## Munka1
Ssz. No. | tsz | Me | U | A | D | Aö | Dö | M
TECHNOLÓGIA
Berendezések
1. | Auer SV 400/320 200-300 bar, 400 l/min, palacktöltő kompresszor (meglévő), a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 0 | db |  |  | 0 | 0
2. | Bauer PE700-VE 225-350 bar, 700 l/min palacktöltő kompresszor (új), a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | B-KOOL 680s hűtveszárító, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. | B100 - 2x50 liter palackköteg, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Bauer 6 x PN 300 bar palacktöltőpult, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Atlas Copco GA 11-13 FF FM kompresszor telepítése Beépített hűtve szárítós, olajbefecskendezéses csavar kompresszor 13 bar, 1200 l/perc, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Sűrítettlevegő puffertartály acélból, hegesztett kivitelben, térfogat: 2000 liter Megengedett nyomás: 16 bar, bizt szeleppel, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Atlas Copco OSS kondenzátum kezelő egység, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
9. | Kármentő tálca | 1 | db |  |  | 0 | 0
Csővezetékek és szigetelések
10. | Sűrített levegő vezeték, acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső DN50 (54,0x1,5) | 224 | m |  |  | 0 | 0
11. | DN20 (22x1,5) | 98 | m |  |  | 0 | 0
12. | DN15 (18x1,2) | 75 | m |  |  | 0 | 0
13. | DN12 (15x1,2) | 17 | m |  |  | 0 | 0
14. | Hafner pneumatikai poliamid cső kék színben CPA 8/6 KC | 138 | m |  |  | 0 | 0
15. | Nagynyomású sűrített levegő vezeték (légzőlevegő) 28,2x6,1 4SP DIN 20023 | 40 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények
16. | Gömbcsap DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17. | DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18. | Visszacsapó szelep DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Elzáró szelep 1/2" | 12 | db |  |  | 0 | 0
20. | Elzáró szelep 1/4" | 3 | db |  |  | 0 | 0
21. | Szűrő DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
22. | DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
23. | 1/2" gyorscsatlakozó leáazásokhoz | 12 | db |  |  | 0 | 0
24. | 1/4" gyorscsatlakozó leáazásokhoz | 3 | db |  |  | 0 | 0
25. | Cseppleválasztó ürítési lehetőség DMS S16/S DN15 centrifugál szeparátor | 16 | db |  |  | 0 | 0
26. | Sűrített levegő előkészítő egységek szűrővel, cseppleválasztóval, olajozóval, automata kondenzátum leürítővel Hafner FRL-1-1/4 Starter bekötés előtt elhelyezve | 16 | db |  |  | 0 | 0
27. | Hőmérő fémházban, 0-100°C méréshatárral, leszállítva és felszerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
28. | Feszmérő 0-16 bar méréshatárig, 1/2"-os alsó csatlakozással, 1/2"-os háromjáratú feszmérőcsappal, átm. 100 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
29. | Sűrített levegős rendszer automatika kábelezése, szerelése gépházon belül | 1 | klt |  |  | 0 | 0
30. | Tartószerkezet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
31. | Felirati táblák elhelyezése szerelvényekre, vezetékekre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
32. | Faláttörés vasbeton falszerkezetben 0,05 - 0,2m2-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33. | Nyomástartó edény engedélyeztetése, hatósági ügyintézése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
34. | Gyári automatikán kívül eső automatika szekrény tervezése, legyártása, kivitelezése, elektromos bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
35. | Elkészült vezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
36. | Elkészült vezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37. | Elkészült sűrített levegős rendszer beszabályozása, és próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38. | Sűrített levegős rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0