## Munka1
Work/ Munkanem | Work/ Munkanem | Position/ tétel | Description | Leírás | Quantity/ mennyiség | Unit/ egység | Quantity modification from GC (if needed +/- ) | Materila unit price/ anyag egység ár HUF | Unit worker fees/ munka díj egység ár HUF | Unit price sum/ összes egység ár HUF | Sum/ Összesen HUF
200 |  |  | Clearance and development (partly known) | Területelőkészítés | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
200 | 210 |  | Clearance | Területelőkészítés
300 | 311 | 1 | Protective measures (Top soil removal) humus- only Phase I., only excavation - from 101,50 to 100,90 mBf - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | Felső talajréteghumusz eltávolítása 60 cm vastagságban (tömör m3) 101,50 - től 100,90 mBf- ig - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | 54411 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 2 | Top soil deposition on site (40% of CG211) ca. this amount possible | felső talajréteg elhelyezése ideiglenes depóniában a területen | 18120 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 3 | Top soil removal from site, incl. transport, deposit fees (60% of CG211) | Felső talajréteg elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (e.i. 10 km távolság) (tömör m3) | 28521 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 4 | Treatment of temporary soil landfill | Ideiglenes talaj depónia kezelése | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 5 | Site surface clearance (filling) - Phase I. only, from 100,90 to 102,10 mBf Filling with 20/55 antifreeze gravel, layered (layer thickness max. 30 cm) compaction | Feltöltés készítése csak I fázis 100,90-től 102,10 mBf-ig Töltés készítése 20/55 fagyálló murva beépítésével, rétegenkénti (rétegvastagság max 30 cm) tömörítéssel | 53035 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 6 | "Spreading top soil in the area 40 cm thick | Humusz terítése a területen 40 cm vastagságban | 6893 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 7 | Further cut into subsoil | További bevágás termett talajba | 2706 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 8 | Filling of excavated material | Visszatöltés helyi anyagból | 108 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 9 | Storage of excvated material in depot and transport | föld felrakás és elszállítás | 2598 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 |  | Clearance total | Területelőkészítés összesen | [6 empty] | 0
300 | 310 |  | Earthworks | Földmunkák | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs | Munkagödör kiemelése alapozáshoz
300 | 311 | 10 | Excavation (from -0,6m) | föld kiemelés (-0,60 szinttől) | 11190 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 11 | Backfill (from -0,6m) | föld visszatöltés (-0,60 m szintig) | 3296 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 12 | Storage of excvated material in depot and transport (30% loosening) | föld felrakás és elszállítás (30% lazulással számolva) | 10263 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 | 13 | 30-35 cm (acc. to 324.3/4) soil improvement with well compacted granular material, TRγ=95%, (from the level of -0,60 m) | 30-35 cm (324.3/4 szerint) jól tömöríthető talajjavító réteg, szemcsés anyagból, TRγ=95%, t (-0,60 m szintől) | 9658 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs total | Munkagödör kiemelése alapozáshoz összesen | [6 empty] | 0
300 | 320 |  | Foundation | Alapozási munkák | [6 empty] | 0
300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete on site | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák
|  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004
|  |  | Block foundation - sub-base concrete (no reinforcement) | Helyszíni betonozási munkák
300 | 323 | 1 | Concrete underfill (C12/15) | Alábetonozás (C12/15) | 4000 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Block foundation - In-situ reinforced concrete (RC) | Helyszíni vasbeton munkák
300 | 323 | 2 | Cast-in-situ reinforced concrete foundation reinforcement, formwork complet beam (C30/37) | Mon. vb talpgerenda vasalással zsaluzással kompletten(C30/37) | 269 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 3 | CiS foundaments reinforcement, formwork complet C30/37) h=80cm | Mon. vb alapok vasalással zsaluzással kompletten (C30/37) 80 cm magas | 2010 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Block foundation - PC cups | Kehelyalapok (előregyártott)
300 | 323 | 4 | Ny.01; 6 t/pcs | Ny.01 jelű 6 t/db | 41 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 5 | Ny.02; 5,63 t/pcs | Ny.02 jelű 5,63 t/db | 49 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 6 | Ny.03; 3,44 t/pcs | Ny.03 jelű 3,44 t/db | 37 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 7 | Ny.04; 5,44 t/pcs | Ny.04 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 8 | Ny.05; 10,95 t/pcs | Ny.05 jelű 10,95 t/db | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 9 | Ny.06; 8,09 t/pcs | Ny.06 jelű 8,09 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 10 | Ny.07; 10,39 t/pcs | Ny.07 jelű 10,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 11 | Ny.08; 7,88 t/pcs | Ny.08 jelű 7,88 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 12 | Ny.09; 8,86 t/pcs | Ny.09 jelű 8,86 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 13 | Ny.10; 9,3 t/pcs | Ny.10 jelű 9,3 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 14 | Ny.11; 14,05 t/pcs | Ny.11 jelű 14,05 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 15 | Ny.12; 9,41 t/pcs | Ny.12 jelű 9,41 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 16 | Ny.13; 10,07 t/pcs | Ny.13 jelű 10,07 t/db | 21 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 17 | Ny.14; 6,38 t/pcs | Ny.14 jelű 6,38 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 18 | Ny.15; 7,78 t/pcs | Ny.15 jelű 7,78 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Footing Plinths in-situ RC, 25 cm with Insulation | Monolit lábazati vasbeton elemek szigeteléssel - fagykötény
300 | 323 | 19 | LG.01(a, b, c) | LG.01(a, b, c) | 754 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 20 | LG.02 | LG.02 | 20 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 21 | LG.03 | LG.03 | 105 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Precast duct top panel | Előregyártott akna fedlap
300 | 323 | 22 | F.01 | F.01 aknafedlap | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 23 | F.02 | F.02 aknafedlap | 62 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 24 | F.03 | F.03 aknafedlap | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 25 | 40×40-33/33 'walking grid | 40×4-33-33 járórács | 85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 26 | grid steel support | Járórács acél tartószerkezete | 7.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 | 27 | Precast concrete dock pit | Előregyártott vb. dokkoló | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete total | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák | [6 empty] | 0
300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) | Alaplemezek, ipari padló
300 | 324 | 1 | CiS stairs + channel + ramp (C30/37) with reinforcement, formwork | Mon. vb lépcső+csatorna+rámpa (C30/37-XC2-16-F3) vasalással, zsaluzással | 1280 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 3 | 30 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 30 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 2150 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 4 | 25 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 25 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással zsaluzással | 5950 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 5 | Slab on Grade (all layers) - Office building with reinforcement, formwork | Irodarész alaplemeze 20 cm C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 320 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 6 | 10 cm lean concrete C8/10-X0-24-F2 | 10 cm szerelőbeton C8/10-X0-24-F2 | 3530 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) total | Alaplemezek, ipari padló összesen | [6 empty] | 0
300 | 330 340 350 361 |  | Superstructure | Szerkezetépítési munkák | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 330 340 |  | External-internal loadbearing walls | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek
|  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák
|  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004
300 | 333 | 1 | In-situ columns with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb pillér vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 343 | 2 | In-situ walls with reinforcement, formwork complet C30/38 | Monolit vb falak vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 1864 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése
|  |  | Precast columns C40/50 (galvanized Edge protection with L80×80×6 section between floor slab and +2m level, incl. inserted earthing acc. to el. design, no welding accepted!) | Előregyártott Pillérek C40/50 (L80×80×6 horganyzott élvédőkkel padló felett 2m magasságig, el. tervek szerinti beépített földelő levezetővel, hegesztett kapcsolat nem megengedett!)
300 | 333-43 | 3 | I./P1 ; 19,35 t/pcs | I./P1 jelű 19,35 t/db | 38 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 4 | I./P2 ; 11,95 t/pcs | I./P2 jelű 11,95 t/db | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 5 | I./P3 ; 19,35 t/pcs | I./P3 jelű 19,35 t/db | 12 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 6 | I./P4 ; 19,35 t/pcs | I./P4 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 7 | I./P5 ; 19,35 t/pcs | I./P5 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 8 | I./P6 ; 20 t/pcs | I./P6 jelű 20 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 9 | I./P7 ; 19,35 t/pcs | I./P7 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 10 | I./P8 ; 19,35 t/pcs | I./P8 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 11 | I./P9 ; 19,35 t/pcs | I./P9 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 12 | II./P1 ; 8,73 t/pcs | II./P1 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 13 | II./P2 ; 12,22 t/pcs | II./P2 jelű 12,22 t/db | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 14 | II./P3 ; 8,73 t/pcs | II./P3 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 15 | II./P4 ; 8,73 t/pcs | II./P4 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 16 | II./P5 ; 12,22 t/pcs | II./P5 jelű 12,22 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 17 | II./P6 ; 8,73 t/pcs | II./P6 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 18 | II./P7 ; 8,73 t/pcs | II./P7 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 19 | II./P8 ; 12,22 t/pcs | II./P8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 20 | II./P9 ; 12,22 t/pcs | II./P9 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 21 | II./P10 ; 12,22 t/pcs | II./P10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 22 | II./P11 ; 12,22 t/pcs | II./P11 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 23 | II./P12 ; 8,73 t/pcs | II./P12 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 24 | II./P13 ; 12,22 t/pcs | II./P13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 25 | II./P14 ; 12,22 t/pcs | II./P14 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 26 | III./P.1 ; 12,22 t/pcs | III./P.1 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 27 | III./P.2 ; 12,22 t/pcs | III./P.2 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 28 | III./P.3 ; 12,22 t/pcs | III./P.3 jelű 12,22 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 29 | III./P.4 ; 12,22 t/pcs | III./P.4 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 30 | III./P.5 ; 12,22 t/pcs | III./P.5 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 31 | III./P.6 ; 12,22 t/pcs | III./P.6 jelű 12,22 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 32 | III./P.7 ; 12,22 t/pcs | III./P.7 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 33 | III./P.8 ; 12,22 t/pcs | III./P.8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 34 | III./P.9 ; 12,22 t/pcs | III./P.9 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 35 | III./P.10 ; 12,22 t/pcs | III./P.10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 36 | III./P.11 ; 8,73 t/pcs | III./P.11 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 37 | III./P.12 ; 8,73 t/pcs | III./P.12 jelű 8,73 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 38 | III./P.13 ; 12,22 t/pcs | III./P.13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 39 | IV./P.1 ; 19,21 t/pcs | IV./P.1 jelű 19,21 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 40 | IV./P.2 ; 19,21 t/pcs | IV./P.2 jelű 19,21 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 41 | IV./P.3 ; 19,25 t/pcs | IV./P.3 jelű 19,25 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 42 | IV./P.4 ; 19,29 t/pcs | IV./P.4 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 43 | IV./P.5 ; 19,29 t/pcs | IV./P.5 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 44 | IV./P.6 ; 19,92 t/pcs | IV./P.6 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 45 | IV./P.7 ; 19,92 t/pcs | IV./P.7 jelű 19,92 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 46 | IV./P.8 ; 19,92 t/pcs | IV./P.8 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 47 | IV./P.9 ; 19,92 t/pcs | IV./P.9 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 48 | IV./P.10 ; 19,92 t/pcs | IV./P.10 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 49 | V./P.1 ; 4,05 t/pcs | V./P.1 jelű 4,05 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 50 | V./P.2 ; 3,73 t/pcs | V./P.2 jelű 3,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 51 | V./P.3 ; 4,05 t/pcs | V./P.3 jelű 4,05 t/db | 17 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 52 | V./P.4 ; 1,88 t/pcs | V./P.4 jelű 1,88 t/db | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 53 | V./P.5 ; 2,28 t/pcs | V./P.5 jelű 2,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 54 | V./P.6 ; 3,98 t/pcs | V./P.6 jelű 3,98 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 55 | V./P.7 ; 2,35 t/pcs | V./P.7 jelű 2,35 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 56 | V./P.8 ; 2,43 t/pcs | V./P.8 jelű 2,43 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek
300 | 333-43 | 57 | Steel structure of wall frames | Falvázoszlopok acélszerkezete | 121 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 59 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz | 22.6 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 60 | Facade Auxilliary Steel structure - for Glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek üvegfelületekhez | 2.07 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 61 | Steel structure of elevator | Teherlift acél tartószerkezete | 4.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 62 | Steel structure of fire curtain walls | Füstkötényfal tartószerkezete | 22 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333-43 | 62 | Steel structure of gate buliding | Porta acél tartószerkezete | 6.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 |  | External-internal loadbearing walls total | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek összesen | [6 empty] | 0
300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures | Födém és tetőszerkezetek
|  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák
|  |  | concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004
300 | 351 | 1 | In-situ slab with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb. födém vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 511 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 351 | 2 | In-situ beam with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. gerenda vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 113 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 351 | 3 | Reinforced concrete tie beam witheinforcement, formworknt 30/37 | Monolit vb. koszoru vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 1.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 351 | 4 | In-situ stairs with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. lépcső vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése
|  |  | Precast main girder C40/50 (on average with 3 openings for M&E in web ) | Előregyártott főtartók (Gerincben átlagosan 3 áttörés)
300 | 361 | 1 | I./FT.1 ; 4,19 t/pcs | I./FT.1 jelű 4,19 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 2 | I./FT.2 ; 8,1 t/pcs | I./FT.2 jelű 8,1 t/db | 52 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 3 | I./FT.3 ; 8,38 t/pcs | I./FT.3 jelű 8,38 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 4 | II./FT.1 ; 8,84 t/pcs | II./FT.1 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 5 | II./FT.2 ; 8,65 t/pcs | II./FT.2 jelű 8,65 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 6 | II./FT.3 ; 8,84 t/pcs | II./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 7 | II./FT.4 ; 8,84 t/pcs | II./FT.4 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 8 | II./FT.5 ; 8,65 t/pcs | II./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 9 | II./FT.6 ; 8,84 t/pcs | II./FT.6 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 10 | II./FT.7 ; 8,84 t/pcs | II./FT.7 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 11 | II./FT.8 ; 8,65 t/pcs | II./FT.8 jelű 8,65 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 12 | II./FT.9 ; 8,65 t/pcs | II./FT.9 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 13 | II./FT.10 ; 8,84 t/pcs | II./FT.10 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 14 | II./FT.11 ; 8,91 t/pcs | II./FT.11 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 15 | II./FT.12 ; 8,91 t/pcs | II./FT.12 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 16 | III./FT.1 ; 8,91 t/pcs | III./FT.1 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 17 | III./FT.2 ; 8,65 t/pcs | III./FT.2 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 18 | III./FT.3 ; 8,84 t/pcs | III./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 19 | III./FT.4 ; 8,91 t/pcs | III./FT.4 jelű 8,91 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 20 | III./FT.5 ; 8,65 t/pcs | III./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 21 | III./FT.6 ; 8,84 t/pcs | III./FT.6 jelű 8,84 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 22 | III./FT.7 ; 8,91 t/pcs | III./FT.7 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 23 | III./FT.8 ; 8,65 t/pcs | III./FT.8 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 24 | III./FT.9 ; 8,95 t/pcs | III./FT.9 jelű 8,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 25 | IV./FT.1 ; 7,28 t/pcs | IV./FT.1 jelű 7,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 26 | IV./FT.2 ; 8,65 t/pcs | IV./FT.2 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 27 | IV./FT.3 ; 10,46 t/pcs | IV./FT.3 jelű 10,46 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 28 | V./FT.1 ; 7,14 t/pcs | V./FT.1 jelű 7,14 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 361 |  | Precast secondary girder C40/50 (on average with 6 openings in web) | Előregyártott szelemenek (Gerincben átlagosan 6db áttörés)
300 | 361 | 29 | I./SZT.1 ; 13,51 t/pcs | I./SZT.1 jelű 13,51 t/db | 57 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 30 | I./SZT.2 ; 10,8 t/pcs | I./SZT.2 jelű 10,8 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 31 | I./SZT.3 ; 2,95 t/pcs | I./SZT.3 jelű 2,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 32 | I./SZT.4 ; 6,81 t/pcs | I./SZT.4 jelű 6,81 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 33 | II./SZT.1 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.1 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 34 | II./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 35 | II./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 36 | II./SZT.4 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.4 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 37 | II./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | II./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 24 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 38 | II./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 39 | II./SZT.7 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.7 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 40 | II./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 41 | II./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 42 | II./SZT.10 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.10 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 43 | II./SZT.11 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.11 jelű 15,69 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 44 | II./SZT.12 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.12 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 45 | III./SZT.1 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.1 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 46 | III./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 47 | III./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 48 | III./SZT.4 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.4 jelű 15,53 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 49 | III./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 50 | III./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | III./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 51 | III./SZT.7 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.7 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 52 | III./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 53 | III./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 54 | IV.SZT.1 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.1 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 55 | IV.SZT.2 ; 11,57 t/pcs | IV.SZT.2 jelű 11,57 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 56 | IV.SZT.3 ; 11,61 t/pcs | IV.SZT.3 jelű 11,61 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 57 | IV.SZT.4 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.4 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 58 | V.SZT.1 ; 8,87 t/pcs | V.SZT.1 jelű 8,87 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 59 | V.SZT.2 ; 5,44 t/pcs | V.SZT.2 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek
300 | 361 | 60 | Bracing in the roof plane | Merevítés tetősíkban | 155 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 61 | Steel structure of overpass | felüljáró acélszerkezete | 30 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 62 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola acél tartószerkezete | 101 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 63 | Steel structure of roof machines | Tetőgépek acél tartószerkezete | 31 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 64 | Slab of logistic office and podium in boiler room | Logisztikai helyiségek zárófödémje és kazánház pódium | 8.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 65 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acélszerkezete | 60 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 66 | Secondary steel structure | Másodlagos acélszerkezetek | 75 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 67 | Other steel structures (stairs) | Egyéb acélszerkezet( lépcső..) | 3.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 68 | LTP150x1,5 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,5 trapézlemez | 31930 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 69 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 2770 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 70 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing - canopy | LTP150x1,25 trapézlemez - előtető | 792 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 71 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 148 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 72 | Metal grating walkway galvanised v=4cm | Járórács tüzihorganyzott v=4 cm | 128 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 73 | Metal grating walkway galvanised v=3cm | Járórács tüzihorganyzott v=3 cm | 31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures total | Födém és tetőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0
300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen
|  |  | Grounding and cover painting of steel structure: - 1 lyr grounding + 2 lyrs cover, min. 60+2×50 µm | Alap- és fedőmázolás acél szerkezeten: - 1rtg. alapozó + 2 rtg. fedőmázolás, min. 60+2×50 µm vtg-ban
300 | 339 | 1 | Steel structure of wall frames | Homlokzati acél falvázoszlop | 4598 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 2 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez | 919 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 3 | Steel structure of overpass and steel stairs | Gyalogos felüljáró acélszerkezete, és acél lépcsők | 1330 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 4 | Secondary steel structure (attika and other structures) | Másodlagos acél tartószerkezetek (attika- és egyéb tartók) | 3040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 5 | Steel str. slab of logistic office | Logisztika térelválasztó födémszerkezete | 132 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fire resistant painting (30 min.) of following steel structure: | Tűzgátló festés (30 perces) alábbi acél szerkezeten:
300 | 339 | 6 | Steel structure of wall frames, at areas acc. to fire barrier rules | Homlokzati acél falvázoszlop, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 242 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 7 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall, at areas acc. to fire barrier rules | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 48 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 8 | Secondary steel structure (attika and other structures), at areas acc. to fire barrier rules | 'Másodlagos acél tartószerkezetek (attika tartók és egyéb tartók), a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 160 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 9 | Fire curtain walls | Füstkötényfal | 880 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 10 | Sprinkler building | sprinkler gépház | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 11 | Gate building | porta acélszerkezete | 250 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 12 | Bracing in the roof plane | Merevítő acélszerkezetek | 6200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 13 | Steel structure of elevator | Teherlift acélszerkezete | 270 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 14 | Palette storage | Raklaptároló | 1488 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 15 | Podium in boiler room | Kazánházi podium acél tartószerkezete | 208 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 16 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola tartószerkezete | 4040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Hot-dip-galvanization on structural steel surface: | Tüzihorganygás acél szerkezeten:
300 | 339 | 17 | Steel structure of roof machines | Tetőgéptartók | 961 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 | 18 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acél szerkezete kültéri | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen | [6 empty] | 0
300 | 330 340 |  | Facade works | Homlokzatképzés | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 332 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherhordó falazatok
|  |  | 1F-01 - Wall of the shaft with ground-water insulation - PRODUCING HALL | 1F-01 - Pincefal talajvíz ellen szigetelve, aknában - CSARNOK
300 | 332 | 1 | 10 cm Breeze block wall for the ground-waterproofing | 10 cm Beton zsalukő, szigetelést tartó falazat | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 | 2 | 1,5 cm Plaster | 1,5 cm Vakolat, felületkiegyenlítésre | 625 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 | 3 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 | 4 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min. thickness: 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete wall, according to structural engineering | 30 cm Monolit vasbeton falszerkezet tartószerkezeti tervek szerint
|  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés
|  |  | 2F-03 - Brick wall / reinforced concrete wall with sine-shaped metal covering - OFFICE | 2F-03 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal fém sinuslemez burkolattal - IRODA
300 | 332 | 5 | 1 layer Steel, vertical sine-shaped covering, antracite colour, fixed on a metal frame RAL7016 | 1 rtg. Fém sinuslemez homlokzatburkolat, függőleges kiosztásban, antracit színben, rendszerazonos fém vázbordára szerelve RAL7016 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 |  | 4 cm Ventillated air-gap | 4 cm Átszellőztetett légrés
300 | 332 | 6 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 | 7 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat | 245 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 cm Internal plaster | 1 cm Belső oldali vakolat
|  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés
|  |  | 2F-04 - Brick wall / reinforced concrete wall with plaster covering - OFFICE | 2F-04 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal vékonyvakolati rendszerrel - IRODA
300 | 331 | 8 | 1 layer Facade plaster, white colour | 1 rtg. Vékonyvakolat, fehér színben | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 9 | 1 layer Glass fabric net embeded in adhesive layer | 1 rtg. Üvegszövet háló, ragasztórétegbe ágyazva | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 10 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Vakolható ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat / vasbeton merevtőfal | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 |  | 2F-01 - Sandwich panel facade, general location - PRODUCING FACTORY | 2F-01-- Szendvicspanel falszerkezet általános helyen - CSARNOK
300 | 331 | 11 | Sandwich panel facade system with metal coating and 15 cm mineral wool insulation, horizontal design, mechanically fixed to a steel wall frame RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 11300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 |  | 2F-02 - Sandwich panel facade, office location - PRODUCING FACTORY | 2F-02 - Szendvicspanel falszerkezet irodai helyen - CSARNOK
300 | 331 | 12 | 15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 |  | 2,5 cm 2 layer of plasterboard, internal covering | 2,5 cm 2 rtg. gipszkarton, belső oldali burkolat
300 | 331 |  | 2,5 mm Painting works | 2,5 mm glettelés festés
300 | 331 | 13 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows side edges, connecting to concret construction, size: 6x14 | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok oldalsó csatlakozásánál vasbeton/homlokzati szerkezethez mérete: 6x14 cm | 50 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 14 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows bottom edges, connecting to concret construktion size: 6x8,5 cm | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok alsó csatlakozásánál vasbeton szerkezethez: 6x8,5 cm | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 15 | Installation of bottom L profile (L 60/110/3) supporting steel element of windows, placed along to the bottom length in every 50 cm-s, related levels: from 3rd to 6th floor | Homlokzati ablakok rögzítéséhez alsó L acél profil (L 60/110/3) szinttező konzol elhelyezése beépítéssel, ablakok alsó hosszában 50 cm-enként elhelyezve, vonatkozó szintek: 3. - 6. emelet | 300 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 16 | Powder-coated closure in developed width of 350 mm around doors, windows and 700 mm around gates to the expanded sheeting plane with metal fixing items, according to detail drawing | Nyílászárók körüli porszórt alu lemez lezárás a nyílások körül az expandált lemez burkolat síkjáig kivezetve, acél rögzítőelemekkel, részletrajz szerint, kit.szél ajtóknál, ablakoknál 350 mm, kapuknál 700 mm | 452.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 17 | Dimension: 350 mm | Kit. Szélesség: 350 mm | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 | 18 | Dimension: 700 mm | Kit. Szélesség: 700 mm | 420 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 331 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherviselő külső falak | [6 empty] | 0
300 | 333 |  | External doors and windows | Homlokzati nyílászárók
|  |  | External industrial doors/gates | Homlokzati ipari kapuk
300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories, ASA-ABLOY_OH1042P overhead or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, ASA-ABLOY_OH1042P overhead vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke színben, u=1,1 W/m2K,
300 | 333 | 1 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 2 | Dimension:: 3000x4000 mm | Méret: 3000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 3 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 4 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories,connected to RWA system ASA-ABLOY_OH1042P or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatva ASA-ABLOY_OH1042P vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke
300 | 333 | 5 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 6 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm Dokkolóban | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 7 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 8 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 9 | Dimension: 5000x5000 mm | Méret: 5000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | High speed doors | Ipari gyorskapuk
300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories, Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, Crawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke
300 | 333 | 10 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke
300 | 333 | 11 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90010G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90010G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke
300 | 333 | 12 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Loading dock equipments | Dokkoló berendezések
300 | 333 | 13 | Ramp 'Product name: ASSA ABLOY DLS6010S Swingdock | Dokkoló rámpa 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DL6010S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 14 | Frame 'Product name: ASSA ABLOY DS6060S | Dokkoló keret 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DS6060S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Steel externall doors T0 | Homlokzati acél ajtók T0
300 | 333 |  | Hörmann D65-2 OD double leaf with fanlight: door thickness ready-to-fit door set, external with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | Hörmann D65-2 OD vastagfalcos acélajtó felülvilágítóval 2-szárnyú, beépítésre kész ajtóelem kültéri felhasználásra. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1
300 | 333 | 15 | Dimension: 2000*3500+1500 mm | Méret: 2000*3500+1500 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | External steel door, double with grille / insecct net | Kétszárnyú acél zsalus acélajtó rovarhálóval
300 | 333 | 16 | Dimension:: 1800x2700 mm LK-01 | Méret: 1800x2700 mm LK-01 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Mechanical ventilation grille with insect net compressor | Gépészeti zsalus szellőzőrács rovarhálóval kompresszorban
300 | 333 | 17 | Dimension:: 3000x3000 mm LK-02 | Méret: 3000x3000 mm LK-02 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Aluminium external doors | Homlokzati alumínium ajtók
300 | 333 |  | Installation of WICSSTYL 75 evo Hinged door system with accesories single/double | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszerr beépítése elhelyezve, tartozékokkal, egyszárnyú/kétszárnyú kivitelben
300 | 333 | 18 | Dimension:875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 19 | Dimension: 1000*2125 mm | Méret: 1000*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 20 | Dimension: 875*2125+375 mm | Méret: 875*2125+375 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 21 | Dimension: 875*2125+575 mm | Méret: 875*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 22 | Dimension: 1000*2125+ 575 mm | Méret: 1000*2125+ 575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 23 | Dimension: 1000*2125+875 mm | Méret: 1000*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 24 | Dimension: 1750*2125 mm | Méret: 1750*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 25 | Dimension: 2400*2125+875 mm | Méret: 2400*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 26 | Dimension: 1750*2125+875 mm | Méret: 1750*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 27 | Dimension: 1900*2125+875 mm | Méret: 1900*2125+875 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 28 | Dimension: 2250*2125+575 mm | Méret: 2250*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | Courtain wall | Függönyfalak
300 | 333 | 29 | WICTEC 50 Stick system curtain wall with duble door glased Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 Hőhídmentes alumínium függönyfal rendszer, kétszárnyó ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° | 71.52 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | WICSTYLE 75 evo Hinged door with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • For single and double leaf hinged doors • For inward and outward opening • For glass or panels with infill thickness from 6 mm to 60 mm • Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free • Fanlights, lateral glazings fixed or opening in combination with WICLINE evo window series Thermal insulation: • Uf values: from 1.6 to 1.8 W/(m²K), • without foam inserts Hardware: • Butt hinge 3D • Screwed hinge • Concealed hinge • Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm • Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszer tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Szimmetrikus kialakítású, fokozottan szigetelt többkamrás rendszer, minoségbiztosított hőszigetelő kapcsolat • Egy- és kétszárnyú nyíló ajtókhoz • Befelé vagy kifelé nyíló • 6 mm és 60 mm közötti vastagságú üvegekhez vagy • kitöltő panelekhez • Küszöbprofilok, akadálymentes változatban • Felülvilágítók, oldalsó üvegzések fix vagy nyitható kivitelben, a WICLINE evo ablakokkal kombinálva Hőátbocsátási tényező: • Uf érték 1.6 to 1.8 W/(m²K), habanyag betétek nélkül Vasalatok: • Csavarozott pánt 3D Kilincs, ajtócsukó felső sínes • Szárnyméretek (sz x m): 1200 mm x 2520 mm • Max. szárnysúly: 200 kg-ig, átlövés-gátláshoz további pántokkal 400 kg-ig
300 | 333 | 30 | Dimension 18000x3000 | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 |  | External windows | Külső ablakok
300 | 333 |  | WICLINE 75 evo ribbon Turn, Turn-tilt, Tilt, Tilt-first, Double casement windows with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and sashes • Infill thickness up to 69 mm Thermal insulation: • Uf values: until 1.2 W / (m²K) • Uw values: until 0.87 W / (m²K) for sashes, until 0.72 W / (m²K) for fixed glazing, with triple glazing • Certified as Minergie-P module Uw 0.8 W / (m²K) Sealing concept: • Voluminous centre gasket with three installation methods: --Circumferential centre gasket, no joints in the corner areas --Formed corners, avoiding adhesive in the joints --Corner vulcanised frames Hardware: • Heavy duty system fittings with: --Visible hinges, powder coating or anodization in all colours --Concealed hinges with integrated end position damping, opening angle max. 105° • Sash weight: --Concealed hinges: up to 160 kg --Visible hinges: up to 200 kg --On demand: up to 300 kg • Sash sizes (w x h): 1700 mm x 2500 mm, fanlight 2500 mm x 1700 mm • Optionally with opening limiter Internal window sill: laminated External window sill: Aluminium RAL 7016 | WICLINE 75 evo - Hőhídmentes szalag ablakrendszer, nyíló, nyíló-bukó, bukó, középfelnyíló, fix kivitel tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Magas hőszigetelésű többkamrás, szimmetrikus rendszer, minőségbiztosított profilegyesítéssel • Szabadalmaztatott sarok - és bordabekötési technológiával • Befogható panel- vagy üvegvastagság max. 69mm Hőszigetelés: • Uf érték: akár 1.2 W / (m²K) • Uw érték: akár 0.87 W / (m²K) szárnyprofilokkal vagy 0.72 • W / (m²K) fix kialakítással, háromrétegű üvegezéssel, az oszlopok előtt festett kivitelben • Minősített Minergie P module Uw 0.8 W / (m²K) Tömítési rendszer: • Erőteljes központi tömítés három beépítési technikával: --Körbefutó gumitömítés, megszakítás nélkül a sarkokon --Vulkanizált sarokelemekkel --Vulkanizált keretekkel Vasalat: • Nagy teherbírású vasalatok: --Látható pántok festett vagy eloxált kivitelben --Rejtett pántok, végállás csillapítóval, max. nyitási szög 105 fok • Szárny súly: --Rejtett pántok: 200 kg-ig --Látszó pántok: 200 kg-ig --Egyedi kialakítás: 300kg-ig • Szárny méret (sz x m): • Igény szerint nyitáshatárolóval Belső ablakkönyöklő MDF lap Külső ablakkönyöklő: alumínium RAL 7016
300 | 333 | 31 | Dimension: 2000x1000 mm | Méret: 2000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 32 | Dimension: 3800x2000 mm | Méret: 3800x2000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 33 | Dimension: 23000x1000 mm | Méret: 23000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 34 | Dimension: 1500x1600 mm | Méret: 1500x1600 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 35 | Dimension: 12000x1600 mm | Méret: 12000x1600 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 36 | Dimension:5000x1800 mm | Méret: 5000x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 37 | Dimension: 8550x1800 mm | Méret: 8550x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 38 | Dimension: 17950x1800 mm | Méret: 17950x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 39 | Dimension: 3000x2500 mm | Méret: 3000x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 40 | Dimension: 3300x2500 mm | Méret: 3300x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 41 | Dimension: 1800x3000 mm | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 42 | Dimension: 2800x3000 mm | Méret: 2800x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 43 | Dimension: 3600x3000 mm | Méret: 3600x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 44 | Dimension: 4600x3000 mm | Méret: 4600x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 45 | Dimension: 8000x3000 mm | Méret: 8000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 46 | Dimension: 9000x3000 mm | Méret: 9000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 333 | 47 | Glasingwindows painted in front of the columns | Üvegezés festett kivitelben az oszlopok előtt | 32.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 332 |  | External gates doors and windows total | Homlokzati nyílászárók total | [6 empty] | 0
300 | 339 |  | External constructions, other items | Külső egyéb homlokzati szerkezetek
300 | 339 | 19 | Company logo/sign on the facade unique designed sign according to company logo, with unique dimensioned galvanized steel structure fonts are made with coated steel sheet frame and backside and plexi frontside with lighting Size: cca 30 m2 | Épület felirat - vállalati logó a homlokzaton: arculati terv szerinti felirat, méretezett horganyzott acél tartószerkezettel világító plexi előlapos, bevonatolt acéllemez keret és hátszerkezetű betűk Méret: cca 30 m2 | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 |  | Interior blinds | Belső árnyékoló
300 | 339 | 20 | Strip curtains only in offices | Szalagfüggöny csak irodákban | 400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 339 |  | External constructions, other items total | Külső egyéb homlokzati szerkezetek összesen | [6 empty] | 0
300 | 360 |  | Roofs works | Tetőszerkezet | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó
|  |  | Trapezoid sheet roof see cost superstructur | Trapézlemezek lsd tartószerkezet
|  |  | Roof & waterproofing | Tető és vízszigetelés
300 | 361 | 74 | Soft rainwater-proofing on horizontal surface with full attic height folding, 1.8 mm thick root- and UV resistant PVC sheet, fixed mechanically | Csapadékvíz elleni lágy szigetelés vízszintes felületen, széleken attika teljes magasságában felhajtva, 1,8 mm vtg, gyökér- és UV álló PVC lemezzel, (gyártó útmutatása szerint) mechanikai rögzítéssel, | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 75 | Place 2x12,5 mm thick cement-bonded chipboard for canopies roof fixed on structural steel framework | Előtetőkhöz 2x12,5 mm cementkötésű vízálló építőlemez elhelyezése, tartószerkezeti tervek szerinti acél szerkezetre | 750 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 76 | Lay 1 layer of vapour-proofing foil on horizontal surface with continuity | 1 rtg. párazáró fólia fektetése felületfolytonosan vízszintes felületen | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 77 | Place heat insulation 20 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 20 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | 26885 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 78 | Place heat insulation 24 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 24 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | 3067 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 79 | Place heat insulation in sloping in 0-30 cm thickness with rockwool panels on horizontal surface | Hőszigetelés elhelyezése lejtésben, 0-30 cm vtg-ban, kőzetgyapot lapokkal, vízszintes felületen | 8424 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 80 | Insulate attic and parapet wall on vertical surface by placing 1 layer of 1,8 mm thick root resistant PVC sheet fixed mechanically | Mellvédfal és attika szigetelése függőleges felületen, 1 rtg. lágy 1,8 mm vtg. gyökérálló PVC lemezzel, mechanikai rögzítéssel (gyártó útmutatása szerint) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 81 | Insulate feets of steel superstructures on roof by using PVC sheet folded up carefully and joints filled with water repellant silicone (envisaged) | Tetőn lévő acélszerk felépítmények lábai szigetelése PVC lemezzel, felhajtással, gondosan, rések víztaszító szilikon kitöltéssel (előirányzat) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 82 | Spread 1 separating layer of 140 g/m2 plastic veil for roof insulation on horizontal surface, using material of min. 140 g/m2, | Tetőszigetelésnél 1 rtg, 140 g/m2 műanyagfátyol elválasztó réteg terítése vízszintes felületen, 140 g/m2 min anyaggal, | 30535 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 83 | Roof drain installation for PVC insulated roofs with ACO cast iron insulated plates with vertical chanelling and required auxiliary profiles, T shaped PVC pipe, gutter guard system. According to DN 150 detail drawing - at canopies | Tetőösszefolyó szerelése lágyfedésű PVC szigetelésű tetőre, ACO öntöttvas, szigetelő galérral, függőleges levezetéssel, szükséges kiegészítő idomokkal, tisztítóidommal, lombfogó kosárral, DN 150, részletrajz szerint - előtetőkön | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 84 | Installation of painted cast iron duct connection, with plastic dirt screen and trap, ACO 5222.00.00 or equal quality - canopies | Csatorna bekötő idom elhelyezése, öntöttvasból, festékbevonattal, műanyag szennyfogó szitával, bűzzárral, ACO 5222.00.00 vagy ezzel egyenértékű - előtetők | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 85 | Placing c walkway with gaps on flat roofs Sikaplan Walkway 40 | Járósávok készítése lapostetőkön, Sikaplan Walkway 40 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 86 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, 10 cm thickness, 70 cm wide | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, 10 cm vastag 70 cm szélességben | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 | 87 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, | 23 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó | [6 empty] | 0
300 | 362 |  | Roof openings | Tetőnyílások
|  |  | Sky- and smokedomes | Bevilágító és hő és füstelvezető kupolák
300 | 362 |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, integeted in the barell vault rooflight installation | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, a felülvilágító sávba integrálva, kompletten
|  | 1 | Size: 200x200 cm, | Méret: 200x200 cm | 28 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Size: 200x250 cm, | Méret: 200x250 cm | 79 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Size: 200x300 cm, | Méret: 200x300 cm | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, single, complete with a fall arrest grille | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, leesést gátló ráccsal kompletten
|  | 4 | Size: 150x150 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Size: 180x180 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight and roof access hatch, connected to RWA system, single, complete | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola és tetőkibúvó, RWA rendszerbe kötve, single kompletten
|  | 6 | Size: 240x120 cm, | Méret: 240x120 cm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 362 | 7 | COSMOTRON Skydom system asbarell vault rooflight | COSMOTRON felülvilágító sáv | 956.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 362 |  | Securant | Securant
|  | 8 | Protection from falling on flat roof, canopy inner side fixed to supporting structure, Securing railings along the attic, Roof safe rail system, Secupoint, | Leesés elleni védelemhez rögzítési pont lapostetőn, előtetőn tartószerkezethez rögzítve, Rozsdamentes acél kötélpálya, kocsis beakasztható rögzítéssel, Secupoint | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 362 |  | Roof openings összesen | Tetőnyílások összesen | [6 empty] | 0
300 | 369 |  | Roofs other items | Tető egyéb
300 | 369 | 1 | Shop drawings, shop details | Műhelyrajzok, részletek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 369 | 2 | Site measurement plans | Felmérési tervek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 369 | 3 | As built documentation | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 369 | 4 | Lean construction management participation | Lean management részvétel kivitelezés alatt | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 369 |  | Roofs other items total | Tető egyéb összesen | [6 empty] | 0
300 | 340 350 |  | Interior works | Belső kiépítés | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls | Belső nem teherhordó falazatok
|  |  | Mansory works | Falazási munkák
300 | 342 | 1 | 25 cm internal masonry wall (Porotherm 25NF), with internal r.c. posts and beams reinforcement and lintels | 25 cm belső- falazott fal Porotherm 25NF, 25x25 cm-es vb. merevítő koszorúkkal-, oszlopokkal és nyíláskiváltókkal | 360 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dry partition walls | Gipszkarton falazatok
|  |  | Apply the following materials and their technological instructions by the 30-06.1 section of architect technical specification. Corrosion protection with painting acc. to MSZ EN ISO 12944:2018 standards. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 160µm. Finish color acc. to architectural design. The exact coating system and the coating technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. Corrosion protection with hot-dip galvanising acc. to MSZ EN ISO 1461:2009 standard. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 85µm. The exact technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. | Az alább megadott anyagok és azok technológiai utasításai az Építész műszaki leírás 30-06.1 anyagspecifikációja szerint alkalmazandók. Korrózióvédelem: festés MSZ EN ISO 12944:2018 szabványsorozat szerint. Korrozivitási kategória: C3 (közepes), tartóssági igény: M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt bevonatrendszer EP+PU, javasolt minimális rétegvastagság 160µm. Fedőszín építészet szerint. Pontos bevonati rendszer és az ahhoz tartozó gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. Korrózióvédelem: tüzihorganyzás MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány szerint. Korrozivitási kategória C3 (közepes), tartóssági igény M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt minimális rétegvastagság 85µm. Pontos bevonati és gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni.
300 | 342 | 2 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of normal plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x2 RB 12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x2 RB 12,5 | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 3 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 235 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 4 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 5 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of impregnated plasterboard covering,prepared for cladding CW75/125 2x2 RBI12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg impregnált gipszkarton borítással előkészítve burkoláshoz CW75/125 2x2 RBI 12,5 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 6 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 225 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 7 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 8 | Mounted partitioning wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of normal and 2 layers impregnated plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RB 12,5+RBI12,5) | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg impregnált és 2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RB 12,5+RBI 12,5) | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 9 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 10 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 11 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, with sliding connection between 10 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW100/150 2x2 RB12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, csúszó kapcsolattal 10 cm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW100/150 2xRB12,5 | 140 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 12 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 13 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, between 100 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/150 2x2 RF12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, 100 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/150 2xRF12,5 | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 14 | Fire protection delimitation both sides for trapezoidal slabs and wall connections at the fire section boundary | Kétoldali tűzgátló lehatárolás trapézlemez födémek és fal csatlakozásnál tűzszakasz határon | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 15 | Mounted partitioning installation wall, 255 mm nominal thickness, between 250 mm doubled steel ribs (2x75 mm), 7,5 cm sound absorbing mineral wool insulation, one side 2x2 layers impregnated plasterboard covering, prepared for cladding CW75+75/205 2x2 RBI12,5 | Szerelt installációs válaszfal 255 cm névleges vtg-ban, 250 mm-es kettőzőtt profilváz (2x75 mm) között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, mindkét oldalon 2 rtg impregnált gipszkarton borítással, burkoláshoz előkészítve CW75+75/205 2x2 RBI 12,5 | 70 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 16 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 17 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 18 | Mounting of front wall 80 mm between 7.5 cm steel ribs 7.5 cm with sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers normal plasterboard sheet, treated with filler and glass-cloth, Lm19 | Előtétfal szerelése 80 mm 75 mm acélbordák között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg normál gk lemezzel, üvegszövettel glettelve | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 19 | Mounting stiffening steel structure for openings in plasterboard wall made of UA profile, vertical and horizontal stiffening, dimensions depending on the wall thickness and load bearing capacity. | Gipszkarton falban beépítendő nyílások szerelése merevítő acélszerkezete UA profilból, függőleges és vízszintes merevítés, mérete falvastagság ill. therbírás függvényében | 120 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 20 | Plasterboard dry rendering for pillar surfaces, glued, with 15 mm thick, normal 1 layer plasterboard covering | Gipszkarton szárazvakolat vb szerkezetek felületére, ragasztva, 12,5 mm vtg, normál 1 rtg gipszkarton borítással | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 21 | Facade connection at facade fenestration and plasterboard /concrete wall joints with 200-300 mm wide | Homlokzati csatakozás készítése, 200-300 mm szélességben homlokzati nyílászárók tokszerkezet-gk válaszfal /vasbeton oszlop csatlakozásnál | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 22 | Mounted smoke wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of fireprotection and 2 layers of Blue Acoustic fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | Szerelt füstkötény fal125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2rtg tűzgátló és 2 rtg tűzgátló Blue Acoustic gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | 1000 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | System partition walls | Válaszfal rendszerek
|  |  | Interior glased walls | Belső üvegfalak
300 | 342 | 23 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2200mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900/2200mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 24 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 25 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x2200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x2200 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 26 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x3300 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x3300 | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 27 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 28 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 29 | Visibility film up to 1,5 m height because of barrier-free | 1,5 m magasságban láthatósági matricával ellátva, akadálymentesítés céljából | 75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 |  | Liko-s Omega 100 windows glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x1200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszerű ablak, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x1200
300 | 342 | 30 | Dimension: 1200x1200 mm | Méret: 1200x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 31 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 32 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 |  | Movable walls | Mobil falak
300 | 342 |  | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Movable partition wall of individually manually operable elements, in which the sealing strips and the telescoping element sequentially extend and retract automatically (electrically powered), with a frame construction of torsionally stiff aluminium and steel tubular sections (“profiles”). Clad on both faces with 16 mm thick triple-ply quality particle board panels (E1) to DIN, . Rw46 dB Element thickness 100 mm. | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Mozgatható válaszfal függetlenül mozgatható elemekből, alumínium és acélprofilokból álló vázszerkezettel. Mindkét oldalán 16 mm vastag háromrétegű forgácslemez borítással választható HPL burkolattal (E 1) a DIN szerint Rw 46 dB Az elem vastagsága 100 mm. Csukva nincs csava
300 | 342 | 33 | Dimension: 5600x3500 mm | Méret: 5600x3500 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 34 | Secondary steel structure for mobil and particpions glased walls Sections: IPE, RHS and SHS hollow cores with factory welded and on-site screwed joints. Quality: S235JRG2 Fixing: to RC/PC ctructure with chemical anchors (pl. HILTI HIT-HY 200-A mortar, HIT-V M12-M16 rod). Corrosion protection of steel structures 2 layers of prime and one layer of RAL7016 Fire protection: none Plan: - | Acél segédszerkezet mobil és szerelt üvegfal rögzítéséhez Szelvények: IPE, RHS/SHS zártszelvények üzemi hegesztett és helyszíni csavarozott csomópontokkal. Acélminőség: S235JRG2. Rögzítés: vasbeton szerkezethez ragasztott dűbelezéssel (pl. HILTI HIT-HY 200-A ragasztó, HIT-V M12-M16 menetes szár) Acél szerkezetek felületvédelme 2 rtg alap és 1 rtg fedőmázolás RAL 7016 Tűzvédelem: nincs Tervlap: - | 6600 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 |  | Internal wc and shower walls | Wc és zuhanyfalak
300 | 342 | 35 | Toilet block with one cabins, HPL laminated furniture board, white,one cabins, one toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Egyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, egy fülke,egy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 36 | Toilet block with two cabins, HPL laminated furniture board, white, two cabins, two toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Kétfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, két fülke, két wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 37 | Toilet block with four cabins, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Négyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 | 38 | Shower wall, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Zuhanyfal, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls total | Nem teherviselő belső falak összesen | [6 empty] | 0
300 | 344 |  | Internal windows and doors | Belső nyílászárók
300 | 344 |  | Courtain wall | Függönyfal
300 | 344 | 1 | WICTEC 50 Stick system curtain for internal area wall with single leaf door glased Attached to ground floor base plate and trapezoidal plate slab, two levels high Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszer belső térben, egyszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és trapézlemez födémhez rögzítve, két szint magas Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° Csatlakozás | 28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 2 | As previous item, but without door attached to the ground floor base plate and reinforced concrete slab above the ground level | Mint előző tétel, de ajtó nélkül a földszinti alaplemezhez és a földzint feletti vasbeton födémhez rögzítve | 14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 3 | As previous item, but without door attached to the floor reinforced concrete slab and trapezoidal slab roof slab | Mint előző tétel, de ajtó nélkül az emeleti vasbeton lemezhez és a trapézlemez tetőfödémhez födémhez rögzítve | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 4 | Windbreaker 'made of WICTEC 50 thermal bridge aluminum curtain wall system indoors, connected to the façade curtain wall with a glass roof complete with' 'WICSTYLE 75 evo door'. Visible rib width: 50 mm Fixed to the ground floor base plate and the facade curtain wall, Rib size: 50 mm to 260 mm Glass thickness: 3 mm - 63 mm Glass weight: max. 5.6 kN Roof pitch: max. 10 ° Enclosure size (wxlxh): approx. 1900x1400x3000 mm Door size: 1800x2300 mm | Szélfogó 'WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszerből belső térben, a homlokzati függönyfalhoz csatlakoztatva üvegtetővel kétszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és a homlokzati függönyfalhoz rögzítve, Bordaméret: 50 mm – 260 mm Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Tetőhajlás: max. 10° Befoglaló méret (szxhxm): cca 1900x1400x3000 mm Ajtó méret: 1800x2300 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Internal windows | Beltéri ablakok
300 | 344 |  | Fixed windows 'Internal windows aluminium, fixed glazing with laminated MDF sill on both sides RAL7016 | Fix üvegablak Beltéri, alumínium ablak MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt RAL7016
300 | 344 | 5 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 6 | Dimension: 1500x1200 mm | Méret: 1500x1200 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Verticaly sliding windows 'Internal windows aluminium, with with laminated MDF sill on both sides | Függőleges irányú tolóablak Beltéri, alumínium MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt
300 | 344 | 7 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 8 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Fixed windows fire resistant 'Internal windows aluminium, fixed glazing fire-resistant with sill aluminium on both sides Fire resistance limit: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016 | Fix üvegablak tűzgátló Beltéri, alumínium tűzgátló fix ablak alumínium könyöklővel kétoldalt Tűzállósági határérték: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016
300 | 344 | 9 | Dimension: 1800x1200 mm | Méret: 1800x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 10 | Dimension: 1800x1500 mm | Méret: 1800x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 11 | Dimension: 3000x1500 mm | Méret: 3000x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Internall wooden doors | Beltéri fa ajtók
300 | 344 |  | 'Door single/doubl leaf | Ajtó egy-, /kétszárnyú
300 | 344 |  | Doorsingle leaf: door thickness 40 mm '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object Edge formation: wooden edge band with edge coating Surface: HPL Getalit 1,2 mm | Ajtólap egyszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt Élképzés: Keményfa betét bevonattal Felület: HPL Getalit 1,2 mm
300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016
300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására,
300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva
300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93 | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93
300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder
300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13;
300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz
300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal
300 | 344 | 12 | Dimension:750x2125 mm | Méret: 750x2125 mm | 39 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 13 | Dimension: 875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 45 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 14 | Dimension 1000x2125 mm | Méret::1000x2125 mm | 16 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 15 | Dimension 1200x2125 mm double leaf | Méret::1200x2125 mm kétszárnyú | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Steel internall doors T0 | Belsőtéri acél ajtók T0
300 | 344 |  | Door single / double leaf: door thickness 40 mm as Hörmann 00 '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object RAL7016 | Ajtólap egyszárnyú / kétszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm mint Hörmann 00 Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt RAL7016
300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016
300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására,
300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva
300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93/DORMA TS 93 GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93/DORMA TS 93 GSR
300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder
300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13;
300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz
300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal
300 | 344 | 22 | Dimension:1200x2400 mm | Méret:1200x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 16 | Dimension: 1500x2125 mm | Méret:1500x2125 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 17 | Dimension: 1500x3300 mm | Méret:1500x3300 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 18 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2125 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 19 | Dimension: 1750x2400 | Méret:1750x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 20 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 21 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Steel internall doors EI 30-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI30-C5
300 | 344 |  | as 'Hörmann 30-1 single/30-2double steel fire-rated door STU 30-1 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 30-1 egyszárnyú/30-2 kétszárnyú STU 30-1/30-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016
300 | 344 | 23 | Dimension:2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Steel internall doors EI 90-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI90-C5
300 | 344 |  | as 'Hörmann 90-1 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 90-1, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016
300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal
300 | 344 | 24 | Dimension: 875x2125 mm | Méret:875x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 25 | Dimension:1000x2125 mm | Méret:1000x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Hörmann 90-2 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | Hörmann 90-2, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016
300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal
300 | 344 | 26 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 27 | Dimension: 1750x2400 mm | Méret:1750x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 28 | Dimension: 2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 29 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 30 | Dimension: 2500x2400 mm | Méret:2500x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 31 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Aluminium internal doors | Belső alumínium ajtók
300 | 344 |  | as 'Hörmann aluminium internal door ES 50 single/double RAL7016 | mint 'Hörmann ES 50 belsőtéri alumínium ajtó egyszárnyú/kétszárnyú RAL7016
300 | 344 |  | Double-leaf, VSG glased, ready-to-fit door set | Kétszárnyú mélyen üvegezett VSG ajtóelem kompletten
300 | 344 |  | Closer system: as overhead DORMA TS 93 GS/GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93 GS/GSR
300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal
300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder
300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette as FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával mint FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13;
300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz
300 | 344 | 32 | Dimension: 1000x2125+725 mm | Méret:1000x2125+725 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 33 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 34 | Dimension: 1750x2125+1005 mm | Méret:1750x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 35 | Dimension: 1800x2125+1005 mm | Méret:1800x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 36 | Surcharge electric lock integrated in the access control system | Felár elektromos zár a beléptető rendszerbe integrálva | 61 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Internal industrial gates | Belső téri ipari kapuk
300 | 344 |  | High-speed doors | Ipari gyorskapu
300 | 344 |  | Crawford HS 9020G | Crawford HS 9020G
300 | 344 | 37 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 38 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 39 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Courtain automatic fire-rated | Tűzgátló automata függöny
300 | 344 |  | COOL FIRE EI-30-C5-SM | COOL FIRE EI-30-C5-SM
300 | 344 | 40 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 41 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 | 42 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 344 |  | Internal doors and windows total | Belső nyílászárók összesen | [6 empty] | 0
300 | 345 |  | Internal linings walls | Belső felületképzés falon
|  |  | Interior plaster | Belső vakolatok
300 | 345 | 1 | Side wall rendering with e.g. Baumit GV 25 rendering mortar, on masonry wall, with edge protector rail in positive corners, applying plaster reinforcement mesh, where necessary, | Oldalfal vakolás pl. Baumit GV 25 vakolóhabarccsal, falazott falon, pozitív sarkokon élvédő sinezéssel, szükség szerint vakolat erősítő háló bedolgozásával | 965 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 |  | Dispersion Paint – reinforced concrete walls and columns The given quantities are the actual quantities, the hights needs to go up above the suspended ceiling extra 10 cm Coloumns up to 2,1 m walls : all hight | Diszperziós festés vb falakon és oszlopokon A mennyiségek hasznos mennyiségek, a magasság min. álmennyezet + 10 cm Oszlopok 2,1 méterig, falak teljes magasságban
300 | 345 | 2 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of wall-, column Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL 9016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri fal és oszlop felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Felület: Selymesen matt, vékony bevonatot képező beltéri csúcs-festék RAL 9016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 19650 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 |  | Dispersion Paint - only slabs | Diszperziós festés födémen
300 | 345 | 3 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of slab lower surfaces Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL7016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri -, födém alsósík felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány RAL 7016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 3300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 4 | Purity painting above suspended ceiling in 2 layers | Tisztasági festés álmennyezetek felett, 2 rtg-ben | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 5 | Repairing concrete on the bottom plane of reinforced concrete stairs and landing, plus dispersion paint in 2 layers | Vb. lépcsők és pihenők alsó síkjának és élének betonjavítása és diszperziós festése 2 rtg-ben | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 6 | Repairing fillering on the surface of reinforced concrete walls, as needed (estimate) | Vasbeton falak felületének javító glettelése szükség szerint (előirányzat) | 13900 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 7 | Trapezoid sheet- in office part primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Trapézlemez alapozó és fedőfestése irodai szárnyban Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016 | 1500 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 |  | Steel door elements primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Acél ajtó szerkezetek alapozó és fedőfestése Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016
300 | 345 | 9 | Single-leaf door only frame | Egyszárnyú ajtók, csak tok | 100 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 10 | Double-leaf door only frame | Kétszárnyú ajtók, csak tok | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 11 | Single-leaf door | Egyszárnyú ajtók | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 12 | Double-leaf door | Kétszárnyú ajtók | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 |  | Wall Tiles | Falburkolatok
300 | 345 | 13 | Ceramic wall tiles glued, arranged in grid, distance holding crosses, positive edges and corners with edge protectors, min. up to door lintel level, general tiles on side walls of plumbing units | Kerámia falburkolat ragasztva, hálósan rakva, távtartó keresztekkel, pozitív élek, sarkok élvédővel, elasztikus fugázássa la függőleges és vízszintes burkolatok csatlakozásánál min. ajtó szemöldökig felvezetve, általános oldalfali vizesblokk burkolat | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 | 14 | Preparing 1 layer Mapelastic spreadable water insulation for ceramic tiled wall in plumbing units, 2 layers around showers, with bend reinforcement tape, according to technological instruction, Knauf edge protector rail for protecting positive corners, to be placed on at the same time with tiling, up to the full height of tiling | Kerámia falburkolathoz 1 rtg Mapelastic kenhető vízszigetelés készítése vizes helyiségekben, zuhanyzó körül 2 rétegben, hajlaterősítő szalaggal, technológiai utasítás szerint, | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 345 |  | Internal linings total | Belső felületképzés összesen | [6 empty] | 0
300 | 324 |  | Base slab covers | Alaplemez burkolatai
|  |  | 1P-01 - Industrial floor of the shaft (-2,40 M) - PRODUCING HALL | 1P-01 - Talajon fekvő ipari padló aknában (-2,40 M) - CSARNOK
300 | 324 | 7 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by hand powder coating | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése kézi porszórással | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben
300 | 324 | 8 | 5 cm Concrete for the protection of waterproofing layer | 5 cm Szigetelést védő beton | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 9 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min.thickness 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 10 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324
300 | 324 |  | 1P-02 - Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL | 1P-02 - Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK
300 | 324 | 11 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by machine powder spraying DUROTOP | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése gépi porszórással DUROTOP | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben
300 | 324 | 12 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 1P-02.1- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / | 1P-02 .1- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK
300 | 324 | 13 | "Synthetic resin thick coating system with primer (Cracking-resistance, abrasion-resistant A3, surface hardening layer for industrial floor, for forklift) SCHOMBURG ASODUR B351 " | Műgyanta vastagbevonat rendszer alapozással (Repedésálló, A3 kopásállóságú, felületkeményítő réteg, ipari padlóhoz, targonca forgalomra) SCHOMBURG ASODUR B351 | 1505 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben
300 | 324 | 14 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 1050 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 1P-02.2- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / OIL STORAGE | 1P-02 .2- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK / OLAJRAKTÁR
300 | 324 | 15 | Like previous item, but with anti-sparkle resin coating with grounding SCHOMBURG ASODUR B3311 | Mint előző tétel, de olajálló műgyanta bevonattal SCHOMBURG ASODUR B3311 | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 1P-02.3- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / MAINTENANCE OFFICE AND ELECTRICIANS | 1P-02 .3 Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK /Karbantartás iroda
300 | 324 | 16 | Like previous item, but with sparkieses resin with grounding Mapei Mapefloor I320 SL Concept or equivalent | Mint előző tétel, de szikramentes, földelt műgyanta bevonattal Mapei Mapefloor I320 SL Concept, vagy azzal egyenértékű | 67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 1P-03 - Floor tile on ground in wet areas (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTIC, PRODUCING HALL | 1P-03 - Talajon fekvő kerámia padló vizes helyiségben (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA, CSARNOK
300 | 324 | 17 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE, f.e. TAURUS wet rooms, kitchenette, cleaning room 1 cm glued K6 abrasion resistance, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted with class B grout (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or equivalent | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl TAURUS vizes helységek, teakonyha,, takszer, 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 18 | 2 layer Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 19 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 20 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 21 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS 150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 22 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, Talajnedvesség elleni szigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 23 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 104 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | Extra charge for Gres floor R11 in kitchen and shower room | Felár R11 burkolatért melegítőkonyha és tusolók
300 | 324 | 24 | Oil resistent, non-slip gres tile paving e.g. in kitchen, acc. to specification, | Olajálló, csúszásmentes greslap burkolat pl. üzemi konyhában. | 22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324
300 | 324 |  | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE BUILDING | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODAÉPÜLET
300 | 324 | 25 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE fe. TAURUS corridor, stairs, canteen 1 cm glued K6 abrasion resistant, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or technically equivalent) | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl.TAURUS közlekedő, lépcső, étkező 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat (burkolatterv szerint), CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 26 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 27 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 28 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 29 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 30 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 1P-05 - Vinyl floor on ground (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTICS | 1P-05 - Talajon fekvő vinyl padló (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA
300 | 324 | 31 | Vinyl floor covering with foam underplate with footing FORBO Acoustic 3,4 mm or equivalaent with 10 cm high hard wood footing Grounding: MAPEI PRIMER G, or similar product underlay levelling: MAPEI ULTRAPLAN ECO, or similar product; very low emission, international TFI classification, indoor, useable in dry rooms, can be walked on in 3 hours, tiled in 12 hours, pourable, quick binding, flexible, with high compression strength (26 Mpa), roller resistant, thickness 1-max.10 mm Adhesive: MAPEI ULTRA/BOND V4SP, or similar product; very low emission, international TFI classification, short ventillation time, high initial adhesiveness, solvent-free adhesive | Homogén Vinil burkolat 10 cm magas keményfa lábazattal Forbo Acoustic 3,4 mm vagy azzal megegyező Alkalmazási terület irodaépület raktárak Vastagság: 3,4 mm Alapozás: MAPEI PRIMER G, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Aljzatkiegyenlítés: MAPEI ULTRAPLAN ECO, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező beltéri, szárazüzemű helyiségekben használható, 3 óra múlva járható és csiszolható, 12 óra múlva burkolható, önterülő, gyorskötő, flexibilis, nagy nyomószilárdságú (26 Mpa), görgőálló kiegyenlítő massza, 1-max. 10 mm vtg.-ig Ragasztó: MAPEI ULTRA/BOND ECO V4SP, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező, hosszú nyitott-, és rövid kiszellőztetési idejű, nagy kezdeti tapadóerejű, oldószermentes ragasztó | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 32 | 7,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 33 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 34 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 35 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 | 36 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet
300 | 324 |  | Base slab covers total | Alaplemez burkolatai összesen | [6 empty] | 0
300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers | Födémburkolatok
300 | 354 |  | 3P-01 - Resin covering on first floor (+5,00) - MAINTENANCE | 3P-01 - Földszint feletti födém műgyanta padlóval (+5,00) - KARBANTARTÁS
300 | 354 | 1 | 0,5 cm Non-slip resin covering system | 0,5 cm Csúszásmentes önterülő műgyanta padló | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 2 | 1 rtg. Surfacing coat | 1 rtg. Rendszersaját alapozó | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton födémlemez lsd. Tartószerkezeti fejezetet
300 | 354 |  | 3P-02 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/WET AREAS | 3P-02 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/VIZES HELYISÉGEK
300 | 354 | 3 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 4 | 2 layers Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 5 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 6 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 7 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet
300 | 354 |  | 3P-03 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/STAIRS | 3P-03 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/LÉPCSŐ
300 | 354 | 8 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive with footing | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva lábazattal | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 9 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 10 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 11 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet
300 | 354 |  | 3P-04 - Fitted carpet on first floor (+4,02m) - OFFICE | 3P-04 - Földszint feletti födém padlószőnyeggel (+4,02m) - IRODA
300 | 354 | 12 | 0,7 cm Modular fitted carpet with 10 cm high hard wood footing FORBO Tessera Weave | 0,7 cm Modul szőnyegpadló, rendszerazonos ragasztóval ragasztva10 cm magas keményfa lábazattal | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 13 | 1 layer Leveling layer | 1 rtg. Önterülő aljzatkiegyenlítő | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 14 | 7,8 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 15 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 16 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet
|  |  | Suspended Ceiling | Álmennyezetek
300 | 354 | 17 | Moisture resistant suspended ceiling (90%), 60x60 cm panels, Armstrong Optima, CRI | Páraálló gipszkarton álmennyezet (90%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Optima, CRI jelű | 230 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 18 | Moisture resistant plasterboard suspended ceiling (100%), 60x60 cm panels, Armstrong Ceramaguard, CRS | Páraálló gipszkarton álmennyezet (100%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Ceramaguard, CRS jelű | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 19 | Steam resistant metal suspended ceiling 60x60 panels, Armstrong Metal Clip-In, CRM | Gőz álló fém álmennyezet 60x60 lapokból, Armstrong Metal Clip-In, CRM jelű | 45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers összesen | Födémburkolatok összesen | [6 empty] | 0
300 | 354 |  | Locksmith structures | Lakatos szerkezetek
300 | 354 | 20 | Lobby - Main stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, max. Distance 120 cm, side mounting for stair arm and floor edge, between 10.10.4. heat-reinforced (TVG, VSG) safety clamped glass with polished polished edges, handrail, height 1 meter above the walking line RAL7016 LK1 | Előcsarnok - Főlépcső -korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, max távolság 120 cm, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, közötte 10.10.4. hőerősített (TVG, VSG) biztonsági befogott üveg csiszolt polírozott szélekkel, fogódzóval, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L1 | 12.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 21 | Staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK2 | Lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L2 | 19.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 22 | Corridor railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting floor edge, 40/5 powder-coated flat railing hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Közlekedő korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső rúd, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 23 | Maintenance staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Karbantartás lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 9.9 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 24 | Maintenance staircase - roof entrance. Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete slab and wall structure, hot-dip galvanized LK4 | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró. Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton födém és falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L4 | 11.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 25 | Maintenance staircase - roof entrance railing. D = 40 steel handrail post, d = 40 steel handrail and lower handrail bar, 1 d = 15 steel horizontal handrail, hot-dip galvanized, fastening to the upper plane of the main girder stair height above 1 m walkway | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró korlát. D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 26 | "Processing hall single-arm staircase - Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete wall structure, hot-dip galvanized LK5 | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L5 | 10 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 27 | Processing hall single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 vertical steel railing bars, in 10 cm, hot-dip galvanized design, mounting on the upper plane of the main stair tread height above 1 m | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák, 10 cm-ként, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 8.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 28 | "Sewage treatment single-arm staircase - Frame structure U-section, including steel walkway, fastening to steel wall frame and slab, hot-dip galvanized LK-L6 | Szennyvízkezelő egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél falvázhoz, és födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L6 | 5.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 29 | Sewage treatment single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 steel railing rod, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the stair main girder height above 1 m walkway | Szennyvízkezelő egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 acél korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 30 | "Boiler house single-arm staircase with 2 resting places - Frame structure U-section, between them steel walkway, fastening for steel-structured slab, hot-dip galvanized LK-L7 | Kazánház egykarú lépcső 2db pihenővel - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L7 | 6.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 31 | Boiler house single-arm stair and podium railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Kazánház egykarú lépcső és pódium korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 32 | "Overpass single-arm stairs (5 pcs.) - Frame U-section, including steel walkway, fastening for steel overpass, hot-dip galvanized LK-L8 | Felüljáró egykarú lépcsők (5 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű felüljáróhoz, tüzihorganyzott kivitelben LK-L8 | 43.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 33 | Overpass single-arm stair and overpass railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, d = 15 vertical steel railings at a distance of 10 cm, hot-dip galvanized, fixing to the upper plane of the main staircase height above 1 m | Felüljáró egykarú lépcső és felüljáró korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák 10 cm távolságban, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 209.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 34 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 190/90/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille K-03 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott190/90/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-03 | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 35 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 340//250/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille LK-04 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott 340/250/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-04 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 36 | "Roof access ladder - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 11.2 meters -05 | Tetőfeljáró létra - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 11,2 méter LK-05 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 37 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform galvanized , for bridging roof sections of different heights, total height: 3.6 meters LK-06 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, tüzihorganyzott kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 3,6 méter LK-06 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 38 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform, for bridging roof sections of different heights, total height:2,1 meters LK-07 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 2,1 méter LK-07 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 39 | "Single-arm stairs next to the loading ramp (4 pcs.) - Frame structure U-section, steel grating between them, fastening to wall frame columns, hot-dip galvanized LK-08 | Rakodórámpa melletti egykarú lépcsők (4 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés falváz oszlopokhozz, tüzihorganyzott kivitelben LK-08 | 17.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 40 | Single-arm stair railing next to loading ramp D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing bar, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Rakodórámpa melletti egykarú lépcső korlát D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 27.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 41 | "Dock gate crash protection galvaized - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkolókapu melletti, rakodórámpa külső, és shaft lejárat korlátok D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd , 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés padlóhoz tőcsavarokkal, 2 méter magasságban LK09 | 74.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 42 | "Docking gate impact protection - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkólókapu ütközésvédelem - D=15 cm hegesztett acél csőváz keret, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással 12 méter csőszelvény 1 db kapu körül LK-10 | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 43 | "Gate crash protection - D = 15 cm steel column, with flat iron fasteners, yellow-black stripe powder coating on the outside and inside of the gate, height 1 m LK-11 | Kapu ütközésvédelem - D=15 cm acél oszlop, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással kapu külső és belső oldalán, 1 méter magasság LK-11 | 104 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 44 | "External wall protection element on loading areas - D = 8 cm steel pipe column, D = 8 cm horizontal element, demountable, replaceable connection, with yellow-black stripe powder spray 50 cm high LK-12 | Külső falvédő elem rakodóteróületeken - D=8 cm acél cső oszlop, D=8 cm vízszintes elem ,bontható, cserélhető kapcsolattal, sárga-fekete sávos porszórással 50 cm magasság LK-12 | 46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 | 45 | Galvanized grating, oil storage galvanized Dmension: 290x600 cm | Horganyzott járórács, olajraktárban tüzihorganyzott | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 354 |  | Locksmith structures total | Lakatos szerkezetek összesen | [6 empty] | 0
300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb
300 | 359 |  | Dirt trap carpet | Szennyfogó szönyeg
300 | 359 | 1 | Dimension:1000x900 mm | Méret: 1000x900 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 2 | Dimension:2200x1500 mm | Méret: 2200x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 3 | Dimension:2500x1500 mm | Méret: 2500x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 |  | Edge-polished mirror in washbasins, glued to the wall, recessed design 5 mm with safety solutions. Location: lower edge is positioned at 1400 mm high above the floor. | Élcsiszolt tükör mosdó helyiségekben, falazatra ragasztva süllyesztett kivitelbem '5 mm sík, élcsiszolt fali tükör hátulról biztonsági fóliával vagy edzett üvegből, rögzítés neutrális szilikon tükörragasztóval. Elhelyezés: mosdó fölött, alsó éle padlósíktól mérten 1400mm magasságban.
300 | 359 | 4 | Dimension: 80x60 cm | Méret: 80x60 cm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 5 | Dimension: 100x60 cm | Méret: 100x60 cm | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 6 | Dimension: 140x60 cm | Méret: 140x60 cm | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 7 | Dimension: 170x60 cm | Méret: 170x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 8 | Dimension: 200x60 cm | Méret: 200x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 |  | Fire protection (sealings) | Tűzvédelem tömítések
300 | 359 | 9 | Closing of fire protected holes (max. 1,2mx1,2m) from two sides. HILTI CFS-CT B fire protecting board 3 pcs/m2; + HILTI CFS-CT coat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW fire protecting gap sealing material 310 ml; in case of Armaflex insulation: + HILTI CFS-B fire protecting bandage | Tűzvédelmi áttörés lezárása nagy méretű nyílásoknál (max. 1,2m×1,2m), két oldalról (üres falnyílás ill. acélcsövek, kábeltálcák átvezetése): HILTI CFS-CT B tűzvédelmi lap 3 db/m2; + HILTI CFS-CT bevonat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW tűzvédelmi réstömítő massza 310 ml; Armaflex szigetelés esetén: + HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 | 10 | Closing of fire protected holes for electrical openings (in case of walls and slabs) from two sides | Tűzvédelmi áttörés lezárása elektromos nyílásoknál (falak, födémek esetén), két oldalról | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb | [6 empty] | 0
300 | 370 |  | Furniture, other fitments | Beépített berendezések, bútorok | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
370 | 371 |  | General fitments | Beépített bútorok
370 | 371 |  | Reception desk | Recepciós pult
370 | 371 | 1 | Dimension: 400X60 cm | Méret: 400x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 2 | Dimension: 1190X60 cm | Méret: 1190x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 |  | Kitchenette with built-in furniture | Teakonyha beépített bútor
370 | 371 |  | Custom kitchen furniture made of laminated furniture panel, built-in dishwasher, single-basin sink, hand washer, 2 pcs built-in refrigerator and coffee machine, size (w x h x l): cabinet standing on the floor 60x240x60, cabinet on the wall 60x56x300, lower cabinet 60x91x150, counter 60x20x150, with side cover, according to joinery specification Dimension: 60x240X210 cm | Egyedi konyhabútor készítése laminált bútorlapokból, beépített mosogatógéppel, egy medencés mosogatóval, kézmosóval, 2 db beépített hűtőszekrénnyel és kávéfőzővel, méretek (sz x m x h): padlón álló szekrény 60x240x60 cm, felsőszekrény 60x56x150 cm, alsószekrény 60x91x150 cm, pult 60x20x150 cm, takaróelemmel, asztalos konszignáció szerintMéret: 210x60 cm Méret: 60x240x210 cm
370 | 371 | 4 | Dimension:60x240x230 cm | Méret: 235x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 5 | Dimension: 60x240x 230 cm | Méret: 230x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 6 | Dimension: 60x240x570 cm | Méret: 570x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 |  | Washbasin counter | Mosdópult
370 | 371 | 7 | Custom washbasin with 1 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x120 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 1 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x120 cm, | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 8 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x140 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x140 cm, | 11 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x170 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x170 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 10 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x200cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x200 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 11 | Custom washbasin with 3 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x380cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 3 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x380 cm, | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acoustic pods Product: Mikomax Hush | Kommunikációs fülkék Gyártmány: Micomax Hush
370 | 371 | 12 | Phone booth | Telefonfülke | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 13 | Acoustic Meeting pod | Tárgyaló fülke | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Restroom's accessories | Piperék
370 | 371 | 14 | DELABIE wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets With lock and standard key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Polished satin stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Item number: DEL6607D | DELABIE vandálbiztos c/z hajtott kéztörlő adagoló, r.m. acél, selyem matt, 1 mm lemezvastagság, kulccsal zárható, akár 750 lap kapacitással Méret: 130 x 275 x 450mm. cikkszám: DEL6607D | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 15 | DELABIE wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. Item number: DEL510461S | DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 25 literes, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 155 x 355 x 460mm. cikkszám: DEL510461S | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 16 | DELABIE Jumbo toilet paper dispenser. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With lock and standard Delabie key. Level control. 304 stainless steel, Polished satin. Item number: DEL2902 Large model for 400m rolls. Item number: DEL2912 | DELABIE vandálbiztos jumbo mini r. m. acél wc-papír tartó, 200 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2902 vagy 400 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2912 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 17 | Green-clean wall-mounted,intim bag dispenser, stainless steel,matt Item number: GCPHF | GREEN CLEAN fali intim tasak adagoló, r.m. acél, matt cikkszám: GCPHF | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 18 | DELABIE wall-mounted stainless steel bin with lid, 4.5 litres Slimline wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Polished satin stainless steel. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 70 x 210 x 310mm Item number: DEL465S | DELABIE fali fedeles intim hulladékgyűjtő, keskenyített kialakítás, 4,5 liter, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 70 x 210 x 310mm cikkszám: DEL465S | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 19 | GREEN CLEAN wall mounted toilet brush, Polished satin stainless steel. Item number: B01016SN | GREEN CLEAN fali wc-kefe, r.m. acél, selyem Falra szerelhető közületi rozsdamentes acél WC kefe kivehető belső tartállyal. cikkszám: B01016SN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 20 | GREEN CLEAN satin stainless steel double coat hook . Concealed fixings. Dimensions: 55 x 95 x Ø 62mm. Item number: GCHC16D | GREEN CLEAN kétágú törölköző akasztó, selyem Méret: 55 x 95 x Ø 62mm. cikkszám: GCHC16D | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 21 | CWS ParadiseLine Stainless Steel, Antibacterial foam soap dispenser for 500 ml of antibact preparation for decontaminating hand washing, with lock. Item number: 7022000 | CWS Paradise Antibakteriális habszappan adagoló 500 ml, rozsdamentes, Környezetbarát, rozsdamentes acél habszappan-adagoló, 1000ml, 2500 adag. Az 500 ml-es szappantartály körülbelül 1250 adagot biztosít. Tartalmaz egy zárat. cikkszám: 7022000 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 22 | CWS Paradise Air Bar Airfresh dispenser, Stainless Steel, Item number: 7663000 | CWS Paradise Air Bar Légfrissítő adagoló, rozsdamentes. cikkszám: 7663000 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 23 | HOTELLO silver, compact and powerful wall-mounted hairdryer with hose, 1200 W 8 mins automatic safety timer “Cool touch” swivel handgrip Extensible hose (up to m 1,20) Easy wall-mounting without opening 2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire) Fixation screws and screw anchors included Protection class: IP24 Item number: 830.01/T Silver | HOTELLO Silver, Falraszerelhető gégecsöves hajszárító 1200W Hosszú élettartamú motor 8 perces időkapcsoló Automatikusan bekapcsol ha a leemelik a kézi szárítót. Hideg burkolatú kézi szárító. 1,2 m-re kihúzható gégecső Könnyen, szétszedés nélkül falra szerelhető. 2 módon is beköthető IP 24-es védelemmel cikkszám: 830.01/T Silver | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 24 | GREEN CLEAN waste opening integrated in sink countertop, cylinder, top rim, 150 mm diameter, 120 mm height, stainless steel, Item number: GCPCS | GREEN CLEAN mosdópultba süllyeszthető hulladékledobó nyílás, hengeres, felső peremmel, 150 mm átmérő, 120 mm magasság, rozsdamentes acél, selyem matt cikkszám: GCPCS | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 | 25 | GREEN CLEAN wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 45 litres. Polished satin stainless steel. Dimensions: 381*508*230 mm Item number: GCP20S | GREEN CLEAN Fali, fedő nélküli hulladékgyűjtő, nagy kapacitású, 45 liter, rozsdamentes acél, matt méretek: 381*508*230 mm cikkszám: GCP20S | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 371 |  | General fitments total | Beépített bútorok összesen | [6 empty] | 0
600 | 619 |  | Other items | Egyéb
600 | 619 | 1 | Pnuching bag | Boxzsák | 2 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 619 | 2 | Master key system with 3 levels | Főkulcsrendszer 3 szintű | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 619 | 3 | pictograms | Piktogrammok | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 619 | 4 | Subtitling | Feliratozás | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0
600 | 619 | 5 | Information system | Információs rendszer | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 619 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0
300 | 390 |  | Site deployment, preparation and cleaning: | Előkészítés, felvonulás, takarítás | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
300 | 391 |  | Site deployment and cleaning | Felvonulás és takarítás
600 | 619 | 1 | Costs of fences required for the construction | A munkavégzéshez szükséges kerítések készítésének költségei | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 2 | Costs of Construction Information Table | Építési információs tábla költségei. | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 3 | Costs of the construction site's guarding | Az építési hely őrzésének költségei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 4 | Containers of the Contractor | Kivitelező saját felvonulási konténerei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 5 | Sanitary container | Szaniter konténer | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 6 | Double office container for the Client Office container with appropriately designed electric heating and cooling in all rooms. Plastic tilt and turn windows with insulated glazing, external shutters (secured against lifting) and with internal placement shields. Illumination: min. 500 lux, reflection free, for computer work. Doors with central locking system (3 keys for each doors), constrution according to the locking plans. In offices, tables, chais, cabinets, loading shelves, A3 color printer + scanner, with paint change, regular maintenance, trash cans. Own sanitary rooms (for men, women) in toilet areas with paper towel holder and soap dispenser. Kitchenette with sink, refrigerator, coffee maker, microwave, trash can All consumables, coffee, sugar, tea needs to be supplied for the entire project execution period. | Dupla iroda megrendelő számára Irodakonténer elektromos fűtéssel minden helyiségben, valamint hűtőberendezések minden helyiségben megfelelően méretezve, Műanyag ablakok hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó szárnyakkal, és külső redőnnyel (feltolás ellen biztosítva), belső elhelyezésű, betekintés ellen védő zsalukkal. Világítással (tükrözésmentes, komputeres munkához) min. 500 lux: Ajtók profilcilnderrel központi záras rendszerben (minden ajtóhoz 3 kulcs), kivitel a zárterv alapján, Irodahelyiségekben asztalok, székek, szekrények, rakodó polcok, A3 szines nyomtató+ szkenner, festékcserével, rendszeres karbantartással, szemetes kosarakkal. Saját szaniter helyiségek (ffi, női) WC-területeken papírtörülközőtartóval, szappanadagolóval. Teakonyha mosogatóval, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, szemetes kosárral. Minden fogyasztási cikket, úgymint kávé, cukor, tea a projekt teljes megvalósítási ideje alatt biztostani kell. | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 7 | Double meeting room container for the Client with tables | Dupla tárgyalókonténer megrendelő számára asztalokkalés székekkel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 8 | The hard-standing car park for the Employer’s representative and the Engineer – 15 places shall be conveniently adjacent to each other with suitable external lighting. | Szilárd burkolatú parkoló a Megrendelő képviselője és a Mérnök számára: 15 hely egymás mellett kényelmesen kialakítva, megfelelő külső világítással ellátva. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 9 | The Contractor will provide deployment facilities for the team which will install the process technological equipment for 3 months, as follow: - incl. necessary planum, infrastructure -10 containers with 100 lockers each -1 toilet container for above qty of personell (women/men) 1 container – lunch room The Contractor shall provide a daily cleaning service to the facilities, including the provision of the required supplies. | Vállalkozó felvonulási létesítményeket biztosít 3 hónap időtartamra a technológiai berendezéseket telepítő csapat számára az alábbiak szerint: - szükséges ágyazattal, infrastruktúrával - 10 konténer, konténerenként 10 öltözőszekrénnyel - WC konténer fenti mennyiségű öltöző számára (női/férfi) - 1 konténer - étkezőhelyiség A Vállalkozó naponta takarítja a konténereket és biztosítja a az ehhez szükséges kellékeket. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 10 | The Contractor will install one ramp for tires washing for trucks which exit from the site. | A Vállalkozó egy rámpát telepít a helyszínről távozó teherautók gumiabroncsainak a mosására. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 11 | Mobile toilet according to the prescribed health and safety regulations | Mobil WC munkavédelmi előírások szerinti szükséges számban | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 12 | Crane | Daru | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 13 | Concrete pump | Betonpumpa | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 11 | Winterization - according to needs of construsction technology - For Installations work of Client's Contractors min. 10°C temperature to be constantly provided incl. necessary temporary separations in following areas: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | Téliesítés - építési technológia igényei szerint, - következő helyiségekben Építtető vállalkozóinak munkavégzéséhez min. 10°C hőmérséklet állandó biztosításával, szükség szerint ideiglenes lehatárolásával: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 15 | Development of pedestrian traffic with fences | Gyalogos forgalom kialakítása korláttal | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 16 | Traffic technology | Forgalomtechnika | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 17 | Public land reservation | Közterületfoglalás | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 18 | Preliminary stocktaking | Előzetes állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 19 | Post stocktaking | Utólagos állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 20 | Construction insurance | Építésszerelési biztosítás | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 21 | Costs of Professional Archaelogical Supervision | Régészeti szakfelügyelet költségei | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 22 | Costs of geodesy | Geodézia költsége | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 23 | Health and safety coordination of the contractors employed by the Client | Munkabiztonsági és egészségvédelmi koordináció Megrendelő által foglalkoztatott más vállalkozók bevonását követően | 0 | /hó |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 | 24 | Daily cleaning for dust-free areas | Napi takarítások pormentes területek biztosítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 391 |  | Site deployment and cleaning total | Felvonulás és takarítás összesen | [6 empty] | 0
300 | 392 |  |  | Építési áramellátás
300 | 392 | 1 | Installation and maintenance of construction power supply | Építési áramellátás szerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 392 | 2 | Installation and maintenance of construction site lighting | Építési megvilágítás felszerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 392 | 3 | Temporary electricity meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérőóra kiépítése/áram | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 392 |  | Construction power supply total | Építési áramellátás összenes | [6 empty] | 0
300 | 393
300 | 393 | 1 | Installation and maintenance of construction water supply | Építési vízellátás kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 393 | 2 | Installation and maintenance of construction sewage supply | Építési szennyvízkezelés kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 393 | 3 | Temporary water meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérnőóra kiépítése / víz | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 393 |  | Temporary water supply total | Ideiglenes vízellátás összesen | [6 empty] | 0
300 | 394 |  | Additional protective structures | Kiegészítő védőszerkezetek
300 | 394 | 1 | Coverage of openings - professional coverage of ditches and openings from wood (board), including non-sliő fastenings, operation is required according to the instructions of the Client, Construction Site Manager or the Security Service. | Nyílások lefedése - árok- és nyílásfedések szakszerű elkékszítése fából (deszka), beleértve ennek csúszásmentes rögzítését, az építtető, az építésvezető ill. a biztonsági szolgálat különleges rendelkezése szerint üzemeltetni | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 | 2 | Plates above wires | Áthajtólemezek vezeték felett | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 | 3 | Construction guard rail | Védőkorlátok | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 | 4 | Protection of prepared surfaces | Elkészített felületek védelme | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 | 5 | Temporary lighting protection | Ideiglenes villámvédelem | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 | 6 | Temporary protection against bird nesting on steep earthbanks | Függőleges földpartok ideiglenes védelme madarak befészkelése ellen | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 394 |  | Additional protective structures total | Kiegészítő védőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0
300 | 395 |  | Waste Management | Hulladékkezelés
300 | 395 | 1 | Removing communal waste from construction site | Építési területen található kommunális hulladék eltávolítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 395 | 2 | Transport of construction waste | Építési hulladék elszállítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 395 | 3 | Transport of contaminated soil | Szennyezett talaj elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 395 | 4 | Transport of hazardous waste | Veszélyes hulladék elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 395 |  | Waste Management total | Hulladékkezelés összesen | [6 empty] | 0
300 | 396 |  | Cleaning | Takarítás
300 | 396 | 1 | Cleaning | Pipere takarítás | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 |  | Documentation, permits | Dokumentáció, engedélyek
300 | 397 | 1 | As-built documentation: 3 copies on paper basis, 1 electronic format (uploading) | Átadási dokumentáció: 3 pld. Papír, 1 elektronikus (feltöltés) alapon | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 | 2 | As-built plans in editable (dwg.) and in pdf. format | Megvalósulási tervek szerkeszthető (dwg.) és pdf. formátumban | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 | 3 | Additional handover documentation is paper and pdf. Format for authorities | További átadási dokumentációk papír és pdf. Formátumban hatóságok részére | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 | 4 | Documentation to be uploaded to ETDR for authority in pdf/A format For commissioning permit | Hatóság számára ETDR-ben feltöltendő dokumentáció pdf/A formátumban Használatbavételi engedélyhez | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 | 5 | Documentation and plans to be prepared by the Contractor Shop Design showing dimensions, sections, connection elements, calculations. Detail design, shop and production drawings shall be prepared in sufficient detail, by the Contractor, to permit procurement, manufacture, fabrication, construction and installation of facilities. All Contractor’s Documents shall be delivered to the Engineer in 4 (four) hard copies, 1 electronic scanned copy bearing the signature and stamp of the Contractor and the Contractor's Representative and 1 electronic editable copy (AutoCad, Excel, Word as applicable). | Vállalkozó által készítendő dokumentumok Szerelési- és gyártmánytervezés bemutatva a méreteket, metszeteket, csatlakozó elemeket, számításokat. Vállalkozó részletes tervrajzokat, műhelyrajzokat és gyártási rajzokat készít megfelelő részletességgel, amelyek lehetővé teszik a berendezések beszerzését, gyártását, előállítását, építését és telepítését. Vállalkozó valamennyi Dokumentumát 4 (négy) nyomtatott példányban, 1 elektronikus szkennelt példányban, a Vállalkozó és a Vállalkozó Képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, valamint 1 elektronikus szerkeszthető példányban (AutoCad, Excel, Word) juttatja el a Mérnök részére. | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 397 | 6 | Establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning Steam Fire alarm Compressor Sprinkler ect. | Létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés Gőz Tűzjelző Compresszor Sprinkler stb | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 397 | 7 | Additional establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning if not included in the works | További létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés ha nem szerepel a szakágaknál | 1 | ktg |  |  | 0 | 0 | 0
300 | 397 |  | As built documentation total | Átadási dokumentáció összesen | [6 empty] | 0
400 | 410 |  | Water, sewerage, rainwater systems | Víz, csatorna, esővíz, rendszerek | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
400 | 411 |  | Drainage | Vízelvezetés
|  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások:
|  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
|  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
|  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
|  |  | Wastewater | Szennyvíz
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott!
|  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni.
|  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló.
|  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad!
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek
|  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett
400 | 411 | 1 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 2 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 1110 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 3 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 75 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 4 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 5 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 46 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 6 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 7 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 683 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Insulation | Szigetelés
400 | 411 | 8 | Sound attenuating insulation - manufacturer: Geberit - type: Isol Flex | Sound attenuating insulation - gyártó: Geberit - type: Isol Flex | 115 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KA PVC, glued | KA PVC, ragasztott
400 | 411 | 9 | DN32 | DN32 | 148 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 10 | DN40 | DN40 | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 11 | DN50 | DN50 | 263 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek
400 | 411 | 12 | Wash basin trap and water connection assemby on a mounting plate, for concealed installation, with brass valves and integrated odor trap - water connections: DN15 - drainage connection in/out: DN32/40 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type HL134 | Mosdószifon és vízcsatlakozó egység rögzítő lemezzel, rejtett beépítésre, bronz szelepekkel, intergrált bűzzárral - víz csatlakozások: DN15 - szennyvíz csatlakozás be/kilépő: DN32/40 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus HL134 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 13 | Siphon for condensate from air conditioning systems, for in-wall installation, with odour trap protected from drying out, demountable for cleaning - inlet: DN20-32 - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL138 | Kondenzátum-szifon légkondicionáló rendszerekhez, falban való beépítésre, kiszáradás ellen védett bűzzárral, tisztításhoz szétszerelhető - bemenet: DN20-32 - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL138 | 33 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 14 | Floor drain with sealing flange, odour trap w. water seal and backflow prevention, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - inlet: DN40/50 - outlet: DN50 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL300 | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, bűzzáral, visszafolyásgátlóval, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - bemenet: DN40/50 - kimenet: DN50 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL300 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 15 | Floor drain with sealing flange, vertical outlet, PRIMUS odour trap w. water seal, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - outlet: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL310nPr | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, függőleges kimenettel, bűzzáral, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - kimenet: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL310nPr | 44 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 16 | Air admittance valve with removable insect screen, thermal insulation casing - size: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL900 | Légbeszívó szelep levehető rovarfogó ráccsal, hőszigetelő burkolattal - méret: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL900 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 17 | Air admittance valve for concealed installation, with removable membrane insert, cut-to-length neck and cover plate - size: DN50/75 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL905 | Légbeszívó szelep rejtett beépítésre, kivehető membránnal, méretre vágható nyakkal és takarólappal - méret: DN50/75 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL905 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 18 | Drip funnel w. odor trap - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL21 | Csepegtető tölcsér bűzzárral - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL21 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 |  | HD-PE rodding eye Sewer rodding eye with removable cap, complete with all necessary auxiliary materials and sealings. | HD-PE tisztító idom Csatorna tisztító idom és a tisztító nyílást fedő levehető fedél, a szükséges tömítésekkel, és segédanyagokkal kompletten
400 | 411 | 19 | DN70 | DN70 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 20 | DN100 | DN100 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 21 | DN125 | DN125 | 69 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 22 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Equipment | Berendezés
400 | 411 | 23 | Pump PS-4 Baller fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 10 - pressure connection: D75/110 - nominal power consumption [kW]: 0.5 - manufacturer: Grundfos - type: GTF 500 MEI >0,4 | PS-4 szivattyú Baller merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 10 - nyomócsonk: D75/110 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rainwater | Esővíz
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést csinálni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott!
|  |  | Geberit PE HD general quality requirements: Geberit PE HD drain piperendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | Geberit PE HD általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócsőrendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló.
|  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Vassalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad!
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Vasbeton födém esetén a kísérő sínnel gyámolított tartózás nem szükséges.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles), or other technically equivalent product. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus guni alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) (Vagy vele műszakilag egyenértékű.
|  |  | Sound absorbing insulation: general quality requirements: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | Hangcsillapító hőszigetelés általános minőségi elvárásai: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2
|  |  | Rainwater pipes | Esővíz csővezetékek
|  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett
400 | 411 | 24 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 25.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 25 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 121.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 26 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 101 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 27 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 106.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 28 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 159.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 29 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 143.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 30 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 132.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 31 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 260 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 32 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 540.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 33 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 304.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 34 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 112.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 35 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 187 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 36 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 235 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 37 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HD-PE, welded (emergency overflow system) | HD-PE, hegesztett (vésztúlfolyó rendszer)
400 | 411 | 38 | DN30 (ø32 x 3) | DN30 (ø32 x 3) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 39 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 13.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 40 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 137 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 41 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 70.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 42 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 148.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 43 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 168.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 44 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 147.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 45 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 117.8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 46 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 310.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 47 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 530.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 48 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 396.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 49 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 47.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 50 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 271.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 51 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 79.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 52 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 53 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | 52.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rainwater, plumbing fixtures | Esővíz szaniterek
400 | 411 | 54 | Roof drain for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 55 | Roof drain (emergency overflow system) for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó (vésztúlfolyó rendszer) esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 56 | Emergency overflow set for Pluvia roof outlets with 12l/s discharge rate, made of polypropylene - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.114.00.1 | Vésztúlfolyókészlet Pluvia 12l/s kifolyású tetőösszefolyóhoz, polipropilénből - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.114.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 57 | Gravity(-fed) rainwater drainage for each outdoor construction and canopies, complete with structural support constructions. | Gravitációs esővíz elvezetés minden kültéri helyiséghez és előtetőhöz.Tartózással. | 16 | /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 58 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 59 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 60 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 7150 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 61 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, akézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 62 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0
400 | 411 |  | Drainage Technology | Technológiai szennyvíz
|  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások:
|  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
|  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
|  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
|  |  | Wastewater | Szennyvíz
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott!
|  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni.
|  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló.
|  |  | Pipelife PP-R S5-SDR11 plastic pipe system not protected against oxygen diffusion, polyfusion welded plastic and copper fittinges pipe system. Size range from DN15 to DN100. PN10 pressure rate. Not bendable!! Temperature-dependent applicability: by 20°C medium 50 year at 12.9bar; by 40°C medium 50 year at 9.2bar; by 60°C medium 50 year at 6.2bar; by 70°C medium 50 year at 4.3bar. application above 70°C is not recommended! Attention!! Linear heat expansion coefficient is 0,15mm/mK. (by steel0,0011mm/mK) Only for surface-mounted installation, not for flush-mounting! ÉME instructions should be strictly followed! | Pipelife PP-R S5-SDR11 műanyag csővezetéki rendszer oxigéndiffúzió ellen nem védett, polifúziós hegesztéssel szerelt műanyag és réz fittinges csőrendszer. D16-tól D110-ig tart a méretskála. PN10 nyomásfokozatú. Nem hajlítható! Cső hőmérséklet függő alkalmazhatósága: 20°C közeg esetén 50évhez 12,9bar tartozik; 40°C közeg esetén 50évhez 9,2bar tartozik; 60°C közeg esetén 50évhez 6,4bar tartozik; 70°C közeg esetén 50évhez 4,3bar tartozik. 70°C felett nem javasolt az alkalmazása! Vigyázat!! a lineáris hőtágulási tényező 0,15mm/mK. (Acélé 0,0011mm/mK) Csak külső szerelés esetén alkalmazható, falban aljzatban nem! ÉME-ben előírtakat maradéktalanul be kell tartani!
|  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad!
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos!
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek
|  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett
400 | 411 | 63 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 33 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 64 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 65 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 66 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 167 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 67 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 291 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pipe Accessories | Szerelvények
400 | 411 | 68 | HD PE- steel transition piece DN 200 | HD PE- acél átmeneti elem DN 200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 69 | HD PE- steel transition piece DN 100 | HD PE- acél átmeneti elem DN 100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gate valve, motorized can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Tolózár, motoros végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus:
400 | 411 | 70 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 71 | DN200 | DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 72 | Pump PS-1 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-1 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 73 | Pump PS-2 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 13 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-2 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 13 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 74 | Pump PS-3 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 4 - pressure connection: DN32/40 - nominal power consumption [kW]: 1.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | PS-3 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 4 - nyomócsonk: DN32/40 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 75 | Cleaning and turning shafts SWU, Leier or in technically equivalent quality Shaft construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for theconstruction. Drop inside the shaft is max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „A” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm. In the chamber plastic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350m. Internal diameter: 0,8 m Internal height: varies between 1,5 and 2,5 m | Tisztító és fordítóaknák SWU, Leier vagy vele egyenértékű. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „A” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. A megmaradó talajt a telep területén belül kell lerakni, szállítási távolság max. 350m Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,5-2,5 m között változó | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 1 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 2 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 76 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 2340 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 77 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411 | 78 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 411
|  |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0
400 | 411 |  | Water supply systems | Vízellátás
400 | 412
|  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek
|  |  | Type and quality of plumbing fixtures should be co-ordinated with the client and interior designer, respectively! | A szaniterek minőségi osztályát és típusát a Beruházóval, illetve a belsőépítésszel egyeztetni kell!
|  |  | Before installation, every visible element must be presented to the client for approval! | Beépítés előtt minden látszó elemet be kell mutatni az építtetőnek jóváhagyásra!
400 | 412 | 3 | Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 57 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 4 | Stainless Steel Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Rozsdamentes mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 5 | Wall-hung toilet, wash-down type Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Geberit 111.300 concealed self-supporting steel frame console for wall-hung toilet, with flush tank,1,2m construction height, flushing adjustable between 3 and 9 litres. (min. 3 litrere, set to max. 4.5 litre) 1 pc Geberit Bolero 115.777.46.1 dual flush actuator, in matte chrome color | Fali WC, mélyöblítésű Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Geberit 111.300 falba süllyesztett önhordó acélszerkezetű szerelőelem fali WC-hez, falsík mögötti öblítő tartállyal,1,2m szerelési magasságú, öblítés beállítható 3 - 9 litre között. (min. 3 litrere, max. 4,5 litrere beállítva) 1 db Geberit Bolero 115.777.46.1 kétfokozatú nyomólap, matt króm színben | 39 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 6 | Urinal, with backside water connection, flushing nozzle Assembled from the following components: drywall mounting bracket 1 pc Geberit Duofix urinal mounting frame 1 pc Geberit Public 115.825 urinal flush control, built-in reserve shut-off valve, chrome, size: 197x156 (set to 0,7 litre/flush) | Vizelde hátsó vízbekötésű, öblítőfúvókával Az alábbi elemekből összeállítva: gipszkarton könnyűszerkezetes falba való tartószerkezettel! 1 db Geberit Duofix piszoár szerelőkeret 1 db Geberit Public 115.825 piszoár elektronika, beépített tartalékelzáróval, króm, Mérete: 197x156 (0,7 litre/öblítésre állítva) | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 7 | Shower tray 90x90cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic, suitable for thermal disinfection, mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2" concealed valve, cover plate 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x90cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikustermikus, termikus fertőtlenítésre alkalmas keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2" csempeszelep, takaró tányérral 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 8 | Shower tray 90x160cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x160cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikus keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 9 | Stainless steel cleaner's sink (mounted on drywall) Teka BS514 (705140200) + Folding grate stainless steel Teka BS515 (705150200 comprises the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 2 pc MOFÉM wall spigot (9,5 l/min/spigot), hose adapter, air admittance valve 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Fali kiöntő, rozsdamentes acél (gipszkaton falra) Teka BS514 (705140200) + Vödörtartó rács rozsdamentes acél Teka BS515 (705150200 előkészítése az alábbi elemekből: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 2 db MOFÉM fali kifolyószelep (9,5 l/min/szelep), tömlővéggel, légbeszívóval 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 10 | Tea kitchen sink, stainless steel Assembled from the following components: 1 sink basin plumbing fixture , from stainless steel, 600*500*300 mm, with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 pc Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Teakonyhai mosogató, rozsdamentes acél 1 medencés mosogató berendezés, rozsdamentes acéllemezből, 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 11 | Kitchen sink, stainless steel The plumbing fixture is listed in the kitchen technology design's BOQ! comprises the following components: with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 piece Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Konyhai mosogató, rozsdamentes acél A szaniter a konyhatechnológiai költségvetésben kerül kiírásra! előkészítés az alábbi elemekből: oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető)
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint)
|  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg
|  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos!
|  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső
400 | 412 | 12 | DN10 (ø12.0 x 1.0) | DN10 (ø12.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 13 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 14 | DN12 (ø15.0 x 1.0) | DN12 (ø15.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 15 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 16 | DN15 (ø18.0 x 1.0) | DN15 (ø18.0 x 1.0) | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 17 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 18 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 19 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 20 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 21 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 22 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 23 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 24 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 25 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 26 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 27 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 28 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 29 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 30 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 31 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 32 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 33 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
400 | 412 | 34 | DN125 | DN125 | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 35 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10
400 | 412 | 36 | Water meter O.0.26.0 Corridor for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Közlekedő ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 37 | Water meter U.0.02.0 Water treatment for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN100 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Vízkezelés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 38 | Water meter AHU 1-4 Adiabatic cooling for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra AHU 1-4 adiabatikus hűtés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 39 | Water meter Adiabatic cooling gates for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Adiabatikus hűtőkapuk lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 40 | Water meter Heating system make-up water for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Fűtési rendszer töltővíz lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 41 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 42 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, cast iron housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: F78TS-F + Z11AS | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, öntöttvas házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítésű - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: F78TS-F + Z11AS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 43 | Backflow preventer O.0.26.0 Corridor for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 kölekedő ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 44 | Backflow preventer U.0.02.0 Water treatment for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN100 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 Vízkezelés ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN100 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Filter PN16 with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Szennyfogó szűrő: PN16 ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus:
400 | 412 | 45 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 46 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 47 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 48 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Pressure reducer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application | Nyomáscsökkentő ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus:
400 | 412 | 49 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 50 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus:
400 | 412 | 51 | DN15 | DN15 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 52 | DN20 | DN20 | 55 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 53 | DN25 | DN25 | 25 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 54 | DN32 | DN32 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 55 | DN40 | DN40 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 56 | DN50 | DN50 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus:
400 | 412 | 57 | DN65 | DN65 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 58 | DN80 | DN80 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 59 | DN100 | DN100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 60 | DN125 | DN125 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 61 | Check valve PN10 internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus:
400 | 412 | 62 | DN20 | DN20 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 63 | Check valve PN10 flanged connection, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus:
400 | 412 | 64 | DN50 | DN50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 65 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 66 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 67 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 68 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 69 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 70 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 71 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 72 | Thermostatic mixing valve PN10 3-way valve for domestic hot water temperature control without auxiliary power, w. inlet for recirculation , flanged connections, w. adjustable hot water temperature - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: TM3410 | Termosztatikus keverőszelep PN10 kétutú szelep használati melegvíz hőmérséklet-szabályzásra, segédenergia nélkül, cirkuláció bekötéssel, karimás csatlakozással, beállítható melegvíz-hőmérséklettel - névleges méret: DN80 - gyártó: Honeywell - típus: TM3410 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 73 | Magnetic solenoid valve PN10 Water storage tank charging diaphragm, shut-off valve for potable water, ductile iron housing, with flanged connectors, normally closed, operated by 24 or 230V supply - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: MV300 | Mágnesszelep PN10 VÍztartály töltés elzáró membránszelep ivóvízhez, gömbgrafitos öntöttvas házzal, karimás csatlakozással, alapesetben zárt, 24 vagy 230V-os működtetésű - nominal size: DN80 - gyártó: Honeywell - type: MV300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 74 | Water storage tank for drinking water, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, level and temperature meters/sensors - volume [m³]: 15 - connection size: DN125 - manufacturer: - type: | Vííztartály ivóvíz tárolására, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, szint és hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 15 - csatlakozó méret: DN125 - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 75 | Air admittance valve - nominal diameter: DN15 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN15 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 76 | Air admittance valve - nominal diameter: DN20 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN20 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 77 | Thermostatic circulation valve for automatic balancing in DHW circuits, with adjustable temperature control, shut-off function and temperature gauge - nominal diameter: DN15 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-Therm | Termosztatikus cirkulációs szelep automatikus beszabályzásra HMV körben, állítható hőmérséklet szabályzással, zárási funkcióval, és hőmérővel - névleges átmérő: DN15 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-Therm | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 78 | Central thermal disinfection system with key switch, with fittings | Központi termikus fertőtlenítő rendszer kulcsos kapcsolóval kompletten, szerelvényekkel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 79 | Equipment of water treatment, pipe accessories | Vízkezelés berendezései, csővezetéki szerelvények
400 | 412 | 80 | Pump P-W-1 U.0.02.0 Water treatment pressure boosting station for drinking water, w. stainless steel high-pressure glanded, variable speed pumps with frequeny conevrters, operating in parallel, on a base frame, w. control unit - nominal head, Δp [mwg]: 75 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - nominal power consumption [kW]: 19.15 - manufacturer: Wilo - type: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | P-W-1 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés nyomásfokozó állomás ivóvízhez, rozsdamentes acél, nagynyomású száraztengelyű, változó fordulatszámú, párhuzamosan működő frekvenciaváltós szivattyúkkal, alapkeretre szerelve, vezérlőegységgel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 75 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 19.15 - gyártó: Wilo - típus: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 81 | Pump P-W-2 U.0.02.0 Water treatment variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 26 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - nominal power consumption [kW]: 2.2 - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-W-2 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 26 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.2 - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 82 | Pump P-AC-1 Adiabatic cooling gate 1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-1 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 1 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 83 | Pump P-AC-2 Adiabatic cooling gate 2 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-2 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 2 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 84 | Expansion vessel for drinking water DHW production Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butylbag, for drinking water supply application, standing, pass-through construction with threaded n/outlets from stainless steel, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - connection size: DN32 - dimensions D/H [mm]: 500/1577 - nominal volume [litre]: 200 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type:Aquapresso AUF 200.10 | Tágulási tartály ivóvízhez HMV termelés Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, ivóvízellátási alkalmazásra, álló, átmenő kialakítású, menetes be- és kilépő csonkkal rozsdamentes acélból, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - csatlakozási méret: DN32 - méretek Átm./M [mm]: 500/1577 - névleges térfogat [liter]: 200 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: Aquapresso AUF 200.10 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 85 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 86 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 87 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 88 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 89 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 90 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 91 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 92 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 93 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 94 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 95 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 96 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 97 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 98 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 99 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 100 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 101 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 102 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 103 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 104 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 105 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 106 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 107 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 108 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Water supply system total | Vízellátás összesen | [6 empty] | 0
400 | 411 |  | Treated water supply systems | Kezelt víz
400 | 412 | 109 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, copper allory housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing activated by timer and differential pressure, stainless 100µm filter - maximum flow V̇ [m³/h]: 28 - nominal diameter: DN80 - manufacturer: Cillit - type: Multipur A 80 | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, rézötvözet házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítés időzítő és nyomáskülönbség által aktiválva, rozsdamentes 100µm-es szűrővel - legnagyobb átfolyás V̇ [m³/h]: 28 - névleges átmérő: DN80 - gyártó: Cillit - típus: Multipur A 80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 110 | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adding station | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adagoló állomás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 111 | Reverse osmosis desalination unit, comprisong the following parts: - protective filter, 5µm with pressure gauges - motorized feed valve - pressure switch - pressure booster unit - RO membrane tubes, with pressure gauges - conductivity sensor - flow meter - desalination level control valve, manual - control unit - base frame - nominal flow V̇ [m³/h]: 16,6 - inlet min./max. pressure [bar]: 2/5 - nominal diameter in/out: DN65/50 - nominal power consumption [kW]: 11 - dimensions W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - manufacturer: Cillit - type: Osmostar 18000ND-AS - With pressure booster | Reverz ozmózisos sótalanító egység, mely az alábbi elemekből áll: - védő szűrő, 5µm nyomásmérőkkel - motoros töltőszelep - nyomáskapcsoló - nyomásfokozó - RO membrán csövek, nyomásmérőkkel - vezetőképesség-érzékelő - térfogatáram-mérő - sótalanítási szintet beállító kézi szelep - vezérlőegység - alapkeret - névleges térfogatáram V̇ [m³/h]: 16,6 - belépő min./max. nyomás [bar]: 2/5 - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 11 - méretek W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - gyártó: Cillit - típus: Osmostar 18000ND-AS - Nyomásfokozó szivattyúval | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 112 | Storage tank, comprising the following parts: - tank body, UV stabilized polyethylene - float switches (dry, empty, charging, full, overflow) w. junction box - tank lid - pipe connections - nominal diameter in/out: DN50 - dimensions D/H [mm]: 2300/2850 - manufacturer: Cillit - type: OptiSTORE CV 10000 | Tárolótarály, mely az alábbi elemekből áll: - tartálytest, UV stabilizált polietilén - úszókapcsolók (száraz, üres, töltés, teli, túlfolyás) sorkapocsdobozzal - fedél - csőcsatlakozások - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - méretek Átm./M [mm]: 2300/2850 - gyártó: Cillit - típus:OptiSTORE CV 10000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 113 | Water softener twin column, continuously operating unit for the removal of hardness causing mineral content from water, comprising the following parts: - 2 glass fiber reinforced plastic tank with distribution head - 2 central valve control units - water meter - 3-stage change-over control valve - regenerative saline tank - storage tank volume [litre]: 1000 - nominal fflow V̇ [m³/h]: 16 - operational min./max. pressure [bar]: 2/8 - nominal diameter: DN50 - dimensions W/H/L [mm]: 3290/2450/1150 - manufacturer: Cillit - type: OptiSOFT Duplex C2/500 | Vízlágyító kétoszlopos, folyamatos működésű egység a keménységet okozó ásványi anyagok vízből való eltávolítására, mely az alábbi elemekből áll: - 2 üvegszálerősítéses műanyag tartály elosztófejjel - 2 központi szelepvezérlő egység - vízmérő óra - 3-állású vezérlő váltószelep - regeneráló sóoldat tartály - tárolótartály térfogat [liter]: 1000 - névleges átfolyás V̇ [m³/h]: 16 - működési min./max. nyomás [bar]: 2/8 - névleges átmérő: DN50 - méretel Sz/M/H [mm]: 3290/2450/1150 - gyártó: Cillit - típus: OptiSOFT Duplex C2/500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 114 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közeghez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető)
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint)
|  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg
|  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos!
|  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső
400 | 412 | 115 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 116 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 117 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 118 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 119 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 120 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 121 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 122 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 123 | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus:
400 | 412 | 124 | DN25 | DN25 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 125 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus:
400 | 412 | 126 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 127 | DN80 | DN80 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 128 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 129 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 130 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 131 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 132 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 133 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 134 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 135 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 136 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 137 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 138 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 139 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 140 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 141 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 142 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 143 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 144 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 145 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 146 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 147 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 148 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 149 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 150 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 151 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 152 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Treated water supply systems total | Kezelt víz összesen | [6 empty] | 0
400 | 412 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz
400 | 413 |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető)
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint)
|  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg
|  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos!
|  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső
400 | 413 | 1 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 2 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 3 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 4 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 5 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 6 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 7 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 8 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 9 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 10 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 11 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 12 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 13 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 14 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 15 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 16 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
400 | 413 | 17 | DN125 | DN125 | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 18 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 19 | DN150 | DN150 | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 20 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10
|  |  | Ball valve, lock-shield valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap, lakatolható PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus:
400 | 413 | 21 | DN20 | DN20 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus:
400 | 413 | 22 | DN20 | DN20 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 23 | DN32 | DN32 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus:
400 | 413 | 24 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 25 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 26 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 27 | 3-way motorised control valve PN10 with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep PN10 vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 28 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 29 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 30 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 31 | Construction of technological warm water drops with DN25 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN25 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 32 | Construction of technological warm water drops with DN32 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN32. elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 33 | Construction of technological warm water drops with DN50 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN50 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 34 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 35 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 36 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 3980 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 37 | Installation design, commissioning, etc. of technological warm water systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 38 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 39 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 40 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 41 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 42 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 43 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 44 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 45 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 46 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 47 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 48 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 49 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 50 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 51 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 52 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 53 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 54 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 | 55 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 413 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz | [6 empty] | 0
400 | 413 |  | Other | Egyéb
400 | 414
|  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez
|  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK
|  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni.
|  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni.
|  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető.
|  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK
|  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben:
|  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani.
|  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell.
|  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák.
|  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie.
|  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet).
|  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi.
|  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák.
|  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.).
|  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni.
|  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben.
|  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál.
|  |  | All ventilator motors should be equiped with IE3 or better energy class efficiency motors, that applies all AHUs, Roof-top units and standlalone ventilators as well. | Minden ventillátort IE3 vagy annál jobb energiaosztályú motorral kell szállítani, a légkezelő és roof-top berendezésekbe és külön álló ventillátorokban is.
|  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli.
|  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli.
|  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak.
|  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani.
|  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva.
|  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza:
|  |  | type of medium | közeg fajtája
|  |  | flow direction | közegáramlás iránya
|  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza.
|  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni.
|  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak.
|  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni.
|  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni.
|  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek.
|  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni.
|  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel.
|  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei.
|  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása
|  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel
|  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül)
|  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése.
|  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben
|  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük.
|  |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0
400 | 413 |  | Fire hydrant and Sprinkler systems | Tüzivíz és sprinkler rendszerek | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
400 | 412 |  | Fire hose and hydrant systems | Tüzivíz rendszerek
400 | 412 | 153 | Fire water intensifier pump station, 6600 l/min; 4 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 6600 l/min; 4 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 154 | Fire water intensifier pump station, 300 l/min; 8 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 300 l/min; 8 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 155.1 | Seamless galvanized steel pipe. DN100 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN100 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 155.2 | Seamless galvanized steel pipe. DN50 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN50 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 156.1 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) LUX-AD 650x650x250 CABINET D25 RIGID HOSE 30 m | Fali tűzcsap, LUX-AD 650x650x250 TŰZCSAPSZEKRÉNY D25 ALAKTARTÓ TÖMLŐVEL 30 méter | 0 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 156.2 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) - built in | Beépített Fali tűzcsap | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 157 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) | Fali tűzcsap | 37 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 158 | For Fire Hosees (Hydrant inside the building) Floor stand | Fali tűzcsaphoz padló álvány | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 159 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 540 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 540 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 160 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D125 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D125 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 161 | "A" type connection to Fire brigade(water outlet) | "A" típusú tűzoltósági vízkivét csatlakozás | 6 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fire hose and hydrant systems total | Tüzivíz rendszerek összesen | [6 empty] | 0
400 | 412 |  | Sprinkler system | Sprinkler rendszer
400 | 412 | 162 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 450 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 450 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 163 | "B" type connection to Fire brigade(water inlet) | "B" típusú tűzoltósági vízbetáp csatlakozás | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 164 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D355 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D355 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 165 | Diesel fire pump, with clutch and control panel and fuel tank, 7500 l/min, 9 bar, MSZ EN OKF permission and according to NFPA13 | Dízel szivattyú, tengelykapcsoló & védelme, dízel motor , vezérlőszekrénnyel közös alapkeretre szerelve, üzemanyag tartállyal, 7500 L/min, 90m; MSZ-EN, OKF, NFPA13 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 166 | Rubber compensator, with flange connections, DN300 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN300 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 167 | Rubber compensator, with flange connections, DN200 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN200 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 168 | Jockey pump with control panel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | Jockey szivattyú vezérlő szekrénnyel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 169 | Making of manifold in DN250diameter, 3 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN250 méretben, 3 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 170 | Making of manifold in DN200 diameter, 14 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN200 méretben, 14 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 171 | Water catchment under the manifolds | Vízgyűjtő vályú az osztók alá építve | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 172 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN100 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN100 FL | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 173 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN150 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN150 FL | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 174 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN200 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN200 FL | 12 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 175 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN250 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN250 FL | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 176 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN300 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN300 FL | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 177 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN80 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN80 FL | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 178 | Check valve, DN200 | Visszacsapószelep, DN200 GR | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 179 | Check valve, DN150 | Visszacsapószelep, DN150 GR | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 180 | Check valve, threaded connection, 1" | Visszacsapószelep, menetes kötésekkel, 1" | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 181 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", 0-16 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" 16 bar átm.100mm | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 182 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", -3-1 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" '-1-3 bar, átm.100mm | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 183 | Flow switch 2" pneumatic delayed | Áramláskapcsoló, 2" pneumatikus késleltetésű | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 184 | Pressue switch with 3-way ball valve, 1/2", Fanal FF4-10 | Nyomáskapcsoló háromállású feszmérőcsappal 1/2" FANAL FF4-10 | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 185 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN150 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN150 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 186 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN200 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN200 | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 187 | Deluge valve, with necessary pipings DN80 | Deluge szelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN80 | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 188 | Water motor alarm | Vízmotoros gong csövezéssel kompletten | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 189 | Flow meter, Tubux, DN200 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN200 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 190 | Flow meter, Tubux, DN150 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN150 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 191 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 1" | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 192 | Ball valve, with female thread and tube connection 1" | Golyóscsap BB menetes, tömlővéges 1" | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 193 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 2" | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 194 | Ball valve, with female thread and supervisory limit switch 1" | Golyóscsap BB menetes 2" végálláskapcsolóval | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 195 | Orifice 2mm | Fojtótárcsa 2mm furat | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 196 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1750 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 197 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 190 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 198 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 200 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 199 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 1300 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 200 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 620 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 201 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 202 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 203 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1545 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 204 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 185 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 205 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 175 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 206 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 60 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 207 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 515 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 208 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=160, 3/4" | 1335 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 209 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93°C, k=160, 3/4" | 110 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 210 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 211 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 212 | K80 opened spray head | K80 nyitott szórófej | 40 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 213 | MJCD valve_Tyco | MJCD szelep_Tyco | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 214 | Test sprinkler K115 | Teszt sprinkler 115 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 215 | Test sprinkler K242 | Teszt sprinkler K242 | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 216 | Test sprinkler K160 | Teszt sprinkler K160 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 217 | Sprinkler cabinet for 36 pcs of 1/2" and 3/4" sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 36 db-os | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 218 | Sprinkler cabinet for 6 pcs of ESFR sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 6 db-os ESFR fejek részére | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 219 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN25 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN25 | 800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 220 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN32 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN32 | 550 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 221 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN40 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN40 | 4400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 222 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN50 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN50 | 5400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 223 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN65 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN65 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 224 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN80 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN80 | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 225 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN100 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN100 | 70 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 226 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN150 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN150 | 900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 227 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN200 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN200 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 228 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN300 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN300 | 12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 229 | Support frame structure for DN65 pipe network | Segéd tartószerkezet a DN65 mérető csőhálózathoz | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 230 | Drain/flushing ball valve with tube connection | Ürítő/átmosató golyóscsap tömlővéges 6/4" | 20 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 231 | Ventilation fan mounted on the side of the Sprinkler Housing D = 300mm | Szellőző ventilátor a sprinkler gépház oldalába építve D=300mm | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 232 | Motor Shutter with rain cover, 1000 x 1000mm, built in the side of the engine room | Motoros Zsalu, esővédővel, 1000 x 1000mm, a gépház oldalába építve | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 233 | Electric radiator in pump room, 5 kW | Elektromos fűtőtest szivattyúgépházba, 5 kW | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 234 | Cables and wiring for electrical alarms and faults | Elektromos alarm és hibajelző elemek kábelei és bekötésük | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 235 | Power wiring work inside the engine room, pump control cabinet, radiator wiring | Erősáramú kábelezés munkák gépházon belül, általános gépházi és szivattyú vezérlőszekrény, fűtőtest bekötése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 236 | P&ID document | Csőkapcsolási és villamos séma időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 237 | Fire zone map | Oltási zónák alaprajza időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 238 | Signing of pipes and equipments | Berendezések és csővezetékek címkézése | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 239 | Pressure tests | Nyomáspróbák elvégzése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 240 | As-build ducumentations | Megvalósulási tervanyag elkészítése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 241 | As build permission procedure | Használatbavételi eljárás lefolytatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 242 | Education of the operators | Kezelőszemélyzet oktatatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 243 | Commissioning and hand-over | Üzembe helyezés hatósági átadás. | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 244 | Organization fees | Organizációs költségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 245 | Forwarding costs | Anyagigazgatási díj | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 412 | 246 | Scaffoldings and lifting machines | Állvány és gépköltségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sprinkler systems total | Sprinkler rendszerek összesen | [6 empty] | 0
400 | 420 |  | Heating, cooling and gas supply systems | Fűtési, hűtési és gázellátó rendszerek | [6 empty] | 0
|  |  | Note | Megjegyzés:
400 | 421 |  | Heating, Domestic hot water production | Fűtés, Háztartási melegvíz előállítás
|  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások:
|  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
|  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
|  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
|  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések
|  |  | Boilers | Kazánok
400 | 421 | 1 | Type: TopGas Classic 120, gas fired condensing boiler Designation: K3, K4 Wall mounted, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 20.7-109.7 Nominal output at 50/30°C [kW]: 22.9-120.5 Nominal power consumption [W]: 214 Max. operation pressure [bar]: 4 Water volume [l]: 7 Weight (empty) [kg]: 130 Dimensions, W/H/L [mm]: 750/890/690 | Típus: TopGas Classic 120, gáztüzelésű kondezációs kazán Jel: K3, K4 Falra szerelt, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 20.7-109.7 Névleges teljesítmény 50/30°C-on [kW]: 21.9-120.5 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 214 Max. üzemi nyomás [bar]: 4 Víztérfogat [l]: 7 Tömeg [kg]: 130 Méretek, Sz/M/H [mm]: 750/890/690 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for TopGas Classic 120 boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, TopGas Classic 120 kazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékelve | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Heat exchangers | Hőcserélők
400 | 421 | 3 | Designation: Wall mounted boiler - circuit HE-03 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 360 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 75/55 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 50/70 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Manufacturer: SPX Type: O034 EnergySaver Operationl/Empty Weight [kg]: 324/296 | Jelölés: Falikazán - kör HE-03 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: 360 Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 75/55 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 50/70 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Gyártó: SPX Típus: O034 EnergySaver Üzemi/Üres tömeg [kg]: 324/296 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Air Heaters | Termoventilátorok
|  |  | Gas Fired | Gáztüzelésű
400 | 421 | 4 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: U.0..03.0 - Boiler Room - nominal output [kW]: 18.7-23.9 - gas consumption [m³/h]: 2.73 - air flow [m³/h]: 3110 - nominal power consumption [W]: 68 - operational weight [kg]: 75 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-27CL | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: U.0..03.0 - Kazánhelyiség - névleges teljesítmény [kW]: 18.7-23.9 - gázfogyasztás [m³/h]: 2.73 - légszállítás [m³/h]: 3110 - névleges el. teljesítmény [W]: 68 - üzemi tömeg [kg]: 75 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-27CL | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 5 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - nominal output [kW]: 35.3-45.1 - gas consumption [m³/h]: 5.17 - air flow [m³/h]: 5480 - nominal power consumption [W]: 95 - operational weight [kg]: 124 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-48C | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - névleges teljesítmény [kW]: 35.3-45.1 - gázfogyasztás [m³/h]: 5.17 - légszállítás [m³/h]: 5480 - névleges el. teljesítmény [W]: 95 - üzemi tömeg [kg]: 124 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-48C | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Water heated | Melegvizes
400 | 421 | 6 | Water air heater for downward blowing installation, with three speed centrifugal fan, heating mode only Designation: T.0.04.0 - Tool Storage - nominal output [kW]: 28 - heating water temperature [°C]: 70/50 - nominal air flow [m³/h]: 3198 - nominal power consumption [W]: 586 - operational weight [kg]: 25 - manufacturer:Pakole - type:MVT-30-3FC | Vízfűtéses termovenitlátor, lefelé fúvó, három ventilátor fokozattal, csak fűtésre Jelölés: T.0.04.0 - Tool Storage - névleges teljesítmény [kW]: 28 - fűtővíz hőmérséklet [°C]: 70/50 - névleges légszállítás [m³/h]: 3198 - névleges el. teljesítmény [W]: 586 - üzemi tömeg [kg]: 25 - gyártó:Pakole - típus:MVT-30-3FC | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 7 | AIR DESTRATIFIER Fan LLV-650 9400m3/h | Rétegződésgátló ventilátor LLV-650 9400m3/h | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Electric radiators | Elektromos radiátorok
400 | 421 | 8 | Bathroom radiator, electrical w. optional connection to central water heating, IP24 protection rating, programmable temperature control - nominal heating capacity [W]: 500 - weight [kg]: 12 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:BHE 50 Plus | Fürdőszobai radiátor, elektromos, opcionálisan csatlakoztatható központi fűtéshez, IP24 védelemmel, programozható hőmérséklet szabályzóval - névleges fűtőteljesítmény [W]: 500 - tömeg [kg]: 12 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:BHE 50 Plus | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 9 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [W]: 750 - weight [kg]: 6.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 75 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [W]: 750 - tömeg [kg]: 6.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 75 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 10 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 100 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 11 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 0.5 - weight [kg]: 4 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 0.5 - tömeg [kg]: 4 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 500 P | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 12 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 4.6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 4.6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1000 P | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 13 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1.5 - weight [kg]: 6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1.5 - tömeg [kg]: 6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1500 P | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 14 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2000 P | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 15 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2.5 - weight [kg]: 9.2 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2.5 - tömeg [kg]: 9.2 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2500 P | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 16 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 3 - weight [kg]: 10.9 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 3000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 3 - tömeg [kg]: 10.9 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 3000 P | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Domestic Hot Water Production | Melegvíztermelés
400 | 421 | 17 | Hot water tank charging module, instantenous flow heater, wall mounted, comprising the following parts: primary side: high efficienvy pump, 2-way control valve, bleeding and drain valve, temperature sensor and compensating valve plate heat exchanger from stainless steel secondary side: safety valve (10bar), check valve, filling-draining valve, temperature sensor, conecction for DHV circulation built-in electronic control - nominal output [kW]: 275 - primary side nominal temperature in/out [°C]: 70/30 - heating water volumetric flow [m³/h]: 5.72 - secondary sire nominal temperature in/out [°C]: 10/55 - drinking water volumetric flow [m³/h]: 4.98 - manufacturer: Hoval - type: TransTherm aqua F 6-50 | Melegvíztároló töltő modul, átfolyós vízmelegítő, falra szerelt, az alábbi elemekből: pirmer oldal: nagy hatásfokú szivattyú, kétutú szabályzószelep, légtelenítő és ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, kiegyenlítő szelep hőcserélő rozsfamentes acélból szekunder oldal: biztonsági szelep (10bar), visszacsapó szelep, töltő-ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, csatlakozás cirkulációhoz beépített elektronikus vezérlés - névleges teljesítmény [kW]: 275 - primer oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 70/30 - fűtővíz térfogatáram [m³/h]: 5.72 - szekunder oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 10/55 - ivóvíz térfogatáram [m³/h]: 4.98 - gyártó: Hoval - típus: TransTherm aqua F 6-50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 18 | Instantanous, under-counter, electric water heater and storage tank, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 2 - weight [kg]: 8 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size W/H/L: 340/470/270 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: ZA10 | Átfolyós, pult alá építhető, elektromos vízmelegítő és tároló, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 2 - tömeg [kg]: 8 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Sz/M/H: 340/470/270 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: ZA10 | 49 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 19 | Hot water storage tank, wall mounted, with electrical heating, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 1.8 - weight [kg]: 27 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size D/H: 515/762 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: Z80Smart | Melegvíztároló, falra szerelt, elektromos fűtéssel, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 1.8 - tömeg [kg]: 27 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Átm./M: 515/762 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: Z80Smart | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 20 | Floor convector in-floor installed, w. black painted copper-auminum heat exchanger, stainless steel body, with integrated low noise centrifugal 12V motor fan, complete with cover grille and electric control accessories - connection size: DN15 - nominal heating capacity at 70/50/20°C [kW]: 1.25 - power consumption [W]: 11 - water volume [l/m]: 0.3 - dimensions, W/H [mm]: 240/110 - length, L [mm]: 1000 - weight [kg]: 10.5 - manufacturer: Purmo - type Aquilo F2C 1000 | Padlókonvektor padlóba épített, feketére festett réz-alumínium hőcserélővel, rozsdamentes acél házban, beépített alacsony zajszintű 12V-os veentilátorrral, ráccsal és elektromos vezérléssel kompletten - csatlakozási méret: DN15 - névleges fűtési teljesítmény 70/50/20°C [kW]: 1.25 - elektromos teljesítményfelvétel [W]: 11 - víztartalom [l/m]: 0.3 - méretek, Sz/M [mm]: 240/110 - hossz, L [mm]: 1000 - tömeg [kg]: 10.5 - gyártó: Purmo - típus Aquilo F2C 1000 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető)
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű.
|  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső
400 | 421 | 21 | DN15 | DN15 | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 22 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 23 | DN20 | DN20 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 24 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 25 | DN25 | DN25 | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 26 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 27 | DN32 | DN32 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 28 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 29 | DN50 | DN50 | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 30 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 31 | DN65 | DN65 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 32 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 33 | DN80 | DN80 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 34 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 35 | DN150 | DN150 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 36 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények
|  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus:
400 | 421 | 37 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 38 | DN80 | DN80 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 39 | DN100 | DN100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection, without drain - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül - gyártó: - típus:
400 | 421 | 40 | DN15 | DN15 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 41 | DN20 | DN20 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 42 | DN25 | DN25 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 43 | DN32 | DN32 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 44 | DN50 | DN50 | 14 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus:
400 | 421 | 45 | DN20 | DN20 | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus:
400 | 421 | 46 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAD | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAD
|  | 47.1 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 47.2 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47.3 | DN25 | DN25 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAF | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAF
400 | 421 | 48.1 | DN50 | DN50 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 48.2 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Differential pressure control valve DA 516 - inline valve, with threaded connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM Adjustment ring: DN 15-50 plastic (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (there is no ring in DN 150 size) | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep DA 516 - inline szelep, menetes csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM Beállító gyűrű: DN 15-50 műanyag (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (DN 150-es méretben nincs beállító gyűrű.)
400 | 421 | 49.1 | DA516 DN15/20 60-150 KPA | DA516 DN15/20 60-150 KPA | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Differential pressure control valve Pilot-R, with flanged connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep Pilot-R, karimás csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM
400 | 421 | 49.2 | Pilot-R DN65 | Pilot-R DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Check valve internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design. - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus:
400 | 421 | 50 | DN15 | DN15 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 51 | DN20 | DN20 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 52 | DN25 | DN25 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 53 | DN32 | DN32 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 54 | DN40 | DN40 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus:
400 | 421 | 55 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 56 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent
400 | 421 | 57 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap
400 | 421 | 58 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR
400 | 421 | 59 | DN50 | DN50 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 60 | DN65 | DN65 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 61 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 62 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 63 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 64 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 65 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 66 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 67 | Heating manifold DN200, length an other dimensions according to drawing, with torispherical dished heads, complete with stand and support, protective coating and 50mm Armaflex insulation, put on 2,5cm thick MAFUND vibration insulation pads, 2x 1" draining connected to sewer, bushings for temperature/pressure gauge installation, galvanised sheet metal sheathing, DN80 connection on supply and return side. Vibration insulation according to acoustic design | Fűtési osztó/gyűjtő DN200-as, hossz és egyéb méretetk rajz szerint, mélydomború zárófenekekkel, lábakkal, tartószerkezettel, alapmázolással, 50mm ARMAFLEX szigeteléssel kompletten, 2,5 cm MAFUND rezgésszigetelő lemezre helyezve, 2x 1"-os, csatornába kötött ürítővel, hőmérséklet/nyomásmérő hüvelyekkel, bádogozva, osztón és gyűjtőn DN80-as csatlakozással Rezgésszigetelés akusztikai tervfejezet szerint | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 68 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN80 - nominal flow rate [m³/h]: 15 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN80 - névleges térfogatáram [m³/h]: 15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 69 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 70 | Buffer tank for heating water storage in DHW production, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, temperature meters/sensors - volume [m³]: 2 - connection size: DN65 - manufacturer: - type: | Puffer tartály fűtővíz tárolására a használati melegvíz előállításban, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 2 - csatlakozó méret: DN65 - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 71 | 2-way motorised control valve Floor convector heater circle with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN15 - voltage [V]: - manufacturer - type: | Egyutú motoros szabályzószelep Padlókonvektor kör vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN15 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 72 | 2-way motorised ball valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros gömbcsap T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 73 | 3-way motorised control valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 74 | Expansion vessel K3, K4 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály K3, K4 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 75 | Expansion vessel Wall mounted boilers, secondary side Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály Falikazánok, szekunder oldal Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4
400 | 421 | 76 | Pump P-H-2 K3 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-2 szivattyú K3 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 77 | Pump P-H-3 K4 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-3 szivattyú K4 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 78 | Pump P-H-5 Heating of technical rooms variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 15 - nominal flow, V̇ [m³/h]:5,3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-5 szivattyú Technikai helyiségek fűtése változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 15 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: - névleges el. fogyasztás [kW]: 5,3 - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 79 | Pump P-H-7 Domestic hot water production, primary side variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 10 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-7 szivattyú Használati melegvíz termelés, primer oldal változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 10 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 80 | Air heater's water-side connection | Termoventilátorok vízoldali bekötése | 6 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 81 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 82 | Making and restoration of openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 83 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 84 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 4960 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 85 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 86 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 87 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 88 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 89 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 90 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 91 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 92 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 93 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 94 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 95 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 96 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 97 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 98 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 99 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 100 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 101 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 102 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 103 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0
400 | 422 |  | Heating - Boiler room | Fűtés - Kazánház
|  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások:
|  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
|  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
|  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
|  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések
|  |  | Boilers | Kazánok
400 | 421 | 1 | Type: Hoval UltraGas 800D, gas fired condensing boiler Designation: K1-2 Floor standing, twin unit, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 87-754 Nominal output at 40/30°C [kW]: 97-800 Efficiency at 30% partial load [%]: 108.1-97.4 Nominal power consumption [W]: 890 Max. operation pressure [bar]: 6 Water volume [l]: 774 Weight (empty) [kg]: 1844 Dimensions, W/H/L [mm]: 2240/2100/1969 | Típus: Hoval UltraGas 800D, gáztüzelésű kondenzációs kazán Jel: K1-2 Álló, ikerkazán, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 87-754 Névleges teljesítmény 40/30°C-on [kW]: 97-800 Hatásfok 30% részterhelésen [%]: 108.1-97.4 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 890 Max. üzemi nyomás [bar]: 6 Víztérfogat [l]: 774 Tömeg [kg]: 1844 Méretek, Sz/M/H [mm]: 2240/2100/1969 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for UltraGas 800D boiler Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, UltraGas 800D kazánhoz Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 3 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for Steam boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, Gőzkazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Heat exchangers | Hőcserélők
400 | 421 | 4 | Designation: HE-01 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: steam - temperature in/out [°C]: 144/85 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.451 - V̇ [kg/h]: 1212 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 40/60 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Manufacturer: SPX Type:O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 294/276 | Jelölés: HE-01 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]:800 Primer oldal - közeg: gőz - hőmérséklet be/ki [°C]:144/85 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.451 - V̇ [kg/h]:1212 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 40/60 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 294/276 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 5 | Designation: HE-02 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 60/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 10/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Manufacturer: SPX Type: O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 314/290 | Jelölés: HE-02 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 60/40 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 10/40 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 314/290 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel.
|  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében.
|  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető)
|  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő)
|  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű.
|  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű.
|  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel.
|  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső
400 | 421 | 6 | DN100 | DN100 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 7 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények
|  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus:
400 | 421 | 8 | DN100 | DN100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus:
400 | 421 | 9 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus:
400 | 421 | 10 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus:
400 | 421 | 11 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent
400 | 421 | 12 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap
400 | 421 | 13 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR
400 | 421 | 14 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 15 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 16 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 17 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 18 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 19 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 20 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN100 - nominal flow rate [m³/h]: 35 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: 35 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 21 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 22 | 2-way motorised control valve K1-2 Boiler primary side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size: DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep K1-2 Kazán primer oldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 23 | 2-way motorised control valve HE-01 Heat exchanger water side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep HE-01 hőcserélő vízoldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 24 | Expansion vessel K1-2 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 150 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex | Tágulási tartály K1-2 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 150 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4
400 | 421 | 25 | Pump P-H-1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 35 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-1 szivattyú változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 35 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 26 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 27 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 1200 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 28 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 29 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 30 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 31 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 32 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 33 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 34 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 35 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 36 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 37 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 38 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 39 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 40 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 41 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 42 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 43 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 44 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 45 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 46 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0
400 | 422 |  | Cooling | Hűtés
|  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások:
|  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni!
|  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!
|  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni!
|  |  | VRV Systems | VRV rendszerek
|  |  | Appliances | Berendezések
|  |  | VRV system 1 | VRV rendszer 1
400 | 421 | 1 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 80.22 - nominal heating capacity [kW]: 59.8 - nominal power consumption [kW]: 21.4 - operational weight [kg]: 314 + 314 - manufacturer: Daikin - type: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 80.22 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 59.8 - névleges el. fogyasztás [kW]: 21.4 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 314 - gyártó: Daikin - típus: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indoor units | Beltéri egységek
400 | 421 | 2 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 3 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 4 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 5 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 6 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 7 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VRV system 2 | VRV rendszer 2
400 | 421 | 8 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 152.6 - nominal heating capacity [kW]: 112.5 - nominal power consumption [kW]: 45.6 - operational weight [kg]: 317 + 317 + 317 - manufacturer: Daikin - type: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 152.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 112.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 45.6 - üzemi tömeg [kg]: 317 + 317 + 317 - gyártó: Daikin - típus: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indoor units | Beltéri egységek
400 | 421 | 9 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 10 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 11 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 12 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 13 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 14 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 15 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 16 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | VRV system 3 | VRV rendszer 3
400 | 421 | 17 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 46.1 - nominal heating capacity [kW]: 47.4 - nominal power consumption [kW]: 16.3 - operational weight [kg]: 314 + 250 - manufacturer: Daikin - type: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 46.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 47.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: 16.3 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 250 - gyártó: Daikin - típus: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | 1 | se/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indoor units | Beltéri egységek
400 | 421 | 18 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 19 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 20 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 21 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 22 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mini VRV system 4 | Mini VRV rendszer 4
400 | 421 | 23 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.8 - operational weight [kg]: 145 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ8TY1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.8 - üzemi tömeg [kg]: 145 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ8TY1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indoor units | Beltéri egységek
400 | 421 | 24 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 25 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 26 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mini VRV system 5 | Mini VRV rendszer 5
400 | 421 | 27 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 12.1 - nominal heating capacity [kW]: 9.2 - nominal power consumption [kW]: 3.0 - operational weight [kg]: 105 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ4T8Y | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 12.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 3.0 - üzemi tömeg [kg]: 105 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ4T8Y1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indoor units | Beltéri egységek
400 | 421 | 28 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 29 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AHU 05_1 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_1 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 30 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 31 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AHU 05_2 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_2 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 32 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 33 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | AHU 05 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 34 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 116.3 - nominal heating capacity [kW]: 103.0 - nominal power consumption [kW]: 36.0 - operational weight [kg]: 308 + 275 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 116.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 103.0 - névleges el. fogyasztás [kW]: 36.0 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 35 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 AHU 07 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 08 AHU 07 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 36 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.2 - operational weight [kg]: 252 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ8U | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.2 - üzemi tömeg [kg]: 252 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ8U | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 37 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 24.6 - nominal heating capacity [kW]: 27.7 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV200 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 24.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 27.7 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 09 AHU 09 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 09 AHU 09 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 38 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 39 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 AHU 10 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 10 AHU 10 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer
400 | 421 | 40 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 41 | Cooling register expansion valve - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Split systems | Split rendszerek
|  |  | Server room multisplit cooling | Szerverszoba multisplit hűtés
400 | 421 | 42 | Outdoor unit w. two indoor units connected - nominal cooling capacity [kW]: 19.0 - nominal heating capacity [kW]: 22.4 - nominal power consumption [kW]: - operational weight [kg]: 117 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air RZA200D | Kültéri egység két csatlakoztatott beltérivel - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 19.0 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 22.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - üzemi tömeg [kg]: 117 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air RZA200D | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 43 | Indoor unit, wall mounted - nominal cooling capacity [kW]: 9.5 - nominal heating capacity [kW]: 10.8 - nominal power consumption [kW]: - weight [kg]: 17 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air FAA100A | Beltéri egység, falra szerelt - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 9.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 10.8 - névleges el. fogyasztás [W]: - üzemi tömeg [kg]: 17 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air FAA100A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Piping | Csővezetékek
|  |  | General quality requirements for ACR copper pipes Chemically pure seamless copper tube in Cu-DHP quality according to EN 12735-1: 2001. Pressure resistance: PN40; Size range: D6-D108 (in rolls up to 22mm) | Légkondicionáló, hűtő rendszerekben használt rézcső általános minőségi elvárásai Vegytiszta varratmentes vörösréz cső MSZ EN 12735-1:2001 szerinti Cu-DHP minőségben. Nyomásállóság: PN40 ; Mérettartomány: D6-D108 (22mm-ig tekercsben)
|  |  | General quality requirements for thermal insulation: In all cases, the manufacturer's own aids, such as adhesives, overlays, fixings, etc., must be used for thermal insulation. In all cases, the insulation must be made in such a way that the end result is a homogeneous insulated surface, especially in the case of pipelines transporting cold media. Closed-cell thermal insulation: Closed-cell foamed polyethylene thermal insulation (also in self-adhesive version). 0 to 102 ° C (tape + 85 ° C). Fire classification: B1 (hard to burn) Aluminum Wool Mineral Wool: Basalt based mineral wool product fixed with alum polishing, gluing and lacing. Allowed medium heat. + 250 ° C. Fire protection classification: A1 non-flammable (according to EN 13501-1: 2007) or technically equivalent. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Zártcellás hőszigetelés: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés (öntapados kivitelben is) Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) Alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint), vagy vele műszakilag egyenértékű.
|  |  | ARMAFLEX AC: Synthetic rubber based sealed cell structure to prevent condensation, flexible thermal insulation. Allowed medium heat. -50 to + 110 ° C (tape + 85 ° C). Fire protection classification: DL-s3, d0 (material fire-fighting, highly flammable, non-flammable) Scale: 6, 9, 13, 19, 25, 32 | ARMAFLEX AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Méretskála: 6, 9, 13, 19, 25, 32
|  |  | General requirements for mechanical protection of pipelines: Pipes must be protected from mechanical damage, so protective pipes must be used for wall penetrations and slab penetrations. In addition, the pipes on the roof should be sheathed. | A csővezetékek mechanikai védelmének általános elvárásai: A csővezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől, ezért védőcsövek alkalmazása szükséges a falátvezetéseknél és födém áttöréseknél. Továbbá a tetőn elhelyezett csővezetékeket keményhéjalással kell ellátni.
|  |  | Alu (Sheathing quality requirements): 0.8mm thick aluminum cladding with continuous, overlapping, grooved (zinc-coated) connections and aluminum pop rivets. | Alu borítás (Keményhéjalás minőségi elvárásai): 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, hornyolt (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel.
|  |  | ACR copper pipe w. vapor-proof insulation | Hűtőrendszeri rézcső, párazáró szigeteléssel
|  |  | VRV Sytems | VRV rendszerek
400 | 421 | 44 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 664.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 45 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 46 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 438.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 47 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 790.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 48 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 496.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 49 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 100.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 50 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 21 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 51 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 89 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 52 | DN32 (ø35x1.5) | DN32 (ø35x1.5) | 47 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 53 | DN40 (ø42x1.5) | DN40 (ø42x1.5) | 20 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban
|  |  | Split rendszerek | Split rendszerek
400 | 421 | 54 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 196 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 55 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 56 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 81.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 57 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 58 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 58 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 59 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 15.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 60 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 61 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban
|  |  | Close control air conditioning unit | Precíziós légkondiconáló
|  |  | O.0.10.0 Laboratory - Enclosure air conditioner | O.0.10.0 Laboratórium - klímaszekrény
400 | 421 | 62 | Outdoor unit Compact air cooled condenser, with fan speed control, aluminum housing - nominal cooling capacity [kW]: 10.7kW - nomincal power consumption [kW]: 0.71 - airflow [m³/h]: 4300 - size W/H/L: 910/947/670 - weight [kg]: 42 - maufacturer: STULZ - type: KSV008A11p - with pipes and accessories | Kültéri egység Kompakt léghűtéses kondenzátor, ventilátor fordulatszám-szabályzással, alumínium házzal - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 10.7kW - névleges el. fogyasztás [kW]: 0.71 - légszállítás [m³/h]: 4300 - méret Sz/M/H: 910/947/670 - tömeg [kg]: 42 - gyártó: STULZ - típus: KSV008A11p - csővezetékekkel, szerelvényezéssel, kompletten | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 63 | Indoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 5.3 - refrigerant: R407C - nominal power consumption [kW]: 1.9 - airflow [m³/h]: 2000 - size W/H/L: 600/1850/600 - weight [kg]: 152 - manufacturer: STULZ - type: CCU 51 A | Beltéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.3 - hűtőközeg: R407C - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.9 - légszállítás [m³/h]: 2000 - méret Sz/M/H: 600/1850/600 - üzemi tömeg [kg]: 152 - gyártó: STULZ - típus: CCU 51 A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 64 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 421 | 65 | Making and restoration of wall/floor openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 422 |  | Cooling systems total | összesen | [6 empty] | 0