## Sheet1
| modified | Work/ Munkanem | Work/ Munkanem.1 | Position/ tétel | Description | Leírás | Quantity/ mennyiség | Unit/ egység | Quantity modification from GC (if needed +/- ) | Materila unit price/ anyag egység ár HUF | Unit worker fees/ munka díj egység ár HUF | Unit price sum/ összes egység ár HUF | Sum/ Összesen HUF | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19
0 |  | 200 |  |  | Clearance and development (partly known) | Területelőkészítés | [6 empty] | 0
1 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1
2 |  | 200 | 210 |  | Clearance | Területelőkészítés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2
3 |  | 300 | 311 | 1 | Protective measures (Top soil removal) humus- only Phase I., only excavation - from 101,50 to 100,90 mBf - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | Felső talajréteghumusz eltávolítása 60 cm vastagságban (tömör m3) 101,50 - től 100,90 mBf- ig - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | 54411 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
4 |  | 300 | 311 | 2 | Top soil deposition on site (40% of CG211) ca. this amount possible | felső talajréteg elhelyezése ideiglenes depóniában a területen | 18120 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
5 |  | 300 | 311 | 3 | Top soil removal from site, incl. transport, deposit fees (60% of CG211) | Felső talajréteg elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (e.i. 10 km távolság) (tömör m3) | 28521 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5
6 |  | 300 | 311 | 4 | Treatment of temporary soil landfill | Ideiglenes talaj depónia kezelése | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
7 |  | 300 | 311 | 5 | Site surface clearance (filling) - Phase I. only, from 100,90 to 102,10 mBf Filling with 20/55 antifreeze gravel, layered (layer thickness max. 30 cm) compaction | Feltöltés készítése csak I fázis 100,90-től 102,10 mBf-ig Töltés készítése 20/55 fagyálló murva beépítésével, rétegenkénti (rétegvastagság max 30 cm) tömörítéssel | 53035 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
8 |  | 300 | 311 | 6 | "Spreading top soil in the area 40 cm thick | Humusz terítése a területen 40 cm vastagságban | 6893 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
9 | x | 300 | 311 | 7 | Further cut into subsoil | További bevágás termett talajba | 2706 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9
10 | x | 300 | 311 | 8 | Filling of excavated material | Visszatöltés helyi anyagból | 108 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
11 | x | 300 | 311 | 9 | Storage of excvated material in depot and transport | föld felrakás és elszállítás | 2598 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11
12 |  | 300 | 311 |  | Clearance total | Területelőkészítés összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 12
13 |  | 300 | 310 |  | Earthworks | Földmunkák | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 13
14 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14
15 |  | 300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs | Munkagödör kiemelése alapozáshoz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 15
16 |  | 300 | 311 | 10 | Excavation (from -0,6m) | föld kiemelés (-0,60 szinttől) | 11190 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16
17 |  | 300 | 311 | 11 | Backfill (from -0,6m) | föld visszatöltés (-0,60 m szintig) | 3296 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17
18 |  | 300 | 311 | 12 | Storage of excvated material in depot and transport (30% loosening) | föld felrakás és elszállítás (30% lazulással számolva) | 10263 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18
19 |  | 300 | 311 | 13 | 30-35 cm (acc. to 324.3/4) soil improvement with well compacted granular material, TRγ=95%, (from the level of -0,60 m) | 30-35 cm (324.3/4 szerint) jól tömöríthető talajjavító réteg, szemcsés anyagból, TRγ=95%, t (-0,60 m szintől) | 9658 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19
20 |  | 300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs total | Munkagödör kiemelése alapozáshoz összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 20
21 |  | 300 | 320 |  | Foundation | Alapozási munkák | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 21
22 |  | 300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete on site | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 22
23 | x |  |  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 23
24 |  |  |  |  | Block foundation - sub-base concrete (no reinforcement) | Helyszíni betonozási munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 24
25 |  | 300 | 323 | 1 | Concrete underfill (C12/15) | Alábetonozás (C12/15) | 4000 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25
26 |  |  |  |  | Block foundation - In-situ reinforced concrete (RC) | Helyszíni vasbeton munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 26
27 |  | 300 | 323 | 2 | Cast-in-situ reinforced concrete foundation reinforcement, formwork complet beam (C30/37) | Mon. vb talpgerenda vasalással zsaluzással kompletten(C30/37) | 269 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27
28 |  | 300 | 323 | 3 | CiS foundaments reinforcement, formwork complet C30/37) h=80cm | Mon. vb alapok vasalással zsaluzással kompletten (C30/37) 80 cm magas | 2010 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28
29 |  |  |  |  | Block foundation - PC cups | Kehelyalapok (előregyártott) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 29
30 |  | 300 | 323 | 4 | Ny.01; 6 t/pcs | Ny.01 jelű 6 t/db | 41 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
31 |  | 300 | 323 | 5 | Ny.02; 5,63 t/pcs | Ny.02 jelű 5,63 t/db | 49 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31
32 |  | 300 | 323 | 6 | Ny.03; 3,44 t/pcs | Ny.03 jelű 3,44 t/db | 37 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32
33 |  | 300 | 323 | 7 | Ny.04; 5,44 t/pcs | Ny.04 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33
34 |  | 300 | 323 | 8 | Ny.05; 10,95 t/pcs | Ny.05 jelű 10,95 t/db | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 |  | 300 | 323 | 9 | Ny.06; 8,09 t/pcs | Ny.06 jelű 8,09 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35
36 |  | 300 | 323 | 10 | Ny.07; 10,39 t/pcs | Ny.07 jelű 10,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
37 |  | 300 | 323 | 11 | Ny.08; 7,88 t/pcs | Ny.08 jelű 7,88 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37
38 |  | 300 | 323 | 12 | Ny.09; 8,86 t/pcs | Ny.09 jelű 8,86 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38
39 |  | 300 | 323 | 13 | Ny.10; 9,3 t/pcs | Ny.10 jelű 9,3 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39
40 |  | 300 | 323 | 14 | Ny.11; 14,05 t/pcs | Ny.11 jelű 14,05 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
41 |  | 300 | 323 | 15 | Ny.12; 9,41 t/pcs | Ny.12 jelű 9,41 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41
42 |  | 300 | 323 | 16 | Ny.13; 10,07 t/pcs | Ny.13 jelű 10,07 t/db | 21 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 |  | 300 | 323 | 17 | Ny.14; 6,38 t/pcs | Ny.14 jelű 6,38 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43
44 |  | 300 | 323 | 18 | Ny.15; 7,78 t/pcs | Ny.15 jelű 7,78 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44
45 |  |  |  |  | Footing Plinths in-situ RC, 25 cm with Insulation | Monolit lábazati vasbeton elemek szigeteléssel - fagykötény | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 45
46 |  | 300 | 323 | 19 | LG.01(a, b, c) | LG.01(a, b, c) | 754 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46
47 |  | 300 | 323 | 20 | LG.02 | LG.02 | 20 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 |  | 300 | 323 | 21 | LG.03 | LG.03 | 105 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48
49 |  |  |  |  | Precast duct top panel | Előregyártott akna fedlap | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 49
50 |  | 300 | 323 | 22 | F.01 | F.01 aknafedlap | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
51 | x | 300 | 323 | 23 | F.02 | F.02 aknafedlap | 62 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51
52 | x | 300 | 323 | 24 | F.03 | F.03 aknafedlap | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | x | 300 | 323 | 25 | 40×40-33/33 'walking grid | 40×4-33-33 járórács | 85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | x | 300 | 323 | 26 | grid steel support | Járórács acél tartószerkezete | 7.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 300 | 323 | 27 | Precast concrete dock pit | Előregyártott vb. dokkoló | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53
56 |  | 300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete total | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 54
57 |  | 300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) | Alaplemezek, ipari padló | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 55
58 |  | 300 | 324 | 1 | CiS stairs + channel + ramp (C30/37) with reinforcement, formwork | Mon. vb lépcső+csatorna+rámpa (C30/37-XC2-16-F3) vasalással, zsaluzással | 1280 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56
59 |  | 300 | 324 | 3 | 30 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 30 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 2150 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57
60 |  | 300 | 324 | 4 | 25 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 25 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással zsaluzással | 5950 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58
61 |  | 300 | 324 | 5 | Slab on Grade (all layers) - Office building with reinforcement, formwork | Irodarész alaplemeze 20 cm C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 320 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
62 |  | 300 | 324 | 6 | 10 cm lean concrete C8/10-X0-24-F2 | 10 cm szerelőbeton C8/10-X0-24-F2 | 3530 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60
63 |  | 300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) total | Alaplemezek, ipari padló összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 61
64 |  | 300 | 330 340 350 361 |  | Superstructure | Szerkezetépítési munkák | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 62
65 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 63
66 |  | 300 | 330 340 |  | External-internal loadbearing walls | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 64
67 |  |  |  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 65
68 |  |  |  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 66
69 |  | 300 | 333 | 1 | In-situ columns with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb pillér vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67
70 |  | 300 | 343 | 2 | In-situ walls with reinforcement, formwork complet C30/38 | Monolit vb falak vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 1864 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
71 |  |  |  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 69
72 | x |  |  |  | Precast columns C40/50 (galvanized Edge protection with L80×80×6 section between floor slab and +2m level, incl. inserted earthing acc. to el. design, no welding accepted!) | Előregyártott Pillérek C40/50 (L80×80×6 horganyzott élvédőkkel padló felett 2m magasságig, el. tervek szerinti beépített földelő levezetővel, hegesztett kapcsolat nem megengedett!) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 70
73 |  | 300 | 333-43 | 3 | I./P1 ; 19,35 t/pcs | I./P1 jelű 19,35 t/db | 38 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71
74 |  | 300 | 333-43 | 4 | I./P2 ; 11,95 t/pcs | I./P2 jelű 11,95 t/db | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72
75 |  | 300 | 333-43 | 5 | I./P3 ; 19,35 t/pcs | I./P3 jelű 19,35 t/db | 12 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73
76 |  | 300 | 333-43 | 6 | I./P4 ; 19,35 t/pcs | I./P4 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
77 |  | 300 | 333-43 | 7 | I./P5 ; 19,35 t/pcs | I./P5 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75
78 |  | 300 | 333-43 | 8 | I./P6 ; 20 t/pcs | I./P6 jelű 20 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76
79 |  | 300 | 333-43 | 9 | I./P7 ; 19,35 t/pcs | I./P7 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77
80 |  | 300 | 333-43 | 10 | I./P8 ; 19,35 t/pcs | I./P8 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78
81 |  | 300 | 333-43 | 11 | I./P9 ; 19,35 t/pcs | I./P9 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79
82 |  | 300 | 333-43 | 12 | II./P1 ; 8,73 t/pcs | II./P1 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
83 |  | 300 | 333-43 | 13 | II./P2 ; 12,22 t/pcs | II./P2 jelű 12,22 t/db | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81
84 |  | 300 | 333-43 | 14 | II./P3 ; 8,73 t/pcs | II./P3 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82
85 |  | 300 | 333-43 | 15 | II./P4 ; 8,73 t/pcs | II./P4 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83
86 |  | 300 | 333-43 | 16 | II./P5 ; 12,22 t/pcs | II./P5 jelű 12,22 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84
87 |  | 300 | 333-43 | 17 | II./P6 ; 8,73 t/pcs | II./P6 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85
88 |  | 300 | 333-43 | 18 | II./P7 ; 8,73 t/pcs | II./P7 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86
89 |  | 300 | 333-43 | 19 | II./P8 ; 12,22 t/pcs | II./P8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87
90 |  | 300 | 333-43 | 20 | II./P9 ; 12,22 t/pcs | II./P9 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88
91 |  | 300 | 333-43 | 21 | II./P10 ; 12,22 t/pcs | II./P10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89
92 |  | 300 | 333-43 | 22 | II./P11 ; 12,22 t/pcs | II./P11 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90
93 |  | 300 | 333-43 | 23 | II./P12 ; 8,73 t/pcs | II./P12 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91
94 |  | 300 | 333-43 | 24 | II./P13 ; 12,22 t/pcs | II./P13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92
95 |  | 300 | 333-43 | 25 | II./P14 ; 12,22 t/pcs | II./P14 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93
96 |  | 300 | 333-43 | 26 | III./P.1 ; 12,22 t/pcs | III./P.1 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94
97 |  | 300 | 333-43 | 27 | III./P.2 ; 12,22 t/pcs | III./P.2 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95
98 |  | 300 | 333-43 | 28 | III./P.3 ; 12,22 t/pcs | III./P.3 jelű 12,22 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96
99 |  | 300 | 333-43 | 29 | III./P.4 ; 12,22 t/pcs | III./P.4 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97
100 |  | 300 | 333-43 | 30 | III./P.5 ; 12,22 t/pcs | III./P.5 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98
101 |  | 300 | 333-43 | 31 | III./P.6 ; 12,22 t/pcs | III./P.6 jelű 12,22 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99
102 |  | 300 | 333-43 | 32 | III./P.7 ; 12,22 t/pcs | III./P.7 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
103 |  | 300 | 333-43 | 33 | III./P.8 ; 12,22 t/pcs | III./P.8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101
104 |  | 300 | 333-43 | 34 | III./P.9 ; 12,22 t/pcs | III./P.9 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102
105 |  | 300 | 333-43 | 35 | III./P.10 ; 12,22 t/pcs | III./P.10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103
106 |  | 300 | 333-43 | 36 | III./P.11 ; 8,73 t/pcs | III./P.11 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104
107 |  | 300 | 333-43 | 37 | III./P.12 ; 8,73 t/pcs | III./P.12 jelű 8,73 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105
108 |  | 300 | 333-43 | 38 | III./P.13 ; 12,22 t/pcs | III./P.13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106
109 |  | 300 | 333-43 | 39 | IV./P.1 ; 19,21 t/pcs | IV./P.1 jelű 19,21 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107
110 |  | 300 | 333-43 | 40 | IV./P.2 ; 19,21 t/pcs | IV./P.2 jelű 19,21 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108
111 |  | 300 | 333-43 | 41 | IV./P.3 ; 19,25 t/pcs | IV./P.3 jelű 19,25 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109
112 |  | 300 | 333-43 | 42 | IV./P.4 ; 19,29 t/pcs | IV./P.4 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110
113 |  | 300 | 333-43 | 43 | IV./P.5 ; 19,29 t/pcs | IV./P.5 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111
114 |  | 300 | 333-43 | 44 | IV./P.6 ; 19,92 t/pcs | IV./P.6 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112
115 |  | 300 | 333-43 | 45 | IV./P.7 ; 19,92 t/pcs | IV./P.7 jelű 19,92 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113
116 |  | 300 | 333-43 | 46 | IV./P.8 ; 19,92 t/pcs | IV./P.8 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114
117 |  | 300 | 333-43 | 47 | IV./P.9 ; 19,92 t/pcs | IV./P.9 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115
118 |  | 300 | 333-43 | 48 | IV./P.10 ; 19,92 t/pcs | IV./P.10 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116
119 |  | 300 | 333-43 | 49 | V./P.1 ; 4,05 t/pcs | V./P.1 jelű 4,05 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117
120 |  | 300 | 333-43 | 50 | V./P.2 ; 3,73 t/pcs | V./P.2 jelű 3,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118
121 |  | 300 | 333-43 | 51 | V./P.3 ; 4,05 t/pcs | V./P.3 jelű 4,05 t/db | 17 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119
122 |  | 300 | 333-43 | 52 | V./P.4 ; 1,88 t/pcs | V./P.4 jelű 1,88 t/db | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120
123 |  | 300 | 333-43 | 53 | V./P.5 ; 2,28 t/pcs | V./P.5 jelű 2,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121
124 |  | 300 | 333-43 | 54 | V./P.6 ; 3,98 t/pcs | V./P.6 jelű 3,98 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122
125 |  | 300 | 333-43 | 55 | V./P.7 ; 2,35 t/pcs | V./P.7 jelű 2,35 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123
126 |  | 300 | 333-43 | 56 | V./P.8 ; 2,43 t/pcs | V./P.8 jelű 2,43 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124
127 |  |  |  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 125
128 |  | 300 | 333-43 | 57 | Steel structure of wall frames | Falvázoszlopok acélszerkezete | 121 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126
129 |  | 300 | 333-43 | 59 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz | 22.6 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127
130 |  | 300 | 333-43 | 60 | Facade Auxilliary Steel structure - for Glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek üvegfelületekhez | 2.07 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128
131 |  | 300 | 333-43 | 61 | Steel structure of elevator | Teherlift acél tartószerkezete | 4.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129
132 |  | 300 | 333-43 | 62 | Steel structure of fire curtain walls | Füstkötényfal tartószerkezete | 22 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130
133 |  | 300 | 333-43 | 62 | Steel structure of gate buliding | Porta acél tartószerkezete | 6.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131
134 |  | 300 | 332 |  | External-internal loadbearing walls total | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 132
135 |  | 300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures | Födém és tetőszerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 133
136 |  |  |  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 134
137 |  |  |  |  | concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 135
138 |  | 300 | 351 | 1 | In-situ slab with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb. födém vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 511 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136
139 |  | 300 | 351 | 2 | In-situ beam with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. gerenda vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 113 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137
140 |  | 300 | 351 | 3 | Reinforced concrete tie beam witheinforcement, formworknt 30/37 | Monolit vb. koszoru vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 1.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138
141 |  | 300 | 351 | 4 | In-situ stairs with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. lépcső vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139
142 |  |  |  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 140
143 | x |  |  |  | Precast main girder C40/50 (on average with 3 openings for M&E in web ) | Előregyártott főtartók (Gerincben átlagosan 3 áttörés) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 141
144 |  | 300 | 361 | 1 | I./FT.1 ; 4,19 t/pcs | I./FT.1 jelű 4,19 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142
145 |  | 300 | 361 | 2 | I./FT.2 ; 8,1 t/pcs | I./FT.2 jelű 8,1 t/db | 52 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143
146 |  | 300 | 361 | 3 | I./FT.3 ; 8,38 t/pcs | I./FT.3 jelű 8,38 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144
147 |  | 300 | 361 | 4 | II./FT.1 ; 8,84 t/pcs | II./FT.1 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145
148 |  | 300 | 361 | 5 | II./FT.2 ; 8,65 t/pcs | II./FT.2 jelű 8,65 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146
149 |  | 300 | 361 | 6 | II./FT.3 ; 8,84 t/pcs | II./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147
150 |  | 300 | 361 | 7 | II./FT.4 ; 8,84 t/pcs | II./FT.4 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148
151 |  | 300 | 361 | 8 | II./FT.5 ; 8,65 t/pcs | II./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149
152 |  | 300 | 361 | 9 | II./FT.6 ; 8,84 t/pcs | II./FT.6 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150
153 |  | 300 | 361 | 10 | II./FT.7 ; 8,84 t/pcs | II./FT.7 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151
154 |  | 300 | 361 | 11 | II./FT.8 ; 8,65 t/pcs | II./FT.8 jelű 8,65 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152
155 |  | 300 | 361 | 12 | II./FT.9 ; 8,65 t/pcs | II./FT.9 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153
156 |  | 300 | 361 | 13 | II./FT.10 ; 8,84 t/pcs | II./FT.10 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154
157 |  | 300 | 361 | 14 | II./FT.11 ; 8,91 t/pcs | II./FT.11 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155
158 |  | 300 | 361 | 15 | II./FT.12 ; 8,91 t/pcs | II./FT.12 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 156
159 |  | 300 | 361 | 16 | III./FT.1 ; 8,91 t/pcs | III./FT.1 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157
160 |  | 300 | 361 | 17 | III./FT.2 ; 8,65 t/pcs | III./FT.2 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158
161 |  | 300 | 361 | 18 | III./FT.3 ; 8,84 t/pcs | III./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159
162 |  | 300 | 361 | 19 | III./FT.4 ; 8,91 t/pcs | III./FT.4 jelű 8,91 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160
163 |  | 300 | 361 | 20 | III./FT.5 ; 8,65 t/pcs | III./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161
164 |  | 300 | 361 | 21 | III./FT.6 ; 8,84 t/pcs | III./FT.6 jelű 8,84 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162
165 |  | 300 | 361 | 22 | III./FT.7 ; 8,91 t/pcs | III./FT.7 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163
166 |  | 300 | 361 | 23 | III./FT.8 ; 8,65 t/pcs | III./FT.8 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164
167 |  | 300 | 361 | 24 | III./FT.9 ; 8,95 t/pcs | III./FT.9 jelű 8,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165
168 |  | 300 | 361 | 25 | IV./FT.1 ; 7,28 t/pcs | IV./FT.1 jelű 7,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166
169 |  | 300 | 361 | 26 | IV./FT.2 ; 8,65 t/pcs | IV./FT.2 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167
170 |  | 300 | 361 | 27 | IV./FT.3 ; 10,46 t/pcs | IV./FT.3 jelű 10,46 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168
171 |  | 300 | 361 | 28 | V./FT.1 ; 7,14 t/pcs | V./FT.1 jelű 7,14 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169
172 | x |  | 361 |  | Precast secondary girder C40/50 (on average with 6 openings in web) | Előregyártott szelemenek (Gerincben átlagosan 6db áttörés) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 170
173 |  | 300 | 361 | 29 | I./SZT.1 ; 13,51 t/pcs | I./SZT.1 jelű 13,51 t/db | 57 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171
174 |  | 300 | 361 | 30 | I./SZT.2 ; 10,8 t/pcs | I./SZT.2 jelű 10,8 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172
175 |  | 300 | 361 | 31 | I./SZT.3 ; 2,95 t/pcs | I./SZT.3 jelű 2,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173
176 |  | 300 | 361 | 32 | I./SZT.4 ; 6,81 t/pcs | I./SZT.4 jelű 6,81 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174
177 |  | 300 | 361 | 33 | II./SZT.1 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.1 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175
178 |  | 300 | 361 | 34 | II./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176
179 |  | 300 | 361 | 35 | II./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177
180 |  | 300 | 361 | 36 | II./SZT.4 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.4 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178
181 |  | 300 | 361 | 37 | II./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | II./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 24 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179
182 |  | 300 | 361 | 38 | II./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180
183 |  | 300 | 361 | 39 | II./SZT.7 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.7 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181
184 |  | 300 | 361 | 40 | II./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182
185 |  | 300 | 361 | 41 | II./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183
186 |  | 300 | 361 | 42 | II./SZT.10 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.10 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184
187 |  | 300 | 361 | 43 | II./SZT.11 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.11 jelű 15,69 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185
188 |  | 300 | 361 | 44 | II./SZT.12 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.12 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186
189 |  | 300 | 361 | 45 | III./SZT.1 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.1 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187
190 |  | 300 | 361 | 46 | III./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188
191 |  | 300 | 361 | 47 | III./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189
192 |  | 300 | 361 | 48 | III./SZT.4 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.4 jelű 15,53 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190
193 |  | 300 | 361 | 49 | III./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191
194 |  | 300 | 361 | 50 | III./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | III./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192
195 |  | 300 | 361 | 51 | III./SZT.7 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.7 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193
196 |  | 300 | 361 | 52 | III./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194
197 |  | 300 | 361 | 53 | III./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195
198 |  | 300 | 361 | 54 | IV.SZT.1 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.1 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196
199 |  | 300 | 361 | 55 | IV.SZT.2 ; 11,57 t/pcs | IV.SZT.2 jelű 11,57 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197
200 |  | 300 | 361 | 56 | IV.SZT.3 ; 11,61 t/pcs | IV.SZT.3 jelű 11,61 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198
201 |  | 300 | 361 | 57 | IV.SZT.4 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.4 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199
202 |  | 300 | 361 | 58 | V.SZT.1 ; 8,87 t/pcs | V.SZT.1 jelű 8,87 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
203 |  | 300 | 361 | 59 | V.SZT.2 ; 5,44 t/pcs | V.SZT.2 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201
204 |  |  |  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 202
205 |  | 300 | 361 | 60 | Bracing in the roof plane | Merevítés tetősíkban | 155 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203
206 |  | 300 | 361 | 61 | Steel structure of overpass | felüljáró acélszerkezete | 30 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204
207 |  | 300 | 361 | 62 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola acél tartószerkezete | 101 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205
208 |  | 300 | 361 | 63 | Steel structure of roof machines | Tetőgépek acél tartószerkezete | 31 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206
209 |  | 300 | 361 | 64 | Slab of logistic office and podium in boiler room | Logisztikai helyiségek zárófödémje és kazánház pódium | 8.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207
210 |  | 300 | 361 | 65 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acélszerkezete | 60 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208
211 |  | 300 | 361 | 66 | Secondary steel structure | Másodlagos acélszerkezetek | 75 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209
212 |  | 300 | 361 | 67 | Other steel structures (stairs) | Egyéb acélszerkezet( lépcső..) | 3.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210
213 |  | 300 | 361 | 68 | LTP150x1,5 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,5 trapézlemez | 31930 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211
214 |  | 300 | 361 | 69 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 2770 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212
215 |  | 300 | 361 | 70 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing - canopy | LTP150x1,25 trapézlemez - előtető | 792 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213
216 |  | 300 | 361 | 71 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 148 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214
217 |  | 300 | 361 | 72 | Metal grating walkway galvanised v=4cm | Járórács tüzihorganyzott v=4 cm | 128 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215
218 |  | 300 | 361 | 73 | Metal grating walkway galvanised v=3cm | Járórács tüzihorganyzott v=3 cm | 31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216
219 |  | 300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures total | Födém és tetőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 217
220 |  | 300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 218
221 | x |  |  |  | Grounding and cover painting of steel structure: - 1 lyr grounding + 2 lyrs cover, min. 60+2×50 µm | Alap- és fedőmázolás acél szerkezeten: - 1rtg. alapozó + 2 rtg. fedőmázolás, min. 60+2×50 µm vtg-ban | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 219
222 |  | 300 | 339 | 1 | Steel structure of wall frames | Homlokzati acél falvázoszlop | 4598 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220
223 |  | 300 | 339 | 2 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez | 919 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221
224 |  | 300 | 339 | 3 | Steel structure of overpass and steel stairs | Gyalogos felüljáró acélszerkezete, és acél lépcsők | 1330 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 222
225 | x | 300 | 339 | 4 | Secondary steel structure (attika and other structures) | Másodlagos acél tartószerkezetek (attika- és egyéb tartók) | 3040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 223
226 |  | 300 | 339 | 5 | Steel str. slab of logistic office | Logisztika térelválasztó födémszerkezete | 132 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224
227 |  |  |  |  | Fire resistant painting (30 min.) of following steel structure: | Tűzgátló festés (30 perces) alábbi acél szerkezeten: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 225
228 |  | 300 | 339 | 6 | Steel structure of wall frames, at areas acc. to fire barrier rules | Homlokzati acél falvázoszlop, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 242 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226
229 |  | 300 | 339 | 7 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall, at areas acc. to fire barrier rules | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 48 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227
230 |  | 300 | 339 | 8 | Secondary steel structure (attika and other structures), at areas acc. to fire barrier rules | 'Másodlagos acél tartószerkezetek (attika tartók és egyéb tartók), a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 160 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228
231 |  | 300 | 339 | 9 | Fire curtain walls | Füstkötényfal | 880 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229
232 |  | 300 | 339 | 10 | Sprinkler building | sprinkler gépház | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230
233 |  | 300 | 339 | 11 | Gate building | porta acélszerkezete | 250 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231
234 |  | 300 | 339 | 12 | Bracing in the roof plane | Merevítő acélszerkezetek | 6200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232
235 |  | 300 | 339 | 13 | Steel structure of elevator | Teherlift acélszerkezete | 270 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233
236 |  | 300 | 339 | 14 | Palette storage | Raklaptároló | 1488 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234
237 |  | 300 | 339 | 15 | Podium in boiler room | Kazánházi podium acél tartószerkezete | 208 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235
238 |  | 300 | 339 | 16 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola tartószerkezete | 4040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 236
239 | x |  |  |  | Hot-dip-galvanization on structural steel surface: | Tüzihorganygás acél szerkezeten: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 237
240 |  | 300 | 339 | 17 | Steel structure of roof machines | Tetőgéptartók | 961 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238
241 |  | 300 | 339 | 18 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acél szerkezete kültéri | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239
242 |  | 300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 240
243 |  | 300 | 330 340 |  | Facade works | Homlokzatképzés | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 241
244 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 242
245 |  | 300 | 332 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherhordó falazatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 243
246 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 244
247 |  |  |  |  | 1F-01 - Wall of the shaft with ground-water insulation - PRODUCING HALL | 1F-01 - Pincefal talajvíz ellen szigetelve, aknában - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 245
248 |  | 300 | 332 | 1 | 10 cm Breeze block wall for the ground-waterproofing | 10 cm Beton zsalukő, szigetelést tartó falazat | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246
249 |  | 300 | 332 | 2 | 1,5 cm Plaster | 1,5 cm Vakolat, felületkiegyenlítésre | 625 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247
250 |  | 300 | 332 | 3 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248
251 |  | 300 | 332 | 4 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min. thickness: 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249
252 |  |  |  |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete wall, according to structural engineering | 30 cm Monolit vasbeton falszerkezet tartószerkezeti tervek szerint | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 250
253 |  |  |  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 251
254 |  |  |  |  | 2F-03 - Brick wall / reinforced concrete wall with sine-shaped metal covering - OFFICE | 2F-03 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal fém sinuslemez burkolattal - IRODA | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 252
255 |  | 300 | 332 | 5 | 1 layer Steel, vertical sine-shaped covering, antracite colour, fixed on a metal frame RAL7016 | 1 rtg. Fém sinuslemez homlokzatburkolat, függőleges kiosztásban, antracit színben, rendszerazonos fém vázbordára szerelve RAL7016 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 253
256 |  | 300 | 332 |  | 4 cm Ventillated air-gap | 4 cm Átszellőztetett légrés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 254
257 |  | 300 | 332 | 6 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255
258 |  | 300 | 332 | 7 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat | 245 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256
259 |  |  |  |  | 1 cm Internal plaster | 1 cm Belső oldali vakolat | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 257
260 |  |  |  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 258
261 |  |  |  |  | 2F-04 - Brick wall / reinforced concrete wall with plaster covering - OFFICE | 2F-04 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal vékonyvakolati rendszerrel - IRODA | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 259
262 |  | 300 | 331 | 8 | 1 layer Facade plaster, white colour | 1 rtg. Vékonyvakolat, fehér színben | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260
263 |  | 300 | 331 | 9 | 1 layer Glass fabric net embeded in adhesive layer | 1 rtg. Üvegszövet háló, ragasztórétegbe ágyazva | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261
264 |  | 300 | 331 | 10 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Vakolható ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262
265 |  |  |  | 11 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat / vasbeton merevtőfal | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263
266 |  | 300 | 331 |  | 2F-01 - Sandwich panel facade, general location - PRODUCING FACTORY | 2F-01-- Szendvicspanel falszerkezet általános helyen - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 264
267 |  | 300 | 331 | 11 | Sandwich panel facade system with metal coating and 15 cm mineral wool insulation, horizontal design, mechanically fixed to a steel wall frame RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 11300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 265
268 |  | 300 | 331 |  | 2F-02 - Sandwich panel facade, office location - PRODUCING FACTORY | 2F-02 - Szendvicspanel falszerkezet irodai helyen - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 266
269 |  | 300 | 331 | 12 | 15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267
270 |  | 300 | 331 |  | 2,5 cm 2 layer of plasterboard, internal covering | 2,5 cm 2 rtg. gipszkarton, belső oldali burkolat | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 268
271 |  | 300 | 331 |  | 2,5 mm Painting works | 2,5 mm glettelés festés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 269
272 |  | 300 | 331 | 13 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows side edges, connecting to concret construction, size: 6x14 | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok oldalsó csatlakozásánál vasbeton/homlokzati szerkezethez mérete: 6x14 cm | 50 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270
273 |  | 300 | 331 | 14 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows bottom edges, connecting to concret construktion size: 6x8,5 cm | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok alsó csatlakozásánál vasbeton szerkezethez: 6x8,5 cm | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271
274 |  | 300 | 331 | 15 | Installation of bottom L profile (L 60/110/3) supporting steel element of windows, placed along to the bottom length in every 50 cm-s, related levels: from 3rd to 6th floor | Homlokzati ablakok rögzítéséhez alsó L acél profil (L 60/110/3) szinttező konzol elhelyezése beépítéssel, ablakok alsó hosszában 50 cm-enként elhelyezve, vonatkozó szintek: 3. - 6. emelet | 300 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272
275 |  | 300 | 331 | 16 | Powder-coated closure in developed width of 350 mm around doors, windows and 700 mm around gates to the expanded sheeting plane with metal fixing items, according to detail drawing | Nyílászárók körüli porszórt alu lemez lezárás a nyílások körül az expandált lemez burkolat síkjáig kivezetve, acél rögzítőelemekkel, részletrajz szerint, kit.szél ajtóknál, ablakoknál 350 mm, kapuknál 700 mm | 452.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 273
276 |  | 300 | 331 | 17 | Dimension: 350 mm | Kit. Szélesség: 350 mm | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274
277 |  | 300 | 331 | 18 | Dimension: 700 mm | Kit. Szélesség: 700 mm | 420 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275
278 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 276
279 |  | 300 | 331 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherviselő külső falak | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 277
280 |  | 300 | 333 |  | External doors and windows | Homlokzati nyílászárók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 278
281 |  |  |  |  | External industrial doors/gates | Homlokzati ipari kapuk | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 279
282 |  | 300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories, ASA-ABLOY_OH1042P overhead or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, ASA-ABLOY_OH1042P overhead vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke színben, u=1,1 W/m2K, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 280
283 |  | 300 | 333 | 1 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281
284 |  | 300 | 333 | 2 | Dimension:: 3000x4000 mm | Méret: 3000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283
285 |  | 300 | 333 | 3 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284
286 |  | 300 | 333 | 4 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285
287 |  | 300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories,connected to RWA system ASA-ABLOY_OH1042P or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatva ASA-ABLOY_OH1042P vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 286
288 |  | 300 | 333 | 5 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 287
289 | x | 300 | 333 | 6 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm Dokkolóban | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288
290 | x | 300 | 333 | 7 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289
291 | x | 300 | 333 | 8 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290
292 |  | 300 | 333 | 9 | Dimension: 5000x5000 mm | Méret: 5000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 291
293 |  | 300 | 333 |  | High speed doors | Ipari gyorskapuk | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 292
294 |  | 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories, Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, Crawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 293
295 |  | 300 | 333 | 10 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294
296 |  | 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 295
297 |  | 300 | 333 | 11 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 296
298 |  | 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90010G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90010G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 297
299 |  | 300 | 333 | 12 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 298
300 |  | 300 | 333 |  | Loading dock equipments | Dokkoló berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 299
301 |  | 300 | 333 | 13 | Ramp 'Product name: ASSA ABLOY DLS6010S Swingdock | Dokkoló rámpa 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DL6010S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300
302 |  | 300 | 333 | 14 | Frame 'Product name: ASSA ABLOY DS6060S | Dokkoló keret 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DS6060S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301
303 |  | 300 | 333 |  | Steel externall doors T0 | Homlokzati acél ajtók T0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 302
304 |  | 300 | 333 |  | Hörmann D65-2 OD double leaf with fanlight: door thickness ready-to-fit door set, external with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | Hörmann D65-2 OD vastagfalcos acélajtó felülvilágítóval 2-szárnyú, beépítésre kész ajtóelem kültéri felhasználásra. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 303
305 |  | 300 | 333 | 15 | Dimension: 2000*3500+1500 mm | Méret: 2000*3500+1500 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 304
306 |  | 300 | 333 |  | External steel door, double with grille / insecct net | Kétszárnyú acél zsalus acélajtó rovarhálóval | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 306
307 |  | 300 | 333 | 16 | Dimension:: 1800x2700 mm LK-01 | Méret: 1800x2700 mm LK-01 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 307
308 |  | 300 | 333 |  | Mechanical ventilation grille with insect net compressor | Gépészeti zsalus szellőzőrács rovarhálóval kompresszorban | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 308
309 |  | 300 | 333 | 17 | Dimension:: 3000x3000 mm LK-02 | Méret: 3000x3000 mm LK-02 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 309
310 |  | 300 | 333 |  | Aluminium external doors | Homlokzati alumínium ajtók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 310
311 |  | 300 | 333 |  | Installation of WICSSTYL 75 evo Hinged door system with accesories single/double | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszerr beépítése elhelyezve, tartozékokkal, egyszárnyú/kétszárnyú kivitelben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 311
312 |  | 300 | 333 | 18 | Dimension:875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312
313 |  | 300 | 333 | 19 | Dimension: 1000*2125 mm | Méret: 1000*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313
314 |  | 300 | 333 | 20 | Dimension: 875*2125+375 mm | Méret: 875*2125+375 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314
315 |  | 300 | 333 | 21 | Dimension: 875*2125+575 mm | Méret: 875*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315
316 |  | 300 | 333 | 22 | Dimension: 1000*2125+ 575 mm | Méret: 1000*2125+ 575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316
317 |  | 300 | 333 | 23 | Dimension: 1000*2125+875 mm | Méret: 1000*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 317
318 |  | 300 | 333 | 24 | Dimension: 1750*2125 mm | Méret: 1750*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318
319 |  | 300 | 333 | 25 | Dimension: 2400*2125+875 mm | Méret: 2400*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319
320 |  | 300 | 333 | 26 | Dimension: 1750*2125+875 mm | Méret: 1750*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320
321 |  | 300 | 333 | 27 | Dimension: 1900*2125+875 mm | Méret: 1900*2125+875 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321
322 |  | 300 | 333 | 28 | Dimension: 2250*2125+575 mm | Méret: 2250*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322
323 |  | 300 | 333 |  | Courtain wall | Függönyfalak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 323
324 |  | 300 | 333 | 29 | WICTEC 50 Stick system curtain wall with duble door glased Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 Hőhídmentes alumínium függönyfal rendszer, kétszárnyó ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° | 71.52 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324
325 |  | 300 | 333 |  | WICSTYLE 75 evo Hinged door with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • For single and double leaf hinged doors • For inward and outward opening • For glass or panels with infill thickness from 6 mm to 60 mm • Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free • Fanlights, lateral glazings fixed or opening in combination with WICLINE evo window series Thermal insulation: • Uf values: from 1.6 to 1.8 W/(m²K), • without foam inserts Hardware: • Butt hinge 3D • Screwed hinge • Concealed hinge • Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm • Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszer tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Szimmetrikus kialakítású, fokozottan szigetelt többkamrás rendszer, minoségbiztosított hőszigetelő kapcsolat • Egy- és kétszárnyú nyíló ajtókhoz • Befelé vagy kifelé nyíló • 6 mm és 60 mm közötti vastagságú üvegekhez vagy • kitöltő panelekhez • Küszöbprofilok, akadálymentes változatban • Felülvilágítók, oldalsó üvegzések fix vagy nyitható kivitelben, a WICLINE evo ablakokkal kombinálva Hőátbocsátási tényező: • Uf érték 1.6 to 1.8 W/(m²K), habanyag betétek nélkül Vasalatok: • Csavarozott pánt 3D Kilincs, ajtócsukó felső sínes • Szárnyméretek (sz x m): 1200 mm x 2520 mm • Max. szárnysúly: 200 kg-ig, átlövés-gátláshoz további pántokkal 400 kg-ig | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 325
326 |  | 300 | 333 | 30 | Dimension 18000x3000 | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326
327 |  | 300 | 333 |  | External windows | Külső ablakok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 327
328 |  | 300 | 333 |  | WICLINE 75 evo ribbon Turn, Turn-tilt, Tilt, Tilt-first, Double casement windows with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and sashes • Infill thickness up to 69 mm Thermal insulation: • Uf values: until 1.2 W / (m²K) • Uw values: until 0.87 W / (m²K) for sashes, until 0.72 W / (m²K) for fixed glazing, with triple glazing • Certified as Minergie-P module Uw 0.8 W / (m²K) Sealing concept: • Voluminous centre gasket with three installation methods: --Circumferential centre gasket, no joints in the corner areas --Formed corners, avoiding adhesive in the joints --Corner vulcanised frames Hardware: • Heavy duty system fittings with: --Visible hinges, powder coating or anodization in all colours --Concealed hinges with integrated end position damping, opening angle max. 105° • Sash weight: --Concealed hinges: up to 160 kg --Visible hinges: up to 200 kg --On demand: up to 300 kg • Sash sizes (w x h): 1700 mm x 2500 mm, fanlight 2500 mm x 1700 mm • Optionally with opening limiter Internal window sill: laminated External window sill: Aluminium RAL 7016 | WICLINE 75 evo - Hőhídmentes szalag ablakrendszer, nyíló, nyíló-bukó, bukó, középfelnyíló, fix kivitel tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Magas hőszigetelésű többkamrás, szimmetrikus rendszer, minőségbiztosított profilegyesítéssel • Szabadalmaztatott sarok - és bordabekötési technológiával • Befogható panel- vagy üvegvastagság max. 69mm Hőszigetelés: • Uf érték: akár 1.2 W / (m²K) • Uw érték: akár 0.87 W / (m²K) szárnyprofilokkal vagy 0.72 • W / (m²K) fix kialakítással, háromrétegű üvegezéssel, az oszlopok előtt festett kivitelben • Minősített Minergie P module Uw 0.8 W / (m²K) Tömítési rendszer: • Erőteljes központi tömítés három beépítési technikával: --Körbefutó gumitömítés, megszakítás nélkül a sarkokon --Vulkanizált sarokelemekkel --Vulkanizált keretekkel Vasalat: • Nagy teherbírású vasalatok: --Látható pántok festett vagy eloxált kivitelben --Rejtett pántok, végállás csillapítóval, max. nyitási szög 105 fok • Szárny súly: --Rejtett pántok: 200 kg-ig --Látszó pántok: 200 kg-ig --Egyedi kialakítás: 300kg-ig • Szárny méret (sz x m): • Igény szerint nyitáshatárolóval Belső ablakkönyöklő MDF lap Külső ablakkönyöklő: alumínium RAL 7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 328
329 |  | 300 | 333 | 31 | Dimension: 2000x1000 mm | Méret: 2000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 329
330 |  | 300 | 333 | 32 | Dimension: 3800x2000 mm | Méret: 3800x2000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330
331 |  | 300 | 333 | 33 | Dimension: 23000x1000 mm | Méret: 23000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 331
332 |  | 300 | 333 | 34 | Dimension: 1500x1600 mm | Méret: 1500x1600 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332
333 |  | 300 | 333 | 35 | Dimension: 12000x1600 mm | Méret: 12000x1600 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333
334 |  | 300 | 333 | 36 | Dimension:5000x1800 mm | Méret: 5000x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334
335 |  | 300 | 333 | 37 | Dimension: 8550x1800 mm | Méret: 8550x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335
336 |  | 300 | 333 | 38 | Dimension: 17950x1800 mm | Méret: 17950x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336
337 |  | 300 | 333 | 39 | Dimension: 3000x2500 mm | Méret: 3000x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337
338 |  | 300 | 333 | 40 | Dimension: 3300x2500 mm | Méret: 3300x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338
339 |  | 300 | 333 | 41 | Dimension: 1800x3000 mm | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 339
340 |  | 300 | 333 | 42 | Dimension: 2800x3000 mm | Méret: 2800x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340
341 |  | 300 | 333 | 43 | Dimension: 3600x3000 mm | Méret: 3600x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 341
342 |  | 300 | 333 | 44 | Dimension: 4600x3000 mm | Méret: 4600x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342
343 |  | 300 | 333 | 45 | Dimension: 8000x3000 mm | Méret: 8000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 343
344 |  | 300 | 333 | 46 | Dimension: 9000x3000 mm | Méret: 9000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 344
345 |  | 300 | 333 | 47 | Glasingwindows painted in front of the columns | Üvegezés festett kivitelben az oszlopok előtt | 32.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345
346 |  | 300 | 332 |  | External gates doors and windows total | Homlokzati nyílászárók total | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 346
347 |  | 300 | 339 |  | External constructions, other items | Külső egyéb homlokzati szerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 347
348 |  | 300 | 339 | 19 | Company logo/sign on the facade unique designed sign according to company logo, with unique dimensioned galvanized steel structure fonts are made with coated steel sheet frame and backside and plexi frontside with lighting Size: cca 30 m2 | Épület felirat - vállalati logó a homlokzaton: arculati terv szerinti felirat, méretezett horganyzott acél tartószerkezettel világító plexi előlapos, bevonatolt acéllemez keret és hátszerkezetű betűk Méret: cca 30 m2 | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348
349 |  | 300 | 339 |  | Interior blinds | Belső árnyékoló | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 349
350 |  | 300 | 339 | 20 | Strip curtains only in offices | Szalagfüggöny csak irodákban | 400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350
351 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 351
352 |  | 300 | 339 |  | External constructions, other items total | Külső egyéb homlokzati szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 352
353 |  | 300 | 360 |  | Roofs works | Tetőszerkezet | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 353
354 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 354
355 |  | 300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 355
356 |  |  |  |  | Trapezoid sheet roof see cost superstructur | Trapézlemezek lsd tartószerkezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 356
357 |  |  |  |  | Roof & waterproofing | Tető és vízszigetelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 357
358 |  | 300 | 361 | 74 | Soft rainwater-proofing on horizontal surface with full attic height folding, 1.8 mm thick root- and UV resistant PVC sheet, fixed mechanically | Csapadékvíz elleni lágy szigetelés vízszintes felületen, széleken attika teljes magasságában felhajtva, 1,8 mm vtg, gyökér- és UV álló PVC lemezzel, (gyártó útmutatása szerint) mechanikai rögzítéssel, | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358
359 |  | 300 | 361 | 75 | Place 2x12,5 mm thick cement-bonded chipboard for canopies roof fixed on structural steel framework | Előtetőkhöz 2x12,5 mm cementkötésű vízálló építőlemez elhelyezése, tartószerkezeti tervek szerinti acél szerkezetre | 750 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 359
360 |  | 300 | 361 | 76 | Lay 1 layer of vapour-proofing foil on horizontal surface with continuity | 1 rtg. párazáró fólia fektetése felületfolytonosan vízszintes felületen | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360
361 | x | 300 | 361 | 77 | Place heat insulation 20 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 20 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | 26885 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 361
362 |  | 300 | 361 | 78 | Place heat insulation 24 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 24 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | 3067 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 362
363 | x | 300 | 361 | 79 | Place heat insulation in sloping in 0-30 cm thickness with rockwool panels on horizontal surface | Hőszigetelés elhelyezése lejtésben, 0-30 cm vtg-ban, kőzetgyapot lapokkal, vízszintes felületen | 8424 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 363
364 |  | 300 | 361 | 80 | Insulate attic and parapet wall on vertical surface by placing 1 layer of 1,8 mm thick root resistant PVC sheet fixed mechanically | Mellvédfal és attika szigetelése függőleges felületen, 1 rtg. lágy 1,8 mm vtg. gyökérálló PVC lemezzel, mechanikai rögzítéssel (gyártó útmutatása szerint) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364
365 |  | 300 | 361 | 81 | Insulate feets of steel superstructures on roof by using PVC sheet folded up carefully and joints filled with water repellant silicone (envisaged) | Tetőn lévő acélszerk felépítmények lábai szigetelése PVC lemezzel, felhajtással, gondosan, rések víztaszító szilikon kitöltéssel (előirányzat) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 365
366 |  | 300 | 361 | 82 | Spread 1 separating layer of 140 g/m2 plastic veil for roof insulation on horizontal surface, using material of min. 140 g/m2, | Tetőszigetelésnél 1 rtg, 140 g/m2 műanyagfátyol elválasztó réteg terítése vízszintes felületen, 140 g/m2 min anyaggal, | 30535 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366
367 |  | 300 | 361 | 83 | Roof drain installation for PVC insulated roofs with ACO cast iron insulated plates with vertical chanelling and required auxiliary profiles, T shaped PVC pipe, gutter guard system. According to DN 150 detail drawing - at canopies | Tetőösszefolyó szerelése lágyfedésű PVC szigetelésű tetőre, ACO öntöttvas, szigetelő galérral, függőleges levezetéssel, szükséges kiegészítő idomokkal, tisztítóidommal, lombfogó kosárral, DN 150, részletrajz szerint - előtetőkön | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367
368 |  | 300 | 361 | 84 | Installation of painted cast iron duct connection, with plastic dirt screen and trap, ACO 5222.00.00 or equal quality - canopies | Csatorna bekötő idom elhelyezése, öntöttvasból, festékbevonattal, műanyag szennyfogó szitával, bűzzárral, ACO 5222.00.00 vagy ezzel egyenértékű - előtetők | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 368
369 |  | 300 | 361 | 85 | Placing c walkway with gaps on flat roofs Sikaplan Walkway 40 | Járósávok készítése lapostetőkön, Sikaplan Walkway 40 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369
370 |  | 300 | 361 | 86 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, 10 cm thickness, 70 cm wide | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, 10 cm vastag 70 cm szélességben | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370
371 |  | 300 | 361 | 87 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, | 23 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 371
372 |  | 300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 372
373 |  | 300 | 362 |  | Roof openings | Tetőnyílások | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 373
374 |  |  |  |  | Sky- and smokedomes | Bevilágító és hő és füstelvezető kupolák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 374
375 |  | 300 | 362 |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, integeted in the barell vault rooflight installation | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, a felülvilágító sávba integrálva, kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 375
376 |  |  |  | 1 | Size: 200x200 cm, | Méret: 200x200 cm | 28 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 376
377 |  |  |  | 2 | Size: 200x250 cm, | Méret: 200x250 cm | 79 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 377
378 |  |  |  | 3 | Size: 200x300 cm, | Méret: 200x300 cm | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 378
379 |  |  |  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, single, complete with a fall arrest grille | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, leesést gátló ráccsal kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 379
380 |  |  |  | 4 | Size: 150x150 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380
381 |  |  |  | 5 | Size: 180x180 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 381
382 |  |  |  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight and roof access hatch, connected to RWA system, single, complete | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola és tetőkibúvó, RWA rendszerbe kötve, single kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 382
383 |  |  |  | 6 | Size: 240x120 cm, | Méret: 240x120 cm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383
384 |  | 300 | 362 | 7 | COSMOTRON Skydom system asbarell vault rooflight | COSMOTRON felülvilágító sáv | 956.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 384
385 |  | 300 | 362 |  | Securant | Securant | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 385
386 |  |  |  | 8 | Protection from falling on flat roof, canopy inner side fixed to supporting structure, Securing railings along the attic, Roof safe rail system, Secupoint, | Leesés elleni védelemhez rögzítési pont lapostetőn, előtetőn tartószerkezethez rögzítve, Rozsdamentes acél kötélpálya, kocsis beakasztható rögzítéssel, Secupoint | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 386
387 |  | 300 | 362 |  | Roof openings összesen | Tetőnyílások összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 387
388 |  | 300 | 369 |  | Roofs other items | Tető egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 388
389 |  | 300 | 369 | 1 | Shop drawings, shop details | Műhelyrajzok, részletek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 389
390 |  | 300 | 369 | 2 | Site measurement plans | Felmérési tervek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390
391 |  | 300 | 369 | 3 | As built documentation | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 391
392 |  | 300 | 369 | 4 | Lean construction management participation | Lean management részvétel kivitelezés alatt | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 392
393 |  | 300 | 369 |  | Roofs other items total | Tető egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 393
394 |  | 300 | 340 350 |  | Interior works | Belső kiépítés | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 394
395 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 395
396 |  | 300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls | Belső nem teherhordó falazatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 396
397 |  |  |  |  | Mansory works | Falazási munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 397
398 |  | 300 | 342 | 1 | 25 cm internal masonry wall (Porotherm 25NF), with internal r.c. posts and beams reinforcement and lintels | 25 cm belső- falazott fal Porotherm 25NF, 25x25 cm-es vb. merevítő koszorúkkal-, oszlopokkal és nyíláskiváltókkal | 360 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398
399 |  |  |  |  | Dry partition walls | Gipszkarton falazatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 399
400 |  |  |  |  | Apply the following materials and their technological instructions by the 30-06.1 section of architect technical specification. Corrosion protection with painting acc. to MSZ EN ISO 12944:2018 standards. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 160µm. Finish color acc. to architectural design. The exact coating system and the coating technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. Corrosion protection with hot-dip galvanising acc. to MSZ EN ISO 1461:2009 standard. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 85µm. The exact technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. | Az alább megadott anyagok és azok technológiai utasításai az Építész műszaki leírás 30-06.1 anyagspecifikációja szerint alkalmazandók. Korrózióvédelem: festés MSZ EN ISO 12944:2018 szabványsorozat szerint. Korrozivitási kategória: C3 (közepes), tartóssági igény: M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt bevonatrendszer EP+PU, javasolt minimális rétegvastagság 160µm. Fedőszín építészet szerint. Pontos bevonati rendszer és az ahhoz tartozó gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. Korrózióvédelem: tüzihorganyzás MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány szerint. Korrozivitási kategória C3 (közepes), tartóssági igény M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt minimális rétegvastagság 85µm. Pontos bevonati és gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 400
401 |  | 300 | 342 | 2 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of normal plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x2 RB 12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x2 RB 12,5 | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 401
402 |  | 300 | 342 | 3 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 235 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402
403 |  | 300 | 342 | 4 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 403
404 |  | 300 | 342 | 5 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of impregnated plasterboard covering,prepared for cladding CW75/125 2x2 RBI12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg impregnált gipszkarton borítással előkészítve burkoláshoz CW75/125 2x2 RBI 12,5 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 404
405 |  | 300 | 342 | 6 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 225 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405
406 |  | 300 | 342 | 7 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 406
407 |  | 300 | 342 | 8 | Mounted partitioning wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of normal and 2 layers impregnated plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RB 12,5+RBI12,5) | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg impregnált és 2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RB 12,5+RBI 12,5) | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407
408 |  | 300 | 342 | 9 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408
409 |  | 300 | 342 | 10 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409
410 |  | 300 | 342 | 11 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, with sliding connection between 10 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW100/150 2x2 RB12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, csúszó kapcsolattal 10 cm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW100/150 2xRB12,5 | 140 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410
411 |  | 300 | 342 | 12 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 411
412 |  | 300 | 342 | 13 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, between 100 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/150 2x2 RF12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, 100 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/150 2xRF12,5 | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 412
413 |  | 300 | 342 | 14 | Fire protection delimitation both sides for trapezoidal slabs and wall connections at the fire section boundary | Kétoldali tűzgátló lehatárolás trapézlemez födémek és fal csatlakozásnál tűzszakasz határon | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413
414 |  | 300 | 342 | 15 | Mounted partitioning installation wall, 255 mm nominal thickness, between 250 mm doubled steel ribs (2x75 mm), 7,5 cm sound absorbing mineral wool insulation, one side 2x2 layers impregnated plasterboard covering, prepared for cladding CW75+75/205 2x2 RBI12,5 | Szerelt installációs válaszfal 255 cm névleges vtg-ban, 250 mm-es kettőzőtt profilváz (2x75 mm) között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, mindkét oldalon 2 rtg impregnált gipszkarton borítással, burkoláshoz előkészítve CW75+75/205 2x2 RBI 12,5 | 70 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414
415 |  | 300 | 342 | 16 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 415
416 |  | 300 | 342 | 17 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 416
417 |  | 300 | 342 | 18 | Mounting of front wall 80 mm between 7.5 cm steel ribs 7.5 cm with sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers normal plasterboard sheet, treated with filler and glass-cloth, Lm19 | Előtétfal szerelése 80 mm 75 mm acélbordák között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg normál gk lemezzel, üvegszövettel glettelve | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 417
418 |  | 300 | 342 | 19 | Mounting stiffening steel structure for openings in plasterboard wall made of UA profile, vertical and horizontal stiffening, dimensions depending on the wall thickness and load bearing capacity. | Gipszkarton falban beépítendő nyílások szerelése merevítő acélszerkezete UA profilból, függőleges és vízszintes merevítés, mérete falvastagság ill. therbírás függvényében | 120 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 418
419 |  | 300 | 342 | 20 | Plasterboard dry rendering for pillar surfaces, glued, with 15 mm thick, normal 1 layer plasterboard covering | Gipszkarton szárazvakolat vb szerkezetek felületére, ragasztva, 12,5 mm vtg, normál 1 rtg gipszkarton borítással | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 419
420 |  | 300 | 342 | 21 | Facade connection at facade fenestration and plasterboard /concrete wall joints with 200-300 mm wide | Homlokzati csatakozás készítése, 200-300 mm szélességben homlokzati nyílászárók tokszerkezet-gk válaszfal /vasbeton oszlop csatlakozásnál | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420
421 |  | 300 | 342 | 22 | Mounted smoke wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of fireprotection and 2 layers of Blue Acoustic fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | Szerelt füstkötény fal125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2rtg tűzgátló és 2 rtg tűzgátló Blue Acoustic gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | 1000 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 421
422 |  |  |  |  | System partition walls | Válaszfal rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 422
423 |  |  |  |  | Interior glased walls | Belső üvegfalak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 423
424 |  | 300 | 342 | 23 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2200mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900/2200mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424
425 |  | 300 | 342 | 24 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 425
426 |  | 300 | 342 | 25 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x2200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x2200 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426
427 |  | 300 | 342 | 26 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x3300 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x3300 | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 427
428 |  | 300 | 342 | 27 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 428
429 |  | 300 | 342 | 28 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 429
430 |  | 300 | 342 | 29 | Visibility film up to 1,5 m height because of barrier-free | 1,5 m magasságban láthatósági matricával ellátva, akadálymentesítés céljából | 75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 430
431 |  | 300 | 342 |  | Liko-s Omega 100 windows glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x1200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszerű ablak, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x1200 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 431
432 |  | 300 | 342 | 30 | Dimension: 1200x1200 mm | Méret: 1200x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 432
433 |  | 300 | 342 | 31 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 433
434 |  | 300 | 342 | 32 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434
435 |  | 300 | 342 |  | Movable walls | Mobil falak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 435
436 |  | 300 | 342 |  | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Movable partition wall of individually manually operable elements, in which the sealing strips and the telescoping element sequentially extend and retract automatically (electrically powered), with a frame construction of torsionally stiff aluminium and steel tubular sections (“profiles”). Clad on both faces with 16 mm thick triple-ply quality particle board panels (E1) to DIN, . Rw46 dB Element thickness 100 mm. | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Mozgatható válaszfal függetlenül mozgatható elemekből, alumínium és acélprofilokból álló vázszerkezettel. Mindkét oldalán 16 mm vastag háromrétegű forgácslemez borítással választható HPL burkolattal (E 1) a DIN szerint Rw 46 dB Az elem vastagsága 100 mm. Csukva nincs csava | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 436
437 |  | 300 | 342 | 33 | Dimension: 5600x3500 mm | Méret: 5600x3500 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 437
438 |  | 300 | 342 | 34 | Secondary steel structure for mobil and particpions glased walls Sections: IPE, RHS and SHS hollow cores with factory welded and on-site screwed joints. Quality: S235JRG2 Fixing: to RC/PC ctructure with chemical anchors (pl. HILTI HIT-HY 200-A mortar, HIT-V M12-M16 rod). Corrosion protection of steel structures 2 layers of prime and one layer of RAL7016 Fire protection: none Plan: - | Acél segédszerkezet mobil és szerelt üvegfal rögzítéséhez Szelvények: IPE, RHS/SHS zártszelvények üzemi hegesztett és helyszíni csavarozott csomópontokkal. Acélminőség: S235JRG2. Rögzítés: vasbeton szerkezethez ragasztott dűbelezéssel (pl. HILTI HIT-HY 200-A ragasztó, HIT-V M12-M16 menetes szár) Acél szerkezetek felületvédelme 2 rtg alap és 1 rtg fedőmázolás RAL 7016 Tűzvédelem: nincs Tervlap: - | 6600 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 438
439 |  | 300 | 342 |  | Internal wc and shower walls | Wc és zuhanyfalak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 439
440 |  | 300 | 342 | 35 | Toilet block with one cabins, HPL laminated furniture board, white,one cabins, one toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Egyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, egy fülke,egy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440
441 |  | 300 | 342 | 36 | Toilet block with two cabins, HPL laminated furniture board, white, two cabins, two toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Kétfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, két fülke, két wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441
442 |  | 300 | 342 | 37 | Toilet block with four cabins, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Négyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 442
443 |  | 300 | 342 | 38 | Shower wall, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Zuhanyfal, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 443
444 |  | 300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls total | Nem teherviselő belső falak összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 444
445 |  | 300 | 344 |  | Internal windows and doors | Belső nyílászárók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 445
446 |  | 300 | 344 |  | Courtain wall | Függönyfal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 446
447 |  | 300 | 344 | 1 | WICTEC 50 Stick system curtain for internal area wall with single leaf door glased Attached to ground floor base plate and trapezoidal plate slab, two levels high Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszer belső térben, egyszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és trapézlemez födémhez rögzítve, két szint magas Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° Csatlakozás | 28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 447
448 |  | 300 | 344 | 2 | As previous item, but without door attached to the ground floor base plate and reinforced concrete slab above the ground level | Mint előző tétel, de ajtó nélkül a földszinti alaplemezhez és a földzint feletti vasbeton födémhez rögzítve | 14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 448
449 |  | 300 | 344 | 3 | As previous item, but without door attached to the floor reinforced concrete slab and trapezoidal slab roof slab | Mint előző tétel, de ajtó nélkül az emeleti vasbeton lemezhez és a trapézlemez tetőfödémhez födémhez rögzítve | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449
450 |  | 300 | 344 | 4 | Windbreaker 'made of WICTEC 50 thermal bridge aluminum curtain wall system indoors, connected to the façade curtain wall with a glass roof complete with' 'WICSTYLE 75 evo door'. Visible rib width: 50 mm Fixed to the ground floor base plate and the facade curtain wall, Rib size: 50 mm to 260 mm Glass thickness: 3 mm - 63 mm Glass weight: max. 5.6 kN Roof pitch: max. 10 ° Enclosure size (wxlxh): approx. 1900x1400x3000 mm Door size: 1800x2300 mm | Szélfogó 'WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszerből belső térben, a homlokzati függönyfalhoz csatlakoztatva üvegtetővel kétszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és a homlokzati függönyfalhoz rögzítve, Bordaméret: 50 mm – 260 mm Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Tetőhajlás: max. 10° Befoglaló méret (szxhxm): cca 1900x1400x3000 mm Ajtó méret: 1800x2300 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450
451 |  | 300 | 344 |  | Internal windows | Beltéri ablakok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 451
452 |  | 300 | 344 |  | Fixed windows 'Internal windows aluminium, fixed glazing with laminated MDF sill on both sides RAL7016 | Fix üvegablak Beltéri, alumínium ablak MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 452
453 |  | 300 | 344 | 5 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 453
454 |  | 300 | 344 | 6 | Dimension: 1500x1200 mm | Méret: 1500x1200 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 454
455 |  | 300 | 344 |  | Verticaly sliding windows 'Internal windows aluminium, with with laminated MDF sill on both sides | Függőleges irányú tolóablak Beltéri, alumínium MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 455
456 |  | 300 | 344 | 7 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456
457 |  | 300 | 344 | 8 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457
458 |  | 300 | 344 |  | Fixed windows fire resistant 'Internal windows aluminium, fixed glazing fire-resistant with sill aluminium on both sides Fire resistance limit: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016 | Fix üvegablak tűzgátló Beltéri, alumínium tűzgátló fix ablak alumínium könyöklővel kétoldalt Tűzállósági határérték: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 458
459 |  | 300 | 344 | 9 | Dimension: 1800x1200 mm | Méret: 1800x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 459
460 |  | 300 | 344 | 10 | Dimension: 1800x1500 mm | Méret: 1800x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 460
461 |  | 300 | 344 | 11 | Dimension: 3000x1500 mm | Méret: 3000x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 461
462 |  | 300 | 344 |  | Internall wooden doors | Beltéri fa ajtók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 462
463 |  | 300 | 344 |  | 'Door single/doubl leaf | Ajtó egy-, /kétszárnyú | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 463
464 |  | 300 | 344 |  | Doorsingle leaf: door thickness 40 mm '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object Edge formation: wooden edge band with edge coating Surface: HPL Getalit 1,2 mm | Ajtólap egyszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt Élképzés: Keményfa betét bevonattal Felület: HPL Getalit 1,2 mm | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 464
465 |  | 300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 465
466 |  | 300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 466
467 |  | 300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 467
468 |  | 300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93 | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 468
469 |  | 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 469
470 |  | 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 470
471 |  | 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 471
472 |  | 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 472
473 |  | 300 | 344 | 12 | Dimension:750x2125 mm | Méret: 750x2125 mm | 39 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 473
474 |  | 300 | 344 | 13 | Dimension: 875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 45 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474
475 |  | 300 | 344 | 14 | Dimension 1000x2125 mm | Méret::1000x2125 mm | 16 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 475
476 |  | 300 | 344 | 15 | Dimension 1200x2125 mm double leaf | Méret::1200x2125 mm kétszárnyú | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 476
477 |  | 300 | 344 |  | Steel internall doors T0 | Belsőtéri acél ajtók T0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 477
478 |  | 300 | 344 |  | Door single / double leaf: door thickness 40 mm as Hörmann 00 '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object RAL7016 | Ajtólap egyszárnyú / kétszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm mint Hörmann 00 Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 478
479 |  | 300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 479
480 |  | 300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 480
481 |  | 300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 481
482 |  | 300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93/DORMA TS 93 GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93/DORMA TS 93 GSR | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 482
483 |  | 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 483
484 |  | 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 484
485 |  | 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 485
486 |  | 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 486
487 |  | 300 | 344 | 22 | Dimension:1200x2400 mm | Méret:1200x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 487
488 |  | 300 | 344 | 16 | Dimension: 1500x2125 mm | Méret:1500x2125 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 488
489 |  | 300 | 344 | 17 | Dimension: 1500x3300 mm | Méret:1500x3300 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 489
490 |  | 300 | 344 | 18 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2125 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 490
491 |  | 300 | 344 | 19 | Dimension: 1750x2400 | Méret:1750x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 491
492 |  | 300 | 344 | 20 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 492
493 |  | 300 | 344 | 21 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 493
494 |  | 300 | 344 |  | Steel internall doors EI 30-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI30-C5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 494
495 |  | 300 | 344 |  | as 'Hörmann 30-1 single/30-2double steel fire-rated door STU 30-1 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 30-1 egyszárnyú/30-2 kétszárnyú STU 30-1/30-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 495
496 |  | 300 | 344 | 23 | Dimension:2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 496
497 |  | 300 | 344 |  | Steel internall doors EI 90-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI90-C5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 497
498 |  | 300 | 344 |  | as 'Hörmann 90-1 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 90-1, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 498
499 |  | 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 499
500 |  | 300 | 344 | 24 | Dimension: 875x2125 mm | Méret:875x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500
501 |  | 300 | 344 | 25 | Dimension:1000x2125 mm | Méret:1000x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 501
502 |  | 300 | 344 |  | Hörmann 90-2 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | Hörmann 90-2, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 502
503 |  | 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 503
504 |  | 300 | 344 | 26 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504
505 |  | 300 | 344 | 27 | Dimension: 1750x2400 mm | Méret:1750x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 505
506 |  | 300 | 344 | 28 | Dimension: 2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506
507 |  | 300 | 344 | 29 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 507
508 |  | 300 | 344 | 30 | Dimension: 2500x2400 mm | Méret:2500x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 508
509 |  | 300 | 344 | 31 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 509
510 |  | 300 | 344 |  | Aluminium internal doors | Belső alumínium ajtók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 510
511 |  | 300 | 344 |  | as 'Hörmann aluminium internal door ES 50 single/double RAL7016 | mint 'Hörmann ES 50 belsőtéri alumínium ajtó egyszárnyú/kétszárnyú RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 511
512 |  | 300 | 344 |  | Double-leaf, VSG glased, ready-to-fit door set | Kétszárnyú mélyen üvegezett VSG ajtóelem kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 512
513 |  | 300 | 344 |  | Closer system: as overhead DORMA TS 93 GS/GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93 GS/GSR | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 513
514 |  | 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 514
515 |  | 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 515
516 |  | 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette as FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával mint FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 516
517 |  | 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 517
518 |  | 300 | 344 | 32 | Dimension: 1000x2125+725 mm | Méret:1000x2125+725 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 518
519 |  | 300 | 344 | 33 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 519
520 |  | 300 | 344 | 34 | Dimension: 1750x2125+1005 mm | Méret:1750x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 520
521 |  | 300 | 344 | 35 | Dimension: 1800x2125+1005 mm | Méret:1800x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 521
522 |  | 300 | 344 | 36 | Surcharge electric lock integrated in the access control system | Felár elektromos zár a beléptető rendszerbe integrálva | 61 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522
523 |  | 300 | 344 |  | Internal industrial gates | Belső téri ipari kapuk | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 523
524 |  | 300 | 344 |  | High-speed doors | Ipari gyorskapu | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 524
525 |  | 300 | 344 |  | Crawford HS 9020G | Crawford HS 9020G | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 525
526 |  | 300 | 344 | 37 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 526
527 |  | 300 | 344 | 38 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 527
528 |  | 300 | 344 | 39 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 528
529 |  | 300 | 344 |  | Courtain automatic fire-rated | Tűzgátló automata függöny | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 529
530 |  | 300 | 344 |  | COOL FIRE EI-30-C5-SM | COOL FIRE EI-30-C5-SM | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 530
531 |  | 300 | 344 | 40 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531
532 |  | 300 | 344 | 41 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 532
533 |  | 300 | 344 | 42 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 533
534 |  | 300 | 344 |  | Internal doors and windows total | Belső nyílászárók összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 534
535 |  | 300 | 345 |  | Internal linings walls | Belső felületképzés falon | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 535
536 |  |  |  |  | Interior plaster | Belső vakolatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 536
537 |  | 300 | 345 | 1 | Side wall rendering with e.g. Baumit GV 25 rendering mortar, on masonry wall, with edge protector rail in positive corners, applying plaster reinforcement mesh, where necessary, | Oldalfal vakolás pl. Baumit GV 25 vakolóhabarccsal, falazott falon, pozitív sarkokon élvédő sinezéssel, szükség szerint vakolat erősítő háló bedolgozásával | 965 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537
538 |  | 300 | 345 |  | Dispersion Paint – reinforced concrete walls and columns The given quantities are the actual quantities, the hights needs to go up above the suspended ceiling extra 10 cm Coloumns up to 2,1 m walls : all hight | Diszperziós festés vb falakon és oszlopokon A mennyiségek hasznos mennyiségek, a magasság min. álmennyezet + 10 cm Oszlopok 2,1 méterig, falak teljes magasságban | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 538
539 |  | 300 | 345 | 2 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of wall-, column Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL 9016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri fal és oszlop felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Felület: Selymesen matt, vékony bevonatot képező beltéri csúcs-festék RAL 9016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 19650 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 539
540 |  | 300 | 345 |  | Dispersion Paint - only slabs | Diszperziós festés födémen | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 540
541 |  | 300 | 345 | 3 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of slab lower surfaces Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL7016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri -, födém alsósík felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány RAL 7016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 3300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 541
542 |  | 300 | 345 | 4 | Purity painting above suspended ceiling in 2 layers | Tisztasági festés álmennyezetek felett, 2 rtg-ben | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 542
543 |  | 300 | 345 | 5 | Repairing concrete on the bottom plane of reinforced concrete stairs and landing, plus dispersion paint in 2 layers | Vb. lépcsők és pihenők alsó síkjának és élének betonjavítása és diszperziós festése 2 rtg-ben | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 543
544 |  | 300 | 345 | 6 | Repairing fillering on the surface of reinforced concrete walls, as needed (estimate) | Vasbeton falak felületének javító glettelése szükség szerint (előirányzat) | 13900 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 544
545 |  | 300 | 345 | 7 | Trapezoid sheet- in office part primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Trapézlemez alapozó és fedőfestése irodai szárnyban Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016 | 1500 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545
546 |  | 300 | 345 |  | Steel door elements primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Acél ajtó szerkezetek alapozó és fedőfestése Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 546
547 |  | 300 | 345 | 9 | Single-leaf door only frame | Egyszárnyú ajtók, csak tok | 100 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 547
548 |  | 300 | 345 | 10 | Double-leaf door only frame | Kétszárnyú ajtók, csak tok | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 548
549 |  | 300 | 345 | 11 | Single-leaf door | Egyszárnyú ajtók | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 549
550 |  | 300 | 345 | 12 | Double-leaf door | Kétszárnyú ajtók | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550
551 |  | 300 | 345 |  | Wall Tiles | Falburkolatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 551
552 |  | 300 | 345 | 13 | Ceramic wall tiles glued, arranged in grid, distance holding crosses, positive edges and corners with edge protectors, min. up to door lintel level, general tiles on side walls of plumbing units | Kerámia falburkolat ragasztva, hálósan rakva, távtartó keresztekkel, pozitív élek, sarkok élvédővel, elasztikus fugázássa la függőleges és vízszintes burkolatok csatlakozásánál min. ajtó szemöldökig felvezetve, általános oldalfali vizesblokk burkolat | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552
553 |  | 300 | 345 | 14 | Preparing 1 layer Mapelastic spreadable water insulation for ceramic tiled wall in plumbing units, 2 layers around showers, with bend reinforcement tape, according to technological instruction, Knauf edge protector rail for protecting positive corners, to be placed on at the same time with tiling, up to the full height of tiling | Kerámia falburkolathoz 1 rtg Mapelastic kenhető vízszigetelés készítése vizes helyiségekben, zuhanyzó körül 2 rétegben, hajlaterősítő szalaggal, technológiai utasítás szerint, | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 553
554 |  | 300 | 345 |  | Internal linings total | Belső felületképzés összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 554
555 |  | 300 | 324 |  | Base slab covers | Alaplemez burkolatai | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 555
556 |  |  |  |  | 1P-01 - Industrial floor of the shaft (-2,40 M) - PRODUCING HALL | 1P-01 - Talajon fekvő ipari padló aknában (-2,40 M) - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 556
557 | x | 300 | 324 | 7 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by hand powder coating | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése kézi porszórással | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 557
558 |  | 300 | 324 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 558
559 |  | 300 | 324 | 8 | 5 cm Concrete for the protection of waterproofing layer | 5 cm Szigetelést védő beton | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 559
560 |  | 300 | 324 | 9 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min.thickness 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 560
561 |  | 300 | 324 | 10 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 561
562 |  | 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 562
563 |  | 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 563
564 |  | 300 | 324 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 564
565 |  | 300 | 324 |  | 1P-02 - Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL | 1P-02 - Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 565
566 | x | 300 | 324 | 11 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by machine powder spraying DUROTOP | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése gépi porszórással DUROTOP | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 566
567 |  | 300 | 324 |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 567
568 |  | 300 | 324 | 12 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 568
569 |  | 300 | 324 |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 569
570 |  | 300 | 324 |  | 1P-02.1- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / | 1P-02 .1- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 570
571 | x | 300 | 324 | 13 | "Synthetic resin thick coating system with primer (Cracking-resistance, abrasion-resistant A3, surface hardening layer for industrial floor, for forklift) SCHOMBURG ASODUR B351 " | Műgyanta vastagbevonat rendszer alapozással (Repedésálló, A3 kopásállóságú, felületkeményítő réteg, ipari padlóhoz, targonca forgalomra) SCHOMBURG ASODUR B351 | 1505 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571
572 | x |  |  |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 572
573 | x | 300 | 324 | 14 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 1050 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 573
574 | x |  |  |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 574
575 |  | 300 | 324 |  | 1P-02.2- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / OIL STORAGE | 1P-02 .2- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK / OLAJRAKTÁR | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 575
576 | x | 300 | 324 | 15 | Like previous item, but with anti-sparkle resin coating with grounding SCHOMBURG ASODUR B3311 | Mint előző tétel, de olajálló műgyanta bevonattal SCHOMBURG ASODUR B3311 | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576
577 |  | 300 | 324 |  | 1P-02.3- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / MAINTENANCE OFFICE AND ELECTRICIANS | 1P-02 .3 Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK /Karbantartás iroda | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 577
578 | x | 300 | 324 | 16 | Like previous item, but with sparkieses resin with grounding Mapei Mapefloor I320 SL Concept or equivalent | Mint előző tétel, de szikramentes, földelt műgyanta bevonattal Mapei Mapefloor I320 SL Concept, vagy azzal egyenértékű | 67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 578
579 |  | 300 | 324 |  | 1P-03 - Floor tile on ground in wet areas (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTIC, PRODUCING HALL | 1P-03 - Talajon fekvő kerámia padló vizes helyiségben (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA, CSARNOK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 579
580 |  | 300 | 324 | 17 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE, f.e. TAURUS wet rooms, kitchenette, cleaning room 1 cm glued K6 abrasion resistance, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted with class B grout (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or equivalent | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl TAURUS vizes helységek, teakonyha,, takszer, 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 580
581 |  | 300 | 324 | 18 | 2 layer Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581
582 |  | 300 | 324 | 19 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 582
583 |  | 300 | 324 | 20 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 583
584 |  | 300 | 324 | 21 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS 150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 584
585 |  | 300 | 324 | 22 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, Talajnedvesség elleni szigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585
586 |  | 300 | 324 | 23 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 104 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 586
587 |  | 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 587
588 |  | 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 588
589 |  | 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 589
590 |  | 300 | 324 |  | Extra charge for Gres floor R11 in kitchen and shower room | Felár R11 burkolatért melegítőkonyha és tusolók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 590
591 |  | 300 | 324 | 24 | Oil resistent, non-slip gres tile paving e.g. in kitchen, acc. to specification, | Olajálló, csúszásmentes greslap burkolat pl. üzemi konyhában. | 22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591
592 |  | 300 | 324 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 592
593 |  | 300 | 324 |  | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE BUILDING | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODAÉPÜLET | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 593
594 |  | 300 | 324 | 25 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE fe. TAURUS corridor, stairs, canteen 1 cm glued K6 abrasion resistant, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or technically equivalent) | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl.TAURUS közlekedő, lépcső, étkező 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat (burkolatterv szerint), CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594
595 |  | 300 | 324 | 26 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 595
596 |  | 300 | 324 | 27 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 596
597 |  | 300 | 324 | 28 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 597
598 |  | 300 | 324 | 29 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 598
599 |  | 300 | 324 | 30 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 599
600 |  | 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 600
601 |  | 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 601
602 |  | 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 602
603 |  | 300 | 324 |  | 1P-05 - Vinyl floor on ground (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTICS | 1P-05 - Talajon fekvő vinyl padló (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 603
604 |  | 300 | 324 | 31 | Vinyl floor covering with foam underplate with footing FORBO Acoustic 3,4 mm or equivalaent with 10 cm high hard wood footing Grounding: MAPEI PRIMER G, or similar product underlay levelling: MAPEI ULTRAPLAN ECO, or similar product; very low emission, international TFI classification, indoor, useable in dry rooms, can be walked on in 3 hours, tiled in 12 hours, pourable, quick binding, flexible, with high compression strength (26 Mpa), roller resistant, thickness 1-max.10 mm Adhesive: MAPEI ULTRA/BOND V4SP, or similar product; very low emission, international TFI classification, short ventillation time, high initial adhesiveness, solvent-free adhesive | Homogén Vinil burkolat 10 cm magas keményfa lábazattal Forbo Acoustic 3,4 mm vagy azzal megegyező Alkalmazási terület irodaépület raktárak Vastagság: 3,4 mm Alapozás: MAPEI PRIMER G, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Aljzatkiegyenlítés: MAPEI ULTRAPLAN ECO, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező beltéri, szárazüzemű helyiségekben használható, 3 óra múlva járható és csiszolható, 12 óra múlva burkolható, önterülő, gyorskötő, flexibilis, nagy nyomószilárdságú (26 Mpa), görgőálló kiegyenlítő massza, 1-max. 10 mm vtg.-ig Ragasztó: MAPEI ULTRA/BOND ECO V4SP, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező, hosszú nyitott-, és rövid kiszellőztetési idejű, nagy kezdeti tapadóerejű, oldószermentes ragasztó | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604
605 |  | 300 | 324 | 32 | 7,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605
606 |  | 300 | 324 | 33 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606
607 |  | 300 | 324 | 34 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 607
608 |  | 300 | 324 | 35 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 608
609 |  | 300 | 324 | 36 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 609
610 |  | 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 610
611 |  | 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 611
612 |  | 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 612
613 |  | 300 | 324 |  | Base slab covers total | Alaplemez burkolatai összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 613
614 |  | 300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers | Födémburkolatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 614
615 |  | 300 | 354 |  | 3P-01 - Resin covering on first floor (+5,00) - MAINTENANCE | 3P-01 - Földszint feletti födém műgyanta padlóval (+5,00) - KARBANTARTÁS | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 615
616 |  | 300 | 354 | 1 | 0,5 cm Non-slip resin covering system | 0,5 cm Csúszásmentes önterülő műgyanta padló | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 616
617 |  | 300 | 354 | 2 | 1 rtg. Surfacing coat | 1 rtg. Rendszersaját alapozó | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 617
618 |  | 300 | 354 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton födémlemez lsd. Tartószerkezeti fejezetet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 618
619 |  | 300 | 354 |  | 3P-02 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/WET AREAS | 3P-02 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/VIZES HELYISÉGEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 619
620 |  | 300 | 354 | 3 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620
621 |  | 300 | 354 | 4 | 2 layers Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 621
622 |  | 300 | 354 | 5 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 622
623 |  | 300 | 354 | 6 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623
624 |  | 300 | 354 | 7 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 624
625 |  | 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 625
626 |  | 300 | 354 |  | 3P-03 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/STAIRS | 3P-03 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/LÉPCSŐ | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 626
627 |  | 300 | 354 | 8 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive with footing | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva lábazattal | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 627
628 |  | 300 | 354 | 9 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628
629 |  | 300 | 354 | 10 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 629
630 |  | 300 | 354 | 11 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 630
631 |  | 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 631
632 |  | 300 | 354 |  | 3P-04 - Fitted carpet on first floor (+4,02m) - OFFICE | 3P-04 - Földszint feletti födém padlószőnyeggel (+4,02m) - IRODA | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 632
633 |  | 300 | 354 | 12 | 0,7 cm Modular fitted carpet with 10 cm high hard wood footing FORBO Tessera Weave | 0,7 cm Modul szőnyegpadló, rendszerazonos ragasztóval ragasztva10 cm magas keményfa lábazattal | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 633
634 |  | 300 | 354 | 13 | 1 layer Leveling layer | 1 rtg. Önterülő aljzatkiegyenlítő | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 634
635 |  | 300 | 354 | 14 | 7,8 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635
636 |  | 300 | 354 | 15 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 636
637 |  | 300 | 354 | 16 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 637
638 |  | 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 638
639 |  |  |  |  | Suspended Ceiling | Álmennyezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 639
640 |  | 300 | 354 | 17 | Moisture resistant suspended ceiling (90%), 60x60 cm panels, Armstrong Optima, CRI | Páraálló gipszkarton álmennyezet (90%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Optima, CRI jelű | 230 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 640
641 |  | 300 | 354 | 18 | Moisture resistant plasterboard suspended ceiling (100%), 60x60 cm panels, Armstrong Ceramaguard, CRS | Páraálló gipszkarton álmennyezet (100%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Ceramaguard, CRS jelű | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 641
642 |  | 300 | 354 | 19 | Steam resistant metal suspended ceiling 60x60 panels, Armstrong Metal Clip-In, CRM | Gőz álló fém álmennyezet 60x60 lapokból, Armstrong Metal Clip-In, CRM jelű | 45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 642
643 |  | 300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers összesen | Födémburkolatok összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 643
644 |  | 300 | 354 |  | Locksmith structures | Lakatos szerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 644
645 |  | 300 | 354 | 20 | Lobby - Main stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, max. Distance 120 cm, side mounting for stair arm and floor edge, between 10.10.4. heat-reinforced (TVG, VSG) safety clamped glass with polished polished edges, handrail, height 1 meter above the walking line RAL7016 LK1 | Előcsarnok - Főlépcső -korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, max távolság 120 cm, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, közötte 10.10.4. hőerősített (TVG, VSG) biztonsági befogott üveg csiszolt polírozott szélekkel, fogódzóval, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L1 | 12.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 645
646 |  | 300 | 354 | 21 | Staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK2 | Lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L2 | 19.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 646
647 |  | 300 | 354 | 22 | Corridor railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting floor edge, 40/5 powder-coated flat railing hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Közlekedő korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső rúd, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 647
648 |  | 300 | 354 | 23 | Maintenance staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Karbantartás lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 9.9 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 648
649 |  | 300 | 354 | 24 | Maintenance staircase - roof entrance. Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete slab and wall structure, hot-dip galvanized LK4 | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró. Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton födém és falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L4 | 11.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 649
650 |  | 300 | 354 | 25 | Maintenance staircase - roof entrance railing. D = 40 steel handrail post, d = 40 steel handrail and lower handrail bar, 1 d = 15 steel horizontal handrail, hot-dip galvanized, fastening to the upper plane of the main girder stair height above 1 m walkway | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró korlát. D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 650
651 |  | 300 | 354 | 26 | "Processing hall single-arm staircase - Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete wall structure, hot-dip galvanized LK5 | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L5 | 10 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 651
652 |  | 300 | 354 | 27 | Processing hall single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 vertical steel railing bars, in 10 cm, hot-dip galvanized design, mounting on the upper plane of the main stair tread height above 1 m | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák, 10 cm-ként, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 8.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 652
653 |  | 300 | 354 | 28 | "Sewage treatment single-arm staircase - Frame structure U-section, including steel walkway, fastening to steel wall frame and slab, hot-dip galvanized LK-L6 | Szennyvízkezelő egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél falvázhoz, és födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L6 | 5.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653
654 |  | 300 | 354 | 29 | Sewage treatment single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 steel railing rod, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the stair main girder height above 1 m walkway | Szennyvízkezelő egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 acél korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 654
655 |  | 300 | 354 | 30 | "Boiler house single-arm staircase with 2 resting places - Frame structure U-section, between them steel walkway, fastening for steel-structured slab, hot-dip galvanized LK-L7 | Kazánház egykarú lépcső 2db pihenővel - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L7 | 6.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655
656 |  | 300 | 354 | 31 | Boiler house single-arm stair and podium railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Kazánház egykarú lépcső és pódium korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656
657 |  | 300 | 354 | 32 | "Overpass single-arm stairs (5 pcs.) - Frame U-section, including steel walkway, fastening for steel overpass, hot-dip galvanized LK-L8 | Felüljáró egykarú lépcsők (5 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű felüljáróhoz, tüzihorganyzott kivitelben LK-L8 | 43.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 657
658 |  | 300 | 354 | 33 | Overpass single-arm stair and overpass railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, d = 15 vertical steel railings at a distance of 10 cm, hot-dip galvanized, fixing to the upper plane of the main staircase height above 1 m | Felüljáró egykarú lépcső és felüljáró korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák 10 cm távolságban, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 209.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 658
659 |  | 300 | 354 | 34 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 190/90/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille K-03 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott190/90/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-03 | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 659
660 |  | 300 | 354 | 35 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 340//250/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille LK-04 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott 340/250/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-04 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 660
661 |  | 300 | 354 | 36 | "Roof access ladder - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 11.2 meters -05 | Tetőfeljáró létra - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 11,2 méter LK-05 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 661
662 |  | 300 | 354 | 37 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform galvanized , for bridging roof sections of different heights, total height: 3.6 meters LK-06 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, tüzihorganyzott kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 3,6 méter LK-06 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 662
663 |  | 300 | 354 | 38 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform, for bridging roof sections of different heights, total height:2,1 meters LK-07 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 2,1 méter LK-07 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 663
664 |  | 300 | 354 | 39 | "Single-arm stairs next to the loading ramp (4 pcs.) - Frame structure U-section, steel grating between them, fastening to wall frame columns, hot-dip galvanized LK-08 | Rakodórámpa melletti egykarú lépcsők (4 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés falváz oszlopokhozz, tüzihorganyzott kivitelben LK-08 | 17.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 664
665 |  | 300 | 354 | 40 | Single-arm stair railing next to loading ramp D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing bar, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Rakodórámpa melletti egykarú lépcső korlát D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 27.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 665
666 |  | 300 | 354 | 41 | "Dock gate crash protection galvaized - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkolókapu melletti, rakodórámpa külső, és shaft lejárat korlátok D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd , 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés padlóhoz tőcsavarokkal, 2 méter magasságban LK09 | 74.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666
667 |  | 300 | 354 | 42 | "Docking gate impact protection - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkólókapu ütközésvédelem - D=15 cm hegesztett acél csőváz keret, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással 12 méter csőszelvény 1 db kapu körül LK-10 | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 667
668 |  | 300 | 354 | 43 | "Gate crash protection - D = 15 cm steel column, with flat iron fasteners, yellow-black stripe powder coating on the outside and inside of the gate, height 1 m LK-11 | Kapu ütközésvédelem - D=15 cm acél oszlop, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással kapu külső és belső oldalán, 1 méter magasság LK-11 | 104 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 668
669 |  | 300 | 354 | 44 | "External wall protection element on loading areas - D = 8 cm steel pipe column, D = 8 cm horizontal element, demountable, replaceable connection, with yellow-black stripe powder spray 50 cm high LK-12 | Külső falvédő elem rakodóteróületeken - D=8 cm acél cső oszlop, D=8 cm vízszintes elem ,bontható, cserélhető kapcsolattal, sárga-fekete sávos porszórással 50 cm magasság LK-12 | 46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 669
670 |  | 300 | 354 | 45 | Galvanized grating, oil storage galvanized Dmension: 290x600 cm | Horganyzott járórács, olajraktárban tüzihorganyzott | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 670
671 |  | 300 | 354 |  | Locksmith structures total | Lakatos szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 671
672 |  | 300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 672
673 |  | 300 | 359 |  | Dirt trap carpet | Szennyfogó szönyeg | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 673
674 |  | 300 | 359 | 1 | Dimension:1000x900 mm | Méret: 1000x900 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 674
675 |  | 300 | 359 | 2 | Dimension:2200x1500 mm | Méret: 2200x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 675
676 |  | 300 | 359 | 3 | Dimension:2500x1500 mm | Méret: 2500x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 676
677 |  | 300 | 359 |  | Edge-polished mirror in washbasins, glued to the wall, recessed design 5 mm with safety solutions. Location: lower edge is positioned at 1400 mm high above the floor. | Élcsiszolt tükör mosdó helyiségekben, falazatra ragasztva süllyesztett kivitelbem '5 mm sík, élcsiszolt fali tükör hátulról biztonsági fóliával vagy edzett üvegből, rögzítés neutrális szilikon tükörragasztóval. Elhelyezés: mosdó fölött, alsó éle padlósíktól mérten 1400mm magasságban. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 677
678 |  | 300 | 359 | 4 | Dimension: 80x60 cm | Méret: 80x60 cm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 678
679 |  | 300 | 359 | 5 | Dimension: 100x60 cm | Méret: 100x60 cm | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 679
680 |  | 300 | 359 | 6 | Dimension: 140x60 cm | Méret: 140x60 cm | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 680
681 |  | 300 | 359 | 7 | Dimension: 170x60 cm | Méret: 170x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 681
682 |  | 300 | 359 | 8 | Dimension: 200x60 cm | Méret: 200x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 682
683 |  | 300 | 359 |  | Fire protection (sealings) | Tűzvédelem tömítések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 684
684 |  | 300 | 359 | 9 | Closing of fire protected holes (max. 1,2mx1,2m) from two sides. HILTI CFS-CT B fire protecting board 3 pcs/m2; + HILTI CFS-CT coat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW fire protecting gap sealing material 310 ml; in case of Armaflex insulation: + HILTI CFS-B fire protecting bandage | Tűzvédelmi áttörés lezárása nagy méretű nyílásoknál (max. 1,2m×1,2m), két oldalról (üres falnyílás ill. acélcsövek, kábeltálcák átvezetése): HILTI CFS-CT B tűzvédelmi lap 3 db/m2; + HILTI CFS-CT bevonat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW tűzvédelmi réstömítő massza 310 ml; Armaflex szigetelés esetén: + HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 685
685 |  | 300 | 359 | 10 | Closing of fire protected holes for electrical openings (in case of walls and slabs) from two sides | Tűzvédelmi áttörés lezárása elektromos nyílásoknál (falak, födémek esetén), két oldalról | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 686
686 |  | 300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 687
687 |  | 300 | 370 |  | Furniture, other fitments | Beépített berendezések, bútorok | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 688
688 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 689
689 |  | 370 | 371 |  | General fitments | Beépített bútorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 690
690 |  | 370 | 371 |  | Reception desk | Recepciós pult | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 691
691 |  | 370 | 371 | 1 | Dimension: 400X60 cm | Méret: 400x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 692
692 |  | 370 | 371 | 2 | Dimension: 1190X60 cm | Méret: 1190x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693
693 |  | 370 | 371 |  | Kitchenette with built-in furniture | Teakonyha beépített bútor | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 694
694 |  | 370 | 371 |  | Custom kitchen furniture made of laminated furniture panel, built-in dishwasher, single-basin sink, hand washer, 2 pcs built-in refrigerator and coffee machine, size (w x h x l): cabinet standing on the floor 60x240x60, cabinet on the wall 60x56x300, lower cabinet 60x91x150, counter 60x20x150, with side cover, according to joinery specification Dimension: 60x240X210 cm | Egyedi konyhabútor készítése laminált bútorlapokból, beépített mosogatógéppel, egy medencés mosogatóval, kézmosóval, 2 db beépített hűtőszekrénnyel és kávéfőzővel, méretek (sz x m x h): padlón álló szekrény 60x240x60 cm, felsőszekrény 60x56x150 cm, alsószekrény 60x91x150 cm, pult 60x20x150 cm, takaróelemmel, asztalos konszignáció szerintMéret: 210x60 cm Méret: 60x240x210 cm | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 695
695 |  | 370 | 371 | 4 | Dimension:60x240x230 cm | Méret: 235x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 696
696 |  | 370 | 371 | 5 | Dimension: 60x240x 230 cm | Méret: 230x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 697
697 |  | 370 | 371 | 6 | Dimension: 60x240x570 cm | Méret: 570x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 698
698 |  | 370 | 371 |  | Washbasin counter | Mosdópult | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 699
699 |  | 370 | 371 | 7 | Custom washbasin with 1 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x120 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 1 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x120 cm, | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700
700 |  | 370 | 371 | 8 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x140 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x140 cm, | 11 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 701
701 |  |  |  | 9 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x170 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x170 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 702
702 |  | 370 | 371 | 10 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x200cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x200 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703
703 |  | 370 | 371 | 11 | Custom washbasin with 3 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x380cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 3 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x380 cm, | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 704
704 |  |  |  |  | Acoustic pods Product: Mikomax Hush | Kommunikációs fülkék Gyártmány: Micomax Hush | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 705
705 |  | 370 | 371 | 12 | Phone booth | Telefonfülke | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 706
706 |  | 370 | 371 | 13 | Acoustic Meeting pod | Tárgyaló fülke | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 707
707 |  |  |  |  | Restroom's accessories | Piperék | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 708
708 |  | 370 | 371 | 14 | DELABIE wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets With lock and standard key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Polished satin stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Item number: DEL6607D | DELABIE vandálbiztos c/z hajtott kéztörlő adagoló, r.m. acél, selyem matt, 1 mm lemezvastagság, kulccsal zárható, akár 750 lap kapacitással Méret: 130 x 275 x 450mm. cikkszám: DEL6607D | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 709
709 |  | 370 | 371 | 15 | DELABIE wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. Item number: DEL510461S | DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 25 literes, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 155 x 355 x 460mm. cikkszám: DEL510461S | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 710
710 |  | 370 | 371 | 16 | DELABIE Jumbo toilet paper dispenser. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With lock and standard Delabie key. Level control. 304 stainless steel, Polished satin. Item number: DEL2902 Large model for 400m rolls. Item number: DEL2912 | DELABIE vandálbiztos jumbo mini r. m. acél wc-papír tartó, 200 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2902 vagy 400 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2912 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 711
711 |  | 370 | 371 | 17 | Green-clean wall-mounted,intim bag dispenser, stainless steel,matt Item number: GCPHF | GREEN CLEAN fali intim tasak adagoló, r.m. acél, matt cikkszám: GCPHF | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712
712 |  | 370 | 371 | 18 | DELABIE wall-mounted stainless steel bin with lid, 4.5 litres Slimline wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Polished satin stainless steel. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 70 x 210 x 310mm Item number: DEL465S | DELABIE fali fedeles intim hulladékgyűjtő, keskenyített kialakítás, 4,5 liter, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 70 x 210 x 310mm cikkszám: DEL465S | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 713
713 |  | 370 | 371 | 19 | GREEN CLEAN wall mounted toilet brush, Polished satin stainless steel. Item number: B01016SN | GREEN CLEAN fali wc-kefe, r.m. acél, selyem Falra szerelhető közületi rozsdamentes acél WC kefe kivehető belső tartállyal. cikkszám: B01016SN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 714
714 |  | 370 | 371 | 20 | GREEN CLEAN satin stainless steel double coat hook . Concealed fixings. Dimensions: 55 x 95 x Ø 62mm. Item number: GCHC16D | GREEN CLEAN kétágú törölköző akasztó, selyem Méret: 55 x 95 x Ø 62mm. cikkszám: GCHC16D | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 715
715 |  | 370 | 371 | 21 | CWS ParadiseLine Stainless Steel, Antibacterial foam soap dispenser for 500 ml of antibact preparation for decontaminating hand washing, with lock. Item number: 7022000 | CWS Paradise Antibakteriális habszappan adagoló 500 ml, rozsdamentes, Környezetbarát, rozsdamentes acél habszappan-adagoló, 1000ml, 2500 adag. Az 500 ml-es szappantartály körülbelül 1250 adagot biztosít. Tartalmaz egy zárat. cikkszám: 7022000 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 716
716 |  | 370 | 371 | 22 | CWS Paradise Air Bar Airfresh dispenser, Stainless Steel, Item number: 7663000 | CWS Paradise Air Bar Légfrissítő adagoló, rozsdamentes. cikkszám: 7663000 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 717
717 |  | 370 | 371 | 23 | HOTELLO silver, compact and powerful wall-mounted hairdryer with hose, 1200 W 8 mins automatic safety timer “Cool touch” swivel handgrip Extensible hose (up to m 1,20) Easy wall-mounting without opening 2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire) Fixation screws and screw anchors included Protection class: IP24 Item number: 830.01/T Silver | HOTELLO Silver, Falraszerelhető gégecsöves hajszárító 1200W Hosszú élettartamú motor 8 perces időkapcsoló Automatikusan bekapcsol ha a leemelik a kézi szárítót. Hideg burkolatú kézi szárító. 1,2 m-re kihúzható gégecső Könnyen, szétszedés nélkül falra szerelhető. 2 módon is beköthető IP 24-es védelemmel cikkszám: 830.01/T Silver | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 718
718 |  | 370 | 371 | 24 | GREEN CLEAN waste opening integrated in sink countertop, cylinder, top rim, 150 mm diameter, 120 mm height, stainless steel, Item number: GCPCS | GREEN CLEAN mosdópultba süllyeszthető hulladékledobó nyílás, hengeres, felső peremmel, 150 mm átmérő, 120 mm magasság, rozsdamentes acél, selyem matt cikkszám: GCPCS | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 719
719 |  | 370 | 371 | 25 | GREEN CLEAN wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 45 litres. Polished satin stainless steel. Dimensions: 381*508*230 mm Item number: GCP20S | GREEN CLEAN Fali, fedő nélküli hulladékgyűjtő, nagy kapacitású, 45 liter, rozsdamentes acél, matt méretek: 381*508*230 mm cikkszám: GCP20S | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 720
720 |  | 370 | 371 |  | General fitments total | Beépített bútorok összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 721
721 |  | 600 | 619 |  | Other items | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 722
722 |  | 600 | 619 | 1 | Pnuching bag | Boxzsák | 2 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723
723 |  | 600 | 619 | 2 | Master key system with 3 levels | Főkulcsrendszer 3 szintű | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 724
724 |  | 600 | 619 | 3 | pictograms | Piktogrammok | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725
725 |  | 600 | 619 | 4 | Subtitling | Feliratozás | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 726
726 |  | 600 | 619 | 5 | Information system | Információs rendszer | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 727
727 |  | 600 | 619 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 728
728 |  | 300 | 390 |  | Site deployment, preparation and cleaning: | Előkészítés, felvonulás, takarítás | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 729
729 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 730
730 |  | 300 | 391 |  | Site deployment and cleaning | Felvonulás és takarítás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 731
731 |  | 600 | 619 | 1 | Costs of fences required for the construction | A munkavégzéshez szükséges kerítések készítésének költségei | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 732
732 |  | 300 | 391 | 2 | Costs of Construction Information Table | Építési információs tábla költségei. | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 733
733 |  | 300 | 391 | 3 | Costs of the construction site's guarding | Az építési hely őrzésének költségei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 734
734 |  | 300 | 391 | 4 | Containers of the Contractor | Kivitelező saját felvonulási konténerei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 735
735 |  | 300 | 391 | 5 | Sanitary container | Szaniter konténer | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 736
736 | x | 300 | 391 | 6 | Double office container for the Client Office container with appropriately designed electric heating and cooling in all rooms. Plastic tilt and turn windows with insulated glazing, external shutters (secured against lifting) and with internal placement shields. Illumination: min. 500 lux, reflection free, for computer work. Doors with central locking system (3 keys for each doors), constrution according to the locking plans. In offices, tables, chais, cabinets, loading shelves, A3 color printer + scanner, with paint change, regular maintenance, trash cans. Own sanitary rooms (for men, women) in toilet areas with paper towel holder and soap dispenser. Kitchenette with sink, refrigerator, coffee maker, microwave, trash can All consumables, coffee, sugar, tea needs to be supplied for the entire project execution period. | Dupla iroda megrendelő számára Irodakonténer elektromos fűtéssel minden helyiségben, valamint hűtőberendezések minden helyiségben megfelelően méretezve, Műanyag ablakok hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó szárnyakkal, és külső redőnnyel (feltolás ellen biztosítva), belső elhelyezésű, betekintés ellen védő zsalukkal. Világítással (tükrözésmentes, komputeres munkához) min. 500 lux: Ajtók profilcilnderrel központi záras rendszerben (minden ajtóhoz 3 kulcs), kivitel a zárterv alapján, Irodahelyiségekben asztalok, székek, szekrények, rakodó polcok, A3 szines nyomtató+ szkenner, festékcserével, rendszeres karbantartással, szemetes kosarakkal. Saját szaniter helyiségek (ffi, női) WC-területeken papírtörülközőtartóval, szappanadagolóval. Teakonyha mosogatóval, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, szemetes kosárral. Minden fogyasztási cikket, úgymint kávé, cukor, tea a projekt teljes megvalósítási ideje alatt biztostani kell. | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 737
737 |  | 300 | 391 | 7 | Double meeting room container for the Client with tables | Dupla tárgyalókonténer megrendelő számára asztalokkalés székekkel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738
738 | x | 300 | 391 | 8 | The hard-standing car park for the Employer’s representative and the Engineer – 15 places shall be conveniently adjacent to each other with suitable external lighting. | Szilárd burkolatú parkoló a Megrendelő képviselője és a Mérnök számára: 15 hely egymás mellett kényelmesen kialakítva, megfelelő külső világítással ellátva. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 739
739 | x | 300 | 391 | 9 | The Contractor will provide deployment facilities for the team which will install the process technological equipment for 3 months, as follow: - incl. necessary planum, infrastructure -10 containers with 100 lockers each -1 toilet container for above qty of personell (women/men) 1 container – lunch room The Contractor shall provide a daily cleaning service to the facilities, including the provision of the required supplies. | Vállalkozó felvonulási létesítményeket biztosít 3 hónap időtartamra a technológiai berendezéseket telepítő csapat számára az alábbiak szerint: - szükséges ágyazattal, infrastruktúrával - 10 konténer, konténerenként 10 öltözőszekrénnyel - WC konténer fenti mennyiségű öltöző számára (női/férfi) - 1 konténer - étkezőhelyiség A Vállalkozó naponta takarítja a konténereket és biztosítja a az ehhez szükséges kellékeket. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740
740 | x | 300 | 391 | 10 | The Contractor will install one ramp for tires washing for trucks which exit from the site. | A Vállalkozó egy rámpát telepít a helyszínről távozó teherautók gumiabroncsainak a mosására. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 741
741 |  | 300 | 391 | 11 | Mobile toilet according to the prescribed health and safety regulations | Mobil WC munkavédelmi előírások szerinti szükséges számban | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 742
742 |  | 300 | 391 | 12 | Crane | Daru | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 743
743 |  | 300 | 391 | 13 | Concrete pump | Betonpumpa | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 744
744 | x | 300 | 391 | 11 | Winterization - according to needs of construsction technology - For Installations work of Client's Contractors min. 10°C temperature to be constantly provided incl. necessary temporary separations in following areas: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | Téliesítés - építési technológia igényei szerint, - következő helyiségekben Építtető vállalkozóinak munkavégzéséhez min. 10°C hőmérséklet állandó biztosításával, szükség szerint ideiglenes lehatárolásával: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745
745 |  | 300 | 391 | 15 | Development of pedestrian traffic with fences | Gyalogos forgalom kialakítása korláttal | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 746
746 |  | 300 | 391 | 16 | Traffic technology | Forgalomtechnika | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 747
747 |  | 300 | 391 | 17 | Public land reservation | Közterületfoglalás | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 748
748 |  | 300 | 391 | 18 | Preliminary stocktaking | Előzetes állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 749
749 |  | 300 | 391 | 19 | Post stocktaking | Utólagos állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750
750 |  | 300 | 391 | 20 | Construction insurance | Építésszerelési biztosítás | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751
751 |  | 300 | 391 | 21 | Costs of Professional Archaelogical Supervision | Régészeti szakfelügyelet költségei | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 752
752 |  | 300 | 391 | 22 | Costs of geodesy | Geodézia költsége | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 753
753 |  | 300 | 391 | 23 | Health and safety coordination of the contractors employed by the Client | Munkabiztonsági és egészségvédelmi koordináció Megrendelő által foglalkoztatott más vállalkozók bevonását követően | 0 | /hó |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 754
754 |  | 300 | 391 | 24 | Daily cleaning for dust-free areas | Napi takarítások pormentes területek biztosítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755
755 |  | 300 | 391 |  | Site deployment and cleaning total | Felvonulás és takarítás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 756
756 |  | 300 | 392 |  |  | Építési áramellátás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 757
757 |  | 300 | 392 | 1 | Installation and maintenance of construction power supply | Építési áramellátás szerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 758
758 |  | 300 | 392 | 2 | Installation and maintenance of construction site lighting | Építési megvilágítás felszerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 759
759 |  | 300 | 392 | 3 | Temporary electricity meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérőóra kiépítése/áram | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 760
760 |  | 300 | 392 |  | Construction power supply total | Építési áramellátás összenes | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 761
761 |  | 300 | 393 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 762
762 |  | 300 | 393 | 1 | Installation and maintenance of construction water supply | Építési vízellátás kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 763
763 |  | 300 | 393 | 2 | Installation and maintenance of construction sewage supply | Építési szennyvízkezelés kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 764
764 |  | 300 | 393 | 3 | Temporary water meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérnőóra kiépítése / víz | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 765
765 |  | 300 | 393 |  | Temporary water supply total | Ideiglenes vízellátás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 766
766 |  | 300 | 394 |  | Additional protective structures | Kiegészítő védőszerkezetek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 767
767 |  | 300 | 394 | 1 | Coverage of openings - professional coverage of ditches and openings from wood (board), including non-sliő fastenings, operation is required according to the instructions of the Client, Construction Site Manager or the Security Service. | Nyílások lefedése - árok- és nyílásfedések szakszerű elkékszítése fából (deszka), beleértve ennek csúszásmentes rögzítését, az építtető, az építésvezető ill. a biztonsági szolgálat különleges rendelkezése szerint üzemeltetni | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 768
768 |  | 300 | 394 | 2 | Plates above wires | Áthajtólemezek vezeték felett | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 769
769 |  | 300 | 394 | 3 | Construction guard rail | Védőkorlátok | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 770
770 |  | 300 | 394 | 4 | Protection of prepared surfaces | Elkészített felületek védelme | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 771
771 |  | 300 | 394 | 5 | Temporary lighting protection | Ideiglenes villámvédelem | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 772
772 | x | 300 | 394 | 6 | Temporary protection against bird nesting on steep earthbanks | Függőleges földpartok ideiglenes védelme madarak befészkelése ellen | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 773
773 |  | 300 | 394 |  | Additional protective structures total | Kiegészítő védőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 774
774 |  | 300 | 395 |  | Waste Management | Hulladékkezelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 775
775 |  | 300 | 395 | 1 | Removing communal waste from construction site | Építési területen található kommunális hulladék eltávolítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 776
776 |  | 300 | 395 | 2 | Transport of construction waste | Építési hulladék elszállítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 777
777 |  | 300 | 395 | 3 | Transport of contaminated soil | Szennyezett talaj elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 778
778 |  | 300 | 395 | 4 | Transport of hazardous waste | Veszélyes hulladék elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 779
779 |  | 300 | 395 |  | Waste Management total | Hulladékkezelés összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 780
780 |  | 300 | 396 |  | Cleaning | Takarítás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 781
781 |  | 300 | 396 | 1 | Cleaning | Pipere takarítás | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 782
782 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 783
783 |  | 300 | 397 |  | Documentation, permits | Dokumentáció, engedélyek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 784
784 |  | 300 | 397 | 1 | As-built documentation: 3 copies on paper basis, 1 electronic format (uploading) | Átadási dokumentáció: 3 pld. Papír, 1 elektronikus (feltöltés) alapon | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 785
785 |  | 300 | 397 | 2 | As-built plans in editable (dwg.) and in pdf. format | Megvalósulási tervek szerkeszthető (dwg.) és pdf. formátumban | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786
786 |  | 300 | 397 | 3 | Additional handover documentation is paper and pdf. Format for authorities | További átadási dokumentációk papír és pdf. Formátumban hatóságok részére | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 787
787 |  | 300 | 397 | 4 | Documentation to be uploaded to ETDR for authority in pdf/A format For commissioning permit | Hatóság számára ETDR-ben feltöltendő dokumentáció pdf/A formátumban Használatbavételi engedélyhez | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 788
788 | x | 300 | 397 | 5 | Documentation and plans to be prepared by the Contractor Shop Design showing dimensions, sections, connection elements, calculations. Detail design, shop and production drawings shall be prepared in sufficient detail, by the Contractor, to permit procurement, manufacture, fabrication, construction and installation of facilities. All Contractor’s Documents shall be delivered to the Engineer in 4 (four) hard copies, 1 electronic scanned copy bearing the signature and stamp of the Contractor and the Contractor's Representative and 1 electronic editable copy (AutoCad, Excel, Word as applicable). | Vállalkozó által készítendő dokumentumok Szerelési- és gyártmánytervezés bemutatva a méreteket, metszeteket, csatlakozó elemeket, számításokat. Vállalkozó részletes tervrajzokat, műhelyrajzokat és gyártási rajzokat készít megfelelő részletességgel, amelyek lehetővé teszik a berendezések beszerzését, gyártását, előállítását, építését és telepítését. Vállalkozó valamennyi Dokumentumát 4 (négy) nyomtatott példányban, 1 elektronikus szkennelt példányban, a Vállalkozó és a Vállalkozó Képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, valamint 1 elektronikus szerkeszthető példányban (AutoCad, Excel, Word) juttatja el a Mérnök részére. | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 789
789 |  | 300 | 397 | 6 | Establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning Steam Fire alarm Compressor Sprinkler ect. | Létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés Gőz Tűzjelző Compresszor Sprinkler stb | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 790
790 |  |  | 397 | 7 | Additional establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning if not included in the works | További létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés ha nem szerepel a szakágaknál | 1 | ktg |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 791
791 |  | 300 | 397 |  | As built documentation total | Átadási dokumentáció összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 792
792 |  | 400 | 410 |  | Water, sewerage, rainwater systems | Víz, csatorna, esővíz, rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 793
793 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 794
794 |  | 400 | 411 |  | Drainage | Vízelvezetés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 795
795 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 796
796 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 797
797 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 798
798 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 799
799 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 800
800 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 801
801 |  |  |  |  | Wastewater | Szennyvíz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 802
802 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 803
803 |  |  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 804
804 |  |  |  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 805
805 |  |  |  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 806
806 |  |  |  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 807
807 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 808
808 |  |  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 809
809 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 810
810 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 811
811 |  |  |  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 812
812 |  |  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 813
813 |  | 400 | 411 | 1 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 814
814 |  | 400 | 411 | 2 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 1110 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 815
815 |  | 400 | 411 | 3 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 75 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 816
816 |  | 400 | 411 | 4 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 817
817 |  | 400 | 411 | 5 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 46 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 818
818 |  | 400 | 411 | 6 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 819
819 |  | 400 | 411 | 7 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 683 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 820
820 |  |  |  |  | Insulation | Szigetelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 821
821 |  | 400 | 411 | 8 | Sound attenuating insulation - manufacturer: Geberit - type: Isol Flex | Sound attenuating insulation - gyártó: Geberit - type: Isol Flex | 115 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 822
822 |  |  |  |  | KA PVC, glued | KA PVC, ragasztott | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 823
823 |  | 400 | 411 | 9 | DN32 | DN32 | 148 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 824
824 |  | 400 | 411 | 10 | DN40 | DN40 | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 825
825 |  | 400 | 411 | 11 | DN50 | DN50 | 263 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 826
826 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 827
827 |  |  |  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 828
828 |  | 400 | 411 | 12 | Wash basin trap and water connection assemby on a mounting plate, for concealed installation, with brass valves and integrated odor trap - water connections: DN15 - drainage connection in/out: DN32/40 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type HL134 | Mosdószifon és vízcsatlakozó egység rögzítő lemezzel, rejtett beépítésre, bronz szelepekkel, intergrált bűzzárral - víz csatlakozások: DN15 - szennyvíz csatlakozás be/kilépő: DN32/40 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus HL134 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 829
829 |  | 400 | 411 | 13 | Siphon for condensate from air conditioning systems, for in-wall installation, with odour trap protected from drying out, demountable for cleaning - inlet: DN20-32 - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL138 | Kondenzátum-szifon légkondicionáló rendszerekhez, falban való beépítésre, kiszáradás ellen védett bűzzárral, tisztításhoz szétszerelhető - bemenet: DN20-32 - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL138 | 33 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 830
830 | x | 400 | 411 | 14 | Floor drain with sealing flange, odour trap w. water seal and backflow prevention, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - inlet: DN40/50 - outlet: DN50 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL300 | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, bűzzáral, visszafolyásgátlóval, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - bemenet: DN40/50 - kimenet: DN50 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL300 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 831
831 | x | 400 | 411 | 15 | Floor drain with sealing flange, vertical outlet, PRIMUS odour trap w. water seal, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - outlet: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL310nPr | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, függőleges kimenettel, bűzzáral, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - kimenet: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL310nPr | 44 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 832
832 |  | 400 | 411 | 16 | Air admittance valve with removable insect screen, thermal insulation casing - size: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL900 | Légbeszívó szelep levehető rovarfogó ráccsal, hőszigetelő burkolattal - méret: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL900 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 833
833 |  | 400 | 411 | 17 | Air admittance valve for concealed installation, with removable membrane insert, cut-to-length neck and cover plate - size: DN50/75 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL905 | Légbeszívó szelep rejtett beépítésre, kivehető membránnal, méretre vágható nyakkal és takarólappal - méret: DN50/75 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL905 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 834
834 |  | 400 | 411 | 18 | Drip funnel w. odor trap - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL21 | Csepegtető tölcsér bűzzárral - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL21 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 835
835 |  | 400 | 411 |  | HD-PE rodding eye Sewer rodding eye with removable cap, complete with all necessary auxiliary materials and sealings. | HD-PE tisztító idom Csatorna tisztító idom és a tisztító nyílást fedő levehető fedél, a szükséges tömítésekkel, és segédanyagokkal kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 836
836 |  | 400 | 411 | 19 | DN70 | DN70 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 837
837 |  | 400 | 411 | 20 | DN100 | DN100 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838
838 |  | 400 | 411 | 21 | DN125 | DN125 | 69 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 839
839 | x | 400 | 411 | 22 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840
840 |  |  |  |  | Equipment | Berendezés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 841
841 |  | 400 | 411 | 23 | Pump PS-4 Baller fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 10 - pressure connection: D75/110 - nominal power consumption [kW]: 0.5 - manufacturer: Grundfos - type: GTF 500 MEI >0,4 | PS-4 szivattyú Baller merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 10 - nyomócsonk: D75/110 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 842
842 |  |  |  |  | Rainwater | Esővíz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 843
843 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 844
844 |  |  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést csinálni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 845
845 |  |  |  |  | Geberit PE HD general quality requirements: Geberit PE HD drain piperendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | Geberit PE HD általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócsőrendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 846
846 |  |  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Vassalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 847
847 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Vasbeton födém esetén a kísérő sínnel gyámolított tartózás nem szükséges. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 848
848 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles), or other technically equivalent product. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus guni alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) (Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 849
849 |  |  |  |  | Sound absorbing insulation: general quality requirements: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | Hangcsillapító hőszigetelés általános minőségi elvárásai: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 850
850 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 851
851 |  |  |  |  | Rainwater pipes | Esővíz csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 852
852 |  |  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 853
853 |  | 400 | 411 | 24 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 25.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 854
854 |  | 400 | 411 | 25 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 121.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 855
855 |  | 400 | 411 | 26 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 101 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 856
856 |  | 400 | 411 | 27 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 106.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 857
857 |  | 400 | 411 | 28 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 159.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 858
858 |  | 400 | 411 | 29 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 143.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 859
859 |  | 400 | 411 | 30 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 132.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 860
860 |  | 400 | 411 | 31 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 260 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 861
861 |  | 400 | 411 | 32 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 540.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 862
862 |  | 400 | 411 | 33 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 304.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 863
863 |  | 400 | 411 | 34 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 112.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864
864 |  | 400 | 411 | 35 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 187 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865
865 |  | 400 | 411 | 36 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 235 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 866
866 |  | 400 | 411 | 37 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 867
867 |  |  |  |  | HD-PE, welded (emergency overflow system) | HD-PE, hegesztett (vésztúlfolyó rendszer) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 868
868 |  | 400 | 411 | 38 | DN30 (ø32 x 3) | DN30 (ø32 x 3) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 869
869 |  | 400 | 411 | 39 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 13.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 870
870 |  | 400 | 411 | 40 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 137 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 871
871 |  | 400 | 411 | 41 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 70.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 872
872 |  | 400 | 411 | 42 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 148.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 873
873 |  | 400 | 411 | 43 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 168.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 874
874 |  | 400 | 411 | 44 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 147.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 875
875 |  | 400 | 411 | 45 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 117.8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 876
876 |  | 400 | 411 | 46 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 310.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 877
877 |  | 400 | 411 | 47 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 530.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 878
878 |  | 400 | 411 | 48 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 396.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 879
879 |  | 400 | 411 | 49 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 47.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880
880 |  | 400 | 411 | 50 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 271.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 881
881 |  | 400 | 411 | 51 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 79.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 882
882 |  | 400 | 411 | 52 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 883
883 |  | 400 | 411 | 53 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | 52.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 884
884 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 885
885 |  |  |  |  | Rainwater, plumbing fixtures | Esővíz szaniterek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 886
886 |  | 400 | 411 | 54 | Roof drain for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 887
887 |  | 400 | 411 | 55 | Roof drain (emergency overflow system) for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó (vésztúlfolyó rendszer) esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 888
888 |  | 400 | 411 | 56 | Emergency overflow set for Pluvia roof outlets with 12l/s discharge rate, made of polypropylene - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.114.00.1 | Vésztúlfolyókészlet Pluvia 12l/s kifolyású tetőösszefolyóhoz, polipropilénből - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.114.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 889
889 |  | 400 | 411 | 57 | Gravity(-fed) rainwater drainage for each outdoor construction and canopies, complete with structural support constructions. | Gravitációs esővíz elvezetés minden kültéri helyiséghez és előtetőhöz.Tartózással. | 16 | /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890
890 | x | 400 | 411 | 58 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 891
891 |  | 400 | 411 | 59 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 892
892 |  | 400 | 411 | 60 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 7150 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 893
893 |  | 400 | 411 | 61 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, akézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 894
894 |  | 400 | 411 | 62 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 895
895 |  | 400 | 411 |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 896
896 |  | 400 | 411 |  | Drainage Technology | Technológiai szennyvíz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 897
897 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 898
898 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 899
899 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 900
900 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 901
901 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 902
902 |  |  |  |  | Wastewater | Szennyvíz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 903
903 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 904
904 |  |  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 905
905 |  |  |  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 906
906 |  |  |  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 907
907 |  |  |  |  | Pipelife PP-R S5-SDR11 plastic pipe system not protected against oxygen diffusion, polyfusion welded plastic and copper fittinges pipe system. Size range from DN15 to DN100. PN10 pressure rate. Not bendable!! Temperature-dependent applicability: by 20°C medium 50 year at 12.9bar; by 40°C medium 50 year at 9.2bar; by 60°C medium 50 year at 6.2bar; by 70°C medium 50 year at 4.3bar. application above 70°C is not recommended! Attention!! Linear heat expansion coefficient is 0,15mm/mK. (by steel0,0011mm/mK) Only for surface-mounted installation, not for flush-mounting! ÉME instructions should be strictly followed! | Pipelife PP-R S5-SDR11 műanyag csővezetéki rendszer oxigéndiffúzió ellen nem védett, polifúziós hegesztéssel szerelt műanyag és réz fittinges csőrendszer. D16-tól D110-ig tart a méretskála. PN10 nyomásfokozatú. Nem hajlítható! Cső hőmérséklet függő alkalmazhatósága: 20°C közeg esetén 50évhez 12,9bar tartozik; 40°C közeg esetén 50évhez 9,2bar tartozik; 60°C közeg esetén 50évhez 6,4bar tartozik; 70°C közeg esetén 50évhez 4,3bar tartozik. 70°C felett nem javasolt az alkalmazása! Vigyázat!! a lineáris hőtágulási tényező 0,15mm/mK. (Acélé 0,0011mm/mK) Csak külső szerelés esetén alkalmazható, falban aljzatban nem! ÉME-ben előírtakat maradéktalanul be kell tartani! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 908
908 |  |  |  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 909
909 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 910
910 |  |  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 911
911 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 912
912 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 913
913 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 914
914 |  |  |  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 915
915 |  |  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 916
916 |  | 400 | 411 | 63 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 33 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 917
917 |  | 400 | 411 | 64 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 918
918 |  | 400 | 411 | 65 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919
919 |  | 400 | 411 | 66 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 167 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 920
920 |  | 400 | 411 | 67 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 291 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 921
921 |  |  |  |  | Pipe Accessories | Szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 922
922 |  | 400 | 411 | 68 | HD PE- steel transition piece DN 200 | HD PE- acél átmeneti elem DN 200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 923
923 |  | 400 | 411 | 69 | HD PE- steel transition piece DN 100 | HD PE- acél átmeneti elem DN 100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 924
924 |  |  |  |  | Gate valve, motorized can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Tolózár, motoros végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 925
925 |  | 400 | 411 | 70 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 926
926 |  | 400 | 411 | 71 | DN200 | DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 927
927 | x | 400 | 411 | 72 | Pump PS-1 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-1 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 928
928 |  | 400 | 411 | 73 | Pump PS-2 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 13 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-2 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 13 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 929
929 |  | 400 | 411 | 74 | Pump PS-3 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 4 - pressure connection: DN32/40 - nominal power consumption [kW]: 1.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | PS-3 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 4 - nyomócsonk: DN32/40 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 930
930 |  | 400 | 411 | 75 | Cleaning and turning shafts SWU, Leier or in technically equivalent quality Shaft construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for theconstruction. Drop inside the shaft is max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „A” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm. In the chamber plastic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350m. Internal diameter: 0,8 m Internal height: varies between 1,5 and 2,5 m | Tisztító és fordítóaknák SWU, Leier vagy vele egyenértékű. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „A” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. A megmaradó talajt a telep területén belül kell lerakni, szállítási távolság max. 350m Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,5-2,5 m között változó | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 931
931 | x | 400 | 412 | 1 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 932
932 |  | 400 | 412 | 2 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 933
933 |  | 400 | 411 | 76 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 2340 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 934
934 |  | 400 | 411 | 77 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 935
935 |  | 400 | 411 | 78 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 936
936 |  | 400 | 411 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 937
937 |  |  |  |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 938
938 |  | 400 | 411 |  | Water supply systems | Vízellátás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 939
939 |  | 400 | 412 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 940
940 |  |  |  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 941
941 |  |  |  |  | Type and quality of plumbing fixtures should be co-ordinated with the client and interior designer, respectively! | A szaniterek minőségi osztályát és típusát a Beruházóval, illetve a belsőépítésszel egyeztetni kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 942
942 |  |  |  |  | Before installation, every visible element must be presented to the client for approval! | Beépítés előtt minden látszó elemet be kell mutatni az építtetőnek jóváhagyásra! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 943
943 | x | 400 | 412 | 3 | Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 57 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 944
944 |  | 400 | 412 | 4 | Stainless Steel Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Rozsdamentes mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 945
945 |  | 400 | 412 | 5 | Wall-hung toilet, wash-down type Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Geberit 111.300 concealed self-supporting steel frame console for wall-hung toilet, with flush tank,1,2m construction height, flushing adjustable between 3 and 9 litres. (min. 3 litrere, set to max. 4.5 litre) 1 pc Geberit Bolero 115.777.46.1 dual flush actuator, in matte chrome color | Fali WC, mélyöblítésű Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Geberit 111.300 falba süllyesztett önhordó acélszerkezetű szerelőelem fali WC-hez, falsík mögötti öblítő tartállyal,1,2m szerelési magasságú, öblítés beállítható 3 - 9 litre között. (min. 3 litrere, max. 4,5 litrere beállítva) 1 db Geberit Bolero 115.777.46.1 kétfokozatú nyomólap, matt króm színben | 39 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 946
946 |  | 400 | 412 | 6 | Urinal, with backside water connection, flushing nozzle Assembled from the following components: drywall mounting bracket 1 pc Geberit Duofix urinal mounting frame 1 pc Geberit Public 115.825 urinal flush control, built-in reserve shut-off valve, chrome, size: 197x156 (set to 0,7 litre/flush) | Vizelde hátsó vízbekötésű, öblítőfúvókával Az alábbi elemekből összeállítva: gipszkarton könnyűszerkezetes falba való tartószerkezettel! 1 db Geberit Duofix piszoár szerelőkeret 1 db Geberit Public 115.825 piszoár elektronika, beépített tartalékelzáróval, króm, Mérete: 197x156 (0,7 litre/öblítésre állítva) | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 947
947 |  | 400 | 412 | 7 | Shower tray 90x90cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic, suitable for thermal disinfection, mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2" concealed valve, cover plate 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x90cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikustermikus, termikus fertőtlenítésre alkalmas keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2" csempeszelep, takaró tányérral 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 948
948 |  | 400 | 412 | 8 | Shower tray 90x160cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x160cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikus keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 949
949 |  | 400 | 412 | 9 | Stainless steel cleaner's sink (mounted on drywall) Teka BS514 (705140200) + Folding grate stainless steel Teka BS515 (705150200 comprises the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 2 pc MOFÉM wall spigot (9,5 l/min/spigot), hose adapter, air admittance valve 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Fali kiöntő, rozsdamentes acél (gipszkaton falra) Teka BS514 (705140200) + Vödörtartó rács rozsdamentes acél Teka BS515 (705150200 előkészítése az alábbi elemekből: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 2 db MOFÉM fali kifolyószelep (9,5 l/min/szelep), tömlővéggel, légbeszívóval 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 950
950 |  | 400 | 412 | 10 | Tea kitchen sink, stainless steel Assembled from the following components: 1 sink basin plumbing fixture , from stainless steel, 600*500*300 mm, with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 pc Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Teakonyhai mosogató, rozsdamentes acél 1 medencés mosogató berendezés, rozsdamentes acéllemezből, 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 951
951 |  | 400 | 412 | 11 | Kitchen sink, stainless steel The plumbing fixture is listed in the kitchen technology design's BOQ! comprises the following components: with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 piece Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Konyhai mosogató, rozsdamentes acél A szaniter a konyhatechnológiai költségvetésben kerül kiírásra! előkészítés az alábbi elemekből: oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 952
952 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 954
953 |  |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 955
954 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 956
955 |  |  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 957
956 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 958
957 |  |  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 959
958 |  |  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 960
959 |  |  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 961
960 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 962
961 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 963
962 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 964
963 |  |  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 965
964 |  | 400 | 412 | 12 | DN10 (ø12.0 x 1.0) | DN10 (ø12.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 966
965 |  | 400 | 412 | 13 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 967
966 |  | 400 | 412 | 14 | DN12 (ø15.0 x 1.0) | DN12 (ø15.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 968
967 |  | 400 | 412 | 15 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 969
968 | x | 400 | 412 | 16 | DN15 (ø18.0 x 1.0) | DN15 (ø18.0 x 1.0) | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 970
969 | x | 400 | 412 | 17 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971
970 | x | 400 | 412 | 18 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 972
971 | x | 400 | 412 | 19 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 973
972 | x | 400 | 412 | 20 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 974
973 | x | 400 | 412 | 21 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 975
974 | x | 400 | 412 | 22 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 976
975 | x | 400 | 412 | 23 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 977
976 | x | 400 | 412 | 24 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 978
977 | x | 400 | 412 | 25 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 979
978 | x | 400 | 412 | 26 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 980
979 | x | 400 | 412 | 27 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 981
980 | x | 400 | 412 | 28 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 982
981 | x | 400 | 412 | 29 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 983
982 | x | 400 | 412 | 30 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 984
983 | x | 400 | 412 | 31 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 985
984 | x | 400 | 412 | 32 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 986
985 | x | 400 | 412 | 33 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 987
986 | x | 400 | 412 |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 988
987 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 989
988 | x | 400 | 412 | 34 | DN125 | DN125 | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990
989 | x | 400 | 412 | 35 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 991
990 |  | 400 | 412 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10 | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 992
991 |  | 400 | 412 | 36 | Water meter O.0.26.0 Corridor for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Közlekedő ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 993
992 |  | 400 | 412 | 37 | Water meter U.0.02.0 Water treatment for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN100 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Vízkezelés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 994
993 |  | 400 | 412 | 38 | Water meter AHU 1-4 Adiabatic cooling for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra AHU 1-4 adiabatikus hűtés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 995
994 |  | 400 | 412 | 39 | Water meter Adiabatic cooling gates for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Adiabatikus hűtőkapuk lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 996
995 |  | 400 | 412 | 40 | Water meter Heating system make-up water for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Fűtési rendszer töltővíz lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 997
996 |  | 400 | 412 | 41 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 998
997 |  | 400 | 412 | 42 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, cast iron housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: F78TS-F + Z11AS | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, öntöttvas házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítésű - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: F78TS-F + Z11AS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 999
998 |  | 400 | 412 | 43 | Backflow preventer O.0.26.0 Corridor for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 kölekedő ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000
999 |  | 400 | 412 | 44 | Backflow preventer U.0.02.0 Water treatment for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN100 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 Vízkezelés ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN100 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1001
1000 |  | 400 | 412 |  | Filter PN16 with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Szennyfogó szűrő: PN16 ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1002
1001 |  | 400 | 412 | 45 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1003
1002 |  | 400 | 412 | 46 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1004
1003 |  | 400 | 412 | 47 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1005
1004 |  | 400 | 412 | 48 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1006
1005 |  | 400 | 412 |  | Pressure reducer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application | Nyomáscsökkentő ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1007
1006 |  | 400 | 412 | 49 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1008
1007 |  | 400 | 412 | 50 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1009
1008 |  | 400 | 412 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1010
1009 |  | 400 | 412 | 51 | DN15 | DN15 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1011
1010 |  | 400 | 412 | 52 | DN20 | DN20 | 55 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1012
1011 |  | 400 | 412 | 53 | DN25 | DN25 | 25 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013
1012 |  | 400 | 412 | 54 | DN32 | DN32 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1014
1013 |  | 400 | 412 | 55 | DN40 | DN40 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1015
1014 |  | 400 | 412 | 56 | DN50 | DN50 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1016
1015 |  | 400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1017
1016 |  | 400 | 412 | 57 | DN65 | DN65 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1018
1017 |  | 400 | 412 | 58 | DN80 | DN80 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1019
1018 |  | 400 | 412 | 59 | DN100 | DN100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1020
1019 |  | 400 | 412 | 60 | DN125 | DN125 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021
1020 |  | 400 | 412 | 61 | Check valve PN10 internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 1022
1021 |  | 400 | 412 | 62 | DN20 | DN20 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1023
1022 |  | 400 | 412 | 63 | Check valve PN10 flanged connection, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 1024
1023 |  | 400 | 412 | 64 | DN50 | DN50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1025
1024 |  | 400 | 412 | 65 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1026
1025 |  | 400 | 412 | 66 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1027
1026 |  | 400 | 412 | 67 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1028
1027 |  | 400 | 412 | 68 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1029
1028 |  | 400 | 412 | 69 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1030
1029 |  | 400 | 412 | 70 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1031
1030 |  | 400 | 412 | 71 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1032
1031 |  | 400 | 412 | 72 | Thermostatic mixing valve PN10 3-way valve for domestic hot water temperature control without auxiliary power, w. inlet for recirculation , flanged connections, w. adjustable hot water temperature - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: TM3410 | Termosztatikus keverőszelep PN10 kétutú szelep használati melegvíz hőmérséklet-szabályzásra, segédenergia nélkül, cirkuláció bekötéssel, karimás csatlakozással, beállítható melegvíz-hőmérséklettel - névleges méret: DN80 - gyártó: Honeywell - típus: TM3410 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1033
1032 |  | 400 | 412 | 73 | Magnetic solenoid valve PN10 Water storage tank charging diaphragm, shut-off valve for potable water, ductile iron housing, with flanged connectors, normally closed, operated by 24 or 230V supply - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: MV300 | Mágnesszelep PN10 VÍztartály töltés elzáró membránszelep ivóvízhez, gömbgrafitos öntöttvas házzal, karimás csatlakozással, alapesetben zárt, 24 vagy 230V-os működtetésű - nominal size: DN80 - gyártó: Honeywell - type: MV300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1034
1033 |  | 400 | 412 | 74 | Water storage tank for drinking water, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, level and temperature meters/sensors - volume [m³]: 15 - connection size: DN125 - manufacturer: - type: | Vííztartály ivóvíz tárolására, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, szint és hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 15 - csatlakozó méret: DN125 - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035
1034 |  | 400 | 412 | 75 | Air admittance valve - nominal diameter: DN15 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN15 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1036
1035 |  | 400 | 412 | 76 | Air admittance valve - nominal diameter: DN20 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN20 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1037
1036 |  | 400 | 412 | 77 | Thermostatic circulation valve for automatic balancing in DHW circuits, with adjustable temperature control, shut-off function and temperature gauge - nominal diameter: DN15 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-Therm | Termosztatikus cirkulációs szelep automatikus beszabályzásra HMV körben, állítható hőmérséklet szabályzással, zárási funkcióval, és hőmérővel - névleges átmérő: DN15 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-Therm | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038
1037 |  | 400 | 412 | 78 | Central thermal disinfection system with key switch, with fittings | Központi termikus fertőtlenítő rendszer kulcsos kapcsolóval kompletten, szerelvényekkel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1039
1038 |  | 400 | 412 | 79 | Equipment of water treatment, pipe accessories | Vízkezelés berendezései, csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 1040
1039 |  | 400 | 412 | 80 | Pump P-W-1 U.0.02.0 Water treatment pressure boosting station for drinking water, w. stainless steel high-pressure glanded, variable speed pumps with frequeny conevrters, operating in parallel, on a base frame, w. control unit - nominal head, Δp [mwg]: 75 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - nominal power consumption [kW]: 19.15 - manufacturer: Wilo - type: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | P-W-1 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés nyomásfokozó állomás ivóvízhez, rozsdamentes acél, nagynyomású száraztengelyű, változó fordulatszámú, párhuzamosan működő frekvenciaváltós szivattyúkkal, alapkeretre szerelve, vezérlőegységgel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 75 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 19.15 - gyártó: Wilo - típus: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1041
1040 |  | 400 | 412 | 81 | Pump P-W-2 U.0.02.0 Water treatment variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 26 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - nominal power consumption [kW]: 2.2 - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-W-2 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 26 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.2 - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042
1041 |  | 400 | 412 | 82 | Pump P-AC-1 Adiabatic cooling gate 1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-1 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 1 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1043
1042 |  | 400 | 412 | 83 | Pump P-AC-2 Adiabatic cooling gate 2 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-2 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 2 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1044
1043 |  | 400 | 412 | 84 | Expansion vessel for drinking water DHW production Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butylbag, for drinking water supply application, standing, pass-through construction with threaded n/outlets from stainless steel, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - connection size: DN32 - dimensions D/H [mm]: 500/1577 - nominal volume [litre]: 200 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type:Aquapresso AUF 200.10 | Tágulási tartály ivóvízhez HMV termelés Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, ivóvízellátási alkalmazásra, álló, átmenő kialakítású, menetes be- és kilépő csonkkal rozsdamentes acélból, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - csatlakozási méret: DN32 - méretek Átm./M [mm]: 500/1577 - névleges térfogat [liter]: 200 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: Aquapresso AUF 200.10 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1045
1044 | x | 400 | 412 | 85 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1046
1045 | x | 400 | 412 | 86 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1047
1046 | x | 400 | 412 | 87 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048
1047 | x | 400 | 412 | 88 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1049
1048 | x | 400 | 412 | 89 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively._x000D_ Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts._x000D_ Additional galvanising is not allowed._x000D_ Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices_x000D_ Manufacturer: Hilti_x000D_ or technivallly equivalent _x000D_ Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050
1049 | x | 400 | 412 | 90 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1051
1050 | x | 400 | 412 | 91 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1052
1051 | x | 400 | 412 | 92 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1053
1052 | x | 400 | 412 | 93 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1054
1053 | x | 400 | 412 | 94 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1055
1054 | x | 400 | 412 | 95 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1056
1055 | x | 400 | 412 | 96 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1057
1056 | x | 400 | 412 | 97 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1058
1057 | x | 400 | 412 | 98 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1059
1058 | x | 400 | 412 | 99 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1060
1059 | x | 400 | 412 | 100 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1061
1060 | x | 400 | 412 | 101 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1062
1061 | x | 400 | 412 | 102 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1063
1062 | x | 400 | 412 | 103 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1064
1063 | x | 400 | 412 | 104 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1065
1064 | x | 400 | 412 | 105 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1066
1065 | x | 400 | 412 | 106 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1067
1066 | x | 400 | 412 | 107 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1068
1067 | x | 400 | 412 | 108 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1069
1068 | x | 400 | 412 |  | Water supply system total | Vízellátás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1070
1069 | x | 400 | 411 |  | Treated water supply systems | Kezelt víz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1071
1070 |  | 400 | 412 | 109 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, copper allory housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing activated by timer and differential pressure, stainless 100µm filter - maximum flow V̇ [m³/h]: 28 - nominal diameter: DN80 - manufacturer: Cillit - type: Multipur A 80 | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, rézötvözet házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítés időzítő és nyomáskülönbség által aktiválva, rozsdamentes 100µm-es szűrővel - legnagyobb átfolyás V̇ [m³/h]: 28 - névleges átmérő: DN80 - gyártó: Cillit - típus: Multipur A 80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1072
1071 |  | 400 | 412 | 110 | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adding station | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adagoló állomás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1073
1072 |  | 400 | 412 | 111 | Reverse osmosis desalination unit, comprisong the following parts: - protective filter, 5µm with pressure gauges - motorized feed valve - pressure switch - pressure booster unit - RO membrane tubes, with pressure gauges - conductivity sensor - flow meter - desalination level control valve, manual - control unit - base frame - nominal flow V̇ [m³/h]: 16,6 - inlet min./max. pressure [bar]: 2/5 - nominal diameter in/out: DN65/50 - nominal power consumption [kW]: 11 - dimensions W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - manufacturer: Cillit - type: Osmostar 18000ND-AS - With pressure booster | Reverz ozmózisos sótalanító egység, mely az alábbi elemekből áll: - védő szűrő, 5µm nyomásmérőkkel - motoros töltőszelep - nyomáskapcsoló - nyomásfokozó - RO membrán csövek, nyomásmérőkkel - vezetőképesség-érzékelő - térfogatáram-mérő - sótalanítási szintet beállító kézi szelep - vezérlőegység - alapkeret - névleges térfogatáram V̇ [m³/h]: 16,6 - belépő min./max. nyomás [bar]: 2/5 - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 11 - méretek W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - gyártó: Cillit - típus: Osmostar 18000ND-AS - Nyomásfokozó szivattyúval | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1074
1073 |  | 400 | 412 | 112 | Storage tank, comprising the following parts: - tank body, UV stabilized polyethylene - float switches (dry, empty, charging, full, overflow) w. junction box - tank lid - pipe connections - nominal diameter in/out: DN50 - dimensions D/H [mm]: 2300/2850 - manufacturer: Cillit - type: OptiSTORE CV 10000 | Tárolótarály, mely az alábbi elemekből áll: - tartálytest, UV stabilizált polietilén - úszókapcsolók (száraz, üres, töltés, teli, túlfolyás) sorkapocsdobozzal - fedél - csőcsatlakozások - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - méretek Átm./M [mm]: 2300/2850 - gyártó: Cillit - típus:OptiSTORE CV 10000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1075
1074 |  | 400 | 412 | 113 | Water softener twin column, continuously operating unit for the removal of hardness causing mineral content from water, comprising the following parts: - 2 glass fiber reinforced plastic tank with distribution head - 2 central valve control units - water meter - 3-stage change-over control valve - regenerative saline tank - storage tank volume [litre]: 1000 - nominal fflow V̇ [m³/h]: 16 - operational min./max. pressure [bar]: 2/8 - nominal diameter: DN50 - dimensions W/H/L [mm]: 3290/2450/1150 - manufacturer: Cillit - type: OptiSOFT Duplex C2/500 | Vízlágyító kétoszlopos, folyamatos működésű egység a keménységet okozó ásványi anyagok vízből való eltávolítására, mely az alábbi elemekből áll: - 2 üvegszálerősítéses műanyag tartály elosztófejjel - 2 központi szelepvezérlő egység - vízmérő óra - 3-állású vezérlő váltószelep - regeneráló sóoldat tartály - tárolótartály térfogat [liter]: 1000 - névleges átfolyás V̇ [m³/h]: 16 - működési min./max. nyomás [bar]: 2/8 - névleges átmérő: DN50 - méretel Sz/M/H [mm]: 3290/2450/1150 - gyártó: Cillit - típus: OptiSOFT Duplex C2/500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1076
1075 |  | 400 | 412 | 114 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1077
1076 |  | 400 | 412 |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1078
1077 |  |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közeghez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1079
1078 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1080
1079 |  |  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1081
1080 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1082
1081 |  |  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1083
1082 |  |  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1084
1083 |  |  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1085
1084 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1086
1085 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1087
1086 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1088
1087 |  |  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1089
1088 |  | 400 | 412 | 115 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1090
1089 |  | 400 | 412 | 116 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1091
1090 |  | 400 | 412 | 117 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1092
1091 |  | 400 | 412 | 118 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1093
1092 |  | 400 | 412 | 119 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1094
1093 |  | 400 | 412 | 120 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1095
1094 |  | 400 | 412 | 121 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1096
1095 |  | 400 | 412 | 122 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1097
1096 |  | 400 | 412 | 123 | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 1098
1097 |  | 400 | 412 | 124 | DN25 | DN25 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1099
1098 |  | 400 | 412 | 125 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100
1099 |  | 400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1101
1100 |  | 400 | 412 | 126 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1102
1101 |  | 400 | 412 | 127 | DN80 | DN80 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1103
1102 |  | 400 | 412 | 128 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1104
1103 |  | 400 | 412 | 129 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1105
1104 |  | 400 | 412 | 130 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1106
1105 |  | 400 | 412 | 131 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1107
1106 |  | 400 | 412 | 132 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1108
1107 |  | 400 | 412 | 133 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively._x000D_ Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts._x000D_ Additional galvanising is not allowed._x000D_ Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices_x000D_ Manufacturer: Hilti_x000D_ or technivallly equivalent _x000D_ Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1109
1108 |  | 400 | 412 | 134 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1110
1109 |  | 400 | 412 | 135 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1111
1110 |  | 400 | 412 | 136 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1112
1111 |  | 400 | 412 | 137 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1113
1112 |  | 400 | 412 | 138 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1114
1113 |  | 400 | 412 | 139 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1115
1114 |  | 400 | 412 | 140 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1116
1115 |  | 400 | 412 | 141 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1117
1116 |  | 400 | 412 | 142 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1118
1117 |  | 400 | 412 | 143 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1119
1118 |  | 400 | 412 | 144 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120
1119 |  | 400 | 412 | 145 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1121
1120 |  | 400 | 412 | 146 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1122
1121 |  | 400 | 412 | 147 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1123
1122 |  | 400 | 412 | 148 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1124
1123 |  | 400 | 412 | 149 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125
1124 |  | 400 | 412 | 150 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1126
1125 |  | 400 | 412 | 151 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1127
1126 |  | 400 | 412 | 152 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1128
1127 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1129
1128 |  |  |  |  | Treated water supply systems total | Kezelt víz összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1130
1129 |  | 400 | 412 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1131
1130 |  | 400 | 413 |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1132
1131 | x |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1133
1132 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1134
1133 |  |  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1135
1134 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1136
1135 |  |  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1137
1136 |  |  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1138
1137 |  |  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1139
1138 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1140
1139 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1141
1140 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1142
1141 |  |  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1143
1142 | x | 400 | 413 | 1 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1144
1143 | x | 400 | 413 | 2 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1145
1144 | x | 400 | 413 | 3 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1146
1145 | x | 400 | 413 | 4 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1147
1146 | x | 400 | 413 | 5 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1148
1147 | x | 400 | 413 | 6 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1149
1148 | x | 400 | 413 | 7 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1150
1149 | x | 400 | 413 | 8 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151
1150 | x | 400 | 413 | 9 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1152
1151 | x | 400 | 413 | 10 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1153
1152 | x | 400 | 413 | 11 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1154
1153 | x | 400 | 413 | 12 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1155
1154 | x | 400 | 413 | 13 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1156
1155 | x | 400 | 413 | 14 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1157
1156 | x | 400 | 413 | 15 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1158
1157 | x | 400 | 413 | 16 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1159
1158 | x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1160
1159 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1161
1160 |  | 400 | 413 | 17 | DN125 | DN125 | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1162
1161 |  | 400 | 413 | 18 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1163
1162 |  | 400 | 413 | 19 | DN150 | DN150 | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1164
1163 |  | 400 | 413 | 20 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1165
1164 |  | 400 | 413 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1166
1165 |  |  |  |  | Ball valve, lock-shield valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap, lakatolható PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1167
1166 |  | 400 | 413 | 21 | DN20 | DN20 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1168
1167 |  | 400 | 413 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1169
1168 |  | 400 | 413 | 22 | DN20 | DN20 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170
1169 |  | 400 | 413 | 23 | DN32 | DN32 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1171
1170 |  | 400 | 413 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1172
1171 |  | 400 | 413 | 24 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1173
1172 |  | 400 | 413 | 25 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1174
1173 |  | 400 | 413 | 26 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1175
1174 |  | 400 | 413 | 27 | 3-way motorised control valve PN10 with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep PN10 vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1176
1175 |  | 400 | 413 | 28 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1177
1176 |  | 400 | 413 | 29 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1179
1177 |  | 400 | 413 | 30 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1180
1178 |  | 400 | 413 | 31 | Construction of technological warm water drops with DN25 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN25 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1181
1179 |  | 400 | 413 | 32 | Construction of technological warm water drops with DN32 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN32. elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1182
1180 |  | 400 | 413 | 33 | Construction of technological warm water drops with DN50 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN50 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1183
1181 |  | 400 | 413 | 34 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1184
1182 |  | 400 | 413 | 35 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1185
1183 |  | 400 | 413 | 36 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively._x000D_ Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts._x000D_ Additional galvanising is not allowed._x000D_ Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices_x000D_ Manufacturer: Hilti_x000D_ or technivallly equivalent _x000D_ Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 3980 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1186
1184 |  | 400 | 413 | 37 | Installation design, commissioning, etc. of technological warm water systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1187
1185 |  | 400 | 413 | 38 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1188
1186 |  | 400 | 413 | 39 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1189
1187 |  | 400 | 413 | 40 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1190
1188 |  | 400 | 413 | 41 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1191
1189 |  | 400 | 413 | 42 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1192
1190 |  | 400 | 413 | 43 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1193
1191 |  | 400 | 413 | 44 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1194
1192 |  | 400 | 413 | 45 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1195
1193 |  | 400 | 413 | 46 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1196
1194 |  | 400 | 413 | 47 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1197
1195 |  | 400 | 413 | 48 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1198
1196 |  | 400 | 413 | 49 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199
1197 |  | 400 | 413 | 50 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200
1198 |  | 400 | 413 | 51 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1201
1199 |  | 400 | 413 | 52 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1202
1200 |  | 400 | 413 | 53 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1203
1201 |  | 400 | 413 | 54 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1204
1202 |  | 400 | 413 | 55 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1205
1203 |  | 400 | 413 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1206
1204 |  | 400 | 413 |  | Other | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1207
1205 |  | 400 | 414 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1208
1206 |  |  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1209
1207 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1210
1208 |  |  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1211
1209 |  |  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1212
1210 |  |  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1213
1211 |  |  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1214
1212 |  |  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1215
1213 |  |  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1216
1214 |  |  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1217
1215 |  |  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1218
1216 |  |  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1219
1217 |  |  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1220
1218 |  |  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1221
1219 |  |  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1222
1220 |  |  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1223
1221 |  |  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1224
1222 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1225
1223 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1226
1224 |  |  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1227
1225 |  |  |  |  | All ventilator motors should be equiped with IE3 or better energy class efficiency motors, that applies all AHUs, Roof-top units and standlalone ventilators as well. | Minden ventillátort IE3 vagy annál jobb energiaosztályú motorral kell szállítani, a légkezelő és roof-top berendezésekbe és külön álló ventillátorokban is.
1226 |  |  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1228
1227 |  |  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1229
1228 |  |  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1230
1229 |  |  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1231
1230 |  |  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1232
1231 |  |  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1233
1232 |  |  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1234
1233 |  |  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1235
1234 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1236
1235 |  |  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1237
1236 |  |  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1238
1237 |  |  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1239
1238 |  |  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1240
1239 |  |  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1241
1240 |  |  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1242
1241 |  |  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1243
1242 |  |  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1244
1243 |  |  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1245
1244 |  |  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1246
1245 |  |  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1247
1246 |  |  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1248
1247 |  |  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1249
1248 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1250
1249 |  |  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1251
1250 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1252
1251 |  |  |  |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1253
1252 |  | 400 | 413 |  | Fire hydrant and Sprinkler systems | Tüzivíz és sprinkler rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1254
1253 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1255
1254 |  | 400 | 412 |  | Fire hose and hydrant systems | Tüzivíz rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1256
1255 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1257
1256 |  | 400 | 412 | 153 | Fire water intensifier pump station, 6600 l/min; 4 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 6600 l/min; 4 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1258
1257 |  | 400 | 412 | 154 | Fire water intensifier pump station, 300 l/min; 8 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 300 l/min; 8 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259
1258 |  | 400 | 412 | 155.1 | Seamless galvanized steel pipe. DN100 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN100 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1260
1259 | x |  |  | 155.2 | Seamless galvanized steel pipe. DN50 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN50 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1261
1260 | x |  |  | 156.1 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) LUX-AD 650x650x250 CABINET D25 RIGID HOSE 30 m | Fali tűzcsap, LUX-AD 650x650x250 TŰZCSAPSZEKRÉNY D25 ALAKTARTÓ TÖMLŐVEL 30 méter | 0 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1261 |  | 400 | 412 | 156.2 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) - built in | Beépített Fali tűzcsap | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262
1262 |  | 400 | 412 | 157 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) | Fali tűzcsap | 37 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1263
1263 | x | 400 | 412 | 158 | For Fire Hosees (Hydrant inside the building) Floor stand | Fali tűzcsaphoz padló álvány | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1264
1264 |  | 400 | 412 | 159 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 540 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 540 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1265
1265 |  | 400 | 412 | 160 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D125 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D125 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1266
1266 |  | 400 | 412 | 161 | "A" type connection to Fire brigade(water outlet) | "A" típusú tűzoltósági vízkivét csatlakozás | 6 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1267
1267 |  |  |  |  | Fire hose and hydrant systems total | Tüzivíz rendszerek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1268
1268 |  | 400 | 412 |  | Sprinkler system | Sprinkler rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1269
1269 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1270
1270 |  | 400 | 412 | 162 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 450 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 450 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1271
1271 |  | 400 | 412 | 163 | "B" type connection to Fire brigade(water inlet) | "B" típusú tűzoltósági vízbetáp csatlakozás | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272
1272 |  | 400 | 412 | 164 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D355 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D355 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1273
1273 |  | 400 | 412 | 165 | Diesel fire pump, with clutch and control panel and fuel tank, 7500 l/min, 9 bar, MSZ EN OKF permission and according to NFPA13 | Dízel szivattyú, tengelykapcsoló & védelme, dízel motor , vezérlőszekrénnyel közös alapkeretre szerelve, üzemanyag tartállyal, 7500 L/min, 90m; MSZ-EN, OKF, NFPA13 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1274
1274 |  | 400 | 412 | 166 | Rubber compensator, with flange connections, DN300 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN300 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1275
1275 |  | 400 | 412 | 167 | Rubber compensator, with flange connections, DN200 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN200 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1276
1276 |  | 400 | 412 | 168 | Jockey pump with control panel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | Jockey szivattyú vezérlő szekrénnyel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1277
1277 |  | 400 | 412 | 169 | Making of manifold in DN250diameter, 3 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN250 méretben, 3 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1278
1278 |  | 400 | 412 | 170 | Making of manifold in DN200 diameter, 14 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN200 méretben, 14 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1279
1279 |  | 400 | 412 | 171 | Water catchment under the manifolds | Vízgyűjtő vályú az osztók alá építve | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1280
1280 |  | 400 | 412 | 172 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN100 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN100 FL | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1281
1281 |  | 400 | 412 | 173 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN150 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN150 FL | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1282
1282 |  | 400 | 412 | 174 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN200 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN200 FL | 12 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1283
1283 |  | 400 | 412 | 175 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN250 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN250 FL | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1284
1284 |  | 400 | 412 | 176 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN300 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN300 FL | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1285
1285 |  | 400 | 412 | 177 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN80 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN80 FL | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1286
1286 |  | 400 | 412 | 178 | Check valve, DN200 | Visszacsapószelep, DN200 GR | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1287
1287 |  | 400 | 412 | 179 | Check valve, DN150 | Visszacsapószelep, DN150 GR | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1288
1288 |  | 400 | 412 | 180 | Check valve, threaded connection, 1" | Visszacsapószelep, menetes kötésekkel, 1" | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1289
1289 |  | 400 | 412 | 181 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", 0-16 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" 16 bar átm.100mm | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1290
1290 |  | 400 | 412 | 182 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", -3-1 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" '-1-3 bar, átm.100mm | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1291
1291 |  | 400 | 412 | 183 | Flow switch 2" pneumatic delayed | Áramláskapcsoló, 2" pneumatikus késleltetésű | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1292
1292 |  | 400 | 412 | 184 | Pressue switch with 3-way ball valve, 1/2", Fanal FF4-10 | Nyomáskapcsoló háromállású feszmérőcsappal 1/2" FANAL FF4-10 | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1293
1293 |  | 400 | 412 | 185 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN150 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN150 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1294
1294 |  | 400 | 412 | 186 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN200 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN200 | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1295
1295 |  | 400 | 412 | 187 | Deluge valve, with necessary pipings DN80 | Deluge szelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN80 | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1296
1296 |  | 400 | 412 | 188 | Water motor alarm | Vízmotoros gong csövezéssel kompletten | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1297
1297 |  | 400 | 412 | 189 | Flow meter, Tubux, DN200 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN200 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1298
1298 |  | 400 | 412 | 190 | Flow meter, Tubux, DN150 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN150 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1299
1299 |  | 400 | 412 | 191 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 1" | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1300
1300 |  | 400 | 412 | 192 | Ball valve, with female thread and tube connection 1" | Golyóscsap BB menetes, tömlővéges 1" | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1301
1301 |  | 400 | 412 | 193 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 2" | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1302
1302 |  | 400 | 412 | 194 | Ball valve, with female thread and supervisory limit switch 1" | Golyóscsap BB menetes 2" végálláskapcsolóval | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1303
1303 |  | 400 | 412 | 195 | Orifice 2mm | Fojtótárcsa 2mm furat | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1304
1304 |  | 400 | 412 | 196 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1750 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1305
1305 |  | 400 | 412 | 197 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 190 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1306
1306 |  | 400 | 412 | 198 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 200 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1307
1307 |  | 400 | 412 | 199 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 1300 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1308
1308 |  | 400 | 412 | 200 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 620 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1309
1309 |  | 400 | 412 | 201 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310
1310 |  | 400 | 412 | 202 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1311
1311 | x | 400 | 412 | 203 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1545 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1312 | x | 400 | 412 | 204 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 185 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1313 | x | 400 | 412 | 205 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 175 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | x | 400 | 412 | 206 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 60 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | x | 400 | 412 | 207 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 515 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | x | 400 | 412 | 208 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=160, 3/4" | 1335 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | x | 400 | 412 | 209 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93°C, k=160, 3/4" | 110 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | x | 400 | 412 | 210 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | x | 400 | 412 | 211 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1320 |  | 400 | 412 | 212 | K80 opened spray head | K80 nyitott szórófej | 40 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1312
1321 |  | 400 | 412 | 213 | MJCD valve_Tyco | MJCD szelep_Tyco | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1313
1322 | x | 400 | 412 | 214 | Test sprinkler K115 | Teszt sprinkler 115 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1323 |  | 400 | 412 | 215 | Test sprinkler K242 | Teszt sprinkler K242 | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | x | 400 | 412 | 216 | Test sprinkler K160 | Teszt sprinkler K160 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
1325 |  | 400 | 412 | 217 | Sprinkler cabinet for 36 pcs of 1/2" and 3/4" sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 36 db-os | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1316
1326 |  | 400 | 412 | 218 | Sprinkler cabinet for 6 pcs of ESFR sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 6 db-os ESFR fejek részére | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1317
1327 |  | 400 | 412 | 219 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN25 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN25 | 800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1318
1328 |  | 400 | 412 | 220 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN32 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN32 | 550 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1319
1329 |  | 400 | 412 | 221 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN40 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN40 | 4400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1320
1330 |  | 400 | 412 | 222 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN50 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN50 | 5400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1321
1331 | x | 400 | 412 | 223 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN65 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN65 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1322
1332 |  | 400 | 412 | 224 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN80 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN80 | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323
1333 |  | 400 | 412 | 225 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN100 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN100 | 70 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1324
1334 |  | 400 | 412 | 226 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN150 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN150 | 900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1325
1335 |  | 400 | 412 | 227 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN200 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN200 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1326
1336 |  | 400 | 412 | 228 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN300 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN300 | 12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1327
1337 |  | 400 | 412 | 229 | Support frame structure for DN65 pipe network | Segéd tartószerkezet a DN65 mérető csőhálózathoz | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1328
1338 |  | 400 | 412 | 230 | Drain/flushing ball valve with tube connection | Ürítő/átmosató golyóscsap tömlővéges 6/4" | 20 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1329
1339 |  | 400 | 412 | 231 | Ventilation fan mounted on the side of the Sprinkler Housing D = 300mm | Szellőző ventilátor a sprinkler gépház oldalába építve D=300mm | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1330
1340 |  | 400 | 412 | 232 | Motor Shutter with rain cover, 1000 x 1000mm, built in the side of the engine room | Motoros Zsalu, esővédővel, 1000 x 1000mm, a gépház oldalába építve | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1331
1341 |  | 400 | 412 | 233 | Electric radiator in pump room, 5 kW | Elektromos fűtőtest szivattyúgépházba, 5 kW | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1332
1342 |  | 400 | 412 | 234 | Cables and wiring for electrical alarms and faults | Elektromos alarm és hibajelző elemek kábelei és bekötésük | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1333
1343 |  | 400 | 412 | 235 | Power wiring work inside the engine room, pump control cabinet, radiator wiring | Erősáramú kábelezés munkák gépházon belül, általános gépházi és szivattyú vezérlőszekrény, fűtőtest bekötése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1334
1344 |  | 400 | 412 | 236 | P&ID document | Csőkapcsolási és villamos séma időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1335
1345 |  | 400 | 412 | 237 | Fire zone map | Oltási zónák alaprajza időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1336
1346 |  | 400 | 412 | 238 | Signing of pipes and equipments | Berendezések és csővezetékek címkézése | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1337
1347 |  | 400 | 412 | 239 | Pressure tests | Nyomáspróbák elvégzése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1338
1348 |  | 400 | 412 | 240 | As-build ducumentations | Megvalósulási tervanyag elkészítése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1339
1349 |  | 400 | 412 | 241 | As build permission procedure | Használatbavételi eljárás lefolytatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1340
1350 |  | 400 | 412 | 242 | Education of the operators | Kezelőszemélyzet oktatatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1341
1351 |  | 400 | 412 | 243 | Commissioning and hand-over | Üzembe helyezés hatósági átadás. | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1342
1352 |  | 400 | 412 | 244 | Organization fees | Organizációs költségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1343
1353 |  | 400 | 412 | 245 | Forwarding costs | Anyagigazgatási díj | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1344
1354 |  | 400 | 412 | 246 | Scaffoldings and lifting machines | Állvány és gépköltségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1345
1355 |  |  |  |  | Sprinkler systems total | Sprinkler rendszerek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1346
1356 |  | 400 | 420 |  | Heating, cooling and gas supply systems | Fűtési, hűtési és gázellátó rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1347
1357 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1348
1358 |  | 400 | 421 |  | Heating, Domestic hot water production | Fűtés, Háztartási melegvíz előállítás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1349
1359 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1350
1360 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1351
1361 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1352
1362 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1353
1363 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1354
1364 |  |  |  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1355
1365 |  |  |  |  | Boilers | Kazánok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1356
1366 |  | 400 | 421 | 1 | Type: TopGas Classic 120, gas fired condensing boiler Designation: K3, K4 Wall mounted, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 20.7-109.7 Nominal output at 50/30°C [kW]: 22.9-120.5 Nominal power consumption [W]: 214 Max. operation pressure [bar]: 4 Water volume [l]: 7 Weight (empty) [kg]: 130 Dimensions, W/H/L [mm]: 750/890/690 | Típus: TopGas Classic 120, gáztüzelésű kondezációs kazán Jel: K3, K4 Falra szerelt, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 20.7-109.7 Névleges teljesítmény 50/30°C-on [kW]: 21.9-120.5 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 214 Max. üzemi nyomás [bar]: 4 Víztérfogat [l]: 7 Tömeg [kg]: 130 Méretek, Sz/M/H [mm]: 750/890/690 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1357
1367 |  | 400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for TopGas Classic 120 boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, TopGas Classic 120 kazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékelve | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1358
1368 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1359
1369 |  |  |  |  | Heat exchangers | Hőcserélők | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1360
1370 | x | 400 | 421 | 3 | Designation: Wall mounted boiler - circuit HE-03 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 360 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 75/55 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 50/70 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Manufacturer: SPX Type: O034 EnergySaver Operationl/Empty Weight [kg]: 324/296 | Jelölés: Falikazán - kör HE-03 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: 360 Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 75/55 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 50/70 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Gyártó: SPX Típus: O034 EnergySaver Üzemi/Üres tömeg [kg]: 324/296 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1361
1371 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1362
1372 |  |  |  |  | Air Heaters | Termoventilátorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1363
1373 |  |  |  |  | Gas Fired | Gáztüzelésű | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1364
1374 |  | 400 | 421 | 4 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: U.0..03.0 - Boiler Room - nominal output [kW]: 18.7-23.9 - gas consumption [m³/h]: 2.73 - air flow [m³/h]: 3110 - nominal power consumption [W]: 68 - operational weight [kg]: 75 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-27CL | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: U.0..03.0 - Kazánhelyiség - névleges teljesítmény [kW]: 18.7-23.9 - gázfogyasztás [m³/h]: 2.73 - légszállítás [m³/h]: 3110 - névleges el. teljesítmény [W]: 68 - üzemi tömeg [kg]: 75 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-27CL | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1365
1375 | x | 400 | 421 | 5 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - nominal output [kW]: 35.3-45.1 - gas consumption [m³/h]: 5.17 - air flow [m³/h]: 5480 - nominal power consumption [W]: 95 - operational weight [kg]: 124 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-48C | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - névleges teljesítmény [kW]: 35.3-45.1 - gázfogyasztás [m³/h]: 5.17 - légszállítás [m³/h]: 5480 - névleges el. teljesítmény [W]: 95 - üzemi tömeg [kg]: 124 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-48C | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1366
1376 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1367
1377 |  |  |  |  | Water heated | Melegvizes | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1368
1378 | x | 400 | 421 | 6 | Water air heater for downward blowing installation, with three speed centrifugal fan, heating mode only Designation: T.0.04.0 - Tool Storage - nominal output [kW]: 28 - heating water temperature [°C]: 70/50 - nominal air flow [m³/h]: 3198 - nominal power consumption [W]: 586 - operational weight [kg]: 25 - manufacturer:Pakole - type:MVT-30-3FC | Vízfűtéses termovenitlátor, lefelé fúvó, három ventilátor fokozattal, csak fűtésre Jelölés: T.0.04.0 - Tool Storage - névleges teljesítmény [kW]: 28 - fűtővíz hőmérséklet [°C]: 70/50 - névleges légszállítás [m³/h]: 3198 - névleges el. teljesítmény [W]: 586 - üzemi tömeg [kg]: 25 - gyártó:Pakole - típus:MVT-30-3FC | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1369
1379 | x | 400 | 421 | 7 | AIR DESTRATIFIER Fan LLV-650 9400m3/h | Rétegződésgátló ventilátor LLV-650 9400m3/h | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1370
1380 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1371
1381 |  |  |  |  | Electric radiators | Elektromos radiátorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1372
1382 |  | 400 | 421 | 8 | Bathroom radiator, electrical w. optional connection to central water heating, IP24 protection rating, programmable temperature control - nominal heating capacity [W]: 500 - weight [kg]: 12 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:BHE 50 Plus | Fürdőszobai radiátor, elektromos, opcionálisan csatlakoztatható központi fűtéshez, IP24 védelemmel, programozható hőmérséklet szabályzóval - névleges fűtőteljesítmény [W]: 500 - tömeg [kg]: 12 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:BHE 50 Plus | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1373
1383 |  | 400 | 421 | 9 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [W]: 750 - weight [kg]: 6.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 75 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [W]: 750 - tömeg [kg]: 6.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 75 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1374
1384 |  | 400 | 421 | 10 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 100 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1375
1385 |  | 400 | 421 | 11 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 0.5 - weight [kg]: 4 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 0.5 - tömeg [kg]: 4 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 500 P | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1376
1386 |  | 400 | 421 | 12 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 4.6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 4.6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1000 P | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1377
1387 |  | 400 | 421 | 13 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1.5 - weight [kg]: 6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1.5 - tömeg [kg]: 6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1500 P | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1378
1388 |  | 400 | 421 | 14 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2000 P | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1379
1389 |  | 400 | 421 | 15 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2.5 - weight [kg]: 9.2 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2.5 - tömeg [kg]: 9.2 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2500 P | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1380
1390 |  | 400 | 421 | 16 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 3 - weight [kg]: 10.9 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 3000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 3 - tömeg [kg]: 10.9 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 3000 P | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1381
1391 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1382
1392 |  |  |  |  | Domestic Hot Water Production | Melegvíztermelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1383
1393 |  | 400 | 421 | 17 | Hot water tank charging module, instantenous flow heater, wall mounted, comprising the following parts: primary side: high efficienvy pump, 2-way control valve, bleeding and drain valve, temperature sensor and compensating valve plate heat exchanger from stainless steel secondary side: safety valve (10bar), check valve, filling-draining valve, temperature sensor, conecction for DHV circulation built-in electronic control - nominal output [kW]: 275 - primary side nominal temperature in/out [°C]: 70/30 - heating water volumetric flow [m³/h]: 5.72 - secondary sire nominal temperature in/out [°C]: 10/55 - drinking water volumetric flow [m³/h]: 4.98 - manufacturer: Hoval - type: TransTherm aqua F 6-50 | Melegvíztároló töltő modul, átfolyós vízmelegítő, falra szerelt, az alábbi elemekből: pirmer oldal: nagy hatásfokú szivattyú, kétutú szabályzószelep, légtelenítő és ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, kiegyenlítő szelep hőcserélő rozsfamentes acélból szekunder oldal: biztonsági szelep (10bar), visszacsapó szelep, töltő-ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, csatlakozás cirkulációhoz beépített elektronikus vezérlés - névleges teljesítmény [kW]: 275 - primer oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 70/30 - fűtővíz térfogatáram [m³/h]: 5.72 - szekunder oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 10/55 - ivóvíz térfogatáram [m³/h]: 4.98 - gyártó: Hoval - típus: TransTherm aqua F 6-50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1384
1394 |  | 400 | 421 | 18 | Instantanous, under-counter, electric water heater and storage tank, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 2 - weight [kg]: 8 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size W/H/L: 340/470/270 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: ZA10 | Átfolyós, pult alá építhető, elektromos vízmelegítő és tároló, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 2 - tömeg [kg]: 8 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Sz/M/H: 340/470/270 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: ZA10 | 49 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1385
1395 |  | 400 | 421 | 19 | Hot water storage tank, wall mounted, with electrical heating, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 1.8 - weight [kg]: 27 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size D/H: 515/762 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: Z80Smart | Melegvíztároló, falra szerelt, elektromos fűtéssel, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 1.8 - tömeg [kg]: 27 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Átm./M: 515/762 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: Z80Smart | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1386
1396 |  | 400 | 421 | 20 | Floor convector in-floor installed, w. black painted copper-auminum heat exchanger, stainless steel body, with integrated low noise centrifugal 12V motor fan, complete with cover grille and electric control accessories - connection size: DN15 - nominal heating capacity at 70/50/20°C [kW]: 1.25 - power consumption [W]: 11 - water volume [l/m]: 0.3 - dimensions, W/H [mm]: 240/110 - length, L [mm]: 1000 - weight [kg]: 10.5 - manufacturer: Purmo - type Aquilo F2C 1000 | Padlókonvektor padlóba épített, feketére festett réz-alumínium hőcserélővel, rozsdamentes acél házban, beépített alacsony zajszintű 12V-os veentilátorrral, ráccsal és elektromos vezérléssel kompletten - csatlakozási méret: DN15 - névleges fűtési teljesítmény 70/50/20°C [kW]: 1.25 - elektromos teljesítményfelvétel [W]: 11 - víztartalom [l/m]: 0.3 - méretek, Sz/M [mm]: 240/110 - hossz, L [mm]: 1000 - tömeg [kg]: 10.5 - gyártó: Purmo - típus Aquilo F2C 1000 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1387
1397 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1388
1398 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1389
1399 | x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1390
1400 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1391
1401 |  |  |  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1392
1402 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1393
1403 |  |  |  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1394
1404 |  |  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1395
1405 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1396
1406 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1397
1407 |  |  |  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1398
1408 |  | 400 | 421 | 21 | DN15 | DN15 | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1399
1409 |  | 400 | 421 | 22 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400
1410 |  | 400 | 421 | 23 | DN20 | DN20 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1401
1411 |  | 400 | 421 | 24 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1402
1412 |  | 400 | 421 | 25 | DN25 | DN25 | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1403
1413 |  | 400 | 421 | 26 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1404
1414 |  | 400 | 421 | 27 | DN32 | DN32 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1405
1415 |  | 400 | 421 | 28 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1406
1416 |  | 400 | 421 | 29 | DN50 | DN50 | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1407
1417 |  | 400 | 421 | 30 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1408
1418 |  | 400 | 421 | 31 | DN65 | DN65 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1409
1419 |  | 400 | 421 | 32 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1410
1420 |  | 400 | 421 | 33 | DN80 | DN80 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1411
1421 |  | 400 | 421 | 34 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1412
1422 |  | 400 | 421 | 35 | DN150 | DN150 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1413
1423 |  | 400 | 421 | 36 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1414
1424 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1415
1425 |  |  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1416
1426 |  |  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1417
1427 |  | 400 | 421 | 37 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1418
1428 |  | 400 | 421 | 38 | DN80 | DN80 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1419
1429 |  | 400 | 421 | 39 | DN100 | DN100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1420
1430 |  |  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection, without drain - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1421
1431 |  | 400 | 421 | 40 | DN15 | DN15 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1422
1432 |  | 400 | 421 | 41 | DN20 | DN20 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1423
1433 |  | 400 | 421 | 42 | DN25 | DN25 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1424
1434 |  | 400 | 421 | 43 | DN32 | DN32 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1425
1435 |  | 400 | 421 | 44 | DN50 | DN50 | 14 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1426
1436 |  |  |  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1427
1437 | x | 400 | 421 | 45 | DN20 | DN20 | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1428
1438 |  |  |  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1429
1439 |  | 400 | 421 | 46 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1430
1440 |  |  |  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAD | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1431
1441 |  |  |  | 47.1 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1432
1442 |  | 400 | 421 | 47.2 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1433
1443 |  |  |  | 47.3 | DN25 | DN25 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1434
1444 |  |  |  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAF | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAF | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1435
1445 |  | 400 | 421 | 48.1 | DN50 | DN50 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1436
1446 |  | 400 | 421 | 48.2 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1437
1447 |  |  |  |  | Differential pressure control valve DA 516 - inline valve, with threaded connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM Adjustment ring: DN 15-50 plastic (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (there is no ring in DN 150 size) | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep DA 516 - inline szelep, menetes csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM Beállító gyűrű: DN 15-50 műanyag (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (DN 150-es méretben nincs beállító gyűrű.) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1438
1448 |  | 400 | 421 | 49.1 | DA516 DN15/20 60-150 KPA | DA516 DN15/20 60-150 KPA | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1439
1449 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1440
1450 |  |  |  |  | Differential pressure control valve Pilot-R, with flanged connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep Pilot-R, karimás csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1441
1451 |  | 400 | 421 | 49.2 | Pilot-R DN65 | Pilot-R DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1442
1452 |  |  |  |  | Check valve internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design. - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1443
1453 |  | 400 | 421 | 50 | DN15 | DN15 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1444
1454 |  | 400 | 421 | 51 | DN20 | DN20 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1445
1455 |  | 400 | 421 | 52 | DN25 | DN25 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1446
1456 |  | 400 | 421 | 53 | DN32 | DN32 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1447
1457 |  | 400 | 421 | 54 | DN40 | DN40 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448
1458 |  |  |  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1449
1459 |  | 400 | 421 | 55 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1450
1460 |  | 400 | 421 | 56 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1451
1461 |  |  |  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1452
1462 |  | 400 | 421 | 57 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1453
1463 |  |  |  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1454
1464 |  | 400 | 421 | 58 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1455
1465 |  |  |  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1456
1466 |  | 400 | 421 | 59 | DN50 | DN50 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1457
1467 |  | 400 | 421 | 60 | DN65 | DN65 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1458
1468 |  | 400 | 421 | 61 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1459
1469 |  | 400 | 421 | 62 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1460
1470 |  | 400 | 421 | 63 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1461
1471 |  | 400 | 421 | 64 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1462
1472 |  | 400 | 421 | 65 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1463
1473 |  | 400 | 421 | 66 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1464
1474 |  | 400 | 421 | 67 | Heating manifold DN200, length an other dimensions according to drawing, with torispherical dished heads, complete with stand and support, protective coating and 50mm Armaflex insulation, put on 2,5cm thick MAFUND vibration insulation pads, 2x 1" draining connected to sewer, bushings for temperature/pressure gauge installation, galvanised sheet metal sheathing, DN80 connection on supply and return side. Vibration insulation according to acoustic design | Fűtési osztó/gyűjtő DN200-as, hossz és egyéb méretetk rajz szerint, mélydomború zárófenekekkel, lábakkal, tartószerkezettel, alapmázolással, 50mm ARMAFLEX szigeteléssel kompletten, 2,5 cm MAFUND rezgésszigetelő lemezre helyezve, 2x 1"-os, csatornába kötött ürítővel, hőmérséklet/nyomásmérő hüvelyekkel, bádogozva, osztón és gyűjtőn DN80-as csatlakozással Rezgésszigetelés akusztikai tervfejezet szerint | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1465
1475 |  | 400 | 421 | 68 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN80 - nominal flow rate [m³/h]: 15 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN80 - névleges térfogatáram [m³/h]: 15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1466
1476 |  | 400 | 421 | 69 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1467
1477 |  | 400 | 421 | 70 | Buffer tank for heating water storage in DHW production, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, temperature meters/sensors - volume [m³]: 2 - connection size: DN65 - manufacturer: - type: | Puffer tartály fűtővíz tárolására a használati melegvíz előállításban, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 2 - csatlakozó méret: DN65 - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1468
1478 |  | 400 | 421 | 71 | 2-way motorised control valve Floor convector heater circle with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN15 - voltage [V]: - manufacturer - type: | Egyutú motoros szabályzószelep Padlókonvektor kör vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN15 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1469
1479 |  | 400 | 421 | 72 | 2-way motorised ball valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros gömbcsap T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470
1480 |  | 400 | 421 | 73 | 3-way motorised control valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1471
1481 |  | 400 | 421 | 74 | Expansion vessel K3, K4 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály K3, K4 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1472
1482 |  | 400 | 421 | 75 | Expansion vessel Wall mounted boilers, secondary side Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály Falikazánok, szekunder oldal Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473
1483 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1474
1484 |  |  |  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1475
1485 |  | 400 | 421 | 76 | Pump P-H-2 K3 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-2 szivattyú K3 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1476
1486 |  | 400 | 421 | 77 | Pump P-H-3 K4 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-3 szivattyú K4 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1477
1487 |  | 400 | 421 | 78 | Pump P-H-5 Heating of technical rooms variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 15 - nominal flow, V̇ [m³/h]:5,3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-5 szivattyú Technikai helyiségek fűtése változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 15 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: - névleges el. fogyasztás [kW]: 5,3 - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1478
1488 |  | 400 | 421 | 79 | Pump P-H-7 Domestic hot water production, primary side variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 10 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-7 szivattyú Használati melegvíz termelés, primer oldal változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 10 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1479
1489 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1480
1490 |  | 400 | 421 | 80 | Air heater's water-side connection | Termoventilátorok vízoldali bekötése | 6 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1481
1491 |  | 400 | 421 | 81 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1482
1492 |  | 400 | 421 | 82 | Making and restoration of openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1483
1493 |  | 400 | 421 | 83 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1484
1494 |  | 400 | 421 | 84 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively._x000D_ Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts._x000D_ Additional galvanising is not allowed._x000D_ Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices_x000D_ Manufacturer: Hilti_x000D_ or technivallly equivalent _x000D_ Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 4960 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1485
1495 |  | 400 | 421 | 85 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1486
1496 |  | 400 | 421 | 86 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1487
1497 |  | 400 | 421 | 87 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1488
1498 |  | 400 | 421 | 88 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1489
1499 |  | 400 | 421 | 89 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1490
1500 |  | 400 | 421 | 90 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1491
1501 |  | 400 | 421 | 91 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1492
1502 |  | 400 | 421 | 92 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1493
1503 |  | 400 | 421 | 93 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1494
1504 |  | 400 | 421 | 94 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495
1505 |  | 400 | 421 | 95 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1496
1506 |  | 400 | 421 | 96 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1497
1507 |  | 400 | 421 | 97 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1498
1508 |  | 400 | 421 | 98 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1499
1509 |  | 400 | 421 | 99 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500
1510 |  | 400 | 421 | 100 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1501
1511 |  | 400 | 421 | 101 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1502
1512 |  | 400 | 421 | 102 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1503
1513 |  | 400 | 421 | 103 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1504
1514 |  | 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1505
1515 |  | 400 | 422 |  | Heating - Boiler room | Fűtés - Kazánház | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1506
1516 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1507
1517 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1508
1518 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1509
1519 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1510
1520 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1511
1521 |  |  |  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1512
1522 |  |  |  |  | Boilers | Kazánok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1513
1523 |  | 400 | 421 | 1 | Type: Hoval UltraGas 800D, gas fired condensing boiler Designation: K1-2 Floor standing, twin unit, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 87-754 Nominal output at 40/30°C [kW]: 97-800 Efficiency at 30% partial load [%]: 108.1-97.4 Nominal power consumption [W]: 890 Max. operation pressure [bar]: 6 Water volume [l]: 774 Weight (empty) [kg]: 1844 Dimensions, W/H/L [mm]: 2240/2100/1969 | Típus: Hoval UltraGas 800D, gáztüzelésű kondenzációs kazán Jel: K1-2 Álló, ikerkazán, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 87-754 Névleges teljesítmény 40/30°C-on [kW]: 97-800 Hatásfok 30% részterhelésen [%]: 108.1-97.4 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 890 Max. üzemi nyomás [bar]: 6 Víztérfogat [l]: 774 Tömeg [kg]: 1844 Méretek, Sz/M/H [mm]: 2240/2100/1969 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1514
1524 |  | 400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for UltraGas 800D boiler Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, UltraGas 800D kazánhoz Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1515
1525 |  | 400 | 421 | 3 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for Steam boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, Gőzkazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1516
1526 |  |  |  |  | Heat exchangers | Hőcserélők | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1517
1527 |  | 400 | 421 | 4 | Designation: HE-01 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: steam - temperature in/out [°C]: 144/85 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.451 - V̇ [kg/h]: 1212 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 40/60 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Manufacturer: SPX Type:O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 294/276 | Jelölés: HE-01 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]:800 Primer oldal - közeg: gőz - hőmérséklet be/ki [°C]:144/85 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.451 - V̇ [kg/h]:1212 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 40/60 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 294/276 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1518
1528 |  | 400 | 421 | 5 | Designation: HE-02 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 60/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 10/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Manufacturer: SPX Type: O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 314/290 | Jelölés: HE-02 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 60/40 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 10/40 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 314/290 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1519
1529 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1520
1530 | x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1521
1531 |  |  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1522
1532 |  |  |  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1523
1533 |  |  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1524
1534 |  |  |  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1525
1535 |  |  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1526
1536 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1527
1537 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1528
1538 |  |  |  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1529
1539 |  | 400 | 421 | 6 | DN100 | DN100 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1530
1540 |  | 400 | 421 | 7 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1531
1541 |  |  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1532
1542 |  |  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1533
1543 |  | 400 | 421 | 8 | DN100 | DN100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1534
1544 |  |  |  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1535
1545 |  | 400 | 421 | 9 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1536
1546 |  |  |  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1537
1547 |  | 400 | 421 | 10 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1538
1548 |  |  |  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1539
1549 |  | 400 | 421 | 11 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1540
1550 |  |  |  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1541
1551 |  | 400 | 421 | 12 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1542
1552 |  |  |  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1543
1553 |  | 400 | 421 | 13 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1544
1554 |  |  |  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1545
1555 |  | 400 | 421 | 14 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1546
1556 |  | 400 | 421 | 15 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1547
1557 |  | 400 | 421 | 16 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1548
1558 |  | 400 | 421 | 17 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1549
1559 |  | 400 | 421 | 18 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550
1560 |  | 400 | 421 | 19 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1551
1561 |  | 400 | 421 | 20 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN100 - nominal flow rate [m³/h]: 35 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: 35 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552
1562 |  | 400 | 421 | 21 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1553
1563 |  | 400 | 421 | 22 | 2-way motorised control valve K1-2 Boiler primary side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size: DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep K1-2 Kazán primer oldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1554
1564 |  | 400 | 421 | 23 | 2-way motorised control valve HE-01 Heat exchanger water side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep HE-01 hőcserélő vízoldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1555
1565 |  | 400 | 421 | 24 | Expansion vessel K1-2 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 150 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex | Tágulási tartály K1-2 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 150 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1556
1566 |  |  |  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1557
1567 |  | 400 | 421 | 25 | Pump P-H-1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 35 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-1 szivattyú változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 35 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1558
1568 |  | 400 | 421 | 26 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1559
1569 |  | 400 | 421 | 27 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively._x000D_ Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts._x000D_ Additional galvanising is not allowed._x000D_ Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices_x000D_ Manufacturer: Hilti_x000D_ or technivallly equivalent _x000D_ Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 1200 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1560
1570 |  | 400 | 421 | 28 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1561
1571 |  | 400 | 421 | 29 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1562
1572 |  | 400 | 421 | 30 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1563
1573 |  | 400 | 421 | 31 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1564
1574 |  | 400 | 421 | 32 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1565
1575 |  | 400 | 421 | 33 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1566
1576 |  | 400 | 421 | 34 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1567
1577 |  | 400 | 421 | 35 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1568
1578 |  | 400 | 421 | 36 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1569
1579 |  | 400 | 421 | 37 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1570
1580 |  | 400 | 421 | 38 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1571
1581 |  | 400 | 421 | 39 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572
1582 |  | 400 | 421 | 40 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1573
1583 |  | 400 | 421 | 41 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1574
1584 |  | 400 | 421 | 42 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1575
1585 |  | 400 | 421 | 43 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1576
1586 |  | 400 | 421 | 44 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1577
1587 |  | 400 | 421 | 45 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1578
1588 |  | 400 | 421 | 46 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1579
1589 |  | 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1580
1590 |  | 400 | 422 |  | Cooling | Hűtés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1581
1591 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1582
1592 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1583
1593 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1584
1594 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1585
1595 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1586
1596 |  |  |  |  | VRV Systems | VRV rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1587
1597 |  |  |  |  | Appliances | Berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1588
1598 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1589
1599 |  |  |  |  | VRV system 1 | VRV rendszer 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1590
1600 |  | 400 | 421 | 1 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 80.22 - nominal heating capacity [kW]: 59.8 - nominal power consumption [kW]: 21.4 - operational weight [kg]: 314 + 314 - manufacturer: Daikin - type: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 80.22 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 59.8 - névleges el. fogyasztás [kW]: 21.4 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 314 - gyártó: Daikin - típus: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1591
1601 |  |  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1592
1602 |  | 400 | 421 | 2 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1593
1603 |  | 400 | 421 | 3 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1594
1604 |  | 400 | 421 | 4 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1595
1605 |  | 400 | 421 | 5 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1596
1606 |  | 400 | 421 | 6 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1597
1607 |  | 400 | 421 | 7 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1598
1608 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1599
1609 |  |  |  |  | VRV system 2 | VRV rendszer 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1600
1610 |  | 400 | 421 | 8 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 152.6 - nominal heating capacity [kW]: 112.5 - nominal power consumption [kW]: 45.6 - operational weight [kg]: 317 + 317 + 317 - manufacturer: Daikin - type: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 152.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 112.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 45.6 - üzemi tömeg [kg]: 317 + 317 + 317 - gyártó: Daikin - típus: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1601
1611 |  |  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1602
1612 |  | 400 | 421 | 9 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1603
1613 |  | 400 | 421 | 10 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1604
1614 |  | 400 | 421 | 11 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1605
1615 |  | 400 | 421 | 12 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1606
1616 |  | 400 | 421 | 13 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1607
1617 |  | 400 | 421 | 14 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1608
1618 |  | 400 | 421 | 15 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1609
1619 |  | 400 | 421 | 16 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1610
1620 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1611
1621 |  |  |  |  | VRV system 3 | VRV rendszer 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1612
1622 |  | 400 | 421 | 17 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 46.1 - nominal heating capacity [kW]: 47.4 - nominal power consumption [kW]: 16.3 - operational weight [kg]: 314 + 250 - manufacturer: Daikin - type: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 46.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 47.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: 16.3 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 250 - gyártó: Daikin - típus: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | 1 | se/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1613
1623 |  |  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1614
1624 |  | 400 | 421 | 18 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1615
1625 |  | 400 | 421 | 19 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1616
1626 |  | 400 | 421 | 20 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1617
1627 |  | 400 | 421 | 21 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1618
1628 |  | 400 | 421 | 22 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1619
1629 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1620
1630 |  |  |  |  | Mini VRV system 4 | Mini VRV rendszer 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1621
1631 |  | 400 | 421 | 23 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.8 - operational weight [kg]: 145 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ8TY1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.8 - üzemi tömeg [kg]: 145 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ8TY1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1622
1632 |  |  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1623
1633 |  | 400 | 421 | 24 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1624
1634 |  | 400 | 421 | 25 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1625
1635 |  | 400 | 421 | 26 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1626
1636 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1627
1637 |  |  |  |  | Mini VRV system 5 | Mini VRV rendszer 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1628
1638 |  | 400 | 421 | 27 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 12.1 - nominal heating capacity [kW]: 9.2 - nominal power consumption [kW]: 3.0 - operational weight [kg]: 105 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ4T8Y | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 12.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 3.0 - üzemi tömeg [kg]: 105 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ4T8Y1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1629
1639 |  |  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1630
1640 |  | 400 | 421 | 28 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1631
1641 |  | 400 | 421 | 29 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1632
1642 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1633
1643 |  |  |  |  | AHU 05_1 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_1 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1634
1644 |  | 400 | 421 | 30 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1635
1645 |  | 400 | 421 | 31 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1636
1646 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1637
1647 |  |  |  |  | AHU 05_2 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_2 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1638
1648 |  | 400 | 421 | 32 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1639
1649 |  | 400 | 421 | 33 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1640
1650 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1641
1651 |  |  |  |  | AHU 05 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1642
1652 |  | 400 | 421 | 34 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 116.3 - nominal heating capacity [kW]: 103.0 - nominal power consumption [kW]: 36.0 - operational weight [kg]: 308 + 275 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 116.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 103.0 - névleges el. fogyasztás [kW]: 36.0 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1643
1653 |  | 400 | 421 | 35 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1644
1654 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1645
1655 |  |  |  |  | 08 AHU 07 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 08 AHU 07 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1646
1656 |  | 400 | 421 | 36 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.2 - operational weight [kg]: 252 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ8U | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.2 - üzemi tömeg [kg]: 252 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ8U | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1647
1657 |  | 400 | 421 | 37 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 24.6 - nominal heating capacity [kW]: 27.7 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV200 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 24.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 27.7 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1648
1658 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1649
1659 |  |  |  |  | 09 AHU 09 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 09 AHU 09 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1650
1660 |  | 400 | 421 | 38 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1651
1661 |  | 400 | 421 | 39 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1652
1662 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1653
1663 |  |  |  |  | 10 AHU 10 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 10 AHU 10 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1654
1664 |  | 400 | 421 | 40 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1655
1665 |  | 400 | 421 | 41 | Cooling register expansion valve - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1656
1666 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1657
1667 |  |  |  |  | Split systems | Split rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1658
1668 |  |  |  |  | Server room multisplit cooling | Szerverszoba multisplit hűtés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1659
1669 |  | 400 | 421 | 42 | Outdoor unit w. two indoor units connected - nominal cooling capacity [kW]: 19.0 - nominal heating capacity [kW]: 22.4 - nominal power consumption [kW]: - operational weight [kg]: 117 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air RZA200D | Kültéri egység két csatlakoztatott beltérivel - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 19.0 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 22.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - üzemi tömeg [kg]: 117 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air RZA200D | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1660
1670 |  | 400 | 421 | 43 | Indoor unit, wall mounted - nominal cooling capacity [kW]: 9.5 - nominal heating capacity [kW]: 10.8 - nominal power consumption [kW]: - weight [kg]: 17 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air FAA100A | Beltéri egység, falra szerelt - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 9.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 10.8 - névleges el. fogyasztás [W]: - üzemi tömeg [kg]: 17 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air FAA100A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1661
1671 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1662
1672 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1663
1673 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1664
1674 |  |  |  |  | General quality requirements for ACR copper pipes Chemically pure seamless copper tube in Cu-DHP quality according to EN 12735-1: 2001. Pressure resistance: PN40; Size range: D6-D108 (in rolls up to 22mm) | Légkondicionáló, hűtő rendszerekben használt rézcső általános minőségi elvárásai Vegytiszta varratmentes vörösréz cső MSZ EN 12735-1:2001 szerinti Cu-DHP minőségben. Nyomásállóság: PN40 ; Mérettartomány: D6-D108 (22mm-ig tekercsben) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1665
1675 |  |  |  |  | General quality requirements for thermal insulation: In all cases, the manufacturer's own aids, such as adhesives, overlays, fixings, etc., must be used for thermal insulation. In all cases, the insulation must be made in such a way that the end result is a homogeneous insulated surface, especially in the case of pipelines transporting cold media. Closed-cell thermal insulation: Closed-cell foamed polyethylene thermal insulation (also in self-adhesive version). 0 to 102 ° C (tape + 85 ° C). Fire classification: B1 (hard to burn) Aluminum Wool Mineral Wool: Basalt based mineral wool product fixed with alum polishing, gluing and lacing. Allowed medium heat. + 250 ° C. Fire protection classification: A1 non-flammable (according to EN 13501-1: 2007) or technically equivalent. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Zártcellás hőszigetelés: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés (öntapados kivitelben is) Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) Alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint), vagy vele műszakilag egyenértékű. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1666
1676 |  |  |  |  | ARMAFLEX AC: Synthetic rubber based sealed cell structure to prevent condensation, flexible thermal insulation. Allowed medium heat. -50 to + 110 ° C (tape + 85 ° C). Fire protection classification: DL-s3, d0 (material fire-fighting, highly flammable, non-flammable) Scale: 6, 9, 13, 19, 25, 32 | ARMAFLEX AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Méretskála: 6, 9, 13, 19, 25, 32 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1667
1677 |  |  |  |  | General requirements for mechanical protection of pipelines: Pipes must be protected from mechanical damage, so protective pipes must be used for wall penetrations and slab penetrations. In addition, the pipes on the roof should be sheathed. | A csővezetékek mechanikai védelmének általános elvárásai: A csővezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől, ezért védőcsövek alkalmazása szükséges a falátvezetéseknél és födém áttöréseknél. Továbbá a tetőn elhelyezett csővezetékeket keményhéjalással kell ellátni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1668
1678 |  |  |  |  | Alu (Sheathing quality requirements): 0.8mm thick aluminum cladding with continuous, overlapping, grooved (zinc-coated) connections and aluminum pop rivets. | Alu borítás (Keményhéjalás minőségi elvárásai): 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, hornyolt (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1669
1679 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1670
1680 |  |  |  |  | ACR copper pipe w. vapor-proof insulation | Hűtőrendszeri rézcső, párazáró szigeteléssel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1671
1681 |  |  |  |  | VRV Sytems | VRV rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1672
1682 |  | 400 | 421 | 44 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 664.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1673
1683 |  | 400 | 421 | 45 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1674
1684 |  | 400 | 421 | 46 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 438.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675
1685 |  | 400 | 421 | 47 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 790.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1676
1686 |  | 400 | 421 | 48 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 496.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1677
1687 |  | 400 | 421 | 49 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 100.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1678
1688 |  | 400 | 421 | 50 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 21 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1679
1689 |  | 400 | 421 | 51 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 89 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1680
1690 |  | 400 | 421 | 52 | DN32 (ø35x1.5) | DN32 (ø35x1.5) | 47 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1681
1691 |  | 400 | 421 | 53 | DN40 (ø42x1.5) | DN40 (ø42x1.5) | 20 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1682
1692 |  |  |  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1683
1693 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1684
1694 |  |  |  |  | Split rendszerek | Split rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1685
1695 |  | 400 | 421 | 54 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 196 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1686
1696 |  | 400 | 421 | 55 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1687
1697 |  | 400 | 421 | 56 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 81.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1688
1698 |  | 400 | 421 | 57 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 58 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1689
1699 |  | 400 | 421 | 58 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1690
1700 |  | 400 | 421 | 59 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 15.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1691
1701 |  | 400 | 421 | 60 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1692
1702 |  | 400 | 421 | 61 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1693
1703 |  |  |  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1694
1704 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1695
1705 |  |  |  |  | Close control air conditioning unit | Precíziós légkondiconáló | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1696
1706 |  |  |  |  | O.0.10.0 Laboratory - Enclosure air conditioner | O.0.10.0 Laboratórium - klímaszekrény | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1697
1707 |  | 400 | 421 | 62 | Outdoor unit Compact air cooled condenser, with fan speed control, aluminum housing - nominal cooling capacity [kW]: 10.7kW - nomincal power consumption [kW]: 0.71 - airflow [m³/h]: 4300 - size W/H/L: 910/947/670 - weight [kg]: 42 - maufacturer: STULZ - type: KSV008A11p - with pipes and accessories | Kültéri egység Kompakt léghűtéses kondenzátor, ventilátor fordulatszám-szabályzással, alumínium házzal - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 10.7kW - névleges el. fogyasztás [kW]: 0.71 - légszállítás [m³/h]: 4300 - méret Sz/M/H: 910/947/670 - tömeg [kg]: 42 - gyártó: STULZ - típus: KSV008A11p - csővezetékekkel, szerelvényezéssel, kompletten | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1698
1708 |  | 400 | 421 | 63 | Indoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 5.3 - refrigerant: R407C - nominal power consumption [kW]: 1.9 - airflow [m³/h]: 2000 - size W/H/L: 600/1850/600 - weight [kg]: 152 - manufacturer: STULZ - type: CCU 51 A | Beltéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.3 - hűtőközeg: R407C - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.9 - légszállítás [m³/h]: 2000 - méret Sz/M/H: 600/1850/600 - üzemi tömeg [kg]: 152 - gyártó: STULZ - típus: CCU 51 A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1699
1709 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1700
1710 |  | 400 | 421 | 64 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1701
1711 |  | 400 | 421 | 65 | Making and restoration of wall/floor openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1702
1712 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1703
1713 |  | 400 | 422 |  | Cooling systems total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1704
1714 |  | 400 | 423 |  | Gas supply system | Gázellátás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1705
1715 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1706
1716 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1707
1717 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1708
1718 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1709
1719 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1710
1720 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1711
1721 |  |  |  |  | Steel pipe for gas medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with yellow (RAL1003) color | Acélcső gáz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton sárga (RAL1003) színnel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1712
1722 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1713
1723 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1714
1724 |  |  |  |  | Gas supply, steel pipe | Gázellátás, acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1715
1725 |  | 400 | 421 | 1 | DN15 | DN15 | 63 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1716
1726 |  | 400 | 421 | 2 | DN25 | DN25 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1717
1727 | x | 400 | 421 | 3 | DN32 | DN32 | 95 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1718
1728 | x | 400 | 421 | 4 | DN40 | DN40 | 119 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1719
1729 | x | 400 | 421 | 5 | DN50 | DN50 | 121 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1720
1730 |  | 400 | 421 | 6 | DN65 | DN65 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1721
1731 | x | 400 | 421 | 7 | DN80 | DN80 | 222 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1722
1732 |  | 400 | 421 | 8 | DN100 | DN100 | 55 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723
1733 |  | 400 | 421 | 9 | DN125 | DN125 | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1724
1734 |  | 400 | 421 | 10 | DN200 | DN200 | 47 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1725
1735 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1726
1736 |  |  |  |  | Gas supply, pipe accessories | Gázellátás, csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1727
1737 |  |  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1728
1738 |  | 400 | 421 | 11 | DN65 | DN65 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1729
1739 |  | 400 | 421 | 12 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1730
1740 |  | 400 | 421 | 13 | DN200 | DN200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1731
1741 |  |  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1732
1742 |  | 400 | 421 | 14 | DN15 | DN15 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1733
1743 |  | 400 | 421 | 15 | DN25 | DN25 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1734
1744 | x | 400 | 421 | 16 | DN32 | DN32 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1735
1745 |  | 400 | 421 | 17 | DN40 | DN40 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1736
1746 |  | 400 | 421 | 18 | DN50 | DN50 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1737
1747 |  |  |  |  | Filter for gas medium, with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design - manufacturer: - type: | Szűrő gáz közeghez, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1738
1748 | x | 400 | 421 | 19 | DN32 | DN32 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1739
1749 |  | 400 | 421 | 20 | DN40 | DN40 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740
1750 |  | 400 | 421 | 21 | DN50 | DN50 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1741
1751 |  | 400 | 421 | 22 | DN200 | DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1742
1752 |  |  |  |  | Magnetic solenoid valve diaphragm, shut-off valve for gas medium, ductile iron housing, with flanged connectors, normally closed, operated by 24 or 230V supply - manufacturer: Honeywell - type: MV300 | Mágnesszelep elzáró membránszelep gáz közeghez, gömbgrafitos öntöttvas házzal, karimás csatlakozással, alapesetben zárt, 24 vagy 230V-os működtetésű - gyártó: Honeywell - típus: MV300 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1743
1753 |  | 400 | 421 | 23 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1744
1754 |  | 400 | 421 | 24 | DN150 | DN150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1745
1755 |  | 400 | 421 | 25 | End-of-line deflagration flame arrester / mushroom vent cap gravel bed back-flashing preventer with threaded connection - nominal size: DN15 | Belobbanásgátló (kiszellőző) kavicszáras visszalobbanás-gátló, menetes csatlakozással - méret: DN15 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1746
1756 |  | 400 | 421 | 26 | Pressure gauge for gas medium, with isolating ball valve, complete with auxiliary materials. D63mm | Nyomásmérő manométer gáz közeghez, leválasztó manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. D63mm | 19 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1747
1757 | x | 400 | 421 | 27 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN32 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN32 - gyártó: - típus: | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1748
1758 |  | 400 | 421 | 28 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN40 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN40 - gyártó: - típus: | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1749
1759 |  | 400 | 421 | 29 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN50 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN50 - gyártó: - típus: | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1750
1760 |  | 400 | 421 | 30 | Gas meter, for natural gas Q=906 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=906 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1751
1761 |  | 400 | 421 | 31 | Gázmérő, földgáz Q=88 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=88 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1752
1762 |  | 400 | 421 | 32 | Gázmérő, földgáz Q=32 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=32 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1753
1763 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1754
1764 |  | 400 | 421 | 33 | KPE-steel transition piece DN200 | KPE-acél átmenet DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1755
1765 |  | 400 | 421 | 34 | Gas detector central unit for up to 20 sensors, with measurement- control-regulation connections, to drive 4 magnetic solenoid valves, with sound and light signals, 2 manual signaling device. Detailed specification in the atteched documentation. The document defines a more precise technical content, equivalent solution can be offered. Type:SEN-EX C/ MA-S Manufacturer: Szenzortechnika Kft | Gázérzékelő központ, _x000D_ 20 érzékelő számára, MSR csatlakozással, 4 db mágnes szelep kezelésére, hang-fényjelzéssel, 2 db kézi jelzésadóval. _x000D_ Pontos specifikáció a melléklet szerint. A melléklet műszaki tartalmat pontosítja, azonos műszaki tartalom megajánlható._x000D_ Típus:SEN-EX C/ MA-S _x000D_ Gyártó: Szenzortechnika Kft | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1756
1766 |  | 400 | 421 | 35 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 5050 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1757
1767 |  | 400 | 421 | 36 | Preparation of all documents for construction and authorization process, acquirement of installation and construction permits | Az összes szerelési terv és az engedélyezési dokumentáció elkészítése, a rendszerek létesítési engedélyének megszerzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1758
1768 |  | 400 | 421 | 37 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1759
1769 |  | 400 | 421 | 38 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1760
1770 |  | 400 | 421 | 39 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1761
1771 |  | 400 | 421 | 40 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1762
1772 |  | 400 | 421 | 41 | Representative of MEO (technical supervisory department) in the hand-over protocol | Meo jelenléte átadásnál | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1763
1773 |  | 400 | 421 | 42 | Hand-over of the gas distribution system to the authorities | Gázhálózat hatósági átadása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1764
1774 |  | 400 | 421 | 43 | As-built documentation | Az összes megvalósulási terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1765
1775 |  | 400 | 421 | 44 | preparation of documents, 4 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 4 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1766
1776 |  | 400 | 421 | 45 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1767
1777 |  | 400 | 421 | 46 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítésével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1768
1778 |  | 400 | 421 | 47 | Equipment commissioning Destruction free testing of 10% of the welds in accordance with DIN EN ISO 17635 in - natural gas - propane gas networks Protocol making for the destruction free test method | A berendezés üzembehelyezése hegesztési varratok 10%nak roncsolásmentes vizsgálata a DIN EN ISO 17635 szerint -földgáz -propán hálózatok eseténe A roncsolásmentes vizsgálat módjának dokumentálása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1769
1779 |  | 400 | 421 | 48 | Pressure test and proper hand-over of gas distribution networks for - natural gas hand-over to the authority, with all activities protocolled thereafter | Nyomáspróba és szakszerű átadása a gázhálózatoknak -földgáz átadása hatóságnak, átadás után minden tevéklenyéség dokumentálásval | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1770
1780 |  | 400 | 421 | 49 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1771
1781 |  | 400 | 421 | 50 | Labeling and marking (text in hungarian and english) | Táblázás és feliratozás (magyar és angol nyelven) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1772
1782 |  | 400 | 421 | 51 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1773
1783 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1774
1784 |  |  |  |  | Gas systems total | Gázellátás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1775
1785 |  | 400 | 429 |  | Other | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1776
1786 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1777
1787 |  |  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1778
1788 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1779
1789 |  |  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1780
1790 |  |  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1781
1791 |  |  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1782
1792 |  |  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1783
1793 |  |  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1784
1794 |  |  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1785
1795 |  |  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1786
1796 |  |  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1787
1797 |  |  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1788
1798 |  |  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1789
1799 |  |  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1790
1800 |  |  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1791
1801 |  |  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1792
1802 |  |  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1793
1803 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1794
1804 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1795
1805 |  |  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1796
1806 |  |  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1797
1807 |  |  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1798
1808 |  |  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1799
1809 |  |  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1800
1810 |  |  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1801
1811 |  |  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1802
1812 |  |  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1803
1813 |  |  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1804
1814 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1805
1815 |  |  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1806
1816 |  |  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1807
1817 |  |  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1808
1818 |  |  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1809
1819 |  |  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1810
1820 |  |  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1811
1821 |  |  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1812
1822 |  |  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1813
1823 |  |  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1814
1824 |  |  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1815
1825 |  |  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1816
1826 |  |  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1817
1827 |  |  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1818
1828 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1819
1829 |  |  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1820
1830 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1821
1831 |  | 400 | 429 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1822
1832 |  | 400 | 430 |  | Air treatment systems | Szellőzés | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1823
1833 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1824
1834 |  |  |  |  | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | General comments and requirements valid for the entire section: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1825
1835 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1826
1836 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek lég és csatorna, stb. Csöveknél: toldók, tömítések, tartók, bilincsek, önmetsző csavarok, mezkeret csavarzatok, tűzvédelmi szigezelés, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: önmetszőcsavarok, aluszallagok, tömítések, tartók, rögzítések, stb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1827
1837 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | A egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet külön tételben kell majd árazni. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csatornák helyére építésének, rögzítésének, csatorna kapcsolatok elkészítését technológia függvényében, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: tömítések elkészítését, önmetsző csavarokkal és mezkeret csavarzatokkal a csökapcsolatok létrehozását, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1828
1838 |  |  |  |  | Pricing of the items listed in the BOQ shall represent the total price of the item, including the price of the additional elements that are required for the implementation of the priced item. All item prices must represent the cost of manufacturing, transport, and install works. Only 1st. class quality item can be applied. | A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1829
1839 |  |  |  |  | The Contractor shall price accordingly, to create an operational system, therefore every item shall be in connection with each other. If there is an item that is missing from the current BOQ but it is necessary for the opration of the system, then the contractor is obligated to price and include such an item in the BOQ, and note the action to the Designer as well. | A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be és értesítse a Tervezőt. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1830
1840 |  |  |  |  | The BOQ forms a valid package with the design pages and the technical description. Sizes on the design are to be checked! If any difference occures, the more amount shall be accounted with. | Az anyagkiírás csak a tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A méretek a terveken ellenőrizendők!. Bármilyen eltérés esetén a többletet tartalmazó dokumentum a mértékadó! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1831
1841 |  |  |  |  | All element of fire protection systems and its configuration must comply the prevailing BM ordinances, OTSZ, TVMI, OKF regulations! | A Tűzvédelmi rendszerek mindeg egyes elemének és kialakításának meg kell felelni a hatályos BM rendeleteknek, OTSZ, TVMI, OKF előírásainak! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1832
1842 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1833
1843 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek lég és csatorna, stb. Csöveknél: toldók, tömítések, tartók, bilincsek, önmetsző csavarok, mezkeret csavarzatok, tűzvédelmi szigezelés, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: önmetszőcsavarok, aluszallagok, tömítések, tartók, rögzítések, stb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1834
1844 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | A egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet külön tételben kell majd árazni. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csatornák helyére építésének, rögzítésének, csatorna kapcsolatok elkészítését technológia függvényében, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: tömítések elkészítését, önmetsző csavarokkal és mezkeret csavarzatokkal a csökapcsolatok létrehozását, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1835
1845 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1836
1846 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1837
1847 |  | 400 | 431 |  | Air-Handling units | Légkezelők | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1838
1848 |  | 400 | 431 | 247 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-1 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 18,5 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-1 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 18,5 / 15 Befúvás-elszívás,4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő gázüzemű fűtőegységgel, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral, nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1839
1849 |  | 400 | 431 | 248 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-1 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-1 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1840
1850 |  | 400 | 431 | 249 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-1 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-1 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1841
1851 |  | 400 | 431 | 250 | REVEN X-Cyclone RKM-09 Duct air cleaners for water-based aerosols · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – aluminium; frame – steal · Agglomerator – Stainless steal (Edelstahl) · Connection 1885 x 1905 mm with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, with support elements | REVEN X-Cyclone RKM-09 Emulzió- és olajköd csatornaleválasztó · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – alumínium; keret – krómacél · Agglomerator – Rozsdamentes acél (Edelstahl) · Csatorna csatlakozás 1885 x 1905 mm szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, tartószerkezettel | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1842
1852 |  | 400 | 431 | 251 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-2 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 15 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-2 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 15 / 15 Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843
1853 |  | 400 | 431 | 252 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-2 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-2 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1844
1854 |  | 400 | 431 | 253 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-3 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 18,5 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-3 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 18,5 / 15 Befúvás-elszívás,4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő gázüzemű fűtőegységgel, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1845
1855 |  | 400 | 431 | 254 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-3 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-3 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1846
1856 |  | 400 | 431 | 255 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-3 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-3 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1847
1857 |  | 400 | 431 | 256 | REVEN X-Cyclone RKM-09 Duct air cleaners for water-based aerosols · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – aluminium; frame – steal · Agglomerator – Stainless steal (Edelstahl) · Connection 1885 x 1905 mm with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, with support elements | REVEN X-Cyclone RKM-09 Emulzió- és olajköd csatornaleválasztó · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – alumínium; keret – krómacél · Agglomerator – Rozsdamentes acél (Edelstahl) · Csatorna csatlakozás 1885 x 1905 mm szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, tartószerkezettel | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1848
1858 |  | 400 | 431 | 257 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-4 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 15 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-4 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 15 / 15 Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1849
1859 |  | 400 | 431 | 258 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-4 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-4 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1850
1860 |  | 400 | 431 | 259 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-5 (Office) Air flow (m³/h): 18.500 / 15.500 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 5 / 3,3 Supply / return, by-pass, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation Guideline! Because canteen kitchen is not specified yet | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-5 (Iroda) Légszállítás (m³/h): 18.500 / 15.500 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 5 / 3,3 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás,by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, gázüzemű előfűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben Előirányzat! Mert konyhatechnológia nem ismert | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1851
1861 |  | 400 | 431 | 260 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1852
1862 |  | 400 | 431 | 261 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-5 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-5 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1853
1863 |  | 400 | 431 | 262 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-6 (Office) Air flow (m³/h): 12.000 / 11.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 5,25 / 2,9 Supply / return, by-pass, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-6 (Iroda) Légszállítás (m³/h): 12.000 / 11.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 5,25 / 2,9 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, gázüzemű előfűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1854
1864 |  | 400 | 431 | 263 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1855
1865 |  | 400 | 431 | 264 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-6 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-6 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1856
1866 |  | 400 | 431 | 265 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-7 (Maintenance) Air flow (m³/h): 3.000 / 2.750 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 1,8 / 1,23 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-7 (Karbantartás) Légszállítás (m³/h): 3.000 / 2.750 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 1,8 / 1,23 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1857
1867 |  | 400 | 431 | 266 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1858
1868 |  | 400 | 431 | 267 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-8 (Glue kitchen) Air flow (m³/h): 8.000 / 6.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 3,45 / 3,45 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-8 (déli kiszolgáló területek) Légszállítás (m³/h): 8.000 / 6.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 3,45 / 3,45 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, gázüzemű fűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1859
1869 |  | 400 | 431 | 268 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1860
1870 |  | 400 | 431 | 269 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-8 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-8 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1861
1871 |  | 400 | 431 | 270 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-9 (Logistics) Air flow (m³/h): 1.500 / 1.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 1,18 / 1,18 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-9 (Logisztika) Légszállítás (m³/h): 1.500 / 1.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 1,18 / 1,18 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral, nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1862
1872 |  | 400 | 431 | 271 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1863
1873 |  | 400 | 431 | 272 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-10 (Logistics) Air flow (m³/h): 1.120 / 560 External pressure (Pa): 250 / 250 Power input (kW): 1,1 / 0,75 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-10 (Logisztika) Légszállítás (m³/h): 1.120 / 560 Nyomásemelés (Pa): 250 / 250 Elektromos telj.(kW): 1,1 / 0,75 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1864
1874 |  | 400 | 431 | 273 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865
1875 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1866
1876 |  | 400 | 431 | 274 | LENNOX produced compact heatpump rooftop unit with UV protected paint on the outside surfaces, with slef-supporting base frame, (standard downflow and return configuration), with air colled condenser, with scroll compressors, with R410A refrigeration charge, with outdoor- indoor and mixed air temperature sensors, with refrigeration dryer filters, with built-in cooling heat exchanger, with pull-out drain pan, with 50mm thick double skin panels, 65kg/m3 heat and sound isolated -from every direction open- doors, with EC technolgy inverter main fans and condenser fans, with air filters, with Climatic microprocessor control system. Eurovent certified unit, "A" energy class in cooling mode (reg. EN14511-2013). The unit complies with ECO-DESIGN 2018 directives. The unit's room temperature sensor installation and cabling is not a part of the dealer's commitment. | LENNOX gyártmányú kompakt tetőtéri hőszivattyús rooftop berendezés, külső felületeken fényvédő UV festéssel, önhordó alapkerettel, (Standard lefele fúvó kivitelben), léghűtéses kondenzátorral, Scroll kompresszorokkal, R-410a hűtőközeggel, külső, befújt és visszakevert levegő hőmérséklet érzékelőkkel, hűtőközeg szárító szűrővel, beépített hűtőkaloriferrel, kihúzható-tisztítható csepptálcával, 50mm vastag szendvicspanellel, 65kg/m3 hő és hangszigetelt - minden irányból nyíló - panelajtókkal, EC technológiájú inverteres befúvó és kondenzátor ventilátorokkal, szűrővel, CLIMATIC mikroprocesszoros szabályozással. EUROVENT minősítéssel, "A" energiaosztályú besorolással hűtési üzemben(hivatkozva: EN14511-2013). A berendezés megfelel a 2018-as ECO-DESIGN előírásoknak. A roof-top berendezésekhez tartozó teremhőmérséklet-érzékelő elhelyezése és bekábelezése nem a forgalmazó feladata. | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1867
1877 | x |  |  |  | 2pcs silencer on return and supply side | Befúvó, elszívó oldali hangcsillapítóval | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1868
1878 |  |  |  |  | Items of Equipment fitted as standard: | Standard felszereltség | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1869
1879 |  |  |  |  | Produced according standard quality ISO9001 Prepainted casing RAL9003 with thermoacoustic non-inflammable and non-toxic media Eurovent certified Airflow rate automatic adjustement when dirty filter Environmentally friendly according ISO 14001 Sloped removable drain pan High efficiency Scroll technology hermetic compressors Electronic expansion valve for optimized reliability and performances Possibility to register and to read unit paramaters on display: high pressure, low pressure... Smart control and defrost management : reduction of energy bill Intelligent fresh air management, economizer and free-cooling Aluminum casing for corrosion, weight and recycling aspects | ISO9001 standard gyártás Előre festett RAL9003 felépítmény, nem gyúlékony, nem mérgező termoakusztikus anyaggal. Eurovent minősítéssel A légáramlási sebesség automatikus beállítása piszkos szűrő esetén Környezetbarát az ISO 14001 szerint Kihúzható, cserélhető csepptálca Nagy hatékonyságú Scroll hermetikus kompresszorok Elektronikus expanziós szelep az optimális megbízhatóság és teljesítmény érdekében A képernyőn megjelenő paraméterek regisztrálásának és olvasásának lehetősége: magas nyomás, alacsony nyomás ... Smart vezérlés és leolvasztás: az energiaszámla csökkentése Intelligens friss levegő menedzsment, energia takarékos és szabadhűtés funkció Alumínium felépítmény korrózió, súly és újrahasznosítás szempontjából | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1870
1880 |  |  |  |  | Selected accessories | Választott kiegészítő elemek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1871
1881 |  |  |  |  | Heat recovery wheel (down air flow) | Forgódobos hővisszanyerő (fűggőleges légáramlás) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1872
1882 |  |  |  |  | Extract EC fan-motor vertical air stream | Kidobó EC ventilátor függőleges légszállítással | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1873
1883 |  |  |  |  | G4/ISO Coarse 65% refilable filters | G4 65% cserélhető szűrőbetétek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1874
1884 |  |  |  |  | All seasons operation kit / Noise reduction solution | Egész éves üzem szettel / zajcsillapított kivitel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1875
1885 |  |  |  |  | High Pressure EC plug fan | Emelt nyomású elszívó EC ventilátor | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1876
1886 |  |  |  |  | Condensing gas heater high capacity / vertical supply | Kondenzációs gázégő emelt teljesítménnyel függőleges légáramhoz | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1877
1887 |  |  |  |  | 3 phases relay for unit electrical protection | Fázissorrend figyelő relé | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1878
1888 |  |  |  |  | Refreshment system for electrical box (standard) | Elektromos kapcsolószekrény mesterséges szellőztetéssel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1879
1889 |  |  |  |  | DM Remote multi-unit display | DM multi kezelőfelület | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1880
1890 |  |  |  |  | Humidity control pack / summer mode | Nedvesség kontroll / nyári üzem | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1881
1891 |  |  |  |  | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP communication interface | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP kommunikációs interfész | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1882
1892 |  |  |  |  | Adjustable roofcurb | Állítható alapkeret | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1883
1893 |  |  |  |  | Technical data: | Teljesítmény adatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1884
1894 |  |  |  |  | Total cooling capacity: 150.3kW | Total hűtési teljesítmény: 150.3kW | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1885
1895 |  |  |  |  | Total heating capacity (heatpump): 168.17kW | Total fűtési teljesítmény (hőszivattyú): 168.17kW | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1886
1896 |  |  |  |  | Air volume: 28000 m³/h | Légszállítás: 28000 m³/h | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1887
1897 |  |  |  |  | External static pressure supply/return: 450/350 Pa | Külső statikus nyomás befúvás/elszívás: 450/350 Pa | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1888
1898 |  |  |  |  | Total heating capacity (gas): 197,07kW | Total fűtési teljesítmény (gáz): 197,07kW | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1889
1899 |  |  |  |  | TYPE: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | TÍPUS: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1890
1900 |  | 400 | 431 | 275 | Lennox produced compact heatpump rooftop unit with UV protected paint on the outside surfaces, with slef-supporting base frame, (standard downflow and return configuration), with air colled condenser, with scroll compressors, with R410A refrigeration charge, with outdoor- indoor and mixed air temperature sensors, with refrigeration dryer filters, with built-in cooling heat exchanger, with pull-out drain pan, with 50mm thick double skin panels, 65kg/m3 heat and sound isolated -from every direction open- doors, with EC technolgy inverter main fans and condenser fans, with air filters, with Climatic microprocessor control system. Eurovent certified unit, "A" energy class in cooling mode (reg. EN14511-2013). The unit complies with ECO-DESIGN 2018 directives. The unit's room temperature sensor installation and cabling is not a part of the dealer's commitment. | LENNOX gyártmányú kompakt tetőtéri hőszivattyús rooftop berendezés, külső felületeken fényvédő UV festéssel, önhordó alapkerettel, (Standard lefele fúvó kivitelben), léghűtéses kondenzátorral, Scroll kompresszorokkal, R-410a hűtőközeggel, külső, befújt és visszakevert levegő hőmérséklet érzékelőkkel, hűtőközeg szárító szűrővel, beépített hűtőkaloriferrel, kihúzható-tisztítható csepptálcával, 50mm vastag szendvicspanellel, 65kg/m3 hő és hangszigetelt - minden irányból nyíló - panelajtókkal, EC technológiájú inverteres befúvó és kondenzátor ventilátorokkal, szűrővel, CLIMATIC mikroprocesszoros szabályozással. EUROVENT minősítéssel, "A" energiaosztályú besorolással hűtési üzemben(hivatkozva: EN14511-2013). A berendezés megfelel a 2018-as ECO-DESIGN előírásoknak. A roof-top berendezésekhez tartozó teremhőmérséklet-érzékelő elhelyezése és bekábelezése nem a forgalmazó feladata. | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1891
1901 | x |  |  |  | 2pcs silencer on return and supply side | Befúvó, elszívó oldali hangcsillapítóval | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1892
1902 |  |  |  |  | Items of Equipment fitted as standard: | Standard felszereltség | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1893
1903 |  |  |  |  | Produced according standard quality ISO9001 Prepainted casing RAL9003 with thermoacoustic non-inflammable and non-toxic media Eurovent certified Airflow rate automatic adjustement when dirty filter Environmentally friendly according ISO 14001 Sloped removable drain pan High efficiency Scroll technology hermetic compressors Electronic expansion valve for optimized reliability and performances Possibility to register and to read unit paramaters on display: high pressure, low pressure... Smart control and defrost management : reduction of energy bill Intelligent fresh air management, economizer and free-cooling Aluminum casing for corrosion, weight and recycling aspects | ISO9001 standard gyártás Előre festett RAL9003 felépítmény, nem gyúlékony, nem mérgező termoakusztikus anyaggal. Eurovent minősítéssel A légáramlási sebesség automatikus beállítása piszkos szűrő esetén Környezetbarát az ISO 14001 szerint Kihúzható, cserélhető csepptálca Nagy hatékonyságú Scroll hermetikus kompresszorok Elektronikus expanziós szelep az optimális megbízhatóság és teljesítmény érdekében A képernyőn megjelenő paraméterek regisztrálásának és olvasásának lehetősége: magas nyomás, alacsony nyomás ... Smart vezérlés és leolvasztás: az energiaszámla csökkentése Intelligens friss levegő menedzsment, energia takarékos és szabadhűtés funkció Alumínium felépítmény korrózió, súly és újrahasznosítás szempontjából | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1894
1904 |  |  |  |  | Selected accessories | Választott kiegészítő elemek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1895
1905 |  |  |  |  | Heat recovery wheel (down air flow) | Forgódobos hővisszanyerő (fűggőleges légáramlás) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1896
1906 |  |  |  |  | Extract EC fan-motor vertical air stream | Kidobó EC ventilátor függőleges légszállítással | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1897
1907 |  |  |  |  | G4/ISO Coarse 65% refilable filters | G4 65% cserélhető szűrőbetétek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1898
1908 |  |  |  |  | All seasons operation kit / Noise reduction solution | Egész éves üzem szettel / zajcsillapított kivitel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1899
1909 |  |  |  |  | High Pressure EC plug fan | Emelt nyomású elszívó EC ventilátor | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1900
1910 |  |  |  |  | 3 phases relay for unit electrical protection | Fázissorrend figyelő relé | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1901
1911 |  |  |  |  | Refreshment system for electrical box (standard) | Elektromos kapcsolószekrény mesterséges szellőztetéssel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1902
1912 |  |  |  |  | DM Remote multi-unit display | DM multi kezelőfelület | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1903
1913 |  |  |  |  | Humidity control pack / summer mode | Nedvesség kontroll / nyári üzem | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1904
1914 |  |  |  |  | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP communication interface | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP kommunikációs interfész | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1905
1915 |  |  |  |  | Adjustable roofcurb | Állítható alapkeret | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1906
1916 |  |  |  |  | Technical data: | Teljesítmény adatok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1907
1917 |  |  |  |  | Total cooling capacity: 150.3kW | Total hűtési teljesítmény: 150.3kW | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1908
1918 |  |  |  |  | Total heating capacity (heatpump): 168.17kW | Total fűtési teljesítmény (hőszivattyú): 168.17kW | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1909
1919 |  |  |  |  | Air volume: 28000 m³/h | Légszállítás: 28000 m³/h | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1910
1920 |  |  |  |  | External static pressure supply/return: 450/350 Pa | Külső statikus nyomás befúvás/elszívás: 450/350 Pa | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1911
1921 |  |  |  |  | TYPE: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | TÍPUS: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1912
1922 |  | 400 | 431 | 276 | Steam humidifier complete with aplumbing accessories, support construction, for central steam supply network - Carel UltimateSAM, specification in attachment | Gőznedvesítő egység szerelvényezéssel, tartószerkezettel, kompletten központi gőzhálózathoz - Carel UltimateSAM Melléklet alapján | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1913
1923 |  | 400 | 431 | 277 | Adiabatic, high pressure humidifier gates complete with plumbing accessories, support construction - Carel Humifong, specification in attachment | Adiabatikus magasnyomású légnedvesítő kapuk, szerelvényezéssel, tartószerkezettel, kompletten - Carel HumiFog melléklet alapján | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1914
1924 |  | 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1915
1925 |  | 400 | 432 |  | Fans | Ventilátorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1916
1926 |  | 400 | 432 | 278 | V1-2 Corrugator axial fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 44.000 m³/h Static Pressure: 1000 Pa Function: technology exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with >IE3 motor | V1-2 Corrugator axiál ventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 44.000 m³/h Statikus ellenállás: 1000 Pa Funkció: Technológia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel >IE3 motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1917
1927 |  | 400 | 432 | 279 | V3-4 Tool Roof fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 2.680 m³/h Static Pressure: 250 Pa Function: technology exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with roof socket | V3-4 Tool - Tetőventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 2.680 m³/h Statikus ellenállás: 250 Pa Funkció: Technológia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel hangcsillapított lábazat | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1918
1928 | x | 400 | 432 | 280 | V5 Compressor room - axial Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 110.000 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: compressor room exhaust with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with >IE3 motor 1pc silencer on return side | V5 Kompresszor gépház - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 110.000 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: kompresszor gépház elszívás szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel >IE3 motorral 1pc silencer on return side | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1919
1929 |  | 400 | 432 | 281 | V6 EX Glue kitchen - roof fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 1.600 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: glue kitchen exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with motorized airtight damper with roof socket | V6 EX Glue kitchen - tetőventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 1.600 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: glue kitchen elszívás szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval hangcsillapított lábazat | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1920
1930 | x | 400 | 432 | 282 | V7 EX Boiler room - Axial fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 14.500 m³/h Static Pressure: 300 Pa Function: boiler room emergency ventilation with supply side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, with electrical connections and support elements with motorized airtight damper with >IE3 motor | V7 EX Kazánház - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 14.500 m³/h Statikus ellenállás: 300 Pa Funkció: kazánház vésszellőzés szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval >IE3 motorral | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1921
1931 | x | 400 | 432 | 283 | V11 Paper storage - axial Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 110.000 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: compressor room exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper Extraction ventilator installed outdoor, according to schema with electrical connections and support elements with motorized airtight damper >IE3 1pc silencer on return side | V11 Paper Storage - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 110.000 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: kompresszor gépház elszívás szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval Kültéri axiálventilátor kapcsolási rajz szerint elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval >IE3 1pc silencer on return side | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1922
1932 |  |  |  |  | Axial fan Designation: Sanitary block extraction with return side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc silencer on return side 1pc spring loaded damper Weather resistant casing (outdoor installation) with electrical connections and support elements | Csőventilátor Megnevezés: Vizesblokki elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db hangcsillapítóval szívó oldalon 1db rugóterhelésű csappanttyúval Esővédett burkolattal (kültéri elhelyezés) elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1923
1933 |  | 400 | 432 | 284 | EV-1 Porter's sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 660 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-01 Porter's sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 660 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1924
1934 |  | 400 | 432 | 285 | EV-2 Logistic Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 460 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-2 Logistic Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 460 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1925
1935 |  | 400 | 432 | 286 | EV-3 Converting sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 260 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-3 Converting sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 260 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1926
1936 |  | 400 | 432 | 287 | EV-4 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 550 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-4 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 550 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1927
1937 |  | 400 | 432 | 288 | EV-5 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 440 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-5 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 440 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1928
1938 |  | 400 | 432 | 289 | EV-6 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 1850 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-6 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 1850 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1929
1939 |  | 400 | 432 | 290 | EV-7 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 950 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-7 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 950 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1930
1940 |  | 400 | 432 | 291 | EV-8 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 200 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-8 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 200 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1931
1941 |  | 400 | 432 | 292 | EV-9 Main. Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 260 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-9 Main. Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 260 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1932
1942 |  | 400 | 432 | 293 | EV-10 CORR sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 460 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-10 CORR sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 460 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1933
1943 |  |  |  |  | Axial fan Designation: Technology extraction with return side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc silencer 1pc spring loaded damper Weather resistant casing (outdoor installation) | Csőventilátor Megnevezés: Technológtia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db hangcsillapítóval 1db rugóterhelésű csappanttyúval Esővédett burkolattal (kültéri elhelyezés) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1934
1944 |  | 400 | 432 | 294 | TV-1 Fan-technology maintenance Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 530 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | TV-1 Fan-technology maintenance Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 530 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1935
1945 |  | 400 | 432 | 295 | Plymovent flexible extraction arm, complete with connection, support construction | Plymovent felxibilis elszívó kar, csatlakozással, tartószerkezettel, kompletten | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1936
1946 |  | 400 | 432 | 296 | TV-2 Fan-technology Plotter room Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 530 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | TV-2 Fan-technology Plotter room Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 530 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1937
1947 |  | 400 | 432 | 297 | Kitchen extraction hoods, with fans, exhaust outlet, complete with fittings and accessories. Kitchen technology design not available. To be defined in execution design! | Konyhai elszívó ernyők, elszívó ventilátorral, kiépített kivezetéssel, szerelvényezéssel kompletten Konyhatechnológia nem áll rendelkezésre. Kiviteli tervben pontosítandó! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1938
1948 |  | 400 | 432 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1939
1949 |  | 400 | 433 |  | Dampers | Szabályzók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1940
1950 |  |  |  |  | Balancing dampers Lindab -> codes below have the following meanings: "JSM rectangular, for static balancing" "DRU round balancing damper" TROX CAV -> Codes below have the following meanings: "RN-D" - round damper with acoustic coverd; "EN-D" - rectangular damper with acoustic coverd. With silencer. with motor, acoustic coverd, rubber profiles, compact balancing, completely. TROX VAV -> Codes below have the following meanings: "TVJ-D" - rectangular damper with acoustic coverd and with silencer with motor, acoustic coverd, rubber profiles, compact balancing, completely. TROW WG-JZ Louvred grillecombined with motorized, insulated, airtight damper Sound attenuators Lindab -> codes below have the following meanings: "SLRS" - rectangular straigh silencer (with splitters); "SLGU" - round straigh silencer Fire protection components, louvres, dampers Trox, or technically equivalent -> codes below have the following meanings: rectangular fire damper "FK-EU" / smoke damper "EK-EU" / multileaf smoke damper "EK-JZ" round smoke damper "FKR-EU", "FKRS-EU" with all necessary auxiliary materials and accessories, MEZ30 flanges, smoke dampers with 24V, fire dampers with 230V motor. | Szabályzó elemek, zsaluk A lenti kódok jelentései az alábbiak: "Trox JZ négyszög, statikus szabályzózsalu" "Lindab DRU kör keresztmetszetű szabályzószelep" TROX CAV -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "RN-D" - kör keresztmetszetű, akusztikai burkolattal; "EN-D" - négyszög keresztmetszetű szabályzó, akusztikai burkolattal, hangcsillapítóval Motorral, akusztikai burkolattal, gumi profillal, compact szabályozóval, kompletten. TROX VAV -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "TVJ-D" - négyszög, "LVC" - kör keresztmetszetű szabályzó, akusztikai burkolattal Motorral, akusztikai burkolattal, gumi profillal, compact szabályozóval, hangcsillapítóval kompletten. TROX WG-JZ kombinált esővédő és tömören záró hőszigetelt motoros zsalu, kompletten. (beépítés építész konszignáció szerint) Hangcsillapítók Lindab -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "SLRS" - négyszög keresztmetszetű kulisszás hangcsillapító; "SLGU" - kör egyenes hangcsillapító Tűzvédelmi elemek, zsaluk, csappantyúk Trox, vagy vele egyenértékű -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: Négyszög keresztmetszet: tűzvédelmi csappantyú "FK-EU" / füstvédelmi csappantyú "EK-EU" / füstvédelmi zsalu "EK-JZ" Kör keresztmetszet: tűzvédelmi csappantyú "FKR-EU", "FKRS-EU" szükséges szerelvényekkel és segédanyagokkal, MEZ30 kerettel, a füstcsappantyúk 24V-os motorral, a tűzcsappantyúk 230V-os motorral szereltek. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1941
1951 |  | 400 | 432 | 298 | FKRS-EU ø200-ø200 | FKRS-EU ø200-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1942
1952 |  | 400 | 432 | 299 | FKRS-EU ø250-ø250 | FKRS-EU ø250-ø250 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1943
1953 |  | 400 | 432 | 300 | FKRS-EU ø315-ø315 | FKRS-EU ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1944
1954 |  | 400 | 432 | 301 | FKRS-EU ø400-ø400 | FKRS-EU ø400-ø400 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1945
1955 |  | 400 | 432 | 302 | FKRS-EU ø500-ø500 | FKRS-EU ø500-ø500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1946
1956 |  | 400 | 432 | 303 | FK-EU 250x250 | FK-EU 250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1947
1957 |  | 400 | 432 | 304 | FK-EU 300x300 | FK-EU 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1948
1958 |  | 400 | 432 | 305 | FK-EU 900x700 | FK-EU 700x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1949
1959 |  | 400 | 432 | 306 | FK-EU 1000x500 | FK-EU 700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1950
1960 |  | 400 | 432 | 307 | FK-EU 1000x700 | FK-EU 700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1951
1961 |  | 400 | 432 | 308 | FK-EU 1300x650 | FK-EU 1300x650 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1952
1962 |  | 400 | 432 | 309 | FK-EU 1500x800 | FK-EU 1500x800 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1953
1963 |  | 400 | 432 | 310 | EN-D 600x500 - 3790 m³/h | EN-D 600x500 - 3790 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1954
1964 |  | 400 | 432 | 311 | EN-D 600x500 - 1790 m36h | EN-D 600x500 - 1790 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1955
1965 |  | 400 | 432 | 312 | RN-D ø250-ø250 - 600 m³/h | RN-D ø250-ø250 - 600 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1956
1966 |  | 400 | 432 | 313 | RN-D ø160-ø160 - 150m³/h | RN-D ø160-ø160 - 150m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1957
1967 |  | 400 | 432 | 314 | RN-D ø400-ø400 - 2020 m³/h | RN-D ø400-ø400 - 2020 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1958
1968 |  | 400 | 432 | 315 | RN-D ø400-ø400 - 1750 m³/h | RN-D ø400-ø400 - 1750 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1959
1969 |  | 400 | 432 | 316 | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1960
1970 |  | 400 | 432 | 317 | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1961
1971 |  | 400 | 432 | 318 | WG-JZ 1600x1665 - motorized | WG-JZ 1600x1665 - motorized | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1962
1972 |  | 400 | 432 | 319 | WG-JZ 1600x1500 - motorized | WG-JZ 1600x1500 - motorized | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1963
1973 |  | 400 | 432 | 320 | Metal mesh air filter 3200x3000 | Metal mesh air filter 3200x3000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1964
1974 |  | 400 | 432 | 321 | DRU: DRU 100 | DRU: DRU 100 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965
1975 |  | 400 | 432 | 322 | DRU: DRU 125 | DRU: DRU 125 | 38 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1966
1976 |  | 400 | 432 | 323 | DRU: DRU 150 | DRU: DRU 150 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1967
1977 |  | 400 | 432 | 324 | DRU: DRU 160 | DRU: DRU 160 | 49 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1968
1978 |  | 400 | 432 | 325 | DRU: DRU 200 | DRU: DRU 200 | 75 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1969
1979 |  | 400 | 432 | 326 | DRU: DRU 250 | DRU: DRU 250 | 122 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1970
1980 |  | 400 | 432 | 327 | DRU: DRU 300 | DRU: DRU 300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1971
1981 |  | 400 | 432 | 328 | DRU: DRU 315 | DRU: DRU 315 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1972
1982 |  | 400 | 432 | 329 | DRU: DRU 400 | DRU: DRU 400 | 14 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1973
1983 |  | 400 | 432 | 330 | DRU: DRU 450 | DRU: DRU 450 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1974
1984 |  | 400 | 432 | 331 | DRU: DRU 560 | DRU: DRU 560 | 91 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1975
1985 | x | 400 | 432 | 331 | JZ /800x675 - motorized EX | JZ /800x675 - mozgató motorral EX | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1976
1986 |  | 400 | 432 | 332 | JZ-S: JZ-S/400x345 | JZ-S: JZ-S/400x345 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1977
1987 |  | 400 | 432 | 333 | JZ-S: JZ-S/600x510 | JZ-S: JZ-S/600x510 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1978
1988 |  | 400 | 432 | 334 | JZ-S: JZ-S/800x675 | JZ-S: JZ-S/800x675 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1979
1989 |  | 400 | 432 | 335 | JZ-S: JZ-S/800x1005 | JZ-S: JZ-S/800x1005 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1980
1990 |  | 400 | 432 | 336 | JZ-S: JZ-S/1000x510 | JZ-S: JZ-S/1000x510 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1981
1991 |  | 400 | 432 | 337 | JZ-S: JZ-S/1000x1005 | JZ-S: JZ-S/1000x1005 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1982
1992 |  | 400 | 432 | 338 | JZ-S: JZ-S/1200x675 | JZ-S: JZ-S/1200x675 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1983
1993 |  | 400 | 432 | 339 | JZ-S: JZ-S/1800x675 | JZ-S: JZ-S/1800x675 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1984
1994 |  | 400 | 432 | 340 | JZ-S: JZ-S/2000x675- motorized | JZ-S: JZ-S/2000x675- mozgató motorral | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985
1995 |  | 400 | 432 | 341 | JZ-S: JZ-S/2000x840 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x840 - mozgató motorral | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1986
1996 |  | 400 | 432 | 342 | JZ-S: JZ-S/1200x1335 - motorized | JZ-S: JZ-S/1200x1335 - mozgató motorral | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1987
1997 |  | 400 | 432 | 343 | JZ-S: JZ-S/2000x1070 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x1070 - mozgató motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1988
1998 |  | 400 | 432 | 344 | JZ-S: JZ-S/2000x1335 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x1335 - mozgató motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1989
1999 | x | 400 | 432 | 345 | Pressure release damper - EX 1600x1665 | Automata túlnyomás kibocsátó zsalu, robbanásbiztos kivitelben 1600x1665 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1990
2000 |  | 400 | 432 | 49 | SCHAKO ICM-RP-1 microprocessor controlled room presure regulator with fast NMQ24 step motor (0.5° steps 4s runtime) installed on butterly valve or damper, complete automation and motorised damper. Wall mounted graphic LCD display and keyboard to display actual pressure values, and for programming. Room over- or underpressure is freelly programmable between -50 and +50Pa. Room pressure can be set according to daytime or operation routine from the building managmenet system. With door contact switch signal input. The alarm sound signal with the setting of low/high pressure limit will warn the occupants to close the doors or to eliminate unwanted depressurization. Alarm postponint is freely programmable between 0-240s. The alarm releases a relay contact signal towards the building management system. With 230VAC supply voltagel, integrated differential pressure sensor in the instrument housing, mipolán pipe connections. Butterfly valve from galvanized steel sheet, installable on duct end. ICM-RP-1-E4 / DK-160 | SCHAKO ICM-RP-1 mikroprocesszor vezérlésű helyiség nyomás szabályzó gyorsfutású NMQ24 léptetőmotorral (0.5° lépésközzel 4s futásidő ) felszerel pillangószelep vagy zsaluval kompletten automatikával és motoros szeleppel. Fali grafikus LCD kijelzővel és tasztatúrával az aktuális nyomásérték megjelentésére és a programozásra. A helyiségnyomás vagy helyiség depresszió értéke szabadom programozható -50Pa - +50 Pa érték között. A helyiségnyomást értéke épületfelügyeleti rendszerről átállítható napszaknak vagy üzemvitelnek megfelelően. Ajtónyitás érzékelő fogadásra alkalmas kivitelben. Riasztási alsó és felső nyomásérték beállításával a berendezés hangjelzéssel figyelmezteti a dolgozókat az ajtók zárására vagy a helyiség nem várt légtömörtelenségének megszüntetésére. Riasztási késleltetés 0-240s között szabadon programozható. A riasztási jelzések relé kontaktus formájában kiadásra kerülnek az épületfelügyeleti rendszer felé. 230VAC tápfeszültséggel, integrált differenciál nyomás szenzorral a készülékházban, mipolán cső csatlakozássokkal. Pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe építhető kivitelben. ICM-RP-1-E4 / DK-160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1991
2001 |  | 400 | 432 | 346 | SCHAKO ICM-RP-1 microprocessor controlled room presure regulator with fast NMQ24 step motor (0.5° steps 4s runtime) installed on butterly valve or damper, complete automation and motorised damper. Wall mounted graphic LCD display and keyboard to display actual pressure values, and for programming. Room over- or underpressure is freelly programmable between -50 and +50Pa. Room pressure can be set according to daytime or operation routine from the building managmenet system. With door contact switch signal input. The alarm sound signal with the setting of low/high pressure limit will warn the occupants to close the doors or to eliminate unwanted depressurization. Alarm postponint is freely programmable between 0-240s. The alarm releases a relay contact signal towards the building management system. With 230VAC supply voltagel, integrated differential pressure sensor in the instrument housing, mipolán pipe connections. Butterfly valve from galvanized steel sheet, installable on duct end. ICM-RP-1-E4 / DK-250 | SCHAKO ICM-RP-1 mikroprocesszor vezérlésű helyiség nyomás szabályzó gyorsfutású NMQ24 léptetőmotorral (0.5o lépésközzel 4s futásidő ) felszerel pillangószelep vagy zsaluval kompletten automatikával és motoros szeleppel. Fali grafikus LCD kijelzővel és tasztatúrával az aktuális nyomásérték megjelentésére és a programozásra. A helyiségnyomás vagy helyiség depresszió értéke szabadom programozható -50Pa - +50 Pa érték között. A helyiségnyomást értéke épületfelügyeleti rendszerről átállítható napszaknak vagy üzemvitelnek megfelelően. Ajtónyitás érzékelő fogadásra alkalmas kivitelben. Riasztási alsó és felső nyomásérték beállításával a berendezés hangjelzéssel figyelmezteti a dolgozókat az ajtók zárására vagy a helyiség nem várt légtömörtelenségének megszüntetésére. Riasztási késleltetés 0-240s között szabadon programozható. A riasztási jelzések relé kontaktus formájában kiadásra kerülnek az épületfelügyeleti rendszer felé. 230VAC tápfeszültséggel, integrált differenciál nyomás szenzorral a készülékházban, mipolán cső csatlakozássokkal. Pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe építhető kivitelben. ICM-RP-1-E4 / DK-250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1992
2002 |  |  |  |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 1993
2003 |  | 400 | 434 |  | Air terminals | Anemosztátok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1994
2004 |  | 400 | 434 | 1 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 2800 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 2800 m³/h Tartózással | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1995
2005 |  | 400 | 434 | 2 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3110 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3110 m³/h Tartózással | 36 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1996
2006 |  | 400 | 434 | 3 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3500 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3500 m³/h Tartózással | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1997
2007 |  | 400 | 434 | 4 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3690 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3690 m³/h Tartózással | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1998
2008 |  |  |  |  | Colour and shape of visible elements should be co-ordinated with the client, and ordered accordingly! Installation of following elements require the clients approval!! | A látható elemek színeit és formáját egyezetetni kell a beruházóval, a beruházó igényének megfelelő színben kell megrendelni! Csak a beruzházó bele egyezésével építhetőek be az alábbiakban kiírt elemek! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1999
2009 |  |  |  |  | Indoor grilles, air terminals Schako, Lindab codes below have the following meanings: "KG" - Rectangular aluminium grille with adjustable hori- zontal bars with volume regulator GAT. "WDA" - Supply nozzles with adjustable motor. "SVZ" - valve for supply air" "SVA" - valve for exhaust air" "DQJ" - square perforated air terminal for exhaust air. "DQJ" - square perforated air terminal with swirl inlay. "ALA" - Louvred grille, with a water stop at the rear edge, drip nose and bird netting. "LTD" - Lindab slot diffuser Exhaust outlet: exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Beltéri rácsok, anemosztátok Schako, Lindab a lenti kódok jelentései az alábbiak: "KG" - négyszögletes alumínium rács, állítható vízszintes lamellákkal, GAT szabályzás "WDA" - állítható sugárfúvóka, motorral. "SVZ" - légszelep befúvásra. "SVA" - Légszelep elszívásra. "DQJ" - négyzet alakú perforált anemosztát elszívásra. "DQJ" - négyzet alakú anemosztát perforált frontlappal és integrált rotációs betéttel. "ALA' - esővédő fixzsalu, hátsó részén kialakított vízelvezetővel, csepegtetővel és madárhálóval (beépítés építész konszignáció alapján) Lindab "LTD" résbefúvó Kifúvófej: beömlőnyílás: standard 45°-os fejjel, védőhálóval szerelve | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2000
2010 |  | 400 | 434 | 5 | Sugárfúvóka WDA-W-SK-200 - 1400m³/h ø400 | Long range nozzles WDA-W-SK-200 - 1400m³/h ø400 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2001
2011 |  | 400 | 434 | 6 | ALA 400x700 | ALA 400x700 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2002
2012 |  | 400 | 434 | 7 | ALA 1500x800 | ALA 1500x800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2003
2013 |  | 400 | 434 | 8 | DQJ-Q-SR-A-310 | DQJ-Q-SR-A-310 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2004
2014 |  | 400 | 434 | 9 | DQJ-Q-SR-A-400 | DQJ-Q-SR-A-400 | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2005
2015 |  | 400 | 434 | 10 | DQJ-Q-SR-A-500 | DQJ-Q-SR-A-500 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2006
2016 |  | 400 | 434 | 11 | DQJ-Q-SR-A-600 | DQJ-Q-SR-A-600 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2007
2017 |  | 400 | 434 | 12 | DQJ-Q-SR-Z-400 | DQJ-Q-SR-Z-400 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2008
2018 |  | 400 | 434 | 13 | DQJ-Q-SR-Z-500 | DQJ-Q-SR-Z-500 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2009
2019 |  | 400 | 434 | 14 | DQJ-Q-SR-Z-600 | DQJ-Q-SR-Z-600 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010
2020 |  | 400 | 434 | 15 | KG-Q-08-0315-065 | KG-Q-08-0315-065 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2011
2021 |  | 400 | 434 | 16 | KG-Q-08-0315-115 | KG-Q-08-0315-115 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2012
2022 |  | 400 | 434 | 17 | KG-Q-08-0315-165 | KG-Q-08-0315-165 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2013
2023 |  | 400 | 434 | 18 | KG-Q-08-0315-215 | KG-Q-08-0315-215 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014
2024 |  | 400 | 434 | 19 | KG-Q-08-0415-065 | KG-Q-08-0415-065 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015
2025 |  | 400 | 434 | 20 | KG-Q-08-0415-165 | KG-Q-08-0415-165 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016
2026 |  | 400 | 434 | 21 | KG-Q-08-0415-215 | KG-Q-08-0415-215 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017
2027 |  | 400 | 434 | 22 | KG-Q-08-0415-315 | KG-Q-08-0415-315 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018
2028 |  | 400 | 434 | 23 | KG-Q-08-0515-115 | KG-Q-08-0515-115 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019
2029 |  | 400 | 434 | 24 | KG-Q-08-0515-315 | KG-Q-08-0515-315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020
2030 |  | 400 | 434 | 25 | KG-Q-08-0815-315 | KG-Q-08-0815-315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021
2031 |  | 400 | 434 | 26 | KG-Q-08-1015-315 | KG-Q-08-1015-315 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022
2032 |  | 400 | 434 | 27 | LTD-25-1500 'ø125 | LTD-25-1500 'ø125 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023
2033 |  | 400 | 434 | 28 | SVA 'ø100 | SVA 'ø100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024
2034 |  | 400 | 434 | 29 | SVA 'ø150 | SVA 'ø150 | 37 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025
2035 |  | 400 | 434 | 30 | SVA 'ø160 | SVA 'ø160 | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026
2036 |  | 400 | 434 | 31 | SVA 'ø200 | SVA 'ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027
2037 |  | 400 | 434 | 32 | SVZ 'ø100 | SVZ 'ø100 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028
2038 |  | 400 | 434 | 33 | SVZ 'ø200 | SVZ 'ø200 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029
2039 |  | 400 | 434 | 34 | ø80 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø80 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030
2040 |  | 400 | 434 | 35 | ø100 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø100 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2031
2041 |  | 400 | 434 | 36 | ø160 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2032
2042 |  | 400 | 434 | 37 | ø200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2033
2043 |  | 400 | 434 | 38 | ø250 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø250 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034
2044 |  | 400 | 434 | 39 | ø300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø300 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2035
2045 |  | 400 | 434 | 40 | ø450 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2036
2046 |  | 400 | 434 | 41 | 900x2000 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 900x2000 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2037
2047 |  | 400 | 434 | 42 | 2200x2000 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2200x2000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2038
2048 |  | 400 | 434 | 43 | 2460x1465 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2460x1465 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2039
2049 |  | 400 | 434 | 44 | 2460x1465 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2460x1465 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2040
2050 |  | 400 | 434 | 45 | 2155x1200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2155x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2041
2051 |  | 400 | 434 | 46 | 2155x1770 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2155x1770 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2042
2052 |  | 400 | 434 | 47 | 1545x1200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1545x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2043
2053 |  | 400 | 434 | 48 | 1545x1160 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1545x1160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2044
2054 |  | 400 | 434 | 49 | 500x500 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2045
2055 |  | 400 | 434 | 50 | 525x525 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 525x525 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2046
2056 |  | 400 | 434 | 51 | 1240x855 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1240x855 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2047
2057 |  | 400 | 434 | 52 | 1240x855 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1240x855 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2048
2058 |  | 400 | 434 | 53 | 300x300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2049
2059 |  | 400 | 434 | 54 | 300x300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2050
2060 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2051
2061 |  |  |  |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2052
2062 |  | 400 | 435 |  | Ducts | Légcsatornák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2053
2063 | x |  |  |  | Supply air' Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel Insulation of the duct inside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation | Befúvás Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből Épületen belüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2054
2064 |  | 400 | 431E |  | Supply air | Befúvás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2055
2065 |  | 400 | 431E | 1 | 65x315 | 65x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2056
2066 |  | 400 | 431E | 2 | 115x515 | 115x515 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2057
2067 |  | 400 | 431E | 3 | 150x165 | 150x165 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2058
2068 |  | 400 | 431E | 4 | 200x315 | 200x315 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2059
2069 |  | 400 | 431E | 5 | 300x300 | 300x300 | 38 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2060
2070 |  | 400 | 431E | 6 | 315x115 | 315x115 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2061
2071 |  | 400 | 431E | 7 | 350x350 | 350x350 | 50 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2062
2072 |  | 400 | 431E | 8 | 350x400 | 350x400 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2063
2073 |  | 400 | 431E | 9 | 350x425 | 350x425 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2064
2074 |  | 400 | 431E | 10 | 400x400 | 400x400 | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2065
2075 |  | 400 | 431E | 11 | 415x165 | 415x165 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2066
2076 |  | 400 | 431E | 12 | 415x315 | 415x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2067
2077 |  | 400 | 431E | 13 | 425x425 | 425x425 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2068
2078 |  | 400 | 431E | 14 | 450x450 | 450x450 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2069
2079 |  | 400 | 431E | 15 | 500x350 | 500x350 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2070
2080 |  | 400 | 431E | 16 | 500x500 | 500x500 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2071
2081 |  | 400 | 431E | 17 | 550x550 | 550x550 | 21 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2072
2082 |  | 400 | 431E | 18 | 700x800 | 700x800 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2073
2083 |  | 400 | 431E | 19 | 700x1000 | 700x1000 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2074
2084 |  | 400 | 431E | 20 | 750x600 | 750x600 | 96 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2075
2085 |  | 400 | 431E | 21 | 800x550 | 800x550 | 22 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2076
2086 |  | 400 | 431E | 22 | 800x700 | 800x700 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2077
2087 |  | 400 | 431E | 23 | 900x700 | 900x700 | 155 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2078
2088 |  | 400 | 431E | 24 | 1000x450 | 1000x450 | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2079
2089 |  | 400 | 431E | 25 | 1000x600 | 1000x600 | 212 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2080
2090 |  | 400 | 431E | 26 | 1000x1000 | 1000x1000 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2081
2091 |  | 400 | 431E | 27 | 1015x315 | 1015x315 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2082
2092 |  | 400 | 431E | 28 | 1100x1100 | 1100x1100 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2083
2093 |  | 400 | 431E | 29 | 1200x1300 | 1200x1300 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2084
2094 |  | 400 | 431E | 30 | 1200x1500 | 1200x1500 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2085
2095 |  | 400 | 431E | 31 | 1240x855 | 1240x855 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2086
2096 |  | 400 | 431E | 32 | 1250x600 | 1250x600 | 144 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2087
2097 |  | 400 | 431E | 33 | 1300x600 | 1300x600 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2088
2098 |  | 400 | 431E | 34 | 1300x900 | 1300x900 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2089
2099 |  | 400 | 431E | 35 | 1300x1100 | 1300x1100 | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2090
2100 |  | 400 | 431E | 36 | 1300x1300 | 1300x1300 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2091
2101 |  | 400 | 431E | 37 | 1500x600 | 1500x600 | 117 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2092
2102 |  | 400 | 431E | 38 | 1600x750 | 1600x750 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2093
2103 |  | 400 | 431E | 39 | 1750x600 | 1750x600 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2094
2104 |  | 400 | 431E | 40 | 1800x1200 | 1800x1200 | 99 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2095
2105 |  | 400 | 431E | 41 | 2000x600 | 2000x600 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2096
2106 |  | 400 | 431E | 42 | 2000x1500 | 2000x1500 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2097
2107 |  | 400 | 431E | 43 | ø100 | ø100 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2098
2108 |  | 400 | 431E | 44 | ø125 | ø125 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2099
2109 |  | 400 | 431E | 45 | ø160 | ø160 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2100
2110 |  | 400 | 431E | 46 | ø200 | ø200 | 101 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2101
2111 |  | 400 | 431E | 47 | ø250 | ø250 | 190 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2102
2112 |  | 400 | 431E | 48 | ø300 | ø300 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2103
2113 |  | 400 | 431E | 49 | ø315 | ø315 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2104
2114 |  | 400 | 431E | 50 | ø350 | ø350 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2105
2115 |  | 400 | 431E | 51 | ø390 | ø390 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2106
2116 |  | 400 | 431E | 52 | ø400 | ø400 | 53 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2107
2117 |  | 400 | 431E | 53 | ø450 | ø450 | 108 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2108
2118 |  | 400 | 431E | 54 | ø560 | ø560 | 691 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2109
2119 |  | 400 | 431E | 55 | ø630 | ø630 | 233 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2110
2120 |  | 400 | 431E | 56 | ø700 | ø700 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2111
2121 |  | 400 | 431E | 57 | ø710 | ø710 | 129 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2112
2122 |  | 400 | 431E | 58 | ø800 | ø800 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2113
2123 |  | 400 | 431E | 59 | ø900 | ø900 | 64 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2114
2124 |  | 400 | 431E | 60 | Bend, round - ø560-ø560 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 30.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2115
2125 |  | 400 | 431E | 61 | Bend, round - ø200-ø200 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 30.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2116
2126 |  | 400 | 431E | 62 | Bend, round - ø560-ø560 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 30.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2117
2127 |  | 400 | 431E | 63 | Bend, round - ø200-ø200 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 30.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2118
2128 |  | 400 | 431E | 64 | Bend, round - ø560-ø560 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2119
2129 |  | 400 | 431E | 65 | Bend, round - ø315-ø315 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2120
2130 |  | 400 | 431E | 66 | Bend, round - ø560-ø560 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 45.00° | 60 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2121
2131 |  | 400 | 431E | 67 | Bend, round - ø200-ø200 - 49.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 49.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2122
2132 |  | 400 | 431E | 68 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2123
2133 |  | 400 | 431E | 69 | Bend, round - ø125-ø125 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø125-ø125 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2124
2134 |  | 400 | 431E | 70 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2125
2135 |  | 400 | 431E | 71 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2126
2136 |  | 400 | 431E | 72 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2127
2137 |  | 400 | 431E | 73 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2128
2138 |  | 400 | 431E | 74 | Bend, round - ø315-ø315 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2129
2139 |  | 400 | 431E | 75 | Bend, round - ø390-ø390 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø390-ø390 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2130
2140 |  | 400 | 431E | 76 | Bend, round - ø560-ø560 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 90.00° | 33 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2131
2141 |  | 400 | 431E | 77 | Bend, round - ø700-ø700 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø700-ø700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2132
2142 |  | 400 | 431E | 78 | Bend, round - ø560-ø560 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 90.00° | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2133
2143 |  | 400 | 431E | 79 | Bend, round - ø630-ø630 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø630-ø630 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2134
2144 |  | 400 | 431E | 80 | Radius elbow - 700x1000-700x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2135
2145 |  | 400 | 431E | 81 | Radius elbow - 1000x700-1000x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x700-1000x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2136
2146 |  | 400 | 431E | 82 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2137
2147 |  | 400 | 431E | 83 | Radius elbow - 150x165-150x165 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 150x165-150x165 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2138
2148 |  | 400 | 431E | 84 | Radius elbow - 200x315-200x315 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 200x315-200x315 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2139
2149 |  | 400 | 431E | 85 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2140
2150 |  | 400 | 431E | 86 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2141
2151 |  | 400 | 431E | 87 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2142
2152 |  | 400 | 431E | 88 | Radius elbow - 425x425-350x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 425x425-350x425 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2143
2153 |  | 400 | 431E | 89 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2144
2154 |  | 400 | 431E | 90 | Radius elbow - 550x425-425x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x425-425x425 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2145
2155 |  | 400 | 431E | 91 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2146
2156 |  | 400 | 431E | 92 | Radius elbow - 800x700-800x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 800x700-800x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2147
2157 |  | 400 | 431E | 93 | Radius elbow - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2148
2158 |  | 400 | 431E | 94 | Radius elbow - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2149
2159 |  | 400 | 431E | 95 | Radius elbow - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2150
2160 |  | 400 | 431E | 96 | Radius elbow - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151
2161 |  | 400 | 431E | 97 | Radius elbow - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2152
2162 |  | 400 | 431E | 98 | Radius elbow - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2153
2163 |  | 400 | 431E | 99 | Radius elbow - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154
2164 |  | 400 | 431E | 100 | Radius elbow - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2155
2165 |  | 400 | 431E | 101 | Radius elbow - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2156
2166 |  | 400 | 431E | 102 | Radius elbow - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2157
2167 |  | 400 | 431E | 103 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2158
2168 |  | 400 | 431E | 104 | Transition, rect. - round - 315x115-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 315x115-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2159
2169 |  | 400 | 431E | 105 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160
2170 |  | 400 | 431E | 106 | Transition, rect. - round - 750x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 750x600-ø630 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2161
2171 |  | 400 | 431E | 107 | Transition, rect. - round - 900x700-ø700 | Négyszög-Kör átmenet - 900x700-ø700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2162
2172 |  | 400 | 431E | 108 | Transition, rect. - round - 900x900-ø800 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2163
2173 |  | 400 | 431E | 109 | Transition, rect. - round - 900x900-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2164
2174 |  | 400 | 431E | 110 | Transition, rect. - round - 1200x1500-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1200x1500-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2165
2175 |  | 400 | 431E | 111 | Transition, rect. - round - 1300x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1300x600-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2166
2176 |  | 400 | 431E | 112 | Transition, rect. - round - 1500x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1500x600-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2167
2177 |  | 400 | 431E | 113 | Transition, rect. - round - 1600x750-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1600x750-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2168
2178 |  | 400 | 431E | 114 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2169
2179 |  | 400 | 431E | 115 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2170
2180 |  | 400 | 431E | 116 | Reducer, round - ø160-ø158 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø158 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2171
2181 |  | 400 | 431E | 117 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2172
2182 |  | 400 | 431E | 118 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2173
2183 |  | 400 | 431E | 119 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2174
2184 |  | 400 | 431E | 120 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2175
2185 |  | 400 | 431E | 121 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2176
2186 |  | 400 | 431E | 122 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2177
2187 |  | 400 | 431E | 123 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2178
2188 |  | 400 | 431E | 124 | Reducer, round - ø300-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø250 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2179
2189 |  | 400 | 431E | 125 | Reducer, round - ø315-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2180
2190 |  | 400 | 431E | 126 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2181
2191 |  | 400 | 431E | 127 | Reducer, round - ø315-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2182
2192 |  | 400 | 431E | 128 | Reducer, round - ø350-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2183
2193 |  | 400 | 431E | 129 | Reducer, round - ø350-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2184
2194 |  | 400 | 431E | 130 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2185
2195 |  | 400 | 431E | 131 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2186
2196 |  | 400 | 431E | 132 | Reducer, round - ø400-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2187
2197 |  | 400 | 431E | 133 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2188
2198 |  | 400 | 431E | 134 | Reducer, round - ø400-ø350 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø350 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2189
2199 |  | 400 | 431E | 135 | Reducer, round - ø450-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2190
2200 |  | 400 | 431E | 136 | Reducer, round - ø450-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2191
2201 |  | 400 | 431E | 137 | Reducer, round - ø450-ø400 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2192
2202 |  | 400 | 431E | 138 | Reducer, round - ø630-ø560 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø630-ø560 | 23 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2193
2203 |  | 400 | 431E | 139 | Reducer, round - ø700-ø560 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø700-ø560 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2194
2204 |  | 400 | 431E | 140 | Reducer, round - ø710-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø710-ø630 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2195
2205 |  | 400 | 431E | 141 | Reducer, round - ø800-ø710 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø800-ø710 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2196
2206 |  | 400 | 431E | 142 | Reducer, round - ø900-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø630 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2197
2207 |  | 400 | 431E | 143 | Reducer, round - ø900-ø800 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2198
2208 |  | 400 | 431E | 144 | Reducer, rectangular - 300x300-200x315 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2199
2209 |  | 400 | 431E | 145 | Reducer, rectangular - 300x350-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x350-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200
2210 |  | 400 | 431E | 146 | Reducer, rectangular - 350x400-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x400-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2201
2211 |  | 400 | 431E | 147 | Reducer, rectangular - 350x425-400x345 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x425-400x345 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2202
2212 |  | 400 | 431E | 148 | Reducer, rectangular - 350x550-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x550-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2203
2213 |  | 400 | 431E | 149 | Reducer, rectangular - 400x345-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 400x345-350x350 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2204
2214 |  | 400 | 431E | 150 | Reducer, rectangular - 450x165-150x165 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x165-150x165 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205
2215 |  | 400 | 431E | 151 | Reducer, rectangular - 450x450-400x400 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x450-400x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2206
2216 |  | 400 | 431E | 152 | Reducer, rectangular - 500x500-450x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x500-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2207
2217 |  | 400 | 431E | 153 | Reducer, rectangular - 550x550-550x425 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x550-550x425 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2208
2218 |  | 400 | 431E | 154 | Reducer, rectangular - 600x510-550x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-550x550 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2209
2219 |  | 400 | 431E | 155 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2210
2220 |  | 400 | 431E | 156 | Reducer, rectangular - 800x550-400x400 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x550-400x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2211
2221 |  | 400 | 431E | 157 | Reducer, rectangular - 800x675-800x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x675-800x550 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2212
2222 |  | 400 | 431E | 158 | Reducer, rectangular - 800x700-800x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x700-800x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213
2223 |  | 400 | 431E | 159 | Reducer, rectangular - 800x1005-700x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x1005-700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2214
2224 |  | 400 | 431E | 160 | Reducer, rectangular - 1000x510-1000x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x510-1000x450 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2215
2225 |  | 400 | 431E | 161 | Reducer, rectangular - 1000x600-750x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x600-750x600 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2216
2226 |  | 400 | 431E | 162 | Reducer, rectangular - 1000x1005-1000x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x1005-1000x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2217
2227 |  | 400 | 431E | 163 | Reducer, rectangular - 1200x700-900x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1200x700-900x700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2218
2228 |  | 400 | 431E | 164 | Reducer, rectangular - 1240x855-700x800 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1240x855-700x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2219
2229 |  | 400 | 431E | 165 | Reducer, rectangular - 1250x600-1000x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1250x600-1000x600 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2220
2230 |  | 400 | 431E | 166 | Reducer, rectangular - 1300x600-1250x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1300x600-1250x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2221
2231 |  | 400 | 431E | 167 | Reducer, rectangular - 1500x600-1250x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1500x600-1250x600 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2222
2232 |  | 400 | 431E | 168 | Reducer, rectangular - 1545x1160-1545x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1545x1160-1545x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2223
2233 |  | 400 | 431E | 169 | Reducer, rectangular - 1600x750-1500x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1600x750-1500x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2224
2234 |  | 400 | 431E | 170 | Reducer, rectangular - 1750x600-1500x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1750x600-1500x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2225
2235 |  | 400 | 431E | 171 | Reducer, rectangular - 1800x900-1300x900 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1800x900-1300x900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2226
2236 |  | 400 | 431E | 172 | Reducer, rectangular - 2000x600-1750x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x600-1750x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2227
2237 |  | 400 | 431E | 173 | Reducer, rectangular - 2000x1200-1800x1200 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x1200-1800x1200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2228
2238 |  | 400 | 431E | 174 | Reducer, rectangular - 2155x1770-1000x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2155x1770-1000x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2229
2239 |  | 400 | 431E | 175 | Reducer, rectangular - 2460x1465-1100x1100 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2460x1465-1100x1100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2230
2240 |  | 400 | 431E | 176 | Reducer, rectangular - 2460x1465-1300x1100 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2460x1465-1300x1100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2231
2241 |  | 400 | 431E | 177 | T-piece, round - ø100-ø100-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø100-ø100-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2232
2242 |  | 400 | 431E | 178 | T-piece, round - ø160-ø160-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2233
2243 |  | 400 | 431E | 179 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2234
2244 |  | 400 | 431E | 180 | T-piece, round - ø200-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2235
2245 |  | 400 | 431E | 181 | T-piece, round - ø200-ø200-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2236
2246 |  | 400 | 431E | 182 | T-piece, round - ø200-ø200-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2237
2247 |  | 400 | 431E | 183 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2238
2248 |  | 400 | 431E | 184 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2239
2249 |  | 400 | 431E | 185 | T-piece, round - ø250-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø200-ø200 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2240
2250 |  | 400 | 431E | 186 | T-piece, round - ø250-ø250-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2241
2251 |  | 400 | 431E | 187 | T-piece, round - ø250-ø250-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2242
2252 |  | 400 | 431E | 188 | T-piece, round - ø250-ø250-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø160 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2243
2253 |  | 400 | 431E | 189 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2244
2254 |  | 400 | 431E | 190 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2245
2255 |  | 400 | 431E | 191 | T-piece, round - ø300-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2246
2256 |  | 400 | 431E | 192 | T-piece, round - ø300-ø300-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2247
2257 |  | 400 | 431E | 193 | T-piece, round - ø300-ø300-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2248
2258 |  | 400 | 431E | 194 | T-piece, round - ø300-ø300-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2249
2259 |  | 400 | 431E | 195 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2250
2260 |  | 400 | 431E | 196 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2251
2261 |  | 400 | 431E | 197 | T-piece, round - ø315-ø315-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø250 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2252
2262 |  | 400 | 431E | 198 | T-piece, round - ø350-ø350-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø350-ø350-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2253
2263 |  | 400 | 431E | 199 | T-piece, round - ø400-ø400-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2254
2264 |  | 400 | 431E | 200 | T-piece, round - ø400-ø400-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2255
2265 |  | 400 | 431E | 201 | T-piece, round - ø400-ø400-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2256
2266 |  | 400 | 431E | 202 | T-piece, round - ø400-ø400-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø250 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2257
2267 |  | 400 | 431E | 203 | T-piece, round - ø450-ø450-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2258
2268 |  | 400 | 431E | 204 | T-piece, round - ø450-ø450-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø200 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2259
2269 |  | 400 | 431E | 205 | T-piece, round - ø450-ø450-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø250 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2260
2270 |  | 400 | 431E | 206 | T-piece, round - ø450-ø450-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2261
2271 |  | 400 | 431E | 207 | T-piece, round - ø450-ø450-ø450 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2262
2272 |  | 400 | 431E | 208 | T-piece, round - ø560-ø560-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø560-ø560-ø560 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2263
2273 |  | 400 | 431E | 209 | T-piece, round - ø630-ø630-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø630-ø630-ø560 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2264
2274 |  | 400 | 431E | 210 | T-piece, round - ø700-ø700-ø400 | T-idom kör keresztmetszet - ø700-ø700-ø400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2265
2275 |  | 400 | 431E | 211 | T-piece, round - ø700-ø700-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø700-ø700-ø560 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2266
2276 |  | 400 | 431E | 212 | T-piece, round - ø710-ø710-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø710-ø710-ø560 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2267
2277 |  | 400 | 431E | 213 | T-piece, round - ø800-ø800-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø800-ø800-ø560 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2268
2278 |  | 400 | 431E | 214 | T-piece, round - ø900-ø900-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø900-ø900-ø560 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2269
2279 |  | 400 | 431E | 215 | T-piece, round - ø900-ø900-ø900 | T-idom kör keresztmetszet - ø900-ø900-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2270
2280 |  | 400 | 431E | 216 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2271
2281 |  | 400 | 431E | 217 | T-piece, rectangular - 400x400-350x400-350x400 | T-idom négyszög keresztmetszet - 400x400-350x400-350x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2272
2282 |  | 400 | 431E | 218 | T-piece, rectangular - 450x450-165x450-450x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 450x450-165x450-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2273
2283 |  | 400 | 431E | 219 | T-piece, rectangular - 700x800-700x800-700x800 | T-idom négyszög keresztmetszet - 700x800-700x800-700x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2274
2284 |  | 400 | 431E | 220 | T-piece, rectangular - 800x550-550x550-350x550 | T-idom négyszög keresztmetszet - 800x550-550x550-350x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2275
2285 |  | 400 | 431E | 221 | T-piece, rectangular - 1300x900-900x900-900x900 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1300x900-900x900-900x900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2276
2286 |  | 400 | 431E | 222 | T-piece, rectangular - 1800x1200-700x1200-700x1200 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1800x1200-700x1200-700x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2277
2287 |  | 400 | 431E | 223 | End cap, rectangular - 200x315-200x315 | Véglezáró kör keresztmetszet - 200x315-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2278
2288 |  | 400 | 431E | 224 | End cap, rectangular - 200x315 | Véglezáró kör keresztmetszet - 200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2279
2289 |  | 400 | 431E | 225 | End cap, rectangular - 1000x450 | Véglezáró kör keresztmetszet - 1000x450 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2280
2290 |  | 400 | 431E | 226 | End cap, rectangular - 1000x600 | Véglezáró kör keresztmetszet - 1000x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2281
2291 |  | 400 | 431E | 227 | End cap, rectangular - 2000x600 | Véglezáró kör keresztmetszet - 2000x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2282
2292 |  | 400 | 431E | 228 | Takeoff for grille - 300x300-300x300 | Ültető idom rácshoz - 300x300-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2283
2293 |  | 400 | 431E | 229 | Takeoff for grille - 315x65-315x65 | Ültető idom rácshoz - 315x65-315x65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2284
2294 |  | 400 | 431E | 230 | Takeoff for grille - 415x165-415x165 | Ültető idom rácshoz - 415x165-415x165 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2285
2295 |  | 400 | 431E | 231 | Takeoff for grille - 415x315-415x315 | Ültető idom rácshoz - 415x315-415x315 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2286
2296 |  | 400 | 431E | 232 | Takeoff for grille - 450x1000-450x1000 | Ültető idom rácshoz - 450x1000-450x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2287
2297 |  | 400 | 431E | 233 | Takeoff for grille - 515x115-515x115 | Ültető idom rácshoz - 515x115-515x115 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2288
2298 |  | 400 | 431E | 234 | Takeoff for grille - 1015x315-1015x315 | Ültető idom rácshoz - 1015x315-1015x315 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2289
2299 |  | 400 | 431E | 235 | Takeoff for grille - 1200x1300-1200x1300 | Ültető idom rácshoz - 1200x1300-1200x1300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2290
2300 |  | 400 | 431E | 236 | Takeoff for grille - 1300x1100-1300x1100 | Ültető idom rácshoz - 1300x1100-1300x1100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2291
2301 |  | 400 | 431E | 237 | Takeoff for grille - 2000x1500-2000x1500 | Ültető idom rácshoz - 2000x1500-2000x1500 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2292
2302 |  | 400 | 431E | 238 | Saddle mount for grille - ø160-ø160 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2293
2303 |  | 400 | 431E | 239 | Saddle mount for grille - ø250-ø250 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2294
2304 |  | 400 | 431E | 240 | Saddle mount for grille - ø315-ø315 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2295
2305 |  | 400 | 431E | 241 | Saddle mount for grille - ø400-ø400 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2296
2306 |  | 400 | 431E | 242 | Saddle mount for grille - ø450-ø450 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2297
2307 |  | 400 | 431E | 243 | Saddle mount for grille - ø560-ø560 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2298
2308 |  | 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2299
2309 |  | 400 | 431E | 244 | ø100 | ø100 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300
2310 |  | 400 | 431E | 245 | ø125 | ø125 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2301
2311 |  | 400 | 431E | 246 | ø160 | ø160 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2302
2312 |  | 400 | 431E | 247 | ø200 | ø200 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2303
2313 |  | 400 | 431E | 248 | ø250 | ø250 | 75 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2304
2314 | x | 400 | 431E |  | Outside air' Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel Insulation of the duct inside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation | Friss levegő Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből Épületen belüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2305
2315 |  | 400 | 431E |  | Outdoor air | Friss levegő | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2306
2316 |  | 400 | 431E | 249 | 300x300 | 300x300 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2307
2317 |  | 400 | 431E | 250 | 500x500 | 500x500 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2308
2318 |  | 400 | 431E | 251 | 1240x855 | 1240x855 | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2309
2319 |  | 400 | 431E | 252 | 1545x1160 | 1545x1160 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2310
2320 |  | 400 | 431E | 253 | 1600x1500 | 1600x1500 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2311
2321 |  | 400 | 431E | 254 | 1600x1665 | 1600x1665 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2312
2322 |  | 400 | 431E | 255 | 2155x1770 | 2155x1770 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2313
2323 |  | 400 | 431E | 256 | 2460x1465 | 2460x1465 | 178 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2314
2324 |  | 400 | 431E | 257 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2315
2325 |  | 400 | 431E | 258 | Bend, round - ø300-ø300 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 45.00° | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2316
2326 |  | 400 | 431E | 259 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2317
2327 |  | 400 | 431E | 260 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2318
2328 |  | 400 | 431E | 261 | Radius elbow - 500x500-500x500 - | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2319
2329 |  | 400 | 431E | 262 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 35.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 35.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2320
2330 |  | 400 | 431E | 263 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2321
2331 |  | 400 | 431E | 264 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2322
2332 |  | 400 | 431E | 265 | Radius elbow - 1240x855-1240x855 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1240x855-1240x855 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2323
2333 |  | 400 | 431E | 266 | Radius elbow - 2155x1770-2155x1770 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2155x1770-2155x1770 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2324
2334 |  | 400 | 431E | 267 | Radius elbow - 2460x1465-2460x1465 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2460x1465-2460x1465 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2325
2335 |  | 400 | 431E | 268 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2326
2336 |  | 400 | 431E | 269 | Reducer, rectangular - 410x675-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 410x675-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2327
2337 |  | 400 | 431E | 270 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2328
2338 | x | 400 | 431E |  | Return air Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Inside the building: Without insulation Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel | Elszívás' Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen belül: Szigetelés nélkül Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2329
2339 |  | 400 | 431E |  | Return air | Elszívás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2330
2340 |  | 400 | 431E | 271 | 65x315 | 65x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2331
2341 |  | 400 | 431E | 272 | 200x315 | 200x315 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2332
2342 |  | 400 | 431E | 273 | 215x315 | 215x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333
2343 |  | 400 | 431E | 274 | 250x250 | 250x250 | 31 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2334
2344 |  | 400 | 431E | 275 | 250x300 | 250x300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2335
2345 |  | 400 | 431E | 276 | 300x300 | 300x300 | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2336
2346 |  | 400 | 431E | 277 | 315x165 | 315x165 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2337
2347 |  | 400 | 431E | 278 | 315x815 | 315x815 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2338
2348 |  | 400 | 431E | 279 | 315x1015 | 315x1015 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2339
2349 |  | 400 | 431E | 280 | 325x300 | 325x300 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2340
2350 |  | 400 | 431E | 281 | 350x350 | 350x350 | 28 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2341
2351 |  | 400 | 431E | 282 | 415x65 | 415x65 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2342
2352 |  | 400 | 431E | 283 | 415x215 | 415x215 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2343
2353 |  | 400 | 431E | 284 | 415x250 | 415x250 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2344
2354 |  | 400 | 431E | 285 | 450x450 | 450x450 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2345
2355 |  | 400 | 431E | 286 | 500x450 | 500x450 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2346
2356 |  | 400 | 431E | 287 | 500x500 | 500x500 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347
2357 |  | 400 | 431E | 288 | 515x315 | 515x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2348
2358 |  | 400 | 431E | 289 | 540x450 | 540x450 | 38 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2349
2359 |  | 400 | 431E | 290 | 550x450 | 550x450 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2350
2360 |  | 400 | 431E | 291 | 550x550 | 550x550 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2351
2361 |  | 400 | 431E | 292 | 550x700 | 550x700 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2352
2362 |  | 400 | 431E | 293 | 600x450 | 600x450 | 181 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2353
2363 |  | 400 | 431E | 294 | 650x650 | 650x650 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2354
2364 |  | 400 | 431E | 295 | 700x550 | 700x550 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2355
2365 |  | 400 | 431E | 296 | 700x900 | 700x900 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2356
2366 |  | 400 | 431E | 297 | 700x1000 | 700x1000 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2357
2367 |  | 400 | 431E | 298 | 900x450 | 900x450 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358
2368 |  | 400 | 431E | 299 | 1000x450 | 1000x450 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359
2369 |  | 400 | 431E | 300 | 1000x700 | 1000x700 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2360
2370 |  | 400 | 431E | 301 | 1800x1000 | 1800x1000 | 123 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2361
2371 |  | 400 | 431E | 302 | 2000x2200 | 2000x2200 | 65 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2362
2372 |  | 400 | 431E | 303 | 2700x1600 | 2700x1600 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2363
2373 |  | 400 | 431E | 304 | 2900x2000 | 2900x2000 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2364
2374 |  | 400 | 431E | 305 | ø100 | ø100 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2365
2375 |  | 400 | 431E | 306 | ø160 | ø160 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2366
2376 |  | 400 | 431E | 307 | ø200 | ø200 | 66 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2367
2377 |  | 400 | 431E | 308 | ø250 | ø250 | 85 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2368
2378 |  | 400 | 431E | 309 | ø300 | ø300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2369
2379 |  | 400 | 431E | 310 | ø315 | ø315 | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2370
2380 |  | 400 | 431E | 311 | ø390 | ø390 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2371
2381 |  | 400 | 431E | 312 | ø400 | ø400 | 32 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2372
2382 |  | 400 | 431E | 313 | ø450 | ø450 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2373
2383 |  | 400 | 431E | 314 | ø630 | ø630 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2374
2384 |  | 400 | 431E | 315 | ø900 | ø900 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2375
2385 |  | 400 | 431E | 316 | Bend, round - ø315-ø315 - 15.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 15.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2376
2386 |  | 400 | 431E | 317 | Bend, round - ø200-ø200 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 45.00° | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2377
2387 |  | 400 | 431E | 318 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2378
2388 |  | 400 | 431E | 319 | Bend, round - ø400-ø400 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2379
2389 |  | 400 | 431E | 320 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2380
2390 |  | 400 | 431E | 321 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2381
2391 |  | 400 | 431E | 322 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2382
2392 |  | 400 | 431E | 323 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2383
2393 |  | 400 | 431E | 324 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2384
2394 |  | 400 | 431E | 325 | Bend, round - ø315-ø315 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2385
2395 |  | 400 | 431E | 326 | Bend, round - ø390-ø390 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø390-ø390 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2386
2396 |  | 400 | 431E | 327 | Bend, round - ø400-ø400 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2387
2397 |  | 400 | 431E | 328 | Bend, round (small radius) - ø900-ø900 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet kisebb ívű - ø900-ø900 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2388
2398 |  | 400 | 431E | 329 | Radius elbow - 65x415-65x415 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 65x415-65x415 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2389
2399 |  | 400 | 431E | 330 | Radius elbow - 250x415-65x415 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 250x415-65x415 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2390
2400 |  | 400 | 431E | 331 | Radius elbow - 2200x2000-2200x2000 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2200x2000-2200x2000 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2391
2401 |  | 400 | 431E | 332 | Radius elbow - 250x250-250x250 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 250x250-250x250 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2392
2402 |  | 400 | 431E | 333 | Radius elbow - 300x250-250x250 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x250-250x250 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2393
2403 |  | 400 | 431E | 334 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2394
2404 |  | 400 | 431E | 335 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2395
2405 |  | 400 | 431E | 336 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2396
2406 |  | 400 | 431E | 337 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2397
2407 |  | 400 | 431E | 338 | Radius elbow - 540x450-540x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 540x450-540x450 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2398
2408 |  | 400 | 431E | 339 | Radius elbow - 550x550-550x550 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x550-550x550 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2399
2409 |  | 400 | 431E | 340 | Radius elbow - 550x700-550x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x700-550x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400
2410 |  | 400 | 431E | 341 | Radius elbow - 650x650-650x650 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 650x650-650x650 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2401
2411 |  | 400 | 431E | 342 | Radius elbow - 675x410-300x410 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 675x410-300x410 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2402
2412 |  | 400 | 431E | 343 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2403
2413 |  | 400 | 431E | 344 | Radius elbow - 900x700-900x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 900x700-900x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2404
2414 |  | 400 | 431E | 345 | Radius elbow - 1000x700-1000x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x700-1000x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405
2415 |  | 400 | 431E | 346 | Radius elbow - 2000x2200-2000x2200 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2000x2200-2000x2200 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2406
2416 |  | 400 | 431E | 347 | Radius elbow - 2900x2000-1600x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2900x2000-1600x2000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2407
2417 |  | 400 | 431E | 348 | Radius elbow - 2900x2000-2200x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2900x2000-2200x2000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2408
2418 |  | 400 | 431E | 349 | Transition, rect. - round - 250x250-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 250x250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2409
2419 |  | 400 | 431E | 350 | Transition, rect. - round - 300x300-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2410
2420 |  | 400 | 431E | 351 | Transition, rect. - round - 315x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 315x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2411
2421 |  | 400 | 431E | 352 | Transition, rect. - round - 400x345-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 400x345-ø400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2412
2422 |  | 400 | 431E | 353 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2413
2423 |  | 400 | 431E | 354 | Transition, rect. - round - 415x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 415x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2414
2424 |  | 400 | 431E | 355 | Transition, rect. - round - 515x315-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 515x315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2415
2425 |  | 400 | 431E | 356 | Transition, rect. - round - 550x550-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 550x550-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2416
2426 |  | 400 | 431E | 357 | Transition, rect. - round - 600x450-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2417
2427 |  | 400 | 431E | 358 | Transition, rect. - round - 600x450-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2418
2428 |  | 400 | 431E | 359 | Transition, rect. - round - 600x450-ø450 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2419
2429 |  | 400 | 431E | 360 | Transition, rect. - round - 2000x1600-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2000x1600-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2420
2430 |  | 400 | 431E | 361 | Transition, rect. - round - 2000x2900-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2000x2900-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2421
2431 |  | 400 | 431E | 362 | Transition, rect. - round - 2900x2000-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2900x2000-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2422
2432 |  | 400 | 431E | 363 | Reducer, round - ø198-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø198-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2423
2433 |  | 400 | 431E | 364 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2424
2434 |  | 400 | 431E | 365 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2425
2435 |  | 400 | 431E | 366 | Reducer, round - ø250-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2426
2436 |  | 400 | 431E | 367 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2427
2437 |  | 400 | 431E | 368 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2428
2438 |  | 400 | 431E | 369 | Reducer, round - ø300-ø298 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø298 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2429
2439 |  | 400 | 431E | 370 | Reducer, round - ø300-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2430
2440 |  | 400 | 431E | 371 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2431
2441 |  | 400 | 431E | 372 | Reducer, round - ø315-ø298 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø298 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2432
2442 |  | 400 | 431E | 373 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2433
2443 |  | 400 | 431E | 374 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2434
2444 |  | 400 | 431E | 375 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2435
2445 |  | 400 | 431E | 376 | Reducer, round - ø450-ø400 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2436
2446 |  | 400 | 431E | 377 | Reducer, round - ø900-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø630 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2437
2447 |  | 400 | 431E | 378 | Reducer, rectangular - 250x300-200x315 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 250x300-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2438
2448 |  | 400 | 431E | 379 | Reducer, rectangular - 250x300-250x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 250x300-250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2439
2449 |  | 400 | 431E | 380 | Reducer, rectangular - 300x300-250x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2440
2450 |  | 400 | 431E | 381 | Reducer, rectangular - 300x300-300x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-300x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2441
2451 |  | 400 | 431E | 382 | Reducer, rectangular - 300x350-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x350-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2442
2452 |  | 400 | 431E | 383 | Reducer, rectangular - 450x450-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x450-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2443
2453 |  | 400 | 431E | 384 | Reducer, rectangular - 500x450-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x450-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2444
2454 |  | 400 | 431E | 385 | Reducer, rectangular - 500x500-450x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x500-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2445
2455 |  | 400 | 431E | 386 | Reducer, rectangular - 550x450-500x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x450-500x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2446
2456 |  | 400 | 431E | 387 | Reducer, rectangular - 550x550-550x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x550-550x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2447
2457 |  | 400 | 431E | 388 | Reducer, rectangular - 600x450-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x450-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2448
2458 |  | 400 | 431E | 389 | Reducer, rectangular - 600x450-415x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x450-415x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2449
2459 |  | 400 | 431E | 390 | Reducer, rectangular - 600x510-540x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-540x450 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2450
2460 |  | 400 | 431E | 391 | Reducer, rectangular - 600x510-550x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-550x450 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2451
2461 |  | 400 | 431E | 392 | Reducer, rectangular - 600x510-600x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-600x450 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2452
2462 |  | 400 | 431E | 393 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2453
2463 |  | 400 | 431E | 394 | Reducer, rectangular - 650x650-325x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 650x650-325x300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2454
2464 |  | 400 | 431E | 395 | Reducer, rectangular - 675x800-550x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 675x800-550x700 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2455
2465 |  | 400 | 431E | 396 | Reducer, rectangular - 700x900-675x800 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 700x900-675x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2456
2466 |  | 400 | 431E | 397 | Reducer, rectangular - 1005x800-1000x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1005x800-1000x700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2457
2467 |  | 400 | 431E | 398 | Reducer, rectangular - 1240x855-650x650 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1240x855-650x650 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2458
2468 |  | 400 | 431E | 399 | Reducer, rectangular - 1545x1160-700x900 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1545x1160-700x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2459
2469 |  | 400 | 431E | 400 | Reducer, rectangular - 2000x2200-2700x1600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x2200-2700x1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2460
2470 |  | 400 | 431E | 401 | Reducer, rectangular - 2155x1160-700x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2155x1160-700x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2461
2471 |  | 400 | 431E | 402 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2462
2472 |  | 400 | 431E | 403 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2463
2473 |  | 400 | 431E | 404 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2464
2474 |  | 400 | 431E | 405 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2465
2475 |  | 400 | 431E | 406 | T-piece, round - ø300-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2466
2476 |  | 400 | 431E | 407 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2467
2477 |  | 400 | 431E | 408 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2468
2478 |  | 400 | 431E | 409 | T-piece, round - ø315-ø315-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2469
2479 |  | 400 | 431E | 410 | T-piece, round - ø400-ø400-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2470
2480 |  | 400 | 431E | 411 | T-piece, round - ø400-ø400-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2471
2481 |  | 400 | 431E | 412 | T-piece, round - ø400-ø400-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2472
2482 |  | 400 | 431E | 413 | T-piece, round - ø400-ø400-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2473
2483 |  | 400 | 431E | 414 | T-piece, round - ø400-ø400-ø400 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2474
2484 |  | 400 | 431E | 415 | T-piece, round - ø450-ø450-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475
2485 |  | 400 | 431E | 416 | T-piece, round - ø450-ø450-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2476
2486 |  | 400 | 431E | 417 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2477
2487 |  | 400 | 431E | 418 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2478
2488 |  | 400 | 431E | 419 | T-piece, rectangular - 650x650-650x650-650x650 | T-idom négyszög keresztmetszet - 650x650-650x650-650x650 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2479
2489 |  | 400 | 431E | 420 | T-piece, rectangular - 700x550-550x550-550x550 | T-idom négyszög keresztmetszet - 700x550-550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2480
2490 |  | 400 | 431E | 421 | T-piece, rectangular - 900x450-600x450-600x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 900x450-600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481
2491 |  | 400 | 431E | 422 | T-piece, rectangular - 1000x450-600x450-540x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1000x450-600x450-540x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2482
2492 |  | 400 | 431E | 423 | T-piece, rectangular - 1000x450-600x450-600x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1000x450-600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2483
2493 |  | 400 | 431E | 424 | End cap, rectangular - 550x550-550x550 | Véglezáró kör keresztmetszet - 550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2484
2494 |  | 400 | 431E | 425 | End cap, rectangular - 600x450-600x450 | Véglezáró kör keresztmetszet - 600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2485
2495 |  | 400 | 431E | 426 | Takeoff for grille - 315x65-315x65 | Ültető idom rácshoz - 315x65-315x65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2486
2496 |  | 400 | 431E | 427 | Takeoff for grille - 315x165-315x165 | Ültető idom rácshoz - 315x165-315x165 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2487
2497 |  | 400 | 431E | 428 | Takeoff for grille - 315x215-315x215 | Ültető idom rácshoz - 315x215-315x215 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2488
2498 |  | 400 | 431E | 429 | Takeoff for grille - 415x215-415x215 | Ültető idom rácshoz - 415x215-415x215 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2489
2499 |  | 400 | 431E | 430 | Takeoff for grille - 450x900-450x900 | Ültető idom rácshoz - 450x900-450x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2490
2500 |  | 400 | 431E | 431 | Takeoff for grille - 450x1000-450x1000 | Ültető idom rácshoz - 450x1000-450x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2491
2501 |  | 400 | 431E | 432 | Takeoff for grille - 550x550-550x550 | Ültető idom rácshoz - 550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2492
2502 |  | 400 | 431E | 433 | Takeoff for grille - 815x315-815x315 | Ültető idom rácshoz - 815x315-815x315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2493
2503 |  | 400 | 431E | 434 | Takeoff for grille - 1015x315-1015x315 | Ültető idom rácshoz - 1015x315-1015x315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2494
2504 |  | 400 | 431E | 435 | Takeoff for grille - 2200x2000-2200x2000 | Ültető idom rácshoz - 2200x2000-2200x2000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2495
2505 |  | 400 | 431E | 436 | Saddle mount for grille - ø100-ø100 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2496
2506 |  | 400 | 431E | 437 | Saddle mount for grille - ø160-ø160 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2497
2507 |  | 400 | 431E | 438 | Saddle mount for grille - ø200-ø200 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2498
2508 |  | 400 | 431E | 439 | Saddle mount for grille - ø250-ø250 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2499
2509 |  | 400 | 431E | 440 | Saddle mount for grille - ø300-ø300 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500
2510 |  | 400 | 431E | 441 | Saddle mount for grille - ø315-ø315 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2501
2511 |  | 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2502
2512 |  | 400 | 431E | 442 | ø100 | ø100 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2503
2513 |  | 400 | 431E | 443 | ø160 | ø160 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2504
2514 |  | 400 | 431E | 444 | ø200 | ø200 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2505
2515 |  | 400 | 431E | 445 | ø250 | ø250 | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2506
2516 |  | 400 | 431E | 446 | ø300 | ø300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2507
2517 |  | 400 | 431E | 447 | ø315 | ø315 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2508
2518 | x | 400 | 431E |  | Exhaust air Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Inside the building: Without insulation Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel | Kidobás Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen belül: Szigetelés nélkül Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2509
2519 |  | 400 | 431E |  | Exhaust | Kidobás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2510
2520 |  | 400 | 431E | 448 | 300x300 | 300x300 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2511
2521 |  | 400 | 431E | 449 | 500x500 | 500x500 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2512
2522 |  | 400 | 431E | 450 | 1240x855 | 1240x855 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513
2523 |  | 400 | 431E | 451 | 1545x1200 | 1545x1200 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2514
2524 |  | 400 | 431E | 452 | 2155x1200 | 2155x1200 | 20 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2515
2525 |  | 400 | 431E | 453 | 2460x1465 | 2460x1465 | 270 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2516
2526 |  | 400 | 431E | 454 | ø250 | ø250 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2517
2527 |  | 400 | 431E | 455 | ø350 | ø350 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2518
2528 |  | 400 | 431E | 456 | ø1000 | ø1000 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2519
2529 |  | 400 | 431E | 457 | Bend, round - ø350-ø350 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2520
2530 |  | 400 | 431E | 458 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2521
2531 |  | 400 | 431E | 459 | Bend, round - ø350-ø350 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2522
2532 |  | 400 | 431E | 460 | Bend, round - ø1000-ø1000 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø1000-ø1000 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2523
2533 |  | 400 | 431E | 461 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2524
2534 |  | 400 | 431E | 462 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2525
2535 |  | 400 | 431E | 463 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2526
2536 |  | 400 | 431E | 464 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2527
2537 |  | 400 | 431E | 465 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2528
2538 |  | 400 | 431E | 466 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 60.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2529
2539 |  | 400 | 431E | 467 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2530
2540 |  | 400 | 431E | 468 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2531
2541 |  | 400 | 431E | 469 | Reducer, rectangular - 410x675-300x300 - 90.00° | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 410x675-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2532
2542 |  | 400 | 431E | 470 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 - 90.00° | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2533
2543 |  | 400 | 431E | 471 | Exhaust Air sanitary block | Vizesblokk elszívás | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | !!! |  | 2534
2544 |  | 400 | 431E | 472 | ø100 | ø100 | 9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2535
2545 |  | 400 | 431E | 473 | ø125 | ø125 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2536
2546 |  | 400 | 431E | 474 | ø150 | ø150 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2537
2547 |  | 400 | 431E | 475 | ø160 | ø160 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2538
2548 |  | 400 | 431E | 476 | ø200 | ø200 | 66 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2539
2549 |  | 400 | 431E | 477 | ø250 | ø250 | 30 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2540
2550 |  | 400 | 431E | 478 | ø300 | ø300 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2541
2551 |  | 400 | 431E | 479 | ø315 | ø315 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2542
2552 |  | 400 | 431E | 480 | ø450 | ø450 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2543
2553 |  | 400 | 431E | 481 | Bend, round - ø200-ø200 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2544
2554 |  | 400 | 431E | 482 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2545
2555 |  | 400 | 431E | 483 | Bend, round - ø160-ø160 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2546
2556 |  | 400 | 431E | 484 | Bend, round - ø200-ø200 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2547
2557 |  | 400 | 431E | 485 | Bend, round - ø250-ø250 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 60.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2548
2558 |  | 400 | 431E | 486 | Bend, round - ø300-ø300 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2549
2559 |  | 400 | 431E | 487 | Bend, round - ø450-ø450 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2550
2560 |  | 400 | 431E | 488 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2551
2561 |  | 400 | 431E | 489 | Bend, round - ø125-ø125 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø125-ø125 - 90.00° | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2552
2562 |  | 400 | 431E | 490 | Bend, round - ø150-ø150 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø150-ø150 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2553
2563 |  | 400 | 431E | 491 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2554
2564 |  | 400 | 431E | 492 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2555
2565 |  | 400 | 431E | 493 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2556
2566 |  | 400 | 431E | 494 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2557
2567 |  | 400 | 431E | 495 | Bend, round - ø450-ø450 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2558
2568 |  | 400 | 431E | 496 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2559
2569 |  | 400 | 431E | 497 | Transition, rect. - round - 415x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 415x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2560
2570 |  | 400 | 431E | 498 | Reducer, round - ø125-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø125-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561
2571 |  | 400 | 431E | 499 | Reducer, round - ø150-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø150-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562
2572 |  | 400 | 431E | 500 | Reducer, round - ø150-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø150-ø125 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563
2573 |  | 400 | 431E | 501 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564
2574 |  | 400 | 431E | 502 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2565
2575 |  | 400 | 431E | 503 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2566
2576 |  | 400 | 431E | 504 | Reducer, round - ø200-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø125 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2567
2577 |  | 400 | 431E | 505 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2568
2578 |  | 400 | 431E | 506 | Reducer, round - ø250-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2569
2579 |  | 400 | 431E | 507 | Reducer, round - ø250-ø150 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2570
2580 |  | 400 | 431E | 508 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2571
2581 |  | 400 | 431E | 509 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2572
2582 |  | 400 | 431E | 510 | Reducer, round - ø300-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2573
2583 |  | 400 | 431E | 511 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2574
2584 |  | 400 | 431E | 512 | Reducer, round - ø315-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2575
2585 |  | 400 | 431E | 513 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2576
2586 |  | 400 | 431E | 514 | Reducer, round - ø450-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2577
2587 |  | 400 | 431E | 515 | T-piece, round - ø125-ø125-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø125-ø125-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2578
2588 |  | 400 | 431E | 516 | T-piece, round - ø125-ø125-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø125-ø125-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2579
2589 |  | 400 | 431E | 517 | T-piece, round - ø150-ø150-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø150-ø150-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580
2590 |  | 400 | 431E | 518 | T-piece, round - ø160-ø125-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø125-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2581
2591 |  | 400 | 431E | 519 | T-piece, round - ø160-ø160-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2582
2592 |  | 400 | 431E | 520 | T-piece, round - ø160-ø160-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø125 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2583
2593 |  | 400 | 431E | 521 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2584
2594 |  | 400 | 431E | 522 | T-piece, round - ø200-ø150-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø150-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2585
2595 |  | 400 | 431E | 523 | T-piece, round - ø200-ø200-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2586
2596 |  | 400 | 431E | 524 | T-piece, round - ø200-ø200-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø125 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2587
2597 |  | 400 | 431E | 525 | T-piece, round - ø200-ø200-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø150 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2588
2598 |  | 400 | 431E | 526 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2589
2599 |  | 400 | 431E | 527 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2590
2600 |  | 400 | 431E | 528 | T-piece, round - ø250-ø250-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2591
2601 |  | 400 | 431E | 529 | T-piece, round - ø250-ø250-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2592
2602 |  | 400 | 431E | 530 | T-piece, round - ø250-ø250-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø160 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2593
2603 |  | 400 | 431E | 531 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2594
2604 |  | 400 | 431E | 532 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2595
2605 |  | 400 | 431E | 533 | T-piece, round - ø300-ø300-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2596
2606 |  | 400 | 431E | 534 | T-piece, round - ø300-ø300-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2597
2607 |  | 400 | 431E | 535 | T-piece, round - ø300-ø300-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2598
2608 |  | 400 | 431E | 536 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2599
2609 |  | 400 | 431E | 537 | T-piece, round - ø315-ø315-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2600
2610 |  | 400 | 431E | 538 | T-piece, round - ø450-ø450-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2601
2611 |  | 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2602
2612 |  | 400 | 431E | 539 | ø100 | ø100 | 7.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2603
2613 |  | 400 | 431E | 540 | ø125 | ø125 | 2.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2604
2614 |  | 400 | 431E | 541 | ø150 | ø150 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2605
2615 |  | 400 | 431E | 542 | ø160 | ø160 | 8.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2606
2616 |  | 400 | 431E |  | Technology extraction | Technológiai elszívás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2607
2617 |  | 400 | 431E | 543 | 900x900 | 900x900 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2608
2618 |  | 400 | 431E | 544 | 1000x1000 | 1000x1000 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2609
2619 |  | 400 | 431E | 545 | 1100x700 | 1100x700 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2610
2620 |  | 400 | 431E | 546 | 1100x1000 | 1100x1000 | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2611
2621 |  | 400 | 431E | 547 | 1100x1300 | 1100x1300 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2612
2622 |  | 400 | 431E | 548 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2613
2623 |  | 400 | 431E | 549 | 1250x700 | 1250x700 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2614
2624 |  | 400 | 431E | 550 | 1250x1100 | 1250x1100 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2615
2625 |  | 400 | 431E | 551 | 1250x1250 | 1250x1250 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2616
2626 |  | 400 | 431E | 552 | 1250x1300 | 1250x1300 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2617
2627 |  | 400 | 431E | 553 | 1300x1100 | 1300x1100 | 76 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2618
2628 |  | 400 | 431E | 554 | 1300x1400 | 1300x1400 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2619
2629 |  | 400 | 431E | 555 | 1300x2200 | 1300x2200 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620
2630 |  | 400 | 431E | 556 | 1400x1300 | 1400x1300 | 184 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2621
2631 |  | 400 | 431E | 557 | 1800x675 | 1800x675 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2622
2632 |  | 400 | 431E | 558 | 1905x1885 | 1905x1885 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2623
2633 |  | 400 | 431E | 559 | 2000x900 | 2000x900 | 323 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2624
2634 |  | 400 | 431E | 560 | 2200x700 | 2200x700 | 36 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2625
2635 |  | 400 | 431E | 561 | 2200x800 | 2200x800 | 323 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2626
2636 |  | 400 | 431E | 562 | 2200x1300 | 2200x1300 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2627
2637 |  | 400 | 431E | 563 | ø200 | ø200 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2628
2638 |  | 400 | 431E | 564 | ø250 | ø250 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2629
2639 |  | 400 | 431E | 565 | ø355 | ø355 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2630
2640 |  | 400 | 431E | 566 | ø1500 | ø1500 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2631
2641 |  | 400 | 431E | 567 | Radius elbow - 200x315-200x315 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2632
2642 |  | 400 | 431E | 568 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2633
2643 |  | 400 | 431E | 569 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 425x425-350x425 - 90.00° | 8 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2634
2644 |  | 400 | 431E | 570 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2635
2645 |  | 400 | 431E | 571 | Radius elbow - 425x425-350x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x425-425x425 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2636
2646 |  | 400 | 431E | 572 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2637
2647 |  | 400 | 431E | 573 | Radius elbow - 550x425-425x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 800x700-800x700 - 90.00° | 5 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2638
2648 |  | 400 | 431E | 574 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2639
2649 |  | 400 | 431E | 575 | Radius elbow - 800x700-800x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2640
2650 |  | 400 | 431E | 576 | Radius elbow - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2641
2651 |  | 400 | 431E | 577 | Radius elbow - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | 9 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2642
2652 |  | 400 | 431E | 578 | Radius elbow - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2643
2653 |  | 400 | 431E | 579 | Radius elbow - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2644
2654 |  | 400 | 431E | 580 | Radius elbow - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2645
2655 |  | 400 | 431E | 581 | Radius elbow - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2646
2656 |  | 400 | 431E | 582 | Radius elbow - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2647
2657 |  | 400 | 431E | 583 | Radius elbow - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2648
2658 |  | 400 | 431E | 584 | Radius elbow - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2649
2659 |  | 400 | 431E | 585 | Radius elbow - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | Négyszög-Kör átmenet - 315x115-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2650
2660 |  | 400 | 431E | 586 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2651
2661 |  | 400 | 431E | 587 | Transition, rect. - round - 315x115-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 750x600-ø630 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2652
2662 |  | 400 | 431E | 588 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 900x700-ø700 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2653
2663 |  | 400 | 431E | 589 | Transition, rect. - round - 750x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø800 | 6 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2654
2664 |  | 400 | 431E | 590 | Transition, rect. - round - 900x700-ø700 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø900 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2655
2665 |  | 400 | 431E | 591 | Transition, rect. - round - 900x900-ø800 | Négyszög-Kör átmenet - 1200x1500-ø900 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2656
2666 |  | 400 | 431E | 592 | Transition, rect. - round - 900x900-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1300x600-ø630 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2657
2667 |  | 400 | 431E | 593 | Transition, rect. - round - 1200x1500-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1500x600-ø630 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2658
2668 |  | 400 | 431E | 594 | Transition, rect. - round - 1300x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1600x750-ø630 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2659
2669 |  | 400 | 431E | 595 | Transition, rect. - round - 1500x600-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660
2670 |  | 400 | 431E | 596 | Transition, rect. - round - 1600x750-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 5 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2661
2671 |  | 400 | 431E | 597 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø158 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2662
2672 |  | 400 | 431E | 598 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2663
2673 |  | 400 | 431E | 599 | Reducer, round - ø160-ø158 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2664
2674 |  | 400 | 431E | 600 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 12 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2665
2675 |  | 400 | 431E | 601 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2666
2676 |  | 400 | 431E | 602 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2667
2677 |  | 400 | 431E | 603 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2668
2678 |  | 400 | 431E | 604 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2669
2679 |  | 400 | 431E | 605 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670
2680 |  | 400 | 431E | 606 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø200 | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2671
2681 |  | 400 | 431E | 607 | Reducer, round - ø300-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2672
2682 |  | 400 | 431E | 608 | Reducer, round - ø315-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø300 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2673
2683 |  | 400 | 431E | 609 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø300 | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2674
2684 |  | 400 | 431E | 610 | Reducer, round - ø315-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø315 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2675
2685 |  | 400 | 431E | 611 | Reducer, round - ø350-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2676
2686 |  | 400 | 431E | 612 | Reducer, round - ø350-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 16 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2677
2687 |  | 400 | 431E | 613 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2678
2688 |  | 400 | 431E | 614 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2679
2689 |  | 400 | 431E | 615 | Reducer, round - ø400-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø350 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2680
2690 |  | 400 | 431E | 616 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2681
2691 |  | 400 | 431E | 617 | Reducer, round - ø400-ø350 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2682
2692 |  | 400 | 431E | 618 | Reducer, round - ø450-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2683
2693 |  | 400 | 435 | 5 | Fireproof insulation of ductwork | Tűzgátló elburkolás | 149 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2684
2694 |  | 400 | 434 |  | total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2685
2695 |  | 400 | 436 |  | other | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2686
2696 |  | 400 | 436 | 619 | Mobile crane | Mobildaru | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2687
2697 |  | 400 | 436 | 620 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül meghatározásra! | 20000 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2688
2698 |  | 400 | 436 | 621 | Insulation of ducts in outdoor installations with 5cm thick mineral wool and sheathing with galvanized sheet steel. | Külső légcsatornák hőszigetelése 5 cm vastag ásványgyapottal és bádogozása horganyzott acéllemezből | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2689
2699 |  | 400 | 436 | 622 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2690
2700 |  | 400 | 436 | 623 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Szerelési tervek elkészítése az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2691
2701 |  | 400 | 436 | 624 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2692
2702 |  | 400 | 436 | 625 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések, stb. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2693
2703 |  | 400 | 436 | 626 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2694
2704 |  | 400 | 436 | 627 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2695
2705 |  | 400 | 436 | 628 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2696
2706 |  | 400 | 436 | 629 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2697
2707 |  | 400 | 436 | 630 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2698
2708 |  | 400 | 436 | 631 | Commissioning and initial setup of centilation systems | A légtechnikai rendszer üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2699
2709 |  | 400 | 436 | 632 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2700
2710 |  | 400 | 436 | 633 | Labeling and marking (in hungarian and english) | Táblázás és feliratozás (magyar és angol nyelven) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2701
2711 |  | 400 | 436 | 634 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702
2712 |  | 400 | 436 | 635 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 Labeling in hungarian and english | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint Magyarul, angolul feliratozva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2703
2713 |  | 400 | 436 | 636 | Acoustic measurement protocol preparation | Akusztikai mérés készítése és dokumentálása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2704
2714 |  | 400 | 436 |  | other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2705
2715 |  | 400 | 437 |  | Other | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2706
2716 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2707
2717 |  |  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2708
2718 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2709
2719 |  |  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2710
2720 |  |  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2711
2721 |  |  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2712
2722 |  |  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2713
2723 |  |  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2714
2724 |  |  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2715
2725 |  |  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2716
2726 |  |  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2717
2727 |  |  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2718
2728 |  |  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2719
2729 |  |  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2720
2730 |  |  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2721
2731 |  |  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2722
2732 |  |  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2723
2733 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2724
2734 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2725
2735 |  |  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2726
2736 |  |  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2727
2737 |  |  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2728
2738 |  |  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2729
2739 |  |  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2730
2740 |  |  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2731
2741 |  |  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2732
2742 |  |  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2733
2743 |  |  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2734
2744 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2735
2745 |  |  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2736
2746 |  |  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2737
2747 |  |  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2738
2748 |  |  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2739
2749 |  |  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2740
2750 |  |  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2741
2751 |  |  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2742
2752 |  |  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2743
2753 |  |  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2744
2754 |  |  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2745
2755 |  |  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2746
2756 |  |  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2747
2757 |  |  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2748
2758 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2749
2759 |  |  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2750
2760 |  | 400 | 437 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2751
2761 |  | 400 | 440 |  | Power installations | Áramellátás | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2752
2762 |  | 400 | 441 |  | High and medium voltage | Nagy és középfeszültségű rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2753
2763 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2754
2764 |  | 400 | 441 | 1 | MV panel as per design documentation, Siemens 8DJH or Schneider RM6 or similar product | KÖF kapcsoló berendezés terv szerinti tartalommal, Siemens 8DJH, Schneider RM6 vagy egyenértékű | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2755
2765 | x | 400 | 441 | 2 | MV cable for connection from ELMU to DHP, NA2XS(F)2Y 12/20kV 3x1x240 RM25 | KÖF kábel Áramszolgáltatói bekötési pont és épület KÖF kapcsolóberendezés között, NA2XS(F)2Y 12/20kV 3x1x240 RM25 | 730 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2756
2766 | x | 400 | 441 | 3 | MV cable for transformer connection, NA2XS(F)Sy 12/20 kV 3x1x50 RM16 | KÖF kábel transzformátor bekötéséhez NA2XS(F)Sy 12/20 kV 3x1x50 RM16 | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2757
2767 | x | 400 | 441 | 4 | Dry type, low-loss transformer 2500 kVA, 20/0,4 kV | Transzformátor berendezés, 2500 kVA, csökkentett veszteségű, száraz kivitel, 20/0.4 kV | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2758
2768 |  | 400 | 441 | 5 | 5 kVA/10 minutes UPS for MV panel funciton and transformer protection supply, with power panel and cableing and other installation | Segédüzemű táplálás 5 kVA/10 perc UPS berendezéssel KÖF / trafó védelmi berendezésekhez, segédüzemi elosztóval, kompletten | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2759
2769 |  | 400 | 441 | 6 | Fix capacitor for transformer | Fix fázisjavító berendezés transzformátorhoz | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2760
2770 |  | 400 | 441 | 7 | Installation of transformer room with all accessories, 40x5 flat-steel on wall, barriers, cable clips, ther small materials and works | Transzformátor helyiség berendezése 40x5 laposvas EPH-val, fa korláttal, kábeltrartó bilincsekkel, feliratokkal, rendszertervvel a falon, szükséges segédanyagokkal, mint poroltó, egyebek | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2761
2771 |  | 400 | 441 | 8 | Cable end preparation for connection with needed materilas, 6 cable ends | Kábelvég kiképzés szükséges szerelési anyagokkal és munkával, 6 kábelvéggel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2762
2772 |  | 400 | 441 | 9 | Power supplyiers cost for connection works | Áramszolgáltatói közreműködés bekötéshez | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2763
2773 |  | 400 | 441 | 10 | MV system testing, programming, adjusting, as-build docuemntation, measurement protocolls | KÖF rendszer beüzemelése, tesztelése, mérési jegyzőkönyvek készítése, megvalósulási tervek készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2764
2774 |  | 400 | 441 | 11 | Other items by Contractor needed for MV system, with detail listing | Egyéb tételek Kivitelezői részletezéssel és tételes árazással | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2765
2775 |  | 400 | 441 | 12 | Alternative: deduction if the MV metering will not be required, only unit price | Alternatív tétel: KÖF mérőmező elhagyása a terv szerinti KÖF berendezésből, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2766
2776 |  | 400 | 441 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2767
2777 |  | 400 | 443 |  | Low voltage switchgear, busbar | Elosztó berendezések, tokozott sínek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2768
2778 |  | 400 | 443 | 1 | Busbar connection from transformer to MDB, 4000A, with transformer and panel connection factory element, elbows, necessary custom length elements and supporting substructure | Tokozott sínes átadás transzfomátor és főelosztó között, 4000A, direkt transzformátor csatlakozó elemmel, elosztó berendezésbe történő síncsatlakozással, szükséges egyedi hosszúságú sínelemekkel, kompletten tartószerkezettel | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2769
2779 | x | 400 | 443 | 2 | Busbar connection for interconnection of MDB 1 and MDB2, with panel connection factory element, elbows, necessary custom length elements and supporting substructure | Tokozott sínes összeköttetés két főelosztó között, 4000A, direkt transzformátor csatlakozó elemmel, elosztó berendezésbe történő síncsatlakozással, szükséges egyedi hosszúságú sínelemekkel, kompletten tartószerkezettel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2770
2780 |  | 400 | 443 | 3 | MDB1 panel as per design documentation | MDB1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2771
2781 |  | 400 | 443 | 4 | MDB2 panel as per design documentation | MDB2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2772
2782 |  | 400 | 443 | 5 | PP-BH panel as per design documentation | PP-BH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2773
2783 |  | 400 | 443 | 6 | PP-GH panel as per design documentation | PP-GH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2774
2784 |  | 400 | 443 | 7 | PP-CON1 panel as per design documentation | PP-CON1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2775
2785 |  | 400 | 443 | 8 | PP-CON2 panel as per design documentation | PP-CON2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2776
2786 |  | 400 | 443 | 9 | PP-TS panel as per design documentation | PP-TS jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2777
2787 |  | 400 | 443 | 10 | PP-CH1 panel as per design documentation | PP-CH1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2778
2788 |  | 400 | 443 | 11 | PP-CH2 panel as per design documentation | PP-CH2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2779
2789 |  | 400 | 443 | 12 | PP-WT panel as per design documentation | PP-WT jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2780
2790 |  | 400 | 443 | 13 | PP-MT panel as per design documentation | PP-MT jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2781
2791 |  | 400 | 443 | 14 | PP-SPR panel as per design documentation | PP-SPR jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2782
2792 |  | 400 | 443 | 15 | PP-KTCH panel as per design documentation | PP-KTCH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2783
2793 |  | 400 | 443 | 16 | PP-OF-1 panel as per design documentation | PP-OF-1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2784
2794 |  | 400 | 443 | 17 | PP-INK panel as per design documentation | PP-INK jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2785
2795 |  | 400 | 443 | 18 | PP-OF-11 panel as per design documentation | PP-OF-11 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2786
2796 |  | 400 | 443 | 19 | PP-OF-12 panel as per design documentation | PP-OF-12 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2787
2797 |  | 400 | 443 | 20 | PP-ST panel as per design documentation | PP-ST jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2788
2798 |  | 400 | 443 | 21 | PP-FGS panel as per design documentation | PP-FGS jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2789
2799 |  | 400 | 443 | 22 | PP-LOG panel as per design documentation | PP-LOG jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2790
2800 |  | 400 | 443 | 23 | PP-T-2-3 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-2-3 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2791
2801 | x | 400 | 443 | 24 | PP-T-P panel (for technology) as per design documentation | PP-T-P jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 0 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2792
2802 |  | 400 | 443 | 25 | PP-T-6-7 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-6-7 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2793
2803 |  | 400 | 443 | 26 | PP-T-C panel (for technology) as per design documentation | PP-T-C jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2794
2804 |  | 400 | 443 | 27 | PP-T-CO1 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-CO1 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2795
2805 |  | 400 | 443 | 28 | PP-T-CO2 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-CO2 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2796
2806 |  | 400 | 443 | 29 | Network registration for overharmonic distorsion, made on a finished electrical network, 7 days / 24h, with protocol and data analysys | Hálózati analízis mérés az MSZ EN 50160 szabvány szerint, a felharmonikus torzítás szintjének felmérése érdekében. A megépült, beüzemelt rendszeren, a felharmonikus szűrő méretének meghatározásához. 1 hetes adatgyűjtés, 7/24h mérés, a mérés kiértékelése, jelentés készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2797
2807 |  | 400 | 443 | 30 | Option: Phase compensation unit, 200 kVAr capacitive and 150 kVar reactiv power, 14% with tiristor type automatic control, Ethernet or Modbus communication ports, IP23, modular, in a separate panel, unit price only | Opció: Fázisjavító berendezés induktív és kapacitív fázisjavításra 200 kVAr kapacitással , 150 kVAr sönt folytóval, az egyégek: 2db 6,25, 1db 12,5, 1db 25, 3db 50 kVAr-os kapacitív egységből és 2db 5, 1db 10, 2db 15, 5db 20 kVAr-os sönt folytóval, 14%-os torlófolytóval, beépített 12 fokozatú automatikával, tirisztoros kapcsolással, távkezelhető kivitelben, földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet vagy Modbus, kommunikációs felülettel, IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel KRL vagy vele egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2798
2808 |  | 400 | 443 | 31 | Option: Overharmonic filter 240A in separate rack, with internal cooling, Ethernet and Modbus communication port, IP23, modulary extendable, KRL / Schaffner or similar, unit price only | Opció: Felharmonikus szűrő berendezés 240A kivitelben földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet, Modbus, kommunikációs felülettel IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel, KRL / Schaffner vagy egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2799
2809 |  | 400 | 443 |  | Busbar system with supporting substructure, Schneider, Siemens, EAE, aluminium, 5-wire system | Tokozott sínrendszer aluminium vezetővel, felfüggesztéssel, szükséges segédszerekeztekkel, 5 vezetős rendszerben, Schneider, Siemens vagy EAE | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2800
2810 |  | 400 | 443 | 32 | 2500A busbar power panel connection | 2500A csatlakozó elem elosztó berendezéshez | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2801
2811 |  | 400 | 443 | 33 | 2500A busbar vertical elbow | 2500A-es vertikális sarokelem | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2802
2812 |  | 400 | 443 | 34 | 2500A busbar horizontal elbow | 2500A-es horizontális sarokelem | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2803
2813 |  | 400 | 443 | 35 | 2500A busbar dillatation element | 2500A-es dilatációs elem | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2804
2814 |  | 400 | 443 | 36 | 2500A busbar end-cap | 2500A-es sínhez végelzáróm elem | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2805
2815 |  | 400 | 443 | 37 | 2500A busbar custome made length element | 2500A egyedi hosszúságú sínelem | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2806
2816 |  | 400 | 443 | 38 | 2500A busbar 2m element without connection | 2500A egyenes sínelem, 2m, csatlakozások nélkül | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2807
2817 |  | 400 | 443 | 39 | 2500A busbar 4m element without connection | 2500A egyenes sínelem, 4m, csatlakozások nélkül | 52 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2808
2818 |  | 400 | 443 | 40 | 2500A busbar 4m element with 3 connection points | 2500A egyenes sínelem, 4m, 3 csatlakozási lehetőséggel | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2809
2819 |  | 400 | 443 | 41 | 2500A busbar 4m element with 2 fix connection points for high power connections | 2500A egyenes sínelem, 4m, 2 nagyáramú fix csatlakozási lehetőséggel | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2810
2820 |  | 400 | 443 | 42 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 100A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 100A | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2811
2821 |  | 400 | 443 | 43 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 160A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 160A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2812
2822 |  | 400 | 443 | 44 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 250A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 250A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2813
2823 |  | 400 | 443 | 45 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 400A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 400A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2814
2824 |  | 400 | 443 | 46 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 630A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 630A | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2815
2825 |  | 400 | 443 | 47 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 800A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 800A | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2816
2826 |  | 400 | 443 | 48 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 1000A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 1000A | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2817
2827 |  | 400 | 443 | 49 | General power connection boksz with MCB and RCB, CEE16A + 2xSchucko 230V | Csatlakozó tábla kisautomatákkkal, FI relével, CEE16A + 2x230V HT dugalj | 112 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2818
2828 |  |  |  |  | systems total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2819
2829 |  | 400 | 444 |  | Low voltage installation equipment | Kisfeszültségű rendszerek, sezrelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2820
2830 |  |  |  |  | Galvanized perforated cable tray 1mm, with supporting, suspending elements, with separator, Vergokan or similar | Horganyzott, perforált kábeltáca 1mm, tartó, rögzítő, függesztő, idom elemekkel, elválasztóval, Vergokan vagy egyenértékű | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2821
2831 |  | 400 | 444 | 1 | width 100 mm high 60mm | 100 mm széles 60 magas | 4520 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2822
2832 |  | 400 | 444 | 2 | width 200 mm high 60mm | 200 mm széles 60 magas | 2780 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2823
2833 |  | 400 | 444 | 3 | width 300 mm high 60mm | 300 mm széles 60 magas | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2824
2834 |  | 400 | 444 | 4 | width 300 mm high 110mm | 300 mm széles 110 magas | 1230 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2825
2835 |  | 400 | 444 | 5 | width 400 mm high 110mm | 400 mm széles 110 magas | 240 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2826
2836 |  | 400 | 444 | 6 | width 500 mm high 110mm | 500 mm széles 110 magas | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2827
2837 | x | 400 | 444 | 7 | Cable tray cover, 100mm | Kábeltálca fedlap, 100mm | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2828
2838 | x | 400 | 444 | 8 | Cable tray cover, 200mm | Kábeltálca fedlap, 200mm | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2829
2839 |  |  |  |  | Cablel ladder high 110mm | Kábellétra 110 magas | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2830
2840 |  | 400 | 444 | 9 | width 200 mm | 200 mm széles | 650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2831
2841 |  | 400 | 444 | 10 | width 300 mm | 300 mm széles | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2832
2842 |  | 400 | 444 | 11 | width 400 mm | 400 mm széles | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2833
2843 |  | 400 | 444 | 12 | Fireproof cable tray with proper suspension, E90, 200mm | Funkciótartó kábeltálca 110 magas, E90, 200 mm | 360 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2834
2844 |  |  |  |  | Plastic conduit pipe installed on / in the wall with the needed fastening and support accessories | Müanyag védőcső falon kívűl /falban szerelve, a szükséges tartó és rögzítő elemekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2835
2845 |  | 400 | 444 | 13 | Medium duty, rigid, 16mm | Közepes keménységű mererv védőcső 16mm | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2836
2846 |  | 400 | 444 | 14 | Medium duty, rigid, 20mm | Közepes keménységű mererv védőcső 20mm | 1850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2837
2847 |  | 400 | 444 | 15 | Medium duty, rigid, 25mm | Közepes keménységű mererv védőcső 25mm | 880 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2838
2848 |  | 400 | 444 | 16 | Medium duty, rigid, 32mm | Közepes keménységű mererv védőcső 32mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2839
2849 |  | 400 | 444 | 17 | Flexi conduit, 16mm | Gégecső, 16mm | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2840
2850 |  | 400 | 444 | 18 | Flexi conduit, 20mm | Gégecső, 20mm | 1800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2841
2851 |  | 400 | 444 | 19 | Flexi conduit, 25mm | Gégecső, 25mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2842
2852 |  | 400 | 444 | 20 | Flexi conduit, 32mm | Gégecső, 32mm | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2843
2853 |  | 400 | 444 | 21 | Heavy duty, rigid, 16mm | Keményfalú védőcső 16mm | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2844
2854 |  | 400 | 444 | 22 | Heavy duty, rigid, 20mm | Keményfalú védőcső 20mm | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2845
2855 |  | 400 | 444 | 23 | Heavy duty, rigid, 25mm | Keményfalú védőcső 25mm | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2846
2856 |  | 400 | 444 | 24 | Heavy duty, rigid, 32mm | Keményfalú védőcső 32mm | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2847
2857 |  | 400 | 444 | 25 | Metal conduit, 25mm, with accessories | Fém védőcső, 25mm, szerelvényekkel | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2848
2858 |  | 400 | 444 | 26 | Metal conduit, 40mm, with accessories | Fém védőcső, 40mm, szerelvényekkel | 120 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2849
2859 | x | 400 | 444 | 27 | SYMALEN M25/19 (staircase wall conduits, floor boksz connections) | SYMALEN M25/19mm (lépcsőházi csövezések, padlódoboz bekötések) | 750 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2850
2860 |  | 400 | 444 | 28 | E90 cable clips | Funkciómegtartó kábelbilincs | 2500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2851
2861 |  | 400 | 444 | 29 | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | 8900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2852
2862 |  | 400 | 444 | 30 | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2853
2863 |  | 400 | 444 | 31 | NYM-J 5 x 1,5 mm2 | NYM-J 5 x 1,5 mm2 | 4600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2854
2864 |  | 400 | 444 | 32 | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | 18700 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2855
2865 |  | 400 | 444 | 33 | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | 13600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2856
2866 |  | 400 | 444 | 34 | NYM-J 3 x 4 mm2 | NYM-J 3 x 4 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2857
2867 |  | 400 | 444 | 35 | NYM-J 5 x 4 mm2 | NYM-J 5 x 4 mm2 | 4800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2858
2868 |  | 400 | 444 | 36 | NYM-J 5 x 6 mm2 | NYM-J 5 x 6 mm2 | 2750 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2859
2869 |  | 400 | 444 | 37 | NYM-J 5 x 10 mm2 | NYM-J 5 x 10 mm2 | 1520 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2860
2870 |  | 400 | 444 | 38 | NYM-J 5 x 16 mm2 | NYM-J 5 x 16 mm2 | 4100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2861
2871 |  | 400 | 444 | 39 | NYM-J 5 x 25 mm2 | NYM-J 5 x 25 mm2 | 2300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2862
2872 |  | 400 | 444 | 40 | NYY-J 5 x 6 mm2 | NYY-J 5 x 6 mm2 | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2863
2873 |  | 400 | 444 | 41 | NYY-J 5 x 10 mm2 | NYY-J 5 x 10 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2864
2874 |  | 400 | 444 | 42 | NYY-J 5 x 16 mm2 | NYY-J 5 x 16 mm2 | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2865
2875 |  | 400 | 444 | 43 | NYY-J 5 x 25 mm2 | NYY-J 5 x 25 mm2 | 2400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2866
2876 |  | 400 | 444 | 44 | NYY-J 5 x 35 mm2 | NYY-J 5 x 35 mm2 | 280 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2867
2877 |  | 400 | 444 | 45 | NYY-J 5 x 50 mm2 | NYY-J 5 x 50 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2868
2878 |  | 400 | 444 | 46 | NYCWY 4 x 95 SM/50mm2 | NYCWY 4 x 95 SM/50mm2 | 3100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2869
2879 |  | 400 | 444 | 47 | NYCWY 4 x 120 SM/70mm2 | NYCWY 4 x 120 SM/70mm2 | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2870
2880 |  | 400 | 444 | 48 | NYCWY 4 x 150 SM/70mm2 | NYCWY 4 x 150 SM/70mm2 | 1250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2871
2881 |  | 400 | 444 | 49 | NYCWY 4 x 240 SM/120mm2 | NYCWY 4 x 240 SM/120mm2 | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2872
2882 |  | 400 | 444 | 50 | NYY-J 1x300mm2 | NYY-J 1x300mm2 | 1880 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2873
2883 |  | 400 | 444 | 51 | NYY-J 1x400mm2 | NYY-J 1x400mm2 | 1500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2874
2884 |  | 400 | 444 | 52 | NYY-J 1x500mm2 | NYY-J 1x500mm2 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2875
2885 |  | 400 | 444 | 53 | YSLY-Jz 2 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 2 G 1,5 mm2 | 1350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2876
2886 |  | 400 | 444 | 54 | YSLY-Jz 3 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 3 G 1,5 mm2 | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2877
2887 |  | 400 | 444 | 55 | YSLY-Jz 4 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 4 G 1,5 mm2 | 650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2878
2888 |  | 400 | 444 | 56 | YSLY-Jz 7 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 7 G 1,5 mm2 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2879
2889 |  | 400 | 444 | 57 | YSLY-Jz 14 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 14 G 1,5 mm2 | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2880
2890 |  | 400 | 444 | 58 | YSLY-Jz 2 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 2 G 2,5 mm2 | 8400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2881
2891 |  | 400 | 444 | 59 | YSLY-Jz 5 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 5 G 2,5 mm2 | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2882
2892 |  | 400 | 444 | 60 | YSLY-Jz 14 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 14 G 2,5 mm2 | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2883
2893 |  | 400 | 444 | 61 | NHXCH E60 3x1,5mm2 | NHXCH E60 3x1,5mm2 | 1780 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2884
2894 |  | 400 | 444 | 62 | NHXCH E60 3x2,5mm2 | NHXCH E60 3x2,5mm2 | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2885
2895 |  | 400 | 444 | 63 | NHXCH E60 3x6mm2 | NHXCH E60 3x6mm2 | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2886
2896 |  | 400 | 444 | 64 | H07RN-F 3x2,5mm2 | H07RN-F 3x2,5mm2 | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2887
2897 |  | 400 | 444 | 65 | H07RN-F 5x2,5mm2 | H07RN-F 5x2,5mm2 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2888
2898 |  | 400 | 444 | 66 | H07RN-F 3x4mm2 | H07RN-F 3x4mm2 | 130 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2889
2899 |  | 400 | 444 | 67 | H07RN-F 5x4mm2 | H07RN-F 5x4mm2 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2890
2900 |  | 400 | 444 | 68 | H07RN-F 5x6mm2 | H07RN-F 5x6mm2 | 130 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2891
2901 |  | 400 | 444 | 69 | H07RN-F 5x10mm2 | H07RN-F 5x10mm2 | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2892
2902 |  | 400 | 444 | 70 | SZRMKVM-J 5x10mm2 | SZRMKVM-J 5x10mm2 | 1650 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2893
2903 |  | 400 | 444 | 71 | Wall penetration, Hauff-technik or any technically equal solutions, 35-100mm | Épület becsatlakozás kialakítása 35-100mm, Hauff-technik vagy műszakilag egyenértékű megoldással | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2894
2904 |  | 400 | 444 | 72 | Manhole N1 type with installation, cover, lockable, with sump and internal eadder, Kucorgo KFT or similar | Beton akna, előregyártott kivitel, belső létrával, normál fedlappal szintezhető kivitelben, zárható kerettel, N1 méretben, vízelvezető zsomppal, 20cm kulé kavicságyra állítva, terepszinthez illesztve, kompletten, Gyártó: Kucorgó KFT vagy egyenértékű | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2895
2905 |  | 400 | 444 | 73 | Ø50mm PVC pipe in earth | KPE Ø50mm védőcső földben | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2896
2906 |  | 400 | 444 | 74 | Ø63mm PVC pipe in earth | KPE Ø63mm védőcső földben | 75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2897
2907 |  | 400 | 444 | 75 | Ø160mm PVC pipe in earth | KPE Ø160mm védőcső földben | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2898
2908 |  | 400 | 444 | 76 | Ø200mm PVC pipe in earth | KPE Ø160mm védőcső földben | 55 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2899
2909 |  | 400 | 444 | 77 | Trench digging, with earth backfilling and ramming, width: 0,4m, depth: 1,0m | Árokásás, a föld helyszíni deponálásával és visszatöltéssel, rétegenkénti tömörítéssel, 0,4x1,0 m keresztmetszetben | 2510 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2900
2910 |  | 400 | 444 | 78 | Coordination with sub-constructors | Közműegyeztetés társszakágakkal | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2901
2911 |  | 400 | 444 | 79 | Track designation with EOV methods | Nyomvonal kijelölés geodéziai módszerekkel, EOV koordináták alapján a kiviteli terven szereplő nyomvonalakra, több időpontban | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2902
2912 |  | 400 | 444 | 80 | Open trench measurement of the trails, with geodetic methods, with instrumental measurement, documentation of realization and point list, documentation in dwg, complete | Nyomvonal nyíltárkos bemérése, geodéziai módszerekkel, műszeres beméréssel, megvalósulási dokumentció és pontlista készítéssel, a nyomvonalak dwg-ben történő dokumentálásával, kompletten | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2903
2913 |  | 400 | 444 | 81 | DALI router helvar 910 or similar for Ethernet to 2 DALI bus lines, inside power panel installed (office and manufacturing area) | DALI router, Helvar 910 vagy egyenértékű, Ethernetből 2 DALI vonal indításához, elosztó berendezésben elhelyezve, iroda és csarnok területén | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2904
2914 |  | 400 | 444 | 82 | Helvar SceneTouch7 (ST7-X) lighting control panel for production area with all necessary accessories like power supply | Helvar SceneTouch7 (ST7-X) világítási vezérlő tuch-screen oldalfalra szerelve, kompletten tápegységgel | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2905
2915 |  | 400 | 444 | 83 | DALI system programming (about 1200 elements) | DALI rendszer programouása (kb 1200 eszköz) | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2906
2916 |  | 400 | 444 | 84 | Helvar DALI 8 botton controller, side wall mounted | Helvar DALI 8-as világtási vezérlő oldalfalon | 31 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2907
2917 |  | 400 | 444 | 85 | Helvar DALI multisensor | Helvar DALI multisensor | 60 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2908
2918 |  | 400 | 444 | 86 | DALI sunshine detector | DALI napsugárzás - érzékelő | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2909
2919 |  | 400 | 444 | 87 | Parapet trunking, 170/75 3-compartment, with cover, elbows, accessories | 3 rekeszes PVC parapet csatorna, 170/5, gyári sarokelemekkel, fedlappal, szükséges kiegészítő szerelvényekkel | 140 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2910
2920 |  | 400 | 444 | 88 | Socket, recessed | Dugalj, süllyesztett | 190 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2911
2921 |  | 400 | 444 | 89 | Socket, recessed, IP rated | Dugalj, IP védett, süllyesztett | 172 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2912
2922 |  | 400 | 444 | 90 | Socket, surface mounted | Dugalj, falon kívüli kivitel | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2913
2923 |  | 400 | 444 | 91 | Socket, surface mounted, IP rated | Dugalj, falon kívüli kivitel, IP védett | 215 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2914
2924 |  | 400 | 444 | 92 | Socket for parapet trunking, mosaic type | Parapet csatornába süllyesztett mozaik rendszerű dugalj | 170 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2915
2925 |  | 400 | 444 | 93 | CEE 16A socket | CEE 16A fali csatlakozó | 75 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2916
2926 |  | 400 | 444 | 94 | CEE 32A socket | CEE 32A fali csatlakozó | 9 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2917
2927 |  | 400 | 444 | 95 | 1PH fix connection with disconnect switch | 1F fix kiállás munkavédelmi kapcsolóval | 270 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2918
2928 |  | 400 | 444 | 96 | 3PH fix connection with disconnect switch | 3F fix kiállás munkavédelmi kapcsolóval | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2919
2929 |  | 400 | 444 | 97 | 4 place floor box vith 2 pcs of socket outlets | 4 férőhelyes padlódoboz, benne 2 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2920
2930 |  | 400 | 444 | 98 | 6 place floor box vith 4 pcs of socket outlets | 6 férőhelyes padlódoboz benne 4 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2921
2931 |  | 400 | 444 | 99 | 8 place floor box vith 6 pcs of socket outlets | 8 férőhelyes padlódoboz, benne 6 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 76 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2922
2932 |  | 400 | 444 | 100 | 1P swotch, recessed | 1P / alternatív fali kapcsoló | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2923
2933 |  | 400 | 444 | 101 | 1P double switch, recessed | Csillár kapcsoló / dupla alternatív kapcsoló | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2924
2934 |  | 400 | 444 | 102 | 2P recessed switch, IP rated | 2P süllyesztett kapcsoló, IP védett | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2925
2935 |  | 400 | 444 | 103 | 2P surface mounted IP rated switch | 2P falon kívüli kapcsoló, IP védett | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2926
2936 |  | 400 | 444 | 104 | key switch | Kulcsos kapcsoló | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2927
2937 |  | 400 | 444 | 105 | Recessed 360 grad motion detector | Süllyesztett 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló | 75 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2928
2938 |  | 400 | 444 | 106 | Surface mounted 360 grad motion detector | Falon kívüli 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló | 66 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2929
2939 |  | 400 | 444 | 107 | Surface mounted 360 grad motion detector, IP rated | Falon kívüli 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló, IP védett | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2930
2940 |  | 400 | 444 | 108 | IP rated push botton | Vízmentes világítási nyomógomb | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2931
2941 |  | 400 | 444 |  | systems total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2932
2942 |  | 400 | 445 |  | Lighting fixtures with installation, connection, supporting structure | Lámpatestek felszereléssel, bekötéssel, tartószerkezettel, kompletten | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2933
2943 |  | 400 | 445 | 1 | Type L1: Surface mounted downlight 13,2W, 4000K, 1440lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED1400-840 HFIX RSB or any technically equivalent solution | L1 tervjelű lámpatest: Rászereltt mélysugárzó 13,2W, 4000K, 1440lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED1400-840 HFIX RSB vagy műszakilag egyenértékű | 255 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2934
2944 |  | 400 | 445 | 2 | Type L2: Surface mounted downlight 17,2W, 4000K, 2090lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED2000-840 HFIX RSB or any technically equivalent solution | L2 tervjelű lámpatest: Rászerelt mélysugárzó 17,2W, 4000K, 2090lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED2000-840 HFIX RSB vagy műszakilag egyenértékű | 29 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2935
2945 |  | 400 | 445 | 3 | Type L3: Suspended luminaire 61W, 4000K, 6700lm, IP20 Thorn IQ Wave SP / IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 or any technically equivalent solution | L3 tervjelű lámpatest: Függesztett lámpatest 61W, 4000K, 6700lm, IP20 Thorn IQ Wave SP / IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 vagy műszakilag egyenértékű | 283 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2936
2946 |  | 400 | 445 | 4 | Type L4: Surface mounted luminaire 21,7W, 4000K, 3130lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF or any technically equivalent solution | L4 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 21,7W, 4000K, 3130lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF vagy műszakilag egyenértékű | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2937
2947 |  | 400 | 445 | 5 | Type L5: Wall mounted mirror luminaire 17W, 4000K, 960lm, IP44 PXF Lighting VIP KINKIET LED 595mm OPAL or any technically equivalent solution | L5 tervjelű lámpatest: Falra szerelt tükörvilágító lámpatest 17W, 4000K, 960lm, IP44 PXF Lighting VIP KINKIET LED 595mm OPAL vagy műszakilag egyenértékű | 41 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2938
2948 |  | 400 | 445 | 6 | L6 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 24W, 4000K, 3000lm, IP40 Thorn Omega Pro 2 / OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12 vagy műszakilag egyenértékű | L6 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 24W, 4000K, 3000lm, IP40 Thorn Omega Pro 2 / OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12 vagy műszakilag egyenértékű | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2939
2949 |  | 400 | 445 | 7 | Type L7: Surface mounted luminaire 52,7W, 4000K, 6550lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF or any technically equivalent solution | L7 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 52,7W, 4000K, 6550lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF vagy műszakilag egyenértékű | 184 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2940
2950 |  | 400 | 445 | 8 | Type L8: Suspended luminaire 27W, 4000K, 3490lm, IP40 PXF Lighting Milena LED PAR or any technically equivalent solution | L8 tervjelű lámpatest: Függesztett lámpatest 27W, 4000K, 3490lm, IP40 PXF Lighting Milena LED PAR vagy műszakilag egyenértékű | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2941
2951 |  | 400 | 445 | 9 | Type L9: High-bay luminaire 92,5W, 4000K, 12500lm, IP65 Zumtobel Craft M LED13000-840 PM NB LDO WH or any technically equivalent solution | L9 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 92,5W, 4000K, 12500lm, IP65 Zumtobel Craft M LED13000-840 PM NB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 96 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2942
2952 |  | 400 | 445 | 10 | Type L10: High-bay luminaire 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM WB LDO WH or any technically equivalent solution | L10 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM WB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 321 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2943
2953 |  | 400 | 445 | 11 | Type L11: High-bay luminaire 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM NB LDO WH or any technically equivalent solution | L11 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM NB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 338 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2944
2954 |  | 400 | 445 | 12 | Side wall mounted or suspended escape route lighting fixture, glass, LED, central battery with addressing module, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt / függesztett irányfény lámpatest, üveglapos kivitelben, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | 77 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2945
2955 |  | 400 | 445 | 13 | Side wall or surface mounted escape route lighting fixture, glass, LED, central battery with addressing module, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest tűzcsap piktogrammal, üveglapos kivitelben, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2946
2956 |  | 400 | 445 | 14 | Surface mounted or suspended escape route lighting fixture for high installation, opalic, led, central battery with addressing module, IP65 Awex Exit S ETS/1W/Z/CB/ADE | Mennyezetre, oldalfalra szerelt vagy függesztett irányfény lámpatest, opálbúrás kivitelben, LED, közpponti akkumulátoros, állandó üzem, IP65 Awex Exit S ETS/1W/Z/CB/ADE | 110 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2947
2957 |  | 400 | 445 | 15 | Side wall mounted emergency lighting fixture with hydrant pictogram, opalic, led, central battery with addressing module, IP20 Awex Helios HEL/1/SA | Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest, tűzcsap piktogrammal, opálbúrás kivitelben, LED, központi akkumulátoros, 1h áthidalással, állandó üzem, IP20 Awex Helios HEL/1/SA | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2948
2958 |  | 400 | 445 | 16 | Surface mounted emergency lighting fixture for general areas, LED, central battery with addressing module IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, általános területre, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | 86 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2949
2959 |  | 400 | 445 | 17 | Surface mounted emergency lighting fixture for general areas, LED, central battery with addressing module IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, közlekedőkbe, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2950
2960 |  | 400 | 445 | 18 | Surface mounted emergency lighting fixture for corridors, LED, central battery with addressing module IP41 AWEX Lovato II LV2C/2W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, közlekedőkbe, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Lovato II LV2C/2W/Z/CB/ADE | 22 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2951
2961 |  | 400 | 445 | 19 | Side wall mounted emergency lighting fixture, for outdoor, LED, central battery with addressing module, IP65 Awex Outdoor ODB/3x1/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt biztonsági világítási lámpatest, kültéri, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 Awex Outdoor ODB/3x1/Z/CB/ADE | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2952
2962 |  | 400 | 445 | 20 | Exit light with battery, for sprinkler room and guardhouse | Irányfény lámpatest opál kivitelben, saját akkumulátoros, sprinkler központban és portán | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2953
2963 |  | 400 | 445 | 21 | Emergency lighting fixture for sprinkler room and guarhouse, with battery pack | Biztonsági világítási lámpatest saját akkumulátorral, sprinkler központ és porta épületben | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2954
2964 |  | 400 | 445 | 22 | KL2.1 outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.1 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 37 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2955
2965 |  | 400 | 445 | 23 | KL2.2 outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2956
2966 |  | 400 | 445 | 24 | KL2.3 sidewall mounted outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.3 jelű kültéri oldalfalra szerelt kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2957
2967 |  | 400 | 445 | 25 | KL3.1 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - or any technically equivalent type | KL3.1 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - vagy műszakilag egyenértékű | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2958
2968 |  | 400 | 445 | 26 | KL3.2 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - or any technically equivalent type | KL3.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - vagy műszakilag egyenértékű | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2959
2969 |  | 400 | 445 | 27 | KL4.1 sidewall mounted outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - or any technically equivalent type | KL4.1 jelű kültéri oldalfalra szerelt kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2960
2970 |  | 400 | 445 | 28 | KL4.2 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - or any technically equivalent type | KL4.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2961
2971 |  | 400 | 445 | 29 | 10m height hot-dip galvanized steel pole with base frame, fitting door, without head structure, supplied, set | 10 m magas, tüzihorganyzott acél oszlop, alapkerettel, szerelvény ajtóval, fejszerkezet nélkül, szállítva, állítva, kompletten | 65 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2962
2972 |  | 400 | 445 | 30 | Concrete base for 10 m height pole with fittings, conduit, in-situ concrete, 60x60x100cm | Beton alaptest acél oszlop tartására, terepszint felett +5cm-es felső síkkal, helyszíni betonozással, acél alapkerettel, csavarokkal, védőcső bevezetéssel, földmunkával, kompletten, 10 m magas oszlop számára, 60x60x100cm | 64 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2963
2973 |  | 400 | 445 | 31 | Pole-top arm, one side, 1m lenght | Oszlop kar, acél oszlopra rögzítve, 1db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 1,0m hosszú | 53 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2964
2974 |  | 400 | 445 | 32 | Pole-top arm, two-side, 1m lenght | Oszlop kar, acél oszlopra rögzítve, 2db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 1,0m hosszú | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2965
2975 |  | 400 | 445 | 33 | Wall mounted supporting element for lighting fixture on facade, 0,5m lenght | Oszlop kar, falra rögzítve, 1db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 0,5m hosszú | 40 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2966
2976 |  | 400 | 445 | 34 | Central battery emerggency lighting central unit for 2500W lighting power, 50Ah battery pack, wit control system, integrated 2x4x2A circuit and connections for subcentral units | BV központ 2500W lámateljesítményhez, 50 Ah akku csomaggal, komplett vezérlő és felügyeleti elektronikával, beépített 2x4x2A áramkörrel, leágazással kisközpontokhoz | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2967
2977 |  | 400 | 445 | 35 | Subcentral unit for 4 circuits without battery | Kisközpont BV rendszerhez akkumulátor nélkül, 4 áramkörös | 11 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2968
2978 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2969
2979 |  | 400 | 445 |  | Lighting Systems total | Világítási rendszerek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2970
2980 |  | 400 | 446 |  | Lightning protection and Earthing system | Villámvédelem, földelés, EPH, zavarvédelem | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2971
2981 |  | 400 | 445 | 1 | Lightning protection interconnecting wire on concrete blocks, 15cm above roof, 8mm St/tZn | Villámvédelmi összekötő vezető 15cm kiemeléssel tető felett, beton klocnikon, St/tZn 8mm, összekötő és megfogó szerelvényekkel, kompletten | 2650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2972
2982 |  | 400 | 445 | 2 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16mm, 2m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16mm, 2m magas, kompletten | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2973
2983 |  | 400 | 445 | 3 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16/10mm, 3m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16/10mm, 3m magas, kompletten | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2974
2984 |  | 400 | 445 | 4 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16/10mm, 3,5m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16/10mm, 3,5m magas, kompletten | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2975
2985 |  | 400 | 445 | 5 | Downlead concutor in concrete pillar with 4 fix connection points, 10mm St/tZn | Levezető beton pillérekben, pillérenként 4 fix csatlakozási ponttal, Fi10mm St/tZn | 115 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2976
2986 |  | 400 | 445 | 6 | Fix earting point done with 40x5mm St/tZn | Földelési fix csatlakozási pont kialakítása, 40x5mm St/tZn laposvassal | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2977
2987 |  | 400 | 445 | 7 | Equi-potential network in baseplate, with accessories, St/tZn 30x3,5mm | Potenciál-kiegyenlítő háló alaplemezben, bekötésekkel részletterv szerint, toldó és összekötő bilincsekkel, St/tZn 30x3,5mm laposvas | 3850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2978
2988 |  | 400 | 445 | 8 | Grounding in earth, 10mm V4a | Földelő vezető termett talajban, Fi 10mm V4a | 410 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2979
2989 |  | 400 | 445 | 9 | Earthing connection for extension, made off 10mm V4a material, 2m long | Földelés kiállás bővítéshez, Fi 10mm V4a anyagból, 2 m hosszú | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2980
2990 |  | 400 | 445 | 10 | Earthing rod with pike, 16mm NIRO, with connection clips | Földelőrúd beütőcsúccsal, 2m, 16mm NIRO, csatlakozó bilinccsel | 28 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2981
2991 |  | 400 | 445 | 11 | Earthing in pillar foundation, 3m long, St/tZn, with V4a connection on top | Földelés pilléralapban, 3m St/tZn fi 16mm vas betonozás előtt elhelyezve, rozsdamentes csatlakozással pilléralap tetején | 118 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2982
2992 |  | 400 | 445 | 12 | V4a 10mm interconnectionfrom grounding in pillar foundation to the equi-potential mesh | Rozsdamentes összekötés földlés és potenciál-kiegyenlítő háló között, bilincsekkel, FI10mm V4a anyagból, 1m | 118 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2983
2993 |  | 400 | 445 | 13 | EPN busbar on side wall | EPH sín oldalfalon / pilléren, réz, burkolattal | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2984
2994 |  | 400 | 445 | 14 | EPN busbar in MDB room as a main EPN pont of the building | EPH sín főelosztó helyiségben oldalfalon, központi EPH pontként kialakítva | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2985
2995 |  | 400 | 445 | 15 | H07V-K 2,5mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 2,5mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2986
2996 |  | 400 | 445 | 16 | H07V-K 4mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 4mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2987
2997 |  | 400 | 445 | 17 | H07V-K 10mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 10mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 80 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2988
2998 |  | 400 | 445 | 18 | H07V-K 240mm S/Z cable for transformer and MDB connection to EPN busbar | H07V-K 240mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2989
2999 |  | 400 | 445 | 19 | Pipe EPN connector | Csőbilincsek EPH bekötéshez | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2990
3000 |  | 400 | 445 | 23 | PVC insulated connection wire | PVC szigetelésű összekötő vezető ∅10 (huzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13 mm St/tZn) | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2991
3001 |  | 400 | 445 | 24 | Anti-corrosion tape | Korrózióvédő szalag szélesség 50 mm L 10 m | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2992
3002 |  | 400 | 445 | 25 | I+II class overvoltage protection on zone boarders | I+II osztályú túlfeszültség-levezető, zónahatárokon elhelyezve | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2993
3003 |  | 400 | 445 | 26 | III class overvoltage protection | III osztályú túlfeszültség-levezető egység koordinált kialakításban | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2994
3004 |  | 400 | 445 | 26 | Earthing system measurement and protocoll | Földelési rendszer mérése és jegyzőkönyv készítése | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2995
3005 |  | 400 | 445 | 27 | As build documentation | Megvalósulási tervek készítése | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2996
3006 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2997
3007 |  | 400 | 445 |  | Lightning protection and Earthing system total | Villámvédelem és földelés összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 2998
3008 |  | 400 | 449 |  | For KG 440 other items | Egyéb villamos munkák és tételek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2999
3009 |  |  |  |  | Heat and smoke system | Hő és füstelvezetés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3000
3010 |  | 400 | 449 | 1 | Type RWA RT. handheld transmitter for remote start in yellow, minimum 2 NO or 2 NC output Output, potential free relay contact DC30 V / 2 A Switch housing material: Plastic With all necessary accessories | RWA RT típ. kézi jelzésadó távindításhoz sárga színben, minimálisan 2 NO vagy 2 NC kimenetel, potenciálmentes relé kontaktus DC30 V/2 A Kapcsolóház anyaga: Műanyag Minden szükséges tartozékkal, rögzítőidomokkal | 23 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3001
3011 |  | 400 | 449 | 3 | RWA (SHEV) control center for planned number of CO movement rooflights valve manifolds in emergency Operation with battery pack, and with control of fresh air supply gate, door | RWA vezérlő központ terv szerinti számú CO működtetésű tetőfelülvilágító szeleptömbjének vészeseti működtetéséhez, akkupackkal, légpótló kapu, ajtó vezérléssel | 20 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3002
3012 |  | 400 | 449 | 4 | Air supply gates, doors UPS support, gates standard, according to architect's agreement. | Légpótló kapuk, ajtók UPS alátámasztása, kapuk gyári tartozéka, építész konszignáció szerint. | 21 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3003
3013 |  | 400 | 449 | 5 | JBH(St)H E30 4*2*0,8mm | JBH(St)H E30 4*2*0,8mm | 1500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3004
3014 |  | 400 | 449 | 6 | JBH(St)H E30 2*0,8mm | JBH(St)H E30 2*0,8mm | 12000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3005
3015 |  | 400 | 449 | 7 | Unique, sealed clamped, certified, function-retaining cable support structure with cable density according to product specifications, for cable routing of customized cable routing. Hot-dip galvanized cable trough group fasteners are permitted on multiple cable tracks. | Egyedi, zárt bilincses, minősített, funkciótartó kábeltartó szerkezet, gyártmány előírásainak megfelelő kábelmegfogatási sűrűséggel, kábelátmérő szerinti méretben kábelek egyedi nyomvonalon való fektetéséhez.Több kábel közös nyomvonalán a tüzihorganyzott kábelvályús csoportos kötegrögzítő is megengedett. | 13500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3006
3016 |  | 400 | 449 | 8 | Equipment, device identification plate 50x100mm, plastic, for exteriors, UV-resistant and weather-proof design | Készülék-, berendezésazonosító felirati tábla 50x100mm műanyag, kültéren UV és időjárás álló kivitelben | 180 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3007
3017 |  | 400 | 449 | 9 | Cable, wire identification plate 10x50mm, plastic | Kábel-, vezetékazonosító felirati tábla 10x50mm műanyag | 300 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3008
3018 |  | 400 | 449 | 10 | Connection and checking of RWA LV and air supply control cables on both sides | Erősáramú és vezérlőkábelek, légutánpotló kapuk bekötése RWA rendszerbe | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3009
3019 |  | 400 | 449 | 11 | Regulatory approval of the implementation of a heat and smoke extraction system | Hő és füstelvezető rendszer kivitelezésének hatósági egyeztetése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3010
3020 |  | 400 | 449 | 12 | Preparation of product- and D level, building management electrical plans in the appropriate number of copies | Gyártóspecifikus gyártmányterv és megvalósulási villamos tervek készítése megfelelő példányszámban | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3011
3021 |  | 400 | 449 | 13 | Preparation of temporary and permanent operating instructions | Ideiglenes és végleges kezelési utasítások készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3012
3022 |  | 400 | 449 | 14 | Documented LV and ELV commissioning, calibration and test operation of the complete SHEV, participation in the handover-takeover procedure | Teljes RWA rendszer dokumentált erős- és gyengeáramú beüzemelése, programozása, beszabályozása, próbaüzeme, közreműködés a Megrendelői és a Hatósági átadás-átvételi és használatba vételi eljárásokban | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3013
3023 |  | 400 | 449 | 15 | Standard, recorded contact protection measurements regarding the complete system | Szabványos érintésvédelmi mérések a telepített teljes rendszerre vonatkozóan, jegyzőkönyvvel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3014
3024 |  | 400 | 449 | 16 | On-site technical management, project administration, project management | Helyszíni művezetés, projekt adminisztráció, projektvezetés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3015
3025 |  |  |  |  | Others | Egyebek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3016
3026 |  | 400 | 449 | 17 | 200x100mm wall breakthrough making | 200x100mm -es faláttörés készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3017
3027 |  | 400 | 449 | 18 | Fire proofing of the penetrations | Áttörések tűzgátló lezárása | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3018
3028 |  | 400 | 449 | 19 | Testing of all electrical equipment | A villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, beüzemelése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3019
3029 |  | 400 | 449 | 20 | Sock protection measurement and protocoll | Érintésvédelmi vizsgálat, és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3020
3030 |  | 400 | 449 | 21 | Cable insulation measurement and protocoll | Szigetelés vizsgálat és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3021
3031 |  | 400 | 449 | 22 | Prepairing execution drawings and "as built" drawings | Megvalósulási tervdokumentáció készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3022
3032 |  | 400 | 449 | 23 | Cable taging system | Kábeljelölések, kábeltiketek kiépítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3023
3033 |  | 400 | 449 | 24 | Renting of scafolder | Gurulós állvány / ollós emelő bérlés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3024
3034 |  | 400 | 449 | 25 | Site office, garbage trasportation, other costs of site work | Konténeres sitt elszállítás, építési konténer, egyéb költségek | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3025
3035 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3026
3036 |  | 400 | 449 |  | For KG 440 other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3027
3037 |  | 400 | 450 |  | Weak current systems | Gyengeáramú rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3028
3038 |  |  |  |  | Megjegyzés: | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3029
3039 |  | 400 | 456 |  | Security systems | Biztonságtechnikai rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3030
3040 |  |  |  |  | Fire alarm system | Tűzjelző rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3031
3041 | x | 400 | 456 | 1 | Fire alarm center unit with 7 loop complete with PSU and surge arresters complete | Analóg intelligens tűzjelző központ, 7 hurkos, túlfeszültség levezetővel, tápegységgel, 2db 42Ah akkumulátor tárolására alkalmas dobozolással kompletten felszerelve | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3032
3042 | x | 400 | 456 | 2 | Battery 12V/42Ah | 12V/42 Ah akkumulátor | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3033
3043 | x | 400 | 456 | 3 | Battery 12V/7Ah | 12V/7 Ah akkumulátor | 64 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3034
3044 | x | 400 | 456 | 4 | Network module | Hálózati kommunikációs modul | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3035
3045 | x | 400 | 456 | 5 | Graphics softver programming and graphic screen set up (PC + UPS + licenc ) | Grafikus felügyeleti szoftver számítógéppel, szünetmentesítve kompletten | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3036
3046 | x | 400 | 456 | 6 | Fire alarm keypad | Tűzjelző másodkezelő | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3037
3047 | x | 400 | 456 | 7 | RS485 communication module | RS485 kommunikációs port | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3038
3048 | x | 400 | 456 | 8 | Analog addressable optical sensor | Analóg címezhető optikai füstérzékelő, fehér | 413 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3039
3049 | x | 400 | 456 | 9 | Analog addressable multisensor | Analóg címezhető kombinált érzékelő, fehér | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3040
3050 | x | 400 | 456 | 10 | Analog addressable heat sensor | Analóg címezhető hősebesség érzékelő, fehér | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3041
3051 | x | 400 | 456 | 11 | Base for the fire sensors | Érzékelő aljzat, intelligens érzékelőkhöz, fehér | 436 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3042
3052 | x | 400 | 456 | 12 | Mount adapter for ceilings | Mennyezeti távtartó érzékelőhöz | 165 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3043
3053 | x | 400 | 456 | 13 | 24 V/5 A-s power supply unit with charger | 24 V/5 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3044
3054 | x | 400 | 456 | 14 | Addressable fire alarm push button with reset front plate, with isolator | Intelligens címezhető kézi jelzésadó, EN54, felületszerelt, piros, visszaállítható nyomólap, izolátorral | 93 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3045
3055 | x | 400 | 456 | 15 | Sign for push button | OTSZ-nek megfelelő utánvilágító tábla kézi jelzésadókhoz. (MSZ ISO 16069 szabvány előírásait betartva (tanúsított paramétereik: 56 - 9 - 710)). - Méretük: 150 x 150 mm. - Könnyen értelmezhető, nyelvfüggetlen szimbólum | 93 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3046
3056 | x | 400 | 456 | 16 | Sign for Fire alarm center | OTSZ-nek megfelelő utánvilágító tábla tűzjelző központokhoz. Az 1,3 mm vastag műanyag táblák utánvilágító tábaképessége DIN 67510 szabvány alapján 10 perc után 20 mcd/m2; 60 perc után (MSZ ISO 16069 szabvány előírásait betartva) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3047
3057 | x | 400 | 456 | 17 | Control modul 2 IN / 2 OUT with box for module | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet+ 2 bemenet, dobozolva kompletten | 112 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3048
3058 | x | 400 | 456 | 18 | Control modul 8 IN / 8 OUT with box for module | Kombinált modul felügyelt, 8 kimenet + 8 bemenet, dobozolva kompletten | 29 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3049
3059 | x | 400 | 456 | 19 | Aspiration sensor complete with piping, class 'A' | Aspirációs érzékelő csőhálózattal kompletten, 'A' osztályú | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3050
3060 | x | 400 | 456 | 20 | Sounder with base | Tűzjelző hangjelző | 105 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3051
3061 | x | 400 | 456 | 21 | Sounder beacon with base | Tűzjelző hang-és fényjelző | 80 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3052
3062 | x | 400 | 456 | 22 | Compact remote control unit complete | Átjelző egység kiépítése kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3053
3063 | x | 400 | 456 | 23 | Keysafe complete | Kulcsszéf kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3054
3064 | x | 400 | 456 | 24 | Overvoltage protection (loop, sounder loop, BUS) | Túlfeszültség levezető (hurokra, hangkörre, BUS-ra) | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3055
3065 | x | 400 | 456 | 25 | 2x1,5mm2 fire alarm cable | JB-Y(St)Y 2x1,5mm2 tűzjelző kábel | 12000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3056
3066 | x | 400 | 456 | 26 | 2x1,5mm2 fire proof alarm cable | FB-H(St)H 30 2x1,5mm2 árnyékolással tűzálló tűzjelző kábel | 4500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3057
3067 | x | 400 | 456 | 27 | Cat7A S/FTP fire proof cable | Cat 7A S/FTP kábel, LSZH fehér köpeny, AWG23 tűzálló kábel | 600 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3058
3068 | x | 400 | 456 | 28 | Fire proof fixing Anchors & Plugs | Tűzálló kábeltartó szerkezet fenti tűzálló kábelekhez, dübel + P klipsz, bilincs, kengyel stb, tűzálló kábelezéshez | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3059
3069 | x | 400 | 456 | 29 | Fire lock preparation | Tűzgátló átvezetések készítése (átm 20cmig), kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3060
3070 | x | 400 | 456 | 30 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 3500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3061
3071 | x | 400 | 456 | 31 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 8000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3062
3072 | x | 400 | 456 | 32 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3063
3073 | x | 400 | 456 | 33 | Combined module supervised, 2 outputs 2 inputs, boxed complete, for power supply complete with wiring, pulled in protective tube, with necessary auxiliaries and system expansion | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet 2 bemenet, dobozolva kompletten, erősáram részére kompletten kábelezéssel, védőcsőben húzva, szükséges segédanyagokkal és rendszerbővítéssel | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064
3074 | x | 400 | 456 | 34 | Sounder beacon with base for noise protection cabins | Tűzjelző hang-és fényjelző zajvédő kabinok részére | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3065
3075 | x | 400 | 456 | 35 | 24 V/5 A-s power supply unit with charger for noise protection cabins | 24 V/5 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) zajvédő kabinok részére | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3066
3076 | x | 400 | 456 | 36 | Control modul 2 IN / 2 OUT with box for module for noise protection cabins | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet+ 2 bemenet, dobozolva kompletten zajvédő kabinok részére | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3067
3077 | x | 400 | 456 | 37 | Thermal cable for noise protection cabins | Hőkábel zajvédő kabinok részére | 600 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3068
3078 | x | 400 | 456 | 38 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3069
3079 | x | 400 | 456 | 39 | Establishment license process | Gyártmányspecifikus létesítési engedélyeztetési terv készítés, engedélyeztetés, létesítési engedély, használatbavételi engedély | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3070
3080 | x | 400 | 456 | 40 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérések, jegyzőkönyvek: érintésvédelmi, hurokellenállási, hangnyomás mérési, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3071
3081 | x | 400 | 456 | 41 | Graphics softver programming and graphic screen set up | Grafikus felügyeleti rendszer térképek elkészítése, feltöltése, programozása, szinkronizálása a tűzjelző központokkal, beüzemelve, kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3072
3082 | x | 400 | 456 | 42 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3073
3083 | x | 400 | 456 | 43 | Elevator renting | Emelőgép bérlet | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3074
3084 | x | 400 | 456 | 44 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3075
3085 | x | 400 | 456 | 45 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3076
3086 | x | 400 | 456 | 46 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3077
3087 | x | 400 | 456 |  | Access control system | Beléptető rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3078
3088 | x | 400 | 456 | 47 | Proximity card | Proximity kártya | 1500 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3079
3089 | x | 400 | 456 | 48 | Access control controller (gateway) | Beléptető ajtó vezérlő | 92 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3080
3090 | x | 400 | 456 | 49 | 12 V/1 A-s power supply unit with charger | 12 V/2 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) | 92 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3081
3091 | x | 400 | 456 | 50 | Battery 12V/7Ah | Akkumulátor 12V 7Ah | 184 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3082
3092 | x | 400 | 456 | 51 | RFID Remote Controller for Visionline with reader | RFID olvasó 5cm-es olvasási távolság, kül-és beltéri (Visionline) | 158 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3083
3093 | x | 400 | 456 | 52 | RFID Remote Controller for Visionline with reader | RFID olvasó 60cm-es olvasási távolság, kül-és beltéri (Visionline) | 3 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3084
3094 | x | 400 | 456 | 53 | Electromagnet 12-24V DC, 1500N (inverz) | 12V mágneszár feszültségre záró (inverz) zárnyelv érzékelővel | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3085
3095 | x | 400 | 456 | 54 | Door closer | Ajtóbehúzó (nyilászáró konszignáció szerint) | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3086
3096 | x | 400 | 456 | 55 | Lead covers | Flexibilis ajtóátvezető | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3087
3097 | x | 400 | 456 | 56 | Emergency door opener | Vésznyitó gomb | 46 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3088
3098 | x | 400 | 456 | 57 | Push button | Nyomógomb | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3089
3099 | x | 400 | 456 | 58 | Door contact | Nyitásérzékelő | 119 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3090
3100 | x | 400 | 456 | 59 | IP intercom | IP kaputelefon | 10 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3091
3101 | x | 400 | 456 | 60 | VISITOR interrogation system is complete | VISITOR kértya kiadásra alkalmas rendszer kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3092
3102 | x | 400 | 456 | 61 | Access control system complete with PC monitor (software, licenses, etc.) | Beléptető rendszer kezelésére PC monitorral kompletten (szoftverekkel, lincencekkel, stb) | 3 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3093
3103 | x | 400 | 456 | 62 | 2x0,5+6x0,22mm2 security alarm cable | 2x0.5+6x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára f. védőcsőbe húzva, lemérve, bekötve | 1950 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3094
3104 | x | 400 | 456 | 63 | 3x1,5 MT cable | 3 x 1,5 sodrott réz vezető, 300/500 V, 230 V energia kábel | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3095
3105 | x | 400 | 456 | 64 | CAT7 FTP cable | CAT7 FTP falikábel, beltéri, | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3096
3106 | x | 400 | 456 | 65 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 1000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3097
3107 | x | 400 | 456 | 66 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 1800 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3098
3108 | x | 400 | 456 | 67 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3099
3109 | x | 400 | 456 | 68 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100
3110 | x | 400 | 456 | 69 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT7 UTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, érintésvédelmi mérés, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3101
3111 | x | 400 | 456 | 70 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3102
3112 | x | 400 | 456 | 71 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3103
3113 | x | 400 | 456 | 72 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3104
3114 | x | 400 | 456 | 73 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3105
3115 | x | 400 | 456 |  | CCTV system | CCTV rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3106
3116 | x | 400 | 456 | 74 | Indoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE | IP kamera: 4.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Beltéri vandálbiztos dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, | 11 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3107
3117 | x | 400 | 456 | 75 | Indoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Beltéri vandálbiztos dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, Arcfelismerő analitikával | 6 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3108
3118 | x | 400 | 456 | 76 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE | IP kamera: 4.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, | 28 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3109
3119 | x | 400 | 456 | 77 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, Arcfelismerő analitikával | 7 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3110
3120 | x | 400 | 456 | 78 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 2.7 - 12mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 15m; SDHC card place; ONVIF; IP66; DC12V/PoE | IP kamera: 3.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (15m), H.264, PSIA/ONVIF, 2.7-12mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PAL | 46 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3111
3121 | x | 400 | 456 | 79 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 2.7 - 12mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 15m; SDHC card place; ONVIF; IP66; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (15m), H.264, PSIA/ONVIF, 2.7-12mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PAL Arcfelismerő analitikával | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3112
3122 | x | 400 | 456 | 80 | PC witch monitor, software and etc. Complete for camera manegement | Kamera kezelésére PC monitorral, szoftverrel, kompletten | 5 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3113
3123 | x | 400 | 456 | 81 | 40 "screen for viewing camera images | 40"-os képernyő kameraképek megtekintéséhez | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3114
3124 | x | 400 | 456 | 82 | Face recognition analytics software complete for use with cameras for face recognition, integrated with other systems at customer request | Arcfelismerő analitikai szoftver kompletten, kamerák arcfelismerésre való használatához, megrendelő kérésére más rendszerekhez integrálva | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3115
3125 | x | 400 | 456 | 83 | Face recognition analytics software license per camera | Arcfelismerő analitikai szoftver licence kameránként | 15 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3116
3126 | x | 400 | 456 | 84 | Camera mount bracket | Kameratartó konzol | 100 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3117
3127 | x | 400 | 456 | 85 | Network video recorder: 1-16 IP camera recording (VGA to 12 MPX, number of connectable cameras depends on set transmission rates), minimum 320Mbps recording rate, HDD, HDMI / VGA, 1dB 10/100/1000 RJ45, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, free video management software, recording time of by Client PN documentations (1 weak) + HDD for 40% recording material | Hálózati rögzítő: 1-16 IP kamera rögzítése (VGA-tól 12 MPX-ig, a csatlakoztatható kamerák száma függ a beállított átviteli sebességektől), minimum 320Mbps rögzítési adatsebesség, HDD-vel, HDMI/VGA, 1db 10/100/1000 RJ45, 1db USB 2.0, 1db USB 3.0, díjmentes videó menedzsment szoftver, rögzítési idő A beruházó által meghatározottak szerint (1hét) + 40%-os rögzítési anyaghoz szükséges HDD-vel. | 10 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3118
3128 | x | 400 | 456 | 86 | Cat6A UTP cable | Cat 6A UTP kábel | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3119
3129 | x | 400 | 456 | 87 | Fire proof fixing Anchors & Plugs | Tűzálló kábeltartó szerkezet fenti tűzálló kábelekhez, dübel + P klipsz, bilincs, kengyel stb, tűzálló kábelezéshez | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3120
3130 | x | 400 | 456 | 88 | Fire lock preparation | Tűzgátló átvezetések készítése (átm 20cmig), kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3121
3131 | x | 400 | 456 | 89 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 200 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3122
3132 | x | 400 | 456 | 90 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 300 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3123
3133 | x | 400 | 456 | 91 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3124
3134 | x | 400 | 456 | 92 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3125
3135 | x | 400 | 456 | 93 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT7 UTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, érintésvédelmi mérés, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3126
3136 | x | 400 | 456 | 94 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3127
3137 | x | 400 | 456 | 95 | Elevator renting | Emelőgép bérlet | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3128
3138 | x | 400 | 456 | 96 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3129
3139 | x | 400 | 456 | 97 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3130
3140 | x | 400 | 456 | 98 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3131
3141 |  | 400 | 456 |  | összesen | total | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3132
3142 | x | 400 | 459 |  | Egyéb | Other items - IT passiv, public adress | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3133
3143 | x |  |  |  | Passive IT system | Paszív IT hálózat | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3134
3144 | x | 400 | 459 | 1 | LAN socket 1xRJ45 , Cat6A FTP | 1xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat, Cat6A FTP | 265 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3135
3145 | x | 400 | 459 | 2 | LAN socket 2xRJ45 , Cat6A FTP | 2xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat, Cat6A FTP | 329 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3136
3146 | x | 400 | 459 | 3 | Wifi AP installation, commissioning (APs are provided by customer) | Wifi AP szerelés, beüzemelés ( az AP-kat a megrendelő biztosítja) | 86 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3137
3147 | x | 400 | 459 | 4 | Rack 42U. Mounting brackets to stabilize the rear of unit in the back of a 19" rack. Hardware to mount the rear of two xx units in a 19" rack with surge arresters complete | 42U magas, 800*800mm-es Rack szekrény, zárható üvegajtóval, szerelvényekkel, túlfeszültség védelemmel | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3138
3148 | x | 400 | 459 | 5 | Rack 21U. Mounting brackets to stabilize the rear of unit in the back of a 19" rack. Hardware to mount the rear of two xx units in a 19" rack with surge arresters complete | 21U magas, 800*800mm-es Rack szekrény, zárható üvegajtóval, szerelvényekkel, túlfeszültség védelemmel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3139
3149 | x | 400 | 459 | 6 | Rack ventilator with thermostat | Ventillátoregység 4 ventillátorral, kapcsolóval állószekrényekhez thermostattal 3U | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3140
3150 | x | 400 | 459 | 7 | Cat.6 UTP 24port patchpanel, 1U, complete | Cat.6 24 portos patchpanel, 1U, fekete, kompletten | 45 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3141
3151 | x | 400 | 459 | 8 | Cable arranger panel | Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 5 gyűrűvel | 57 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3142
3152 | x | 400 | 459 | 9 | Front-Loading Cable Manager Shallow 6U | Függőleges kábelterelő 6U | 96 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3143
3153 | x | 400 | 459 | 10 | Earthing set | Földelőkészlet | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144
3154 | x | 400 | 459 | 11 | Kontaset 7 connector 19"-os | Kontaset 7-os csatlakozósor 19"-os | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3145
3155 | x | 400 | 459 | 12 | Fixing elements | Rőgzitö csavarok 42U magas kerethez | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3146
3156 | x | 400 | 459 | 13 | Fixing elements | Rőgzitö csavarok 21U magas kerethez | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3147
3157 | x | 400 | 459 | 14 | Fiber optic termination panel with 24 SC coupling adapter + pigtails complet | Optikai rendező 24 SC duplex toldóval + pigtail-el | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3148
3158 | x | 400 | 459 | 15 | Modular cassettes - 24 pcs SMOUV splice | Kötéstartó kazetta - 24db SMOUV splice védőhöz | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3149
3159 | x | 400 | 459 | 16 | CAT6 patch cable 1,5 m | Patch kábel 1,5 m.-es | 600 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3150
3160 | x | 400 | 459 | 17 | CAT6 patch cable 3 m | Patch kábel 3 m.-es | 1246 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151
3161 | x | 400 | 459 | 18 | CAT 6A FTP cable | CAT6A FTP falikábel, beltéri, | 70000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3152
3162 | x | 400 | 459 | 19 | CAT 6A FTP cable for elevator | CAT6A FTP falikábel, beltéri, lift viszhívó rendszernek | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3153
3163 | x | 400 | 459 | 20 | I / O Loose Tube, rodent prot. 1x12x50u ULSZH OM4 fiber optic cable | I/O Loose Tube, rodent prot. 1x12x50u ULSZH OM4 szálas optikai kábel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 1600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3154
3164 | x | 400 | 459 | 21 | Fiber optic patch cable 2 m OM4 | LC/LC, 10 Gbps, duplex MM FO patch-kábel, 2m OM4, vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 24 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3155
3165 | x | 400 | 459 | 22 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3156
3166 | x | 400 | 459 | 23 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 50000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3157
3167 | x | 400 | 459 | 24 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3158
3168 | x | 400 | 459 | 25 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3159
3169 | x | 400 | 459 | 26 | Surge arrestor Cat6A FTP cable for lightning protection zone boundary, mounted, boxed, protected | Túlfeszültség levezető Cat6A FTP kábel részére villámvédelmi zónahatárra, szerelve, dobozolva, védetten | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3160
3170 | x | 400 | 459 | 27 | IT endpoint for power supply with complete cabling, conduit, necessary auxiliaries and system expansion | IT végpont erősáram részére kompletten kábelezéssel, védőcsőben húzva, szükséges segédanyagokkal és rendszerbővítéssel | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3161
3171 | x | 400 | 459 | 28 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT6A FTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, stb.) | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3162
3172 | x | 400 | 459 | 29 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3163
3173 | x | 400 | 459 | 30 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3164
3174 | x | 400 | 459 | 31 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3165
3175 | x | 400 | 459 | 32 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3166
3176 |  | 400 | 459 |  | összesen | total | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3167
3177 |  | 400 | 460 |  | Transport systems | Szállítóberendezések | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3168
3178 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3169
3179 |  | 400 | 461 |  | Elevator | Teherfelvonó | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3170
3180 | x | 400 | 461 | 1 | Upper powered elevator with a load capacity of 500 kg_x000D_ OTIS ISO-MA 'Complete turnkey design and construction, with obtaining all necessary permit for constructuion, commissioning and operation. | 500 kg teherbírású felső gépes, teherfelvonó OTIS ISO-MAX Komplett kulcsrakész tervezés és kivitelezés, az építéshez szükséges hatósági engedélyekkel beszerzésével, a használatba vételhez és üzemeltetéshez szükséges összes engedély. | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3171
3181 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3172
3182 |  | 400 | 461 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3173
3183 |  | 400 | 480 |  | Building automation | Épületautomatika | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3174
3184 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3175
3185 |  | 400 | 481 |  | Field devices | Terepi eszközök | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3176
3186 |  | 400 | 481 |  | General Installation Conditions: The additional works (including accessories, expert and general labor) required for professionally sound implementation have to be taken into consideration in case of each item. The individually mentioned items are exceptions to this. Providing the means and materials necessary to observe the mandatory work safety and accident prevention regulations is also included in the items. All items must be priced according to the specifications. | Általános beépítési feltételek: Minden tételnél figyelembe kell venni a szakszerű elkészítéshez szükséges kiegészítő munkákat, a szükséges segédanyagokkal, szak- és segédmunkával. Kivételt képeznek ez alól a külön említett tételek. Szintén a tételek részét képezik a szükséges munka- és balesetvédelmi előírások betartásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása is. Minden tétel árazásánál kötelezően figyelembe kell venni a műszaki leírásban rögzítetteket. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3177
3187 |  | 400 | 481 | 1 | Air duct passive temperature sensor for duct temperature averaging Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Immersion length min 400mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Analogue output signal: resistance thermometer Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.1) | Légcsatorna passzív hőmérséklet érzékelő, csatornahőmérséklet átlagoláshoz Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Benyúlási hossz min. 400 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Analóg kimeneti jel: ellenállásváltozás Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.1) | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3178
3188 |  | 400 | 481 | 2 | Air duct temperature and relative humidity sensor T Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V H Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Immersion length min 400mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.2) | Légcsatorna aktívi hőmérséklet és páratartalom érzékelő T szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V H szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Benyúlási hossz min. 400 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.2) | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3179
3189 |  | 400 | 481 | 3 | Air duct differential pressure sensor To be used with air or non-aggressive gases in case of extremely high accuracy and quality expectations for fan control Diaphragm with piezo-resistive sensor. Operating voltage AC/DC 13.5V - 33 V Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Measuring range 0Pa - 1000Pa Pressure-output signal diagram linear Expected maximum overpressure 1500Pa Return pipe coupling size 6,2mm diameter. Electrical connection screw connection terminals Response time <100ms Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting (specification number 1.1.3) | Légcsatorna nyomáskülönbség érzékelő Levegőhöz vagy nem agresszív gázokhoz való használatra, magas pontossági és minőségi elvárások esetében, ventilátor légmennyiség szabályozáshoz és hőcserélő védelemre. Diafragma piezorezisztív érzékelővel. Működtető feszültség AC/DC 13.5...33 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Méréstartomány 0...1000Pa Nyomás-kimeneti jel diagram: lineáris Várható maximális túlnyomás: <1500Pa Impulzuscső csatlakozó csőméret: 6.2 mm átm. Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <100 ms Szerelési hely: csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, falra Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.1.3) | 36 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3180
3190 |  | 400 | 481 | 4 | Immersion temperature sensor with protective tube Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature 0°C - 110°C Measuring accuracy <±1.5K ITime constant with protective tube <20s Protrusion min 150mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with stainless steel G1/2" protective tube supplied with the sensor Analogue output signal: resistance thermometer Pressure class PN16 Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.4) | Merülő vízhőmérséklet érzékelő védőcsővel Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet 0...110°C Mérési pontosság <±1,5 K Időkonstans védőcsővel <20s Benyúlási hossz min. 150 mm, Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított rozsdamentes acél G1/2" védőcsőben Analóg kimeneti jel: ellenállásváltozás Nyomásosztály PN16 Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.4) | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3181
3191 |  | 400 | 481 | 5 | Water-side pressure sensor Electronic pressure transmitter for liquids, with active output, ceramic measuring cell, in stainless steel case Operating voltage AC/DC 15V - 35 V Analogue output signal DC 4...20mA or DC 0V...10V Measuring range 0...10bar Measuring accuracy <±0.5% FS, total error <1.3% Pressure-output signal diagram: linear Expected maximum overpressure 16bar Return pipe coupling size G1/2” Electrical connection screw connection terminals Response time <2ms Mounting position spigot facing downward, directly into the pipeline through shut-off assembly Protection min IP65 With all necessary accessories (specification number 1.1.5) | Vízoldali nyomásérzékelő elektronikus nyomástávadó folyadékokhoz, aktív kimenettel, kerámia mérőcellável, rozsdamentes acél házban Működtető feszültség AC/DC 15...35 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Mérési tartomány 0...10bar Mérési pontosság <0,5%FS, teljes hiba<1,3% Nyomás kimeneti jel: lineáris Várható maximális túlnyomás 16bar Impulzuscsőcsatlakozási csőméret G1/2" Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <2ms Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, eélzáró szerelvényen keresztül közvetlenül a csővezetékbe Védettség min. IP65 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.5) | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3182
3192 |  | 400 | 481 | 6 | Combined external temperature and humidity sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 humidity: capacity Measuring range -30°C - 50°C Humidity: 0...10%rH Measuring accuracy <±0.9 K, +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <5min, hum.: <20s Electrical connection screw connection terminals Type of mounting wall-mountable Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.7) | Kombinált külső levegő hőmérséklet és páratartalom érzékelő. Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor hőm.: PT100, PT1000, Ni1000, párat.: kapacitív Méréstartomány, hőmérséklet -30...50°C páratartalom 0...100 %rH Mérési pontosság <±0.9 K, +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: hőm.: <5min, pára:<20s Épület oldalfalra rögzítve Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.7) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3183
3193 |  | 400 | 481 | 7 | Room or DB inner air temperature sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range 0°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <5min Electrical connection screw connection terminals Type of mounting wall-mountable Analogue output signal: resistance thermometer Protection min IP30 The color and appearance of the room sensor should be agreed before execution with interior designer With all necessary accessories (specification number 1.1.8) | Helyiség vagy elosztószekrény belső hőmérséklet érzékelő Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet 0...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <5min Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa falra szerelhető Analóg kimeneti jel: ellenállás változás Védettség min. IP30 A helyiségbe szerelenő készülék színe és a kivitele kivitelezéskor a belsőépítésszel egyeztetendő Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.8) | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3184
3194 |  | 400 | 481 | 8 | Distribution board inner humidity sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Electrical connection screw connection terminals Type of mounting DB inner wall-mountable Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP30 With all necessary accessories (specification number 1.1.9) | Elosztószekrény belső páratartalom érzékelő. Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Elosztószekrény belső oldalfalra rögzítve Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.9) | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3185
3195 |  | 400 | 481 | 9 | Room air temperature and relative humidity sensor T Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V H Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Electrical connection screw connection terminals Type of mounting: wall mounting Protection min IP30 With all necessary accessories (specification number 1.1.11) | Helyiség levegő aktív hőmérséklet és páratartalom érzékelő T szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V H szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa: falra szerelve Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.11) | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3186
3196 |  | 400 | 481 | 10 | Level switch for pump protection and overfill alarm for water tank Floating magnet design without auxiliary energy, double-walled PP plastic enclosure Mercury-free microswitch output With adjustable switching differential For low density liquids Output 1pc potential-free relay contact AC 250 V / 5 (3) A Protection min. IP66 With all necessary accessories, junction box (special issue 1.1.11a) | Vízszintkapcsoló szivattyúvédelemre és túltöltés jelzésre, víztartályhoz Segédenergia nélküli úszómágneses kivitelben, kettős falú, zárt PP műanyag ház Higanymentes mikrokapcsoló kimenet Állítható kapcsolási differenciával Kis sűrűségű folyadékokhoz Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Védettség min. IP66 Minden szükséges tartozékkal, bekötődobozzal (spec.szám 1.1.11a) | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3187
3197 |  | 400 | 481 | 11 | Water level transmitter with field analog secondary display Operating voltage AC / DC 13.5 ... 35 V Measuring media: Rainwater collected in tanks, occasionally foaming due to chemical treatment Medium temperature 10 ° C to + 40 ° C Medium pressure 0.1 MPa (1 bar) Measurement principle: guided microwave rope or rod probe Measurement range: max. 8m Measurement accuracy <± 50mm Time constant <5s Electrical connection with screw connection terminals Type of fastening: concrete tank for sidewall with support bracket The analog output signal is DC 4 ... 20 mA or DC 0 ... 10V With local, visible height secondary display, min 20mm character size Protection min. IP54 With all necessary accessories (special issue 1.1.13) | Vízszint távadó terepi analóg másodkijelzővel Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Mérendő közeg: tartályban gyűjtött hullámzó, vegyszeres kezelés miatt esetenként habosodó esővíz Közeghőmérséklet 10°C ... +80°C Közegnyomás 0,1 MPa (1 bar) Mérési elv: vezetett mikrohullámú kötél vagy rúdszondával Méréstartomány: max. 8m Mérési pontosság <±50mm Időkonstans <5s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa: betontartály oldalfalra tartókengyellel Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Helyi, látható magasságban elhelyezett másodkijelzővel, min 20mm karaktermérettel Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.13) | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3188
3198 |  | 400 | 481 | 12 | Air duct air quality sensor (CO2+VOC) for mixing/fresh air ratio control Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor: maintenance free optical Measuring range 0...2000ppm Measuring accuracy +/-50ppm Time constant at 2 m/s air movement: <3,5min Immersion length min 150mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.16) | Légcsatorna légminőség érzékelő (CO2+VOC) visszakevert/friss levegő arányának stabályozásához Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor: karbantartásmentes optikai Méréstartomány: 0...2000ppm Mérési pontosság +/-50ppm Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <3,5min Benyúlási hossz min. 150 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.16) | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3189
3199 |  | 400 | 481 | 13 | Steam-side pressure sensor Electronic pressure transmitter for steam, with active output, ceramic measuring cell, in stainless steel case Operating voltage AC/DC 15V - 35 V Analogue output signal DC 4...20mA or DC 0V...10V Measuring range 0...16bar Measuring accuracy <±0.5% FS, total error <1.3% Pressure-output signal diagram: linear Expected maximum overpressure 18bar Return pipe coupling size G1/2” Electrical connection screw connection terminals Response time <2ms Mounting position spigot facing downward, directly into the pipeline through shut-off assembly Protection min IP65 With all necessary accessories (specification number 1.1.17) | Gőzoldali nyomásérzékelő elektronikus nyomástávadó gőzhöz, aktív kimenettel, kerámia mérőcellável, rozsdamentes acél házban Működtető feszültség AC/DC 15...35 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Mérési tartomány 0...16bar Mérési pontosság <0,5%FS, teljes hiba<1,3% Nyomás kimeneti jel: lineáris Várható maximális túlnyomás 18bar Impulzuscsőcsatlakozási csőméret G1/2" Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <2ms Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, eélzáró szerelvényen keresztül közvetlenül a csővezetékbe Védettség min. IP65 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.17) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3190
3200 |  | 400 | 481 | 14 | Differential pressure monitor For flow switching and filter, heat exchanger monitoring in air ducts. Measuring range, pressure 30Pa - 300Pa Output 1 potential-free relay contact AC 250V / 5(2)A Expected operating overpressure 1500Pa Protection min IP54 Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting, air duct fitting (specification number 1.2.1) | Nyomáskülönbség monitor Szűrő, hőcserélő felügyeletre használva légcsatornákban. Méréstartomány, nyomás 0…300 Pa Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Várható működési túlnyomás 1500 Pa Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, kábeltálca oldalfalra, gyári tartókonzollal Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.1) | 25 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3191
3201 |  | 400 | 481 | 15 | Differential pressure monitor For air duct overpressure protection. Measuring range, pressure 0...1500Pa Output 1 potential-free relay contact AC 250V / 5(2)A Expected operating overpressure 2000Pa Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting, air duct fitting (specification number 1.2.2) | Nyomáskülönbség monitor Légcsatorna hálózat túlnyomás elleni védelmére használva. Méréstartomány, nyomás 0…1500 Pa Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Várható működési túlnyomás 2000 Pa Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, kábeltálca oldalfalra, gyári tartókonzollal Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.2) | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3192
3202 |  | 400 | 481 | 16 | Hygrostat for air side overhumidifier protection Min active length 300mm Humidity adjustment range 50...100%rH Switching differential 5%rH Output potential-free relay contact AC 250V / 15(2)A Mounting position vertically to the side wall of the air handling unit Electrical connection screw connection terminals Protection min IP30 With all necessary accessories, fixing lugs, air duct fitting (specification number 1.2.3) | Higrosztát légoldali páratartalom határoláshoz Min. aktív hossz 300 mm Páratartalom állíthatósági tartomány 50...100%rH Kapcsolási különbség 5%rH Kimenet, potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V / 15(2) A Szerelési hely légkezelőgép oldalfalára függőlegesen, gyári tartókonzolollal Elektromos csatlakozás csavaraos csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal, rögzítőfülekkel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.3) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3193
3203 |  | 400 | 481 | 17 | High limit safety cut-out thermostat with protective tube for gas burner temperature management Capillary tube length min 400mm Min active length 50mm Adjustment range 40...125°C Switching differential 2 ±1 °C Output potential-free relay contact AC 250V / 5 (3)A Stainless steel G1/2" protective tube, with fixing strip Sensor element capillary-action, liquid-filled expansion element Protection min IP54 With all necessary accessories, clamps (specification number 1.2.6) | Kapilláriscsöves biztonsági túlfűtés határoló termosztát gázégő hőmérsékletfelügyeletre védőcsővel, tartószerkezettel Kapilláris cső hossza min. 400 mm Min. aktív hossz 50 mm Hőmérséklet állíthatósági tartomány 40...+125 °C Kapcsolási különbség 2 ±1 °C Kimenet, potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V 5 (3) A Rögzítés típusa termosztáttal szállított rozsdamentes acél G1/2" védőcsőben Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, rögzítőfülekkel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.6) | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3194
3204 |  | 400 | 481 | 18 | 2-point-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with terminal switches With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1.4m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC Rotation 95°, opening time max 90s, spring lock time max 15s with 2 external relay-output position switches Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.1) | Nyit/zár vezérlésű forgató zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, relékimentű nyitott és zárt állapotot jelző helyzetvisszajelzővel Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Pozíció kijelzéssel és mechanikusan állítható végállás korlátozásokkal Zsalu területe max. 1,4 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen. Pontos alapterületek a sémarajzon ellenőrizhetők. Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlő jel 2 pont Visszajelzés: potenciálmentes relékontaktusok Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.1) | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3195
3205 |  | 400 | 481 | 19 | 2-point-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with terminal switches With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1.5...4m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC Rotation 95°, opening time max 90s, spring lock time max 15s with 2 external relay-output position switches Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.2) | Nyit/zár vezérlésű forgató zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, relékimentű nyitott és zárt állapotot jelző helyzetvisszajelzővel Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Pozíció kijelzéssel és mechanikusan állítható végállás korlátozásokkal Zsalu területe max. 1,5...4 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen. Pontos alapterületek a sémarajzon ellenőrizhetők. Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlő jel 2 pont Visszajelzés: potenciálmentes relékontaktusok Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.2) | 26 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3196
3206 |  | 400 | 481 | 20 | Continuous-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with potentiometer position indicator With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1,0 m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC4...20mA or 0...10VDC control signal/ feedb/pcack signal DC 4mA -20mA or DC 0V - 10V Rotation 95°, opening time max 150s, spring lock time max 20s Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.11) | Folyamatos vezérlésű forgató zsalumozgató motor, rugós visszatérítés nélkül Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Zsalu területe max.1,0 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlőjel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Pozíció visszajelzés: 0-100% folyamatos Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.11) | 25 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3197
3207 |  | 400 | 481 | 21 | 0/1-state, 3-pole, lockout switch for the on-site main circuit, with 1 auxiliary contact, 440VAC nominal voltage, IP54, in- or outdoor installation 4kW To provide the possibility of shutting down the electric rotary machines for maintenance. The switch cannot be further than 1m from the equipment it operates, and has to be outfitted with a sign that clearly states the reference designator and item name of the operated equipment. (specification number 1.11.1) | Terepi főáramköri 0/1 állású 3 pólusú tiltókapcsoló, 1 segédkontaktussal, 440VAC névleges feszültségű, IP54, bel vagy kültéren szerelve 4kW A villamos forgógépek mellé a karbantartási időre történő lekapcsolás biztosítására. A kapcsoló a működtetett készüléktől legfeljebb 1m távolságra lehet, és azt felirati táblával kell ellátni, melyen egyértelműen szerepel a működtetett készülék tervjele és megnevezése. Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.11.1) | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3198
3208 |  | 400 | 481 | 22 | same, but Ex design (spec.szám 1.11.1Ex) | u.a. csak Ex kivitelben (spec.szám 1.11.1Ex) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3199
3209 |  | 400 | 481 | 23 | same, but 7,5kW (spec.szám 1.11.3) | u.a. 7,5kW (spec.szám 1.11.3) | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3200
3210 |  | 400 | 481 | 24 | same, but 18,5kW (spec.szám 1.11.6) | u.a. 18,5kW (spec.szám 1.11.6) | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3201
3211 |  | 400 | 481 | 25 | same, but 22kW (spec.szám 1.11.7) | u.a. 22kW (spec.szám 1.11.7) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3202
3212 |  | 400 | 481 | 26 | same, but 30kW (spec.szám 1.11.8) | u.a. 30kW (spec.szám 1.11.8) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3203
3213 |  | 400 | 481 |  | Frequency inverters: The devices are parts of the HVAC AHU technology equipment; the mechanical contractor is responsible for supplying them. The frequency inverters have to be placed on a support structure near the driven motors while strictly observing the specifications of the used product. The noise filtering of the frequency inverters have to be determined in accordance with standards DIN 57875/VDE 0875 and EN 61000. The devices are controlled through I/O points exclusively, bus communication is not required. | Frekvenciaváltók: A berendezések a légtechnikai gépek tartozékai, szállításuk gépész kivitelező feladata. A frekvenciaváltókat a meghajtott motor közelében megfelelő tartószerkezeten kell elhelyezni az alkalmazott gyártmány előírásainak szigorú figyelembe vételével. A frekvenciaváltók zavarszűrését DIN 57875/VDE 0875, és az EN 61000 szerint kell meghatározni. A berendezések kizárólag fizikai I/O pontokon keresztül vezéreltek, buszos kommunikáció kiépítése nem szükséges. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3204
3214 |  | 400 | 481 |  | Supply voltage: 3x 400VAC +/-10% Protection: IP55 RFI filter: Class A1 Brake chopper, without break resistance, with safety function Integrated PI(D) regulation algorithm is not required Local display: menu system, backlit, graphic LCD control panel Minimal expected efficiency 98% Standard cable management with downward orientation With automatic energy optimization function (AOE) Operation and failure indication with physical input and output connection points required for control engineering, start/stop, 4 - 20mA or 0 - 10V control signal | Tápfeszültség: 3x 400VAC +/-10% Védelem: IP55 RFI szűrő: Class A1 Fékchopper, fékellenállás nélkül, safety stop funkcióval Beépített PI(D) szabályozó algoritmus nem szükséges Helyi kijelző: menürendszeres, háttérvilágított, grafikus LCD kezelőpanellel Minimálisan elvárt hatásfok 98% Sztenderd alsó irányultságú kábelbevezetéssel Automatikus energiaoptimalizáslási funkcióval (AOE) Irányítástechnikához szükséges be- és kimeneti fizikai csatlakozási pontokkal üzem és gyüjtött hibajelzés, start/stop, 4...20mA vagy 0...10V szabályozójel, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3205
3215 |  | 400 | 481 | 27 | Where the equipment is an accessory for HVAC machines, its delivery is the responsibility of a mechanical contractor. BMS contractor installs, wires, testing, FAT, SAT. | Ahol a berendezések a légtechnikai gépek tartozékai, szállításuk gépész kivitelező feladata. BMS kivitelező felszerel, villamosan beköt, beüzemel, beszabályoz. | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3206
3216 |  | 400 | 481 | 28 | Delivery and installation of water side control valves, taps, shift valves, butterfly valves in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Vízoldali szabályozószelepek, csapok, váltószelepek, pillangószeleoek szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3207
3217 |  | 400 | 481 | 29 | Delivery and installation of heat-, water, gas, compressed air quantity meters in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Hő-, víz, gáz, sűrített levegő mennyiség mérők szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3208
3218 |  |  |  | 33 | Delivery and installation of AHU side control valves, VAV, CAV, fire damper, smoke damper in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Légtechnikai szabályozószelepek, VAV, CAV, tűzcsappantyú, füstcsappantyú szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 30 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3209
3219 |  | 400 | 481 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3210
3220 |  | 400 | 482 |  | Distribution boards | Elosztók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3211
3221 |  | 400 | 482 | 1 | MCC-AHU1 BMS control cabinet With technical content, equipment, devices, information plates, support structures, connection, commissioning, outoor placement, IP54 protection and recorded commissioning in accordance with the schematic diagrams and lists.With roof shelter, bottom gland connection, and electric heating with fan. PLC I/O groups: installation and connection of I/O modules corresponding to 10% of the physical data point number, with the necessary accessories, with test disconnect terminal blocks in case of current signal (0mA - 20mA, 4mA - 20mA), with fuse terminal blocks with LED in case of 24VDC common test potential, with normal terminal blocks in other locations. Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU1 tervjelű gépészeti automatika és épületfelügyeleti szekrény. A sématervek és listák szerinti műszaki tartalommal, készülékekkel, berendezésekkel, felirati táblákkal, tartószerkezettel, bekötéssel, beüzemeléssel, kültéri elhelyezéssel, IP54 védettséggel, jegyzőkönyvezett beüzemeléssel. Esővédő tetővel, alsó tömszelencés csatlakozás, villamos fűtés ventilátorral. PLC I/O csoportok beépítésével, de azok külön költségvetési tételen szerepelnek (vezérlők), ami áll: a fizikai adatpontszám +10%-nak megfelelő I/O modulok beépítéséből, bekötéséből, a szükséges mennyiségű segédanyaggal, áramjel (0-20mA, 4-20mA) esetén bontható mérő sorkapcsokkal, 24VDC-s közös mérőpotenciál esetén LED-es biztosítós sorkapcsokkal, egyéb helyeken normál sorkapcsokkal. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3212
3222 |  | 400 | 482 | 2 | MCC-AHU2 same, but Dimension: 2000+100*1200*400mm | MCC-AHU2 u.a. Méret: 2000+100*1200*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3213
3223 |  | 400 | 482 | 3 | MCC-AHU3 same, but Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU3 u.a. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3214
3224 |  | 400 | 482 | 4 | MCC-AHU4 same, but Dimension: 2000+100*1200*400mm | MCC-AHU4 u.a. Méret: 2000+100*1200*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3215
3225 |  | 400 | 482 | 5 | MCC-AHU5 same, but Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU5 u.a. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3216
3226 |  | 400 | 482 | 6 | MCC-AHU6 same, but Dimension: 2000+100*1000+800*400mm | MCC-AHU6 u.a. Méret: 2000+100*1000+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3217
3227 |  | 400 | 482 | 7 | MCC-AHU8 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU8 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3218
3228 |  | 400 | 482 | 8 | MCC-AHU7 BMS control cabinet With technical content, equipment, devices, information plates, support structures, connection, commissioning, outoor placement, IP54 protection and recorded commissioning in accordance with the schematic diagrams and lists.With roof shelter, bottom gland connection, and electric heating with fan. PLC I/O groups: installation and connection of I/O modules corresponding to 10% of the physical data point number, with the necessary accessories, with test disconnect terminal blocks in case of current signal (0mA - 20mA, 4mA - 20mA), with fuse terminal blocks with LED in case of 24VDC common test potential, with normal terminal blocks in other locations. Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU7 tervjelű gépészeti automatika és épületfelügyeleti szekrény. A sématervek, jegyzékek szerinti műszaki tartalommal, készülékekkel, berendezésekkel, felirati táblákkal, tartószerkezettel, bekötéssel, beüzemeléssel, kültéri elhelyezéssel, IP54 védettséggel, jegyzőkönyvezett beüzemeléssel. Esővédő tetővel, alsó tömszelencés csatlakozás, villamos fűtés ventilátorral. PLC I/O csoportok beépítésével, de azok külön költségvetési tételen szerepelnek (vezérlők), ami áll: a fizikai adatpontszám +10%-nak megfelelő I/O modulok beépítéséből, bekötéséből, a szükséges mennyiségű segédanyaggal, áramjel (0-20mA, 4-20mA) esetén bontható mérő sorkapcsokkal, 24VDC-s közös mérőpotenciál esetén LED-es biztosítós sorkapcsokkal, egyéb helyeken normál sorkapcsokkal. Méret 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3219
3229 |  | 400 | 482 | 9 | MCC-AHU9 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU9 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3220
3230 |  | 400 | 482 | 10 | MCC-AHU10 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU10 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3221
3231 |  | 400 | 482 | 11 | MCC-TS same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-TS u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3222
3232 |  | 400 | 482 | 12 | MCC-BR1 same, but Dimension: 2000+100*1000+1000*400mm | MCC-BR1 u.a. Méret: 2000+100*1000+1000*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3223
3233 |  | 400 | 482 | 13 | MCC-BR2 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-BR2 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3224
3234 |  | 400 | 482 | 14 | MCC-WT same, but Dimension: 2000+100*1000+1000*400mm | MCC-WT u.a. Méret: 2000+100*1000+1000*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3225
3235 |  | 400 | 482 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3226
3236 |  | 400 | 483 |  | Field electrical works | Villamos terepi munkák | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3227
3237 |  | 400 | 483 | 1 | LiYCY 2*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 2*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 5960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3228
3238 |  | 400 | 483 | 2 | LiYCY 3*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 3*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2195 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3229
3239 |  | 400 | 483 | 3 | LiYCY 4*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 4*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 1330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3230
3240 |  | 400 | 483 | 4 | LiYCY 5*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 970 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3231
3241 |  | 400 | 483 | 5 | NYY-J 3*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 3*1,5mm2 erőátviteli kábel | 1840 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3232
3242 |  | 400 | 483 | 6 | NYY-J 4*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 1790 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3233
3243 |  | 400 | 483 | 7 | NYY-J 4*2,5mm2 power transmission cable | NYY-J 4*2,5mm2 erőátviteli kábel | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3234
3244 |  | 400 | 483 | 8 | NYY-J 4*6mm2 power transmission cable | NYY-J 4*6mm2 erőátviteli kábel | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3235
3245 |  | 400 | 483 | 9 | NYY-J 4*10mm2 power transmission cable | NYY-J 4*10mm2 erőátviteli kábel | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3236
3246 |  | 400 | 483 | 10 | NYY-J 4*16mm2 power transmission cable | NYY-J 4*16mm2 erőátviteli kábel | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3237
3247 |  | 400 | 483 | 11 | NYY-J 5*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 5*1,5mm2 erőátviteli kábel | 640 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3238
3248 |  | 400 | 483 | 12 | NYY-J 5*6mm2 power transmission cable | NYY-J 5*6mm2 erőátviteli kábel | 35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3239
3249 |  | 400 | 483 | 13 | NYY-J 7*2,5mm2 power transmission cable | NYY-J 7*2,5mm2 erőátviteli kábel | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3240
3250 |  | 400 | 483 | 14 | YSLCY-O 2*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 2*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 5565 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3241
3251 |  | 400 | 483 | 15 | YSLCY-O 2*1mm2 blue control and signal cable | YSLCY-O 2*1mm2 kék vezérlő és jelzőkábel | 170 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3242
3252 |  | 400 | 483 | 16 | YSLCY-O 2*1mm2 control and signal cable | YSLCY-O 2*1mm2 vezérlő és jelzőkábel | 280 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3243
3253 |  | 400 | 483 | 17 | YSLCY-O 3*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 3*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 875 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3244
3254 |  | 400 | 483 | 18 | YSLCY-O 4*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 4*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2690 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3245
3255 |  | 400 | 483 | 19 | YSLCY-O 5*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2115 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3246
3256 |  | 400 | 483 | 20 | YSLCY-O 12*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 12*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3247
3257 |  | 400 | 483 | 21 | YSLCY-O 5*1mm2 control and signal cable | YSLCY-O 5*1mm2 vezérlő és jelzőkábel | 4015 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3248
3258 |  | 400 | 483 | 22 | 2YSLCY-J 4*1,5mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3249
3259 |  | 400 | 483 | 23 | 2YSLCY-J 4*6mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*6mm2 erőátviteli kábel | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3250
3260 |  | 400 | 483 | 24 | 2YSLCY-J 4*10mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*10mm2 erőátviteli kábel | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3251
3261 |  | 400 | 483 | 25 | 2YSLCY-J 4*16mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*16mm2 erőátviteli kábel | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3252
3262 |  | 400 | 483 | 26 | SLM-J 4*1,5mm2 power transmission cable | SLM-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 390 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3253
3263 |  | 400 | 483 | 27 | SLM-J 4*2,5mm2 power transmission cable | SLM-J 4*2,5mm2 erőátviteli kábel | 10 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3254
3264 |  | 400 | 483 | 28 | SLM-J 7*2,5mm2 power transmission cable | SLM-J 7*2,5mm2 erőátviteli kábel | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3255
3265 |  | 400 | 483 | 29 | YSLY-J 7*1,5mm2 control and signal cable | YSLY-J 7*1,5mm2 vezérlő és jelzőkábel | 175 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3256
3266 |  | 400 | 483 | 30 | YSLY-O 5*0,75mm2 control and signal cable | YSLY-O 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3257
3267 |  | 400 | 483 | 31 | CAT5 UTP 4x2xAWG22 Bacnet IP / Modbus TCP / Profinet data cable | CAT5 UTP 4x2xAWG22 Bacnet IP / Modbus TCP / Profinet adatátviteli kábel | 240 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3258
3268 |  | 400 | 483 | 32 | BELDEN 3106A multicore EIA industrial RS-485 PLTC/CM 3xAWG22 Modb/pcusz RTU data cable | BELDEN 3106A többvezetős EIA ipari RS-485 PLTC/CM 3xAWG22 Modb/pcusz RTU adatátviteli kábel | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3259
3269 |  | 400 | 483 | 33 | SZRMKVM-J 3*2,5mm2 power transmission cable | SZRMKVM-J 3*2,5mm2 erőátviteli kábel | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3260
3270 |  | 400 | 483 | 34 | SZRMKVM-J 7*1,5mm2 control and signal cable | SZRMKVM-J 7*1,5mm2 vezérlő és jelzőkábel | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3261
3271 |  | 400 | 483 | 35 | Galvanized perforated cable tray 1mm, with supporting, suspending elements, with separator, type OBO MKSM 60mm high, 300mm width, of which 170fm guided outdoor. | Horganyzott, perforált kábeltáca 1mm, tartó, rögzítő, függesztő, idom elemekkel, elválasztóval, javasolt típus OBO 60mm magas MKSM 300mm széles, ebből 170fm kültéren vezetve. | 420 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3262
3272 |  | 400 | 483 | 36 | same, but 400mm | ua. 400mm | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3263
3273 |  | 400 | 483 | 37 | UFX, UV-resistant, flexible, plastic protective tube, black or grey, conform to EN 60423, 60614, for exterior use, fixed installation Ø20 | UFX, UV-álló, flexibilis műanyag védőcső, fekete v. szürke, EN 60423, 60614 szerint, kültéren, rögzítetten szerelve Ø20 | 710 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3264
3274 |  | 400 | 483 | 38 | FX flexible, insulating, electrical protective tube (goose neck) Ø20, made of plastic, low resistance against impact and pressure, not combustible, to be used in plaster walls or to be mounted above a suspended ceiling, with installation | FX hajlékony, szigetelő villamos védőcső (gégecső) Ø20, műanyagból, gyenge nyomás- és ütésállóságú, nem éghető, szerelt falba, vagy álmenyezett feletti rögzítéssel, szereléssel | 800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3265
3275 |  | 400 | 483 | 39 | MÜ-I Ø20mm non-flexible, thick-walled enclosed protective tube made of hard plastic, with wall mounting, installation, support structure, retainer clamps, factory corves, branching and connecting elements. | MÜ-I Ø20mm merev, vastagfalú, tokos védőcső, műanyagból, falra rögzítéssel, szereléssel, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, gyári ívekkel, elágazó és csatlakozóidomokkal | 370 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3266
3276 |  | 400 | 483 | 40 | same, but Ø25mm | u.a. Ø25mm | 210 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3267
3277 |  | 400 | 483 | 41 | same, but Ø32mm | u.a. Ø32mm | 190 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3268
3278 |  | 400 | 483 | 42 | H07Z-K 1x6mm2 halogen-free, green-yellow, one-core wire with a min 6mm2 conductor, for connection into EPH network (at nodes already created), to be used in interiors, placement performed manually in prefabricated protective tube or cable trench, fixed | H07Z-K 1x6mm2 halogénmentes zöld-sárga egyerű vezeték min 6mm2-es rézvezetővel, EPH hálózatba -meglévő csomópontokra- történő bekötéshez, belső terekben, fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe vagy kábelcsatornába, rögzítéssel | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3269
3279 |  | 400 | 483 | 43 | Plastic junction box with rubber inlets 100x100x40mm, with snappable cover, IP44, wall mounting, installation | Műanyag kötődoboz gumi bevezetőkkel 100x100x40mm, pattintható fedéllel, IP44, falra rögzítéssel, szereléssel | 70 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3270
3280 |  | 400 | 483 | 44 | Equipment, device identification plate 50x100mm, plastic, for exteriors, UV-resistant and weather-proof design | Készülék-, berendezésazonosító felirati tábla 50x100mm műanyag, kültéren UV és időjárás álló kivitelben | 584 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3271
3281 |  | 400 | 483 | 45 | Cable, wire identification plate 10x50mm, plastic | Kábel-, vezetékazonosító felirati tábla 10x50mm műanyag | 1470 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3272
3282 |  | 400 | 483 | 46 | Installation, connection and operation test of the on-site control technology equipment | Irányítástechnikai terepi készülékek, felszerelése, bekötése, működési próbája | 419 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3273
3283 |  | 400 | 483 | 47 | Support structure of frequency inverters, mounting, connection operation test of the frequency inverters. | Frekvenciaváltók tartószerkezete, azokra való felszerelése, bekötése, működési próbája | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3274
3284 |  | 400 | 483 | 48 | Connection and checking of LV and control technology cables on both sides up to 4mm2 | Erősáramú és vezérléstechnikai kábelek mindkét oldali bekötése, ellenőrzése 4mm2-ig | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275
3285 |  | 400 | 483 | 49 | Connection and checking of LV and control technology cables on both sides up to 6-10mm2 | Erősáramú és vezérléstechnikai kábelek mindkét oldali bekötése, ellenőrzése 6-10mm2-ig | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3276
3286 |  | 400 | 483 | 50 | Connection to the EPG network with standard screw fasteners, copper wire | EPH hálózatba történő bekötés, szabványos csavaros szorítókkal, rézvezetékkel | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3277
3287 |  |  |  | 51 | Fire protection sealing of penetrations (300*100mm) | Áttörések tűzvédelmi tömítése (300*100mm) | 6 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3278
3288 |  | 400 | 483 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3279
3289 |  | 400 | 484 |  | Services, documentation | Szolgáltatások, dokumentálás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3280
3290 |  | 400 | 484 | 1 | Preparation of product- and D level, building management electrical plans in the appropriate number of copies (8 printed, 1 DVD) | Gyártmány és D szintű megvalósulási épületfelügyeleti villamos tervek készítése megfelelő példányszámban (8 nyomtatott, 1 DVD) | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3281
3291 |  | 400 | 484 | 2 | Documented strong- and weak-current commissioning, calibration and test operation of the complete building management system, participation in the handover-takeover procedure | Teljes épületfelügyeleti rendszer dokumentált erős- és gyengeáramú beüzemelése, beszabályozása, próbaüzeme, közreműködés az átadás-átvételi eljárásban | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3282
3292 |  | 400 | 484 | 3 | Creation of PLC sub-central software, system integration | PLC alállomási szoftverek készítése, rendszerintegráció | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3283
3293 |  | 400 | 484 | 4 | Modbus/BacNet/M-bus system integration | Modbus/BacNet/M-bus integráció programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3284
3294 |  | 400 | 484 | 5 | Creation of user programs for the central building management computer, creation and installation of management diagrams BMS software license as see you in plans I/O number + 20% | Központi épületfelügyeleti számítógép felhasználói programok készítése, felügyeleti ábrák készítése, installálása Központi felügyeletei szoftver liszensz a tervekben szereplő I/O szám + 20% | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3285
3295 |  | 400 | 484 | 6 | Standard, recorded contact protection measurements regarding the complete system | Szabványos érintésvédelmi mérések a telepített teljes rendszerre vonatkozóan, jegyzőkönyvvel | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3286
3296 |  | 400 | 484 | 7 | Connection of the sub-centers and the central management on an internal IP system | Alközpontok és központi felügyelet összekapcsolása belső IP rendszeren | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3287
3297 |  | 400 | 484 | 8 | Preparation of temporary and permanent operating instructions | Ideiglenes és végleges kezelési utasítások készítése | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3288
3298 |  | 400 | 484 | 9 | On-site technical management, project administration, project management | Helyszíni művezetés, projekt adminisztráció, projektvezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3289
3299 |  | 400 | 484 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3290
3300 |  | 400 | 485 |  | BMS controllers and IO moduls | BMS vezérlők | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3291
3301 |  | 400 | 485 | 1 | Universal, modular, freely programmable PLC CPU unit for handling the I/O and function quantity indicated at the distribution cabinets +20% spare capacity, with on-site I/O and CPU-CPU bus connection, with a physical and software (BacNet, Profinet) interface that can be integrated into the central management system of Moxy, 24VDC supply voltage, memory card, carrier track and all other necessary accessories. Minimal expected level of features: - internal clock synchronized to the central management - programmable recovery after voltage interruption (e.g. interlock failure retention, continuation of a halted process) - programmable recovery from manual mode (e.g. dP regulator when switching to automatic from VAV manual override) - possibility for online, in-process changes to configuration and software (not necessary in case of I/O hardware changes) | Univerzális, moduláris, szabadon programozható PLC CPU egység az elosztószekrényeknél jelzett I/O és funkciómennyiség +20% tartalék kezelésére, terepi I/O és CPU-CPU busz csatlakozással, Moxy központi felügyeleti rendszerbe illeszthető fizikai és szoftveres (BacNet, Profinet) felülettel 24VDC tápfeszültséggel, memóriakártyával, hordozósinnel és minden egyéb szükséges tartozékkal. Minimálisan elvárt képességek: - központi felügyelethez szinkronizált belső óra - feszültségkimaradás utáni programozható visszatérés (pl.. reteszhiba megtartása, elakadt folyamat folytatása) - programozható visszatérés kézi üzemmódból (pl.: dP szabályozó VAV kézi felülvezérléséből automatába helyezéskor) - online, üzemelés közbeni, konfiguráció és szoftver módosíthatóság (I/O hardver módosítás esetén ez nem szükséges) | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3292
3302 |  | 400 | 485 | 2 | AI8 UI x analogue input I/O card with carrier and connecting elements: - 8 inputs for receiving 4mA - 20mA active and passive signals - for receiving DC0...10V signals - programmable resolution (max 8bit), programmable integration time, interference suppression function - diagnostic capability - backstep mcleveonitoring - high-speed signal processing (max 150msec) - isolation of the channels from one another and from the bus | AI8 UI x analóg bemeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 8 bemenet 4-20mA aktív és passzív jelek fogadására - DC0-10V-os jelek fogadására - programozható felbontással (max. 8bit), programozható integrálási idővel, zavarelnyomási funkcióval - diagnosztikai lehetőséggel - határátlépés figyeléssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 150msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3293
3303 |  | 400 | 485 | 3 | AO4 analogue input I/O card with carrier and connecting elements: - 4 outputs for sending 4mA - 20mA, 2-wire control signals (max 500ohm) - for sending DC0...10V signals - short circuit protection - programmable resolution (max 6bit)- diagnostic capability - electrical isolation of the channels from one another and from the bus | AO4 analóg kimeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 4 kimenet 4-20mA kétvezetékes vezérlőjelek kiadására (max, 500ohm) - DC0-10V-os jelek kiadására - rövidzár védelemmel - programozható felbontással (max. 6bit) - diagnosztikai lehetőséggel - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3294
3304 |  | 400 | 485 | 4 | DI8 x DC24V digital input I/O card with carrier and connecting elements: - 8 inputs for receiving DC24V, two-state signals - programmable resolution (max 15bit), interference suppression function - LED status indication on the front panel - high-speed signal processing (max 10msec) - isolation of the channels from one another and from the bus (in a group of 16 max) | DI8 x DC24V digitális bemeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 8 bemenet DC24V kétállapotú jelek fogadására - programozható felbontással (max. 15bit), zavarelnyomási funkcióval - előlapi LED-es állapotjelzéssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 10msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval (max. 16-os csoportban) | 94 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3295
3305 |  | 400 | 485 | 5 | DO4 x DC24V digital output I/O card with carrier and connecting elements: - 4 outputs for sending DC24V, two-state signals - max output current strength is 0.5A - short circuit protection - LED status indication on the front panel - high-speed signal processing (max 10msec) - isolation of the channels from one another and from the bus (in a group of 8 max) | DO4 x DC24V digitális kimeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 4 kimenet DC24V kétállapotú jelek kiadására - kimeneti áram max. 0,5A - rövidzár védelemmel - előlapi LED-es állapotjelzéssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 10msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval (max. 8-as csoportban) | 55 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3296
3306 |  | 400 | 485 | 6 | Bus connector, bus terminator, initiator, supply module and all other system-specific equipment (e.g. cable connector) that are required for the operation of the devices in the MCCs, but have not been indicated previously. | Buszcsatoló, buszlezáró, sorkezdő és tápmodul, valamint minden egyéb rendszerspecifikus eszköz (pl.: kábelcsatlakozó), mely az MCC-kben lévő berendezések működéséhez szükségesek, de az előzőekben nem jelöltek | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3297
3307 |  | 400 | 485 | 7 | Central building management computer workstation with operating system. Minimum: - Core i7 3,5GHz CPU, 32GB RAM, 4TB HDD, 3xUSB, 1x10/100/1000Mb RJ45, 2 pcs 1920x1080 resolution, 24" monitor, keyboard, mouse - WIN10 x64 pro operating system - The software settings should conform to the IT security specifications of the Costumer, with access management | Központi épületfelügyeleti számítógépes állomás operációs rendszerrel. Minimálisan: - Core i7 3,5GHz CPU, 32GB RAM, 4TB HDD, 3xUSB, 1x10/100/1000Mb RJ45, 2db 1920x1080 képernyőfelbontású 24"-os monitor, billentyűzet, egér - WIN10 x64 pro operációs rendszer - A Megrendelő IT biztonsági előírásainak megfelelő szoftverbeállításokkal, hozzáférés managementtel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3298
3308 |  | 400 | 485 | 8 | GSM modem for SMS monitoring, with all necessary accessories, setup, setup | GSM modem SMS távfelügyelethez, minden a funkcióhoz szükséges tartozékkal, beüzemeléssel, beállítással | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3299
3309 |  | 400 | 485 | 9 | Managed BMS 8xRJ45 ports router / switch optimized for communication format between 100Mb / 1Gb CPU-IO module and CPU monitoring, industrial design with 24VDC power supply, all necessary accessories, commissioning, setup | Managelhető épületfelügyeleti 8xRJ45 portos router/switch 100Mb/1Gb CPU-IO modul és CPU- felügyelet közötti kommunikációs formátumhoz optimalizálva, ipari kivitelben, 24VDC tápfeszültséggel, minden a funkcióhoz szükséges tartozékkal, beüzemeléssel, beállítással | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300
3310 |  | 400 | 485 | 10 | 15" "touch screen display panel and control unit capable of PLC bus communication, for displaying the entire BMS system and any part of it on the front panel of the DB. High resolution TFT display with 262k colors, min.140 ° viewing angle, min. Resolution: 1366 * 768 pixels With capacitive touch screen, backlight Power supply: AC / DC24V Mounting: Distribution cabinet on the front panel Protection IP54 With all necessary accessories | 15" érintőképernyős kijelző panel és kezelőegység PLC buszos kommunikációra képes kivitelben, a BMS rendszer teljes egészének, és annak tetszőlegesen kijelölt bármely részének megjelenítésére az elosztók előlapján. Nagy felbontású TFT kijelző 262k színnel, min.140°-os láthatósági szöggel, min.felbontás: 1366*768 pixel Kapacitív érintőképernyővel, háttérvilágítással Tápfeszültség: AC/DC24V Szerelés: Elosztószekrény előlapra Védettség IP54 Minden szükséges tartozékkal | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3301
3311 |  | 400 | 485 | 11 | Central building management software package with 4080 physical IO+20% spare licenses. Software package licenses: - graphic data point - log software function - graphic display - error management and display - trend function - text sending function - energy management See the technical description for the required functions. | Központi épületfelügyeleti szofvercsomag, 4080 fizikai IO+20% tartalékkal bíró licenszekkel. A szoftvercsomag licenszek: - grafikai adatpont - log szoftverfunkció - grafika megjelenítő - hibakezelés és megjelenítés - trend funkció - SMS küldési funkció - energiamanagement Elvárt funkciókat lásd a műszaki leírásban. | 1016 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3302
3312 |  | 400 | 485 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3303
3313 |  | 500 | 510 |  | Garden | Kertépítés | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3304
3314 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3305
3315 |  | 500 | 511 |  | Top soil work | Tereprendezés felső rétegben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3306
3316 |  | 500 | 511 | 1 | Spreading of good quality soil in green areas with 10,0 cm thickness (delivery, spreading) | Humusz behordása zöldterületek és gyepfelületek alá 10,0 cm vastagságban (behordás, terítés) | 7942.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3307
3317 |  | 500 | 511 | 2 | Fine earth works | Finomterep-rendezés | 79425 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3308
3318 |  | 500 | 511 |  | Top soil work total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3309
3319 |  | 500 | 512 |  | Planting | Növényültetés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3310
3320 |  | 500 | 512 | 1 | Planting of trees with 14/16 cm trunk periphery, root balled or potted, 2,2 m trunk height (planting works include digging of a 1,0x1,0x1,0 m hole, 100% soil change, stabilizing the tree with poles and flexible fastening from 3 sides, watering, placing of a flexible watering pipe near the root ball, making a round shaped "plate-like" cove on the surface around the stump) | Fák ültetés 14/16 2xi FL SF méretben (1,0x1,0x1,0m-es gödörásással, 100% talajcserével, 3 oldali karózással, rugalmas kötözőanyaggal való rögzítéssel, beöntözéssel, gégecső elhelyezéssel, kitányérozással) | 130 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3311
3321 |  | 500 | 512 | 2 | Planting of evergreens with 80/100 cm of height, root balled or potted (planting works include digging of a 0,8x0,8x0,8m hole, a minimum amount of 50% soil change, watering) | Örökzöldek ültetés 80/100 FL vagy Kont méretben (0,8x0,8x0,8m-es gödörásással, minimum 50% talajcserével, beöntözéssel) | 28 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3312
3322 |  | 500 | 512 | 3 | Establishment of shrub beds, with planting potted shrubs with a 30/40 cm diameter size, in a density of 5 pcs/m2 (planting contains digging planting holes, a minimum of 50% soil change, watering) | Cserjefelületek kialakítása 30/40 méretű konténeres cserjék telepítésével 5 db/m2 sűrűségben (gödörásással, minimum 50% talajcserével, beöntözéssel) | 1820 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3313
3323 |  | 500 | 512 | 4 | Planting of potted coastal perennials around rainwater collecting lakes in a density of 8 pcs/m2 | Vízparti évelők ültetése csapadékvíz szikkasztó tavak köré kis poharas, cserepes méretben, 8 db/m2 sűrűségben | 3530 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3314
3324 |  | 500 | 512 | 5 | Industrial quality grass seeding with hydro-seeding method (incliding smoothing of the surface and emission of water-soluted fertilizer) | Gyepesítés ipari célokra felület simításával, hidrovetéssel, vetéskor vízben oldott műtrágya kijuttatásával | 73230 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315
3325 |  | 500 | 512 | 6 | Manual grass seedin in more spectacular parts of the park with a quantity of 5-7 dkg/m2 (including fine smoothing of the surface, the emission of starter fertilizer, rolling over the seeds, watering) | Gyepesítés kézi vetéssel az exkluzívabb parkrészeken, magágy előkészítésével, 5-7dkg/m2 fűmag és starter műtrágya kijuttatásával, hengerezéssel, beöntözéssel | 680 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3316
3326 |  | 500 | 512 |  | Planting total | Növényültetés összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3317
3327 |  | 500 | 519 |  | Other items | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3318
3328 |  | 500 | 519 | 1 | Defending trees after planting on the building site in accordance with MSZ 12042:2019 standard | Fák védelme a munkaterületen a telepítést követően az MSZ 12042:2019 sz. szabványnak megfelelően | 130 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3319
3329 | x | 500 | 519 | 2 | Estblishing a plastic rim around the shrub beds | Műanyag kerti szegély elhelyezése cserjefelületek köré | 2165 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3320
3330 | x | 500 | 519 | 3 | Spreading of mulch on the surface of shrub beds with a thickness of 5 cm (with 2-5 cm sized pine quills) | Fenyőkéreg terítése cserjefelületek alá 5 cm vastagságban, 2-5 cm szemcseméretű fenyőkéreg felhasználásával | 1820 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3321
3331 |  | 500 | 519 | 4 | Garden maintenance jobs in the first year after establishment (including mowing the grass, prunning, weeding, refilling of nutrition, watering, treating injuries, delivering garden garbage to authorized deposits) | Parkfenntartási munkák a telepítést követő első évben (gyepnyesés, metszés, gyommentesítés, tápanyag- és víz utánpótlás, sebek kezelése, hulladék elszállítása megfelelő lerakóhelyre) | 1 | quantity/tétel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3322
3332 |  | 500 | 519 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3323
3333 |  | 500 | 520 |  | Hard surfaces | Szilárd burkolatok | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3324
3334 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3325
3335 |  | 500 | 521 |  | Paths | Gyalogos útvonalak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3326
3336 |  |  |  |  | Pavement structure | Tervezett térkő járda pályaszerkezete: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3327
3337 |  | 500 | 521 | 1 | 6 cm thick concrete paver bricks | 6 cm vastag térkő burkolat | 1447.92 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3328
3338 |  | 500 | 521 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 43.4376 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3329
3339 |  | 500 | 521 | 3 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 15 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 217.188 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3330
3340 |  | 500 | 521 | 4 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 361.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3331
3341 |  | 500 | 521 | 5 | 25 cm thick gravel around the building, width: 40 cm | 25 cm vastag kavics réteg épület körül 40 cm szélsségben | 245 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3332
3342 |  | 500 | 521 | 6 | Geotextile | Geotextil | 980 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3333
3343 |  | 500 | 521 |  | Paths total | összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3334
3344 |  | 500 | 522 |  | Roads | Utak | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3335
3345 |  |  |  |  | Paved road structure for traffic load class "D" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „D” forgalmi terhelési osztályra: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3336
3346 |  | 500 | 522 | 1 | 10 cm thick concrete paver bricks (type: Frühwald Behaton, grey) | 10 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 11629.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3337
3347 |  | 500 | 522 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 348.891 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3338
3348 |  | 500 | 522 | 3 | 20 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3339
3349 |  | 500 | 522 | 4 | 20 cm thick FZKA crushed stone layer with continous grain distribution | 20 cm vastag FZKA alapréteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3340
3350 |  | 500 | 522 | 5 | 20 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 20 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3341
3351 |  |  |  |  | Concrete road structure for traffic load class "D" | Tervezett beton burkolatú útpálya pályaszerkezete „D” forgalmi terhelési osztályra: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3342
3352 |  | 500 | 522 | 6 | 20 cm thick CP 4 / 2,7 basalt concrete pavement with reinforced joints | 20 cm vastag CP 4/2,7 bazaltbeton burkolat, dilatációs vasalással | 1341.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3343
3353 |  | 500 | 522 | 7 | 20 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 1341.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3344
3354 |  | 500 | 522 | 8 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 1677.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3345
3355 |  |  |  |  | Paved road structure for traffic load class "C" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „C” forgalmi terhelési osztályra: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3346
3356 |  | 500 | 522 | 8 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 2952.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3347
3357 |  | 500 | 522 | 9 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 88.5816 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3348
3358 |  | 500 | 522 | 10 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 590.544 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3349
3359 |  | 500 | 522 | 11 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 738.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3350
3360 |  | 500 | 522 |  | Roads total | Utak összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3351
3361 |  | 500 | 524 |  | Parking areas | Parkolók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3352
3362 |  |  |  |  | Paved road structure for traffic load class "C" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „C” forgalmi terhelési osztályra: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3353
3363 |  | 500 | 524 | 1 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 2316.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3354
3364 |  | 500 | 524 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 69.486 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3355
3365 |  | 500 | 524 | 3 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 463.24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3356
3366 |  | 500 | 524 | 4 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 579.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3357
3367 |  | 500 | 524 |  | Parking areas total | Parkolók összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3358
3368 |  | 500 | 529 |  | Other items | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3359
3369 |  |  |  |  | Kerbs | Tervezett szegélyek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3360
3370 | x | 500 | 529 | 1 | Construction of 15x20x40 cm submerged kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 15x20x40 cm süllyesztett szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 1297.7 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3361
3371 | x | 500 | 529 | 2 | Construction of 15x30x40 cm barrier kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 15x30x40 cm kiemelt szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 3720.28 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3362
3372 | x | 500 | 529 | 3 | Construction of 5x20x100 cm garden kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 5x20x100 cm kerti szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 818 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3363
3373 | x |  |  | 4 | Construction of 5x20x100 cm garden kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding around the building | 5x20x100 cm kerti szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva épület körül | 1400 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3364
3374 | x | 500 | 529 | 5 | Construction of 25x10-15x30 cm mower kerb (type "K") on C20/25-32-F1 concrete bedding | 25x10-15x30 cm K szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 104.3 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3365
3375 |  |  |  |  | Chute drains | Tervezett surrantók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3366
3376 |  | 500 | 529 | 7 | Linear drainage channel with grid cover (Hauraton Faserfix KS200 or equivalent) | Rácsos folyóka (Hauraton Faserfix KS 200 vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 8.4 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3367
3377 |  | 500 | 529 | 8 | 55 x 40 x 50 precast concrete chute drain element built on C16/20-32-F1 concrete bedding | 55x40x50 e.gy. Beton surrantó elem C16/20-32-F1 betongerendába rakva | 107 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3368
3378 |  | 500 | 529 | 9 | 10 cm thick sandy gravel bedding layer | 10 cm homokos kavics ágyazat | 3.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3369
3379 |  | 500 | 529 | 10 | 40 x 40 x 10 pre-cast concrete plate element | 40x40 beton mederburkoló elem | 55.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3370
3380 |  |  |  |  | Road signs and markings | Tervezett forgalomtechnika | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3371
3381 |  | 500 | 529 | 12 | Painting of white durable road markings | Fehér színű tartós útburkolati jel felfestése: | 1204.3 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3372
3382 |  | 500 | 529 | 13 | Painting of disabled pictograms with white durable road marks | Moszgáskorlátozott parkolóhely piktogramm fehér színű tartós útburkolati jel felfestése | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3373
3383 |  | 500 | 529 | 14 | Traffic sign board's poles with concrete basement | Jelzőtábla oszlop elhelyezése betonalappal: | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3374
3384 |  | 500 | 529 | 15 | Installation of "Private road" traffic sign board on pole | "Magánút" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3375
3385 |  | 500 | 529 | 16 | Installation of "Give way" traffic sign board on pole | "Elsőbbség adás kötelező" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3376
3386 |  | 500 | 529 | 17 | Installation of "Ahead only" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány egyenesen" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3377
3387 |  | 500 | 529 | 18 | Installation of "Turn right" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány jobbra" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3378
3388 |  | 500 | 529 | 19 | Installation of "Turn left" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány balra" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3379
3389 |  | 500 | 529 | 20 | Installation of "No entry" traffic sign board on pole | "Behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3380
3390 |  | 500 | 529 | 21 | Installation of "No entry in both directions" traffic sign board on pole | "Mindkét irányból behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3381
3391 |  | 500 | 529 | 22 | Installation of "One way road" traffic sign board on pole | "Egyirányú út" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3382
3392 |  | 500 | 529 | 23 | Installation of "Bus stop" traffic sign board on pole | "Buszmegálló" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3383
3393 |  | 500 | 529 | 24 | Installation of "Disable parking space" traffic sign board on pole | "Mozgáskorlátozott parkolóhely" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3384
3394 |  | 500 | 529 | 25 | Installation of "2x" supplementary traffic sign board on pole | "2x" kiegészítő tábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3385
3395 |  | 500 | 529 | 26 | Load distribution plate above gas pipelines: 15 cm thick C16 reinforced concrete slab, ∅10 150/150 steel mesh | Teherelosztó lemez gázvezeték felett: 15 cm min. C16 vasbeton lemez, ∅10 150/150 acélháló erősítéssel | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3386
3396 |  | 500 | 529 | 27 | D500 KG-PVC pipe culvert at crossing of earth ditch | DN500 KG-PVC csőáteresz beépítése árok keresztezésénél | 25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3387
3397 |  | 500 | 529 | 28 | Protection of existing electrical cable by Kopohalf DN110 devided sleeve pipe (or equal) | Elektromos kábel védelembe helyezése Kopohalf D110 vagy egyenértékű osztott védőcsővel | 80 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3388
3398 |  | 500 | 529 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3389
3399 |  | 500 | 530 |  | External construction works | Külső építmények, épületszerkezetek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3390
3400 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3391
3401 |  | 500 | 531 |  | Fence and gate | Kerítések, kapuk | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3392
3402 |  |  |  |  | Fence | Kerítés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3393
3403 |  | 500 | 531 | 1 | Wire mesh fence made of drawn steel wires that intersect in a square mesh and are double welded together. Height: 2000 mm Vertical round steels: 5mm Horizontal round steels: double: 6mm Length (measured from the shaft of the rods): 50/200 mm Steel elements are galvanized and powder coated. Weatherproof screwdriving, always oriented towards the industrial area. Screwing from the outside is not possible. Color gray (RAL 7030 stone gray) Underground protection must be developed, e.g. edging stones. In the immediate vicinity of the fence, the vegetation should not be an upward creeping variety. BETAFENCE | Drótháló kerítés húzott acélhuzalokból, melyek négyzethálósan kereszteződnek és egymáshoz duplán hegesztettek. Magasság: 2000 mm Függőleges köracélok: 5mm Vízszintes köracélok: duplán: 6mm Lukbőség (pálcák tengelyétől mérve): 50/200 mm Acél elemek horganyzottak és porszórtak. Időjárásálló csavarozás, mindig az ipari terület felé tájolva. Csavarozás kívülről nem lehetséges. Szín szürke (RAL 7030 kőszürke) Alá ásás elleni védelmet ki kell alakítani, pl. szegélykővel. A kerítés közvetlen közelében a növényzet nem lehet felfele kúszó fajta. BETAFENCE | 1330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3394
3404 |  |  |  | 2 | Sectional sliding gate - manual opening: 10 000x1700mm manual BETAFENCE " | Szekcionális úszókapu: 10 000x1700mm kézi működtetéssel BETAFENCE | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3395
3405 |  |  |  |  | Barrier | Sorompó | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3396
3406 |  | 500 | 531 | 3 | "Barrier for high passage traffic with short opening and closing times. Barrier width up to 3.0 m Rectangular tree white with red warning stripes Fully electronic motor control with soft start and braking (frequency converter integrated) Running time 2 seconds for opening and closing Rustproof housing, powder-coated Removable service door with lock End positions locked against pushing up Mechanical opening possible in the event of a power failure Serial interface for connection to central contro'DITEC QIK 4E 7EH | "Akadály a nagy átjáró forgalomhoz, rövid nyitási és bezárási idővel. Akadályszélesség 3,0 m-ig Téglalap alakú fa, piros figyelmeztető csíkokkal Teljesen elektronikus motorvezérlés lágy indítással és fékezéssel (frekvenciaváltó integrált) Futási idő 2 másodperc a kinyitáshoz és a bezáráshoz Rozsdamentes ház, porszórt Levehető szervizajtó zárral A véghelyzetek felzárkóztatás ellen rögzítve Áramkimaradás esetén mechanikus nyitás lehetséges Soros interfész a központi vezérléshez való csatlakozáshoz'DITEC QIK 4E 7EH | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3397
3407 |  |  |  |  | Access Control System | Beléptető rendszer | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3398
3408 |  | 500 | 531 | 4 | "Entrance turnstile revolving gate Type: KABA Centaur " | Beléptető forgókapu Típus: KABA Kentaur | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3399
3409 |  |  |  |  | Weigh bridge | Hidmérleg | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3400
3410 |  | 500 | 531 | 5 | Dimension: 250x1200 cm | Méret: 250x1200 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3401
3411 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3402
3412 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3403
3413 |  | 500 | 531 |  | Fence and gate total | Kerítések, kapuk összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3404
3414 |  | 500 | 535 |  | Covered external fixtures, buildings | Fedett külső építmények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3405
3415 | [5 empty] | Kerékpártároló | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3406
3416 |  | 500 | 535 | 1 | "Covered bicycle storage, galvanized powder coating with safety glass roof Typ:Mmcite aureo velo 610-01-SS | Fedett kerékpártároló, horganyzott porszórt szerkezet biztonsági üveg tetővel Típus: Mmcite aureo velo 610-01-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3407
3417 |  | 500 | 535 | 2 | Covered bicycle storage, galvanized powder coating with safety glass roof Typ:Mmcite aureo velo 610-02-SS | Fedett kerékpártároló, horganyzott porszórt szerkezet biztonsági üveg tetővel Típus: Mmcite aureo velo 610-02-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3408
3418 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3409
3419 |  |  |  |  | Smoking areas | Dohányzó pavilonok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3410
3420 |  | 500 | 535 | 3 | "Smoking area made of galvanized steel profile with dowelable feet Side walls and roof with 8mm single-layer safety glazing, Product:Mmcite Aureo AE-S210aSS | Dohányzóhely horganyzott acél profilból, dűbelezhető talpakkal Oldalfalak és a tető 8mm-es egyrétegű biztonsági üvegezéssel, Gyártmány: Mmcite Aureo AE-s210a-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3411
3421 |  | 500 | 535 | 4 | "Smoking area made of galvanized steel profile with dowelable feet Side walls and roof with 8mm single-layer safety glazing, Product:Mmcite Aureo AE-S310aSS | Dohányzóhely horganyzott acél profilból, dűbelezhető talpakkal Oldalfalak és a tető 8mm-es egyrétegű biztonsági üvegezéssel, Gyártmány: Mmcite Aureo AE-s30a-SS | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3412
3422 |  |  |  |  | Waste storage | Hulladéktárolóhely | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3413
3423 |  | 500 | 535 | 5 | Waste storage galvanized steel structure "15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016" To accommodate 4 containers " Dimension: 600x300 | Hulladéktároló horganyzott acél tartószerkezeten 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél vázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 Méret terv szerint 600x300 cm 4 konténer befogadására | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3414
3424 |  |  |  | 6 | To accommodate 3 containers Dimension:300x500 cm | 4 konténer Méret:300x500 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3415
3425 |  | 500 | 535 | 7 | To accommodate 3 containers Dimension: 450x300 | 3 konténer Méret: 450x300 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3416
3426 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3417
3427 |  |  |  |  | Pallet storage | Raklap tároló | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3418
3428 |  | 500 | 535 | 8 | Ø 80 cm well foundament, 2,80 m, C15/20 construction, excavation, transport, incl. Reinforcement and concrete works on site | Ø 80 cm kútalap, 2,80 m, C15/20 készítése, földkiemelés, elszállítás, betonozás és vasszereléssel együtt | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3419
3429 |  | 500 | 535 | 9 | Excavation under building (-0,33-tól -1,03 m-ig) | föld kiemelés (-0,33-tól -1,03 m-ig) | 285 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3420
3430 |  | 500 | 535 | 10 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 370.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3421
3431 |  | 500 | 535 | 11 | RFC foundation beam from C30/37 concrete | vb talpgerenda C30/37 min. betonból | 36.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3422
3432 |  | 500 | 535 | 12 | Formwork (both sides for foundation beam) | kétoldali zsaluzat készítés (talpgerenda) | 121 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3423
3433 | x | 500 | 535 | 13 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 112.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3424
3434 | x | 500 | 535 | 14 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 93.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3425
3435 | x | 500 | 535 | 15 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 13.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3426
3436 | x | 500 | 535 | 16 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 466 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3427
3437 |  | 500 | 535 | 16 | RFC floor slab v=15vm, C30/37 | vb padlólemez v=15 cm, C30/37 | 137.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3428
3438 |  | 500 | 535 | 17 | Steel structure | Acél szerkezet | 37.11 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3429
3439 |  | 500 | 535 | 18 | Trapezoid sheet | trapézlemez fedés | 458 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3430
3440 |  |  |  |  | Spinkler technical house | Spinkler gépház | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3431
3441 |  | 500 | 535 | 19 | Ø 80 cm well foundament, 2,80 m, C15/20 construction, excavation, transport, incl. Reinforcement and concrete works on site | Ø 80 cm kútalap, 2,80 m, C15/20 készítése, földkiemelés, elszállítás, betonozás és vasszereléssel együtt | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3432
3442 |  | 500 | 535 | 20 | Excavation under building (-0,60-tól -1,20 m-ig) | föld kiemelés (-0,60-tól -1,20 m-ig) | 52.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3433
3443 |  | 500 | 535 | 21 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 67.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3434
3444 |  | 500 | 535 | 22 | 30cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 30 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 26.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3435
3445 |  | 500 | 535 | 23 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 4.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3436
3446 |  | 500 | 535 | 24 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 5.355 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3437
3447 |  | 500 | 535 | 25 | RFC foundation beam from C30/37 concrete | vb talpgerenda C30/37 min. betonból | 10 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3438
3448 |  | 500 | 535 | 26 | Formwork (both sides for foundation beam) | kétoldali zsaluzat készítés (talpgerenda) | 49 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3439
3449 |  | 500 | 535 | 27 | RFC floor slab v=15vm, C30/37 | vb padlólemez v=15 cm, C30/37 | 25.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3440
3450 |  | 500 | 535 | 28 | Steel structure | Acél szerkezet | 5.94 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3441
3451 |  | 500 | 535 | 29 | Trapezoid sheet | trapézlemez fedés | 102.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3442
3452 |  | 500 | 535 |  | Facade | Homlokzat | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3443
3453 |  | 500 | 535 | 30 | 15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 390 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3444
3454 |  | 500 | 535 |  | Hörmann D65-2 OD double leaf with fanlight: door thickness ready-to-fit door set, external with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | Hörmann D65-2 OD vastagfalcos acélajtó felülvilágítóval 2-szárnyú, beépítésre kész ajtóelem kültéri felhasználásra. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3445
3455 |  | 500 | 535 | 31 | Dimension: 2400*3000 mm | Méret: 2400*3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3446
3456 |  | 500 | 535 | 32 | Soft rainwater-proofing on horizontal surface with full attic height folding, 1.8 mm thick root- and UV resistant PVC sheet, fixed mechanically (according to manufacturer’s instructions), see Insulation specification | Csapadékvíz elleni lágy szigetelés vízszintes felületen, széleken attika teljes magasságában felhajtva, 1,8 mm vtg, gyökér- és UV álló PVC lemezzel, (gyártó útmutatása szerint) mechanikai rögzítéssel, lásd szigetelési műszaki leírást - | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3447
3457 |  | 500 | 535 | 33 | Lay 1 layer of vapour-proofing foil on horizontal surface with continuity | 1 rtg. párazáró fólia fektetése felületfolytonosan vízszintes felületen | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3448
3458 |  | 500 | 535 | 34 | Place heat insulation in sloping in 14-40 cm thickness with EPS panels on horizontal surface | Hőszigetelés elhelyezése lejtésben, 14-30 cm vtg-ban, EPS lapokkal, vízszintes felületen | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3449
3459 |  | 500 | 535 | 35 | Finishing hardened concrete floor | Felületkeményített padlóburkolat | 98.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3450
3460 |  | 500 | 535 | 36 | Thinsmith works | Bádogos munkák | 1 | unit/készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3451
3461 |  | 500 | 535 | 37 | "Roof access ladder - steel structure ladder, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 11.2 meters -05 | Tetőfeljáró létra - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, tüzihorganyzott kivitelben, teljes magasság: 11,2 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3452
3462 |  | 500 | 535 | 38 | Protection from falling on flatroof inner side fixed to supporting structure, Secupoint, | Leesés elleni védelemhez rögzítési pont lapostetőn tartószerkezethez rögzítve, Secupoint | 1 | unit/készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3453
3463 |  | 500 | 535 |  | Silo (2 pc) only foundation | Siló (2 db) csak alapozás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3454
3464 |  | 500 | 535 | 39 | Excavation under building | föld kiemelés | 425 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3455
3465 |  | 500 | 535 | 40 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 552 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3456
3466 |  | 500 | 535 | 41 | 30cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 30 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3457
3467 |  | 500 | 535 | 42 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3458
3468 |  | 500 | 535 | 43 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 39 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3459
3469 |  | 500 | 535 | 44 | Concrete underfill (C12/15) | Alábetonozás (C12/15) | 149 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3460
3470 |  | 500 | 535 | 45 | Foundation block C30/37 | vb tömbalap C30/37 | 260 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3461
3471 |  | 500 | 535 | 46 | Reinforced concrete retaining wall at docks with reinforcement, formwork complet | Vasbeton l támfal vasalással, zsaluzássadokkolóknál | 40 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3462
3472 | x | 500 | 535 | 47 | "Roof access ladder for pallet storage - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 10 meters | Tetőfeljáró létra raklaptárolóhoz - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 10 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3463
3473 | x | 500 | 535 | 48 | "Roof access ladder for gatehouse building - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 10 meters | Tetőfeljáró létra portaépülethez - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 10 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3464
3474 | x | 500 | 535 | 49 | Forklift gastank storage on road surface, for 30 tanks, incl. fence and cover, 2,50m high galvanized formsteel frame and 150x150mm mesh | Targonca gázpalacktároló, útfelületen, 30 palack tárolására, kerítéssel és fedéssel, 2,50m magas tűzihorganyzott zártszelvény vázzal és 150x150 mm hegesztett háló felülettel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3465
3475 |  | 500 | 535 |  | Covered external fixtures, buildings | Fedett külső építmények | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3466
3476 |  | 500 | 538 |  | Hydraulic installations | Vízi létesítmények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3467
3477 |  |  |  |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank | Tüzivíz, spinkler tartály | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3468
3478 |  | 500 | 538 |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank see 415 cost group | Tüzivíz, spinkler tartály lsd. 415 költségcsoport | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3469
3479 |  | 500 | 538 | 2 | Excavation | föld kiemelés | 400 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3470
3480 |  | 500 | 538 | 3 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 519 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3471
3481 |  | 500 | 538 | 4 | 50cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 50 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3472
3482 |  | 500 | 538 | 5 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 7.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3473
3483 |  | 500 | 538 | 6 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 17.55 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3474
3484 |  | 500 | 538 | 7 | Concrete underfill (C12/15), v=1,40m | Alábetonozás (C12/15) v=1,40 m | 204 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475
3485 |  | 500 | 538 | 8 | RFC Foundation blocks C30/37 v=0,80m | vb tömbalap C30/37 v=0,80 m | 117 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3476
3486 |  |  |  |  | Wastewater tank | Szennyvíz tartály | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3477
3487 |  | 500 | 538 |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank see 530 cost group | Tüzivíz, spinkler tartály lsd. 5305 költségcsoport | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3478
3488 |  | 500 | 538 | 9 | Excavation | föld kiemelés | 125 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3479
3489 |  | 500 | 538 | 10 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 163 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3480
3490 |  | 500 | 538 | 11 | 50cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 50 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3481
3491 |  | 500 | 538 | 12 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 2.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3482
3492 |  | 500 | 538 | 13 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 5.55 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3483
3493 |  | 500 | 538 | 14 | Concrete underfill (C12/15), v=1,40m | Alábetonozás (C12/15) v=1,40 m | 64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3484
3494 |  | 500 | 538 | 15 | RFC Foundation blocks C30/37 v=0,80m | vb tömbalap C30/37 v=0,80 m | 37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3485
3495 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3486
3496 |  | 500 | 538 |  | Hydraulic installation total | Vizi létesítmények összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3487
3497 |  | 500 | 540 |  | External service | Külső közművek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3488
3498 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3489
3499 |  | 500 | 541 |  | Sewage drain | Szennyvízelvezetési rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3490
3500 |  | 500 | 541 | 1 | Construction of DN160 KG PVC SN4 pipeline, spigot connections with gasket sealing, watertight type, or in technically equivalent quality. Pipe laying and foundation works can be done after the rough landscaping.Opened work trench section according to sample section drawing. Thickness of the covering layer above the pipe is variable, min. 1m. to the final terrain level, as defined in the longitudinal section, during the time of construction mechanical protection should be provided by the means of temporary refilling or railings. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling or with a protective concrete beding if necessary. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Average depth of the pipeline is between: 1.0-4,0 m | DN160 KG PVC SN4 vezeték építése gumigyűrűs kötéssel, vízzáró kivitelben, vagy ezzel egyenértékű anyagminőséggel. A vezetékfektetés az alapozási munkák és a durvatereprendezés után készülhet. Munkaárok kialakítása mintakeresztszelvény szerint. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz-szelvény szerint, építés ideje alatt a vezeték állagvédelmét - ideiglenes túltöltéssel vagy elkorlátozással szükség szerint biztosítani kell. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel, ill. szükség szerint védő körülbetonozással kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel –Trg 95%-ig- kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell, 30 méterenként vett mintával. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350 m-en belüli szállítással Fektetési mélység 1,0-4,0 m között változó | 370 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3491
3501 |  | 500 | 541 | 2 | as item no. 1, but DN200 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN200 KGPVC vezeték | 545 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3492
3502 |  | 500 | 541 | 3 | as item no. 1, but D90 HDPE pressure pipe | mint az 1. sz tétel, de D90 KPE vezeték | 220 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3493
3503 |  | 500 | 541 | 4 | Construction of a 22 lm long, N100 1.4541 (KO-36) pipe designated to receive wastewater resulting from the technology. With flanges welded to the pipe ends, complete with the necessary earthwork and required materials. | 22 fm hosszú N100 1.4541 (KO-36) földi vezeték megépítése a technológia szennyvizek fogadására, a vezeték végén kialakított karimás csatlakozásokkal, földmunkával és kiegészítő munkálatokkal kompletten | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3494
3504 |  | 500 | 541 | 5 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3495
3505 |  | 500 | 541 | 6 | Cleaning and turning manhole chambers Manhole construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20 cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Drop inside the shaft may be max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm lehet. In the chamber palstic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Internal diameter: 0,8 m Internal height: variable between 1,0 and 4,0 m | Tisztító és fordítóaknák Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „D” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,0-4,0 m között változó | 32 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3496
3506 |  | 500 | 541 | 7 | as item no. 6, but with the internal chamber diameter of 1,0 m | mint az 6. sz tétel, de 1,0 m belmérettel | 5 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3497
3507 |  | 500 | 541 | 8 | PURECO PARCO-2-C grease trap equipment for Q = 2 l/sec throughput. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of grease contaminated wastewater, - degreasing - and after the pre-treatment, the treated water must be able to be connected to the recipient - public sewer system - by taking into account the relevant limitations. The unit must have a valid proof of applicability. In advance, we designed a cylindrical grease trap adapted to the features of the planned installation with the necessary neck elevations and covers. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. | PURECO PARCO-2-C zsírfogó berendezés Q = 2 l/sec hidraulikai terhelésre Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a zsírral szennyezett szennyvizek előkezelésére – zsírleválasztás -, és az előkezelés után a kezelt víz alkalmas kell legyen ai befogadóba – közüzemi szennyvízcsatorna - való bekötésre,a vonatkozó határérték figyelembevételével. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. Előzetesen a tervezett beépítés adottságaihoz igazodó integrált, hengeres kivitelű zsírfogót irányoztunk elő a szükséges nyaktag magasításokkal, lefedésekkel. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. | 1 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3498
3508 |  | 500 | 541 | 9 | Construction of MOBA type chamber for the wastewater pump station, with 2.5 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). The depth of the chamber is to be calculated according to the site plan | MOBA szennyvíz átemelő akna építése kompletten, 2,5 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, KO vezetőcső stb.). Az átemelő akna mélysége a kiadott helyszínrajz alapján számolandó | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3499
3509 |  | 500 | 541 | 10 | Wastewater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - Jung UFK 10/2A1 or equivalent submersible pump - with DN80 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (6 pieces), - for wastewater Q= 3,6 l/sec H= 9,0 m P= 1,3 kW U= 3*400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Szennyvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - Jung UFK 10/2A1 vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN80 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel komplett - szükséges úszókapcsolókkal (6 db), - szennyvízre Q= 3,6 l/sec H= 9,0 m P= 1,3 kW U= 3*400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500
3510 |  | 500 | 541 | 11 | OPTIONAL Pump station connection to Building management system (BMS) | OPCIONÁLIS Szivattyú állomás bekötése az épületfelügyeleti rendszerbe | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3501
3511 |  | 500 | 541 | 12 | Wastewater metering chamber - structure With internal dimensions: 2,4 x 2,25 x 1,8 m. Chamber construction from the elevation of the rough landscaping by trench sloping excavation. The amount of soil to be backfilled may be stored next to the pit, the excess soil may be deposited within 350 m. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The structure should be implemented according to the design to counter the floating -by taking into account the groundwater level-, or by an equivalent solution. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of 600 x 600 mm and with plastic-coated foot pieces embedded in the concrete wall of the chamber. With a sump at the bottom of the chamber, and with watertight transitions trough the wall of the chamber. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Szennyvíz mérőakna szerkezet Mérőakna 2,4 m x 2,25 m x 1,8 m belmérettel. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A visszatöltésre kerülő földmennyiség a munkagödör mellett, a kiszoruló földmennyiség 100 m-en belül deponálható. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy terv szerinti, a talajvízszint figyelembevételével felúszásra méretezett kivitelben, vagy azzal egyenértékű megoldással kell készüljön, Min. 600 x 600 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsóval, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, A jelű közúti teherre: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3502
3512 |  | 500 | 541 | 13 | Water meter chamber - mechanical equipment Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings, with the necessary fittings and Stainless steel pressure pipes: - DN80 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - DN80 non-return valve 1 pc. - MUT 2200 EL DN80 electromagnetic water flow meter - with MC 406 signal processor - with downtime- and operating hours counter Complete with power supply, control unit, connected to the BMS. | Szennyvízmérő akna szerelvények Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges KO csövekkel és idomokkal: - DN80 HAWLE karimás tolózár 2 db - DN80 visszacsapó szerelvény 1 db - MUT 2200 EL DN80 PN10 indukciós áramlásmérő cső - MC 406 jelfeldolgozóval - Üzemszünet és üzemóra számlálóval Komplett villamos energiaellátással, vezérlőegységgel együtt, bekötve az épületfelügyeleti rendszerbe. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3503
3513 |  | 500 | 541 | 14 | Embedding of designed pipes in concrete, in two phases, with the necessary formwork and steel armature. Applied concrete grade: C30/37 XF3 | Körülbetonozás a tervezett vezetékek körül, két ütemben, a szükséges zsaluzással, betonacéllal C30/37 XF3 | 2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3504
3514 |  | 500 | 541 | 15 | Preparing inspection trench with its related earthwork by manual excavation | Kézi erővel történő, kutatóárkos feltárások készítése, földmunkával | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3505
3515 |  | 500 | 541 | 16 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3506
3516 | x | 500 | 541 | 17 | Performing water tightness test, pressure test and camera test as required for pipes, manhole chambers and other equipment as required by the MSZ standards | Víztartási és nyomáspróba, valamint kamerás vizsgálat az MSZ által előírt módon vezetékekre, aknákra és berendezésekre | 1179 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3507
3517 |  | 500 | 541 | 18 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3508
3518 |  | 500 | 541 |  | Sewage drain | Szennyvízelvezetési rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3509
3519 |  | 500 | 542 |  | Water supply system | Vízellátás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3510
3520 |  | 500 | 542 | 1 | Construction of D32 size, SDR17,6, P10 pressure rate pipeline from material PE100. Thickness of covering soil layer is almost invariable, should be between 1.5 and 1.2m to the final terrain level. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'VÍZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 3,5-4,0 bar | D32 méretű SDR17, PN10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „VÍZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – Trg95%-ig - kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell. Mintavétel 30 méterenként. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás 3,5-4,0 bar | 62 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3511
3521 |  | 500 | 542 | 2 | as item no. 1, but D110 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D110 KPE vezeték | 776 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3512
3522 |  | 500 | 542 | 3 | as item no. 1, but D160 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D160 KPE vezeték | 275 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3513
3523 |  | 500 | 542 | 4 | as item no. 1, but DN100 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3514
3524 |  | 500 | 542 | 5 | as item no. 1, but DN200 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN200 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 100 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3515
3525 |  | 500 | 542 | 6 | as item no. 1, but DN250 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN250 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 1235 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3516
3526 |  | 500 | 542 | 7 | as item no. 1, but DN300 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN300 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 28 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3517
3527 |  | 500 | 542 | 8 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3518
3528 |  | 500 | 542 | 9 | Water meter chamber - structure according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. With internal dimensions: 3,4 x 2,0 x 2,0 m. Chamber construction from the elevation of the rough landscaping by trench sloping excavation. The amount of soil to be backfilled may be stored next to the pit, the excess soil may be deposited within 350 m. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The structure should be implemented according to the design to counter the floating -by taking into account the groundwater level-, or by an equivalent solution. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of 600 x 600 mm and with plastic-coated foot pieces embedded in the concrete wall of the chamber. With a sump at the bottom of the chamber, and with watertight transitions trough the wall of the chamber. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Vízmérőakna szerkezet Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Vízmérőakna 3,4 m x 2,0 m x 2,0 m belmérettel. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A visszatöltésre kerülő földmennyiség a munkagödör mellett, a kiszoruló földmennyiség 350 m-en belül deponálható. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy terv szerinti, a talajvízszint figyelembevételével felúszásra méretezett kivitelben, vagy azzal egyenértékű megoldással kell készüljön, Min. 600 x 600 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsóval, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, "A" jelű közúti teherre: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3519
3529 |  | 500 | 542 | 10 | Equipment chamber With internal dimensions: 2,25 x 1,85 x min 1,8 m; in watertight design. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of ϕ800, without palstic coated step irons embedded in the structures wall. With watertight transition trough the walls, with the load bearing capacity of 400 kN, with complete static design. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Szerelvény akna szerkezet 2,25m x 1,85m x min. 1,8 m belmérettel, vízzáró kivitelben. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. Min. ϕ800 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó nélkül, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, D400 kN teherbírással, teljes statikai tervezéssel: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3520
3530 | x | 500 | 542 | 11 | Water meter chamber - mechanical equipment according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings. DN125 extinguishing water meter and its shut-off valves: - DN125 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. DN50 domestic water meter and its shut-off valves: - DN50 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. - DN50 spigot saddle 1 pc. | Vízmérőakna szerelvények Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges idomokkal: DN125-as méretű tüzivíz vízmérő és elzáró szerelvényei: - DN125 HAWLE karimás tolózár göv. 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db DN50 kommunális vízmérő és elzáró szerelvényei: - DN50 HAWLE karimás tolózár göv. 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db - DN50 megfúró idom 1db | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3521
3531 |  | 500 | 542 | 12 | DN 100 surface hydrant HAWLE type NNY 16 traffic break-away design or a technically equivalent product, with self-sectioning option, dcutile cast-iron fittings and flanges, elbow with supporting foot and connected fittings, on concrete base: - TCS 100 above-ground fire hydrant, HAWLE type - HAWLE gate valve DN100 - D110 HDPE pipe, footed QN fitting - dislocation free flanges - surface box With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | DN 100 földfeletti tűzcsap elhelyezése HAWLE típusú NNY 16 kitörésbiztos, vagy azzal egyenértékű kivitelben, önállóan kiszakaszolható kivitelben, göv. idomok elhelyezésével, és karimás kötésével, talpas könyökidommal és csatlakozó idomokkal, beton megtámasztással : - TCS 100 földfeletti tűzcsap HAWLE típus - HAWLE tolózár DN100 - D110 KPE vezeték, talpas QN idom - Húzásbiztos karima - Csapszekrény A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3522
3532 |  | 500 | 542 | 13 | DN100 fire hydrant box for the fittings, contents according to MSz standard for the previously described fire hydrants, with concrete base, mounted and labeled | DN100 tűzcsap szerelvényszekrény, MSz szerinti tartalommal előző tételben kíírt föld feletti tűzcsapokhoz, betonalappal, felszerelve, feliratokkal ellátva | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3523
3533 |  | 500 | 542 | 14 | Preparing and documenting water yield measurement protocol for surface hydrant | Föld feletti tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyv készítése és dokumentálása | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3524
3534 |  | 500 | 542 | 15 | Manual excavation of the connection point, and surveying its technical features with regards to the pipe material to the dimension and to the top elevation | Meglévő csatlakozási pont kézi erővel történő feltárása és műszaki tartalmának bemérése (pozíció, anyag, dimenzió, csőtető szint) | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3525
3535 |  | 500 | 542 | 16 | Connection to the existing system in D160 dimension, complete with the necessary equipments and fitting and with the dewatering of the existing system | Meglévő vízellátó rendszerre való csatlakozás D160 méretben, szükséges idomokkal és segédanyagokkal, meglévő rendszer víztelenítésével kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3526
3536 |  | 500 | 542 | 17 | Installation of gate valve, in DN25 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN25 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3527
3537 |  | 500 | 542 | 18 | Installation of gate valve, in DN50 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN50 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3528
3538 |  | 500 | 542 | 19 | Installation of gate valve, in DN100 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN100 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3529
3539 |  | 500 | 542 | 20 | Installation of gate valve, in DN150 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN150 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3530
3540 |  | 500 | 542 | 21 | Installation of gate valve, in DN200 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN200 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3531
3541 |  | 500 | 542 | 22 | Installation of gate valve, in DN250 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | Szerelvény aknában elhelyezett DN250 méretű PN16 tolózár és szerelési közdarab, szükséges beépítési anyagokkal, megtámasztással kompletten A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3532
3542 |  | 500 | 542 | 23 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3533
3543 |  | 500 | 542 | 24 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 2603 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3534
3544 |  | 500 | 542 | 25 | System decontamination and negative sample as required by MSZ standards | Rendszer fertőtlenítés és negatív vízminta az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3535
3545 |  | 500 | 542 | 26 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3536
3546 |  | 500 | 542 |  | Water supply system total | Vízellátás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3537
3547 |  | 500 | 542b |  | Irrigation supply system OPTIONAL see Options | Locsolóvíz ellátás OPCIONÁLISAN ld. Opciók | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3538
3548 |  | 500 | 543 |  | Gas supply systems | Gázellátás | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3539
3549 |  | 500 | 543 | 1 | Construction of D110 size, SDR11, HDPE 100g pipeline. Thickness of covering soil layer is variable, should be at least 1.2 m to the final terrain level, protection for the time of construction should be provided. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench, smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the plastic pipe is to be provided with a 10 cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'GÁZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter from the last and from an intermediate layer. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 7,0-8,0 bar Average depth of the pipeline: 1.2 m | D110 PE 100/G SDR11 földbe fektetett gázvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest : min 1,2 m legyen, építés ideje alatt a vezeték védelmét biztosítania kell. Földkiemelés kétoldali vízszintes pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A műanyag vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltés előtt a csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérését el kell készíteni. Tömörítés 95 %-ra (tömörségi mintavétel egy közbenső és az utolsó rétegből 1/30 m). A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „GÁZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen belül, 350 m-en belüli szállítással Üzemi nyomás: 7,0-8,0 bar Átlagos fektetési mélység 1.2 m | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3540
3550 |  | 500 | 543 | 2 | Construction of D250 size, SDR11, HDPE 100g pipeline. Thickness of covering soil layer is variable, should be at least 1.2 m to the final terrain level, protection for the time of construction should be provided. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench, smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the plastic pipe is to be provided with a 10 cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'GÁZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter from the last and from an intermediate layer. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 300 m. Operational pressure: 300 mbar Average depth of the pipeline: 1.2 m | D250 PE 100/G SDR11 földbe fektetett gázvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest : min 1,2 m legyen, építés ideje alatt a vezeték védelmét biztosítania kell. Földkiemelés kétoldali vízszintes pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A műanyag vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltés előtt a csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérését el kell készíteni. Tömörítés 95 %-ra (tömörségi mintavétel egy közbenső és az utolsó rétegből 1/30 m). A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „GÁZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás: 300 mbar Átlagos fektetési mélység 1.2 m | 210 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3541
3551 |  | 500 | 543 | 3 | Mounting of D355 HDPE SDR17 casing pipe on the utility pipe | D355 KPE SDR17 védőcső fektetése | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3542
3552 |  | 500 | 543 | 4 | Provide sealing for D355 HDPE casing pipe, and equipping the sealed ends of the casing pipe with vent pipe | D355 KPE védőcső lezárása és kiszellőztetése | 5 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3543
3553 |  | 500 | 543 | 5 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3544
3554 |  | 500 | 543 | 6 | Assembling a DN80 dimensioned vertical pipe section at the gas pressure regulating and metering station, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN80 méretű felállás készítése a nyomásszabályzó és mérőállomásnál, PN16 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3545
3555 |  | 500 | 543 | 7 | Assembling a DN150 dimensioned vertical pipe section at the gas pressure regulating and metering station, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN150 méretű felállás készítése a nyomásszabályzó és mérőállomásnál, PN10 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3546
3556 |  | 500 | 543 | 8 | Assembling a DN200 dimensioned vertical pipe section at the facade of the designed building, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN200 méretű felállás készítése az épületnél, PN10 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3547
3557 |  | 500 | 543 | 9 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D90/DN80 | KPE-acél átmenet, PN16 nyomásfokozattal D90/DN80 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3548
3558 |  | 500 | 543 | 10 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D160/DN150 | KPE-acél átmenet, PN10 nyomásfokozattal D160/DN150 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3549
3559 |  | 500 | 543 | 11 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D225DN200 | KPE-acél átmenet, PN10 nyomásfokozattal D225/DN200 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3550
3560 |  | 500 | 543 | 12 | FIORENTINI gas metering- and pressure regulating station, two branches with pre-filters, two pressure regulating branches, with measuring at the primer side, steel-sheet cabinet design. Connecting flanges according to DIN standard, PTZ gas volume corrector, installed complete with excavation works and auxiliary materials. FIORENTINI MF80/RD6002 Pin=7,0-8,0 bar, Pout=300 mbar Qg,max=1238,0 m3/h, Qg,min=2,1 m3/h Gas meter : G100 rotary meter with 1/100 rangeability installation length: 241 mm, a temporary palcement fitting is required for the meter Qm,max=1280,0 m3/h, Qm,min=20 m3/h The station installed complete with grounding, surge protection, intrinsically safe covering as required, inspection possible from all side, with fence and necessary cautinary signages, and connected to BMS. | FIORENTINI gáznyomáscsökkentő- és mérőállomás, primer oldali méréssel, két szűrő és két nyomásszabályzó ággal, szekrényes kivitelben. Nyomás- és hőmérséklet korrektorral, telepítéssel, szükséges földmunkával, szükséges segédanyagokkal együtt kompletten. FIORENTINI MF80/RD6002 Pbe=7-8 bar, Pki=300 mbar Qg,max=1238,0 m3/h, Qg,min=2,1 m3/h Gázmérő : G100 1/100 forgódugattyús Passzdarab beépítési hossza L=241 mm Qmax=1280,0 m3/h Qmin=2,0 m3/h A berendezés szükség szerinti földelésével, villámvédelmével, érintésvédelemmel szikramentes burkolatokkal körbejárhatóan, épületfelügyeletre kötve. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3551
3561 |  | 500 | 543 | 13 | Manual excavation of the connection point, and surveying its technical features with regards to the pipe material to the dimension and to the top elevation | Meglévő csatlakozási pont kézi erővel történő feltárása és műszaki tartalmának bemérése (anyag, dimenzió, csőtető szint) | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3552
3562 |  | 500 | 543 | 14 | Connection to the existing system in D110 dimension, complete with the necessary equipments and fitting. | Meglévő rendszerre való csatlakozás D110 méretben, szükséges idomokkal és segédanyagokkal kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3553
3563 |  | 500 | 543 | 15 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3554
3564 |  | 500 | 543 | 16 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3555
3565 |  | 500 | 543 | 17 | MEO related administrative works for the licensing procedure | Gáz engedélyezés lefolytatása és egyéb MEO ügyintézések | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3556
3566 |  | 500 | 543 |  | Gas supply systems total | Gázellátás összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3557
3567 |  | 500 | 541 |  | Rainwater drainage system | Csapadékvíz elvezető rendszerek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3558
3568 |  | 500 | 541 | 1 | Construction of DN160 KG PVC SN4 pipeline, spigot connections with gasket sealing, watertight type, or in technically equivalent quality. Pipe laying and foundation works can be done after the rough landscaping.Opened work trench section according to sample section drawing. Thickness of the covering layer above the pipe is variable, min. 1m. to the final terrain level, as defined in the longitudinal section, during the time of construction mechanical protection should be provided by the means of temporary refilling or railings. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling or with a protective concrete beding if necessary. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Average depth of the pipeline is between: 1.0-2,5 m | DN160 KG PVC vezeték építése gumigyűrűs kötéssel, vízzáró kivitelben, vagy ezzel egyenértékű anyagminőséggel. A vezetékfektetés az alapozási munkák és a durvatereprendezés után készülhet. Munkaárok kialakítása mintakeresztszelvény szerint. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz-szelvény szerint, építés ideje alatt a vezeték állagvédelmét - ideiglenes túltöltéssel vagy elkorlátozással szükség szerint biztosítani kell. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel, ill. szükség szerint védő körülbetonozással kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel –Trg 95%-ig- kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell, 30 méterenként vett mintával. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350 m-en belüli szállítással Fektetési málység: 1,0-2,5 m között változó | 72 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3559
3569 |  | 500 | 541 | 2 | as item no. 1, but DN200 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN200 KG PVC csatorna | 405 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3560
3570 |  | 500 | 541 | 3 | as item no. 1, but DN300 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN300 KG PVC csatorna | 383 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3561
3571 |  | 500 | 541 | 4 | as item no. 1, but DN400 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN400 KG PVC csatorna | 289 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3562
3572 |  | 500 | 541 | 5 | as item no. 1, but DN500 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN500 KG PVC csatorna | 504 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3563
3573 |  | 500 | 541 | 6 | as item no. 1, but DN600 PRAGMA pipe | mint az 1. sz tétel, de DN600 PRAGMA csatorna | 181 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3564
3574 |  | 500 | 541 | 7 | as item no. 1, but DN800 PRAGMA pipe | mint az 1. sz tétel, de DN800 PRAGMA csatorna | 234 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3565
3575 |  | 500 | 541 | 8 | as item no. 1, but D200 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D200 KPE csatorna | 62 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3566
3576 |  | 500 | 541 | 9 | as item no. 1, but D355 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D355 KPE csatorna | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3567
3577 |  | 500 | 541 | 10 | as item no. 1, but DN50 Stainless steel (1.4301) pressure pipe | mint az 1. sz tétel, de DN50 KO. 1.4301 cső | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3568
3578 |  | 500 | 541 | 11 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3569
3579 |  | 500 | 541 | 12 | Cleaning and turning manhole chambers Manhole construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20 cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Drop inside the shaft may be max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm lehet. In the chamber palstic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Internal diameter: 0,8 m Internal height: variable between 1,0 and 2,5 m | Tisztító és fordítóaknák Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „D” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,0-2,5 m között változó | 29 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3570
3580 |  | 500 | 541 | 13 | as item no. 12, but with grated cover | mint a 12. sz tétel, de víznyelős fedlappal | 5 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3571
3581 |  | 500 | 541 | 14 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,0 m | mint a 12. sz tétel, de 1,0 m belmérettel | 34 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3572
3582 |  | 500 | 541 | 15 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,0 m and with grated cover | mint a 12. sz tétel, de 1,0 m belmérettel, víznyelős fedlappal | 13 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3573
3583 |  | 500 | 541 | 16 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,2 m | mint a 12. sz tétel, de 1,2 m belmérettel | 8 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3574
3584 |  | 500 | 541 | 17 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,2 m and with grated cover | mint a 12. sz tétel, de 1,2 m belmérettel, víznyelős fedlappal | 2 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3575
3585 |  | 500 | 541 | 18 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,5 m | mint a 12. sz tétel, de 1,5 m belmérettel | 10 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576
3586 |  | 500 | 541 | 19 | Storm drain Construction of 50x50 cm internal size gully, with ACO Drain Combipoint manhole cover (load bearing capacity 400kN). Shaft construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN type hatch and frame must be installed. | Víznyelőaknák 50x50 cm belméretű víznyelőakna, 50x50 ACO Drain Combipoint öv. íves fedlappal. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti fölvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető DN 200 csőcsatlakozással. „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású öv.rács (D 400kN teherbírású) és fedlapkeret elhelyezése szükséges. | 4 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3577
3587 |  | 500 | 541 | 20 | Filtration chamber with 1.0 m internal diameter, 1.5 m deep, perforated shaft bottom, with sand gravel filling up to 0.5 m height, geotextile protection, with cast iron manhole cover. | Szikkasztóakna 1,0 m belső átmérővel, 1,5 m mély, perforált aknafenékkel, 0,5 m-ig homokos kavics töltéssel, geotextilia védelemmel, öv. fedlappal. | 4 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3578
3588 |  | 500 | 541 | 21 | Construction of rainwater pump station chamber, with 1.6 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). | Csapadékvíz átemelő akna építése kompletten, 1,6 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, stb.) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3579
3589 |  | 500 | 541 | 22 | Construction of MOBA type chamber for the rainwater pump station, with 2.0 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). The depth of the chamber is to be calculated according to the site plan | MOBA csapadékvíz átemelő akna építése kompletten, 2,0 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, KO vezetőcső stb.). Az átemelő akna mélysége a kiadott helyszínrajz alapján számolandó | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3580
3590 |  | 500 | 541 | 23 | Rainwater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - Jung UAK 55/4 C2 or equivalent submersible pump - with DN150 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (4 pieces), - for rainwater Q= 45,0 l/sec H= 5,0 m P= 5,8 kW U= 400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Csapadékvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - Jung UAK 55/4 C2 vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN150 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel kompletten - szükséges úszókapcsolókkal (4 db), - csapadékvízre Q= 45,0 l/sec H= 5,0 m P= 5,8 kW U= 400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3581
3591 |  | 500 | 541 | 24 | Rainwater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - PRIOX 50-500/11T or equivalent submersible pump - with DN50 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (4 pieces), - for rainwater Q= 7,0 l/sec H= 3,3 m P= 1,4 kW U= 400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Csapadékvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - PRIOX 50-500/11T vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN50 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel kompletten - szükséges úszókapcsolókkal (4 db), - csapadékvízre Q= 7,0 l/sec H= 3,3 m P= 1,4 kW U= 400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3582
3592 |  | 500 | 541 | 25 | OPTIONAL Pump station connection to Building management system (BMS) | OPCIONÁLIS Szivattyú állomás bekötése az épületfelügyeleti rendszerbe | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3583
3593 |  | 500 | 541 | 26 | HAURATON SKG 20 rainwater cleaning equipment for Q =20 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 20 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =20 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3584
3594 |  | 500 | 541 | 27 | HAURATON SKG 35 rainwater cleaning equipment for Q =35 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 35 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =35 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3585
3595 |  | 500 | 541 | 28 | HAURATON SKG 80 rainwater cleaning equipment for Q =80 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 80 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =80 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3586
3596 |  | 500 | 541 | 29 | HAURATON SKG 300 rainwater cleaning equipment for Q =300 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 300 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =300 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3587
3597 |  | 500 | 541 | 30 | Designed detention (dry) pond (No. 1.) with the useful volume of 920 m3, (total soil removal is 950 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (3500 m2) | Tervezett csapadékvíz tározó (1. jelű), 920 m3 hasznos térfogatú, nyílt tározó (földkiemelés 950 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (3500 m2). | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3588
3598 |  | 500 | 541 | 31 | Detention (dry) pond (No. 1.) extension during PHASE II. by providing addional useful volume (to the existing dry pond) of 1380 m3, (total soil removal is 1390 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (3800 m2) - only info, in present Quotation not to be included! | Tervezett csapadékvíz tározó (1. jelű) bővítése a II. ütem során, 1380 m3 hasznos többlet térfogat létesítésével (földkiemelés 1390 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (3800 m2). - csak info, jelen ajánlatkérésnek nem része! | 0 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3589
3599 |  | 500 | 541 | 32 | Designed detention (dry) pond (No. 2.) with the useful volume of 2100 m3, (total soil removal is 2200 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (7300 m2) | Tervezett csapadékvíz tározó 2, 2100 m3 hasznos térfogatú, nyílt tározó (földkiemelés 2200 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (7300 m2). | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3590
3600 |  | 500 | 541 | 33 | Bank protection of the area of the pipe connection to the designed, grass covered pond: - 40x40x10 concrete tiles embedded in concrete (20 m2) - 15 cm C30/37 XF3 grade concrete (30 m3) - RENO mattress (20 m2) - Geotextile (40 m2) | Tervezett, füvesített tározóba való becsatlakozás környezetének medervédelme: - 40x40x10 beton burkolólap betonba rakva (20 m2) - 15 cm C30/37 XF3 beton (30 m3) - RENO matrac (20 m2) - geotextilia (40 m2) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3591
3601 |  | 500 | 541 | 34 | Bank protection of the area of the pipe connection to the designed, grass covered pond: - 40x40x10 concrete tiles embedded in concrete (30 m2) - 15 cm C30/37 XF3 grade concrete (4 m3) - RENO mattress (30 m2) - Geotextile (60 m2) | Tervezett, füvesített tározóba való becsatlakozás környezetének medervédelme: - 40x40x10 beton burkolólap betonba rakva (30 m2) - 15cm C30/37 XF3 beton (4 m3) - RENO matrac (30 m2) - geotextilia (60 m2) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3592
3602 |  | 500 | 541 | 35 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN500 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN500-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3593
3603 |  | 500 | 541 | 36 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN600 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN600-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3594
3604 |  | 500 | 541 | 37 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN800 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN800-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3595
3605 |  | 500 | 541 | 38 | Installation of HAURATON RECIFIX PRO 200 graded drainage channel with grates withstanding a load of 125 kN, connected to the rainwater drainage system | HAURATON RECIFIX PRO 200 rácsos folyóka készítése B125 kN teherbírású ráccsal, bekötve a csapadékvízelvezető rendszerbe | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3596
3606 |  | 500 | 541 | 39 | Installation of HAURATON FASERFIX KS 200 graded drainage channel with grates withstanding a load of 400 kN, connected to the rainwater drainage system | HAURATON FASERFIX KS 200 rácsos folyóka készítése D400 kN teherbírású ráccsal, bekötve a csapadékvízelvezető rendszerbe | 579 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3597
3607 |  | 500 | 541 | 40 | Embedding of designed pipes in concrete, in two phases, with the necessary formwork and steel armature. Applied concrete grade: C30/37 XF3 | Körülbetonozás a tervezett vezetékek körül, két ütemben, a szükséges zsaluzással, betonacéllal C30/37 XF3 | 47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3598
3608 |  | 500 | 541 | 41 | Additional landscaping above the drainage system "T 3-0" by machine work, and with subsequent grassing. | Lokális földfeltöltés T 3-0 vezeték felett gépi erővel, utólagos füvesítéssel | 700 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3599
3609 |  | 500 | 541 | 42 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600
3610 | x | 500 | 541 | 43 | Performing water tightness- and pressure test as required for pipes, manhole chambers and other equipment as required by the MSZ standards | Víztartási és nyomáspróba az MSZ által előírt módon vezetékekre, aknákra és berendezésekre | 2179 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3601
3611 |  | 500 | 541 | 44 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3602
3612 | x | 500 | 541 | 45 | Pallet storage rainwater drainage. 50 m suspended gutter channel with 18 m drain channel and fixings. | Raklaptároló csapadékvíz elvezetése. 50 m függőeresz csatorna 18 m lefolyócsatornával és rögzítésseivel. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3603
3613 |  | 500 | 541 |  | Rainwater drainage system | Csapadékvíz elvezető rendszerek | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3604
3614 |  | 600 | 610 |  | Furnishings and furniture | Bútorozás | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3605
3615 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3606
3616 |  | 600 | 611 |  | General furnishings and furniture | Általános bútorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3607
3617 |  | 600 | 611 |  | Wardrobes | Öltöző szekrények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3608
3618 |  | 600 | 611 | 1 | "Long - door sheet steel locker with two compartments, security lock Typ: MetalBox Projekt 2 Dimension: 1800x600x500 mm | Hosszúajtós acéllemez öltözőszekrénykét rekesszel bizonsági zárral Típus: MetaloBox Projekt2 Méret: 1800x600x500 mm | 116 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3609
3619 |  |  |  | 2 | "Z-door sheet steel locker with four compartments. With security lock Type: MetaloBox Project Z2 Size: 1800x700x500 mm | Z-ajtós acéllemez öltözőszekrény négy rekesszel. bizonsági zárral Típus: MetaloBox Projekt Z2 Méret: 1800x700x500 mm | 27 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3610
3620 |  |  |  | 3 | "Cloakroom bench TypeM MetaloBox OP 2000 Size: 450x2000x330 mm | Öltözőpad TípusM MetaloBox OP 2000 Méret:450x2000x330 mm | 25 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3611
3621 |  |  |  |  | Garden equipment | Kerti berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3612
3622 |  | 600 | 611 | 4 | Garden benches Typ:mmcite radium LRA130 | Kerti padok Típus: mmcite radium LRA130 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3613
3623 |  | 600 | 611 | 5 | Waste collection containers Typ: mmcite radium KR120 | Hulladékgyüjtő edények 'Típus: mmcite radium KR120 | 22 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3614
3624 |  | 600 | 611 | 4 | ashtray | Hamutartók | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3615
3625 |  | 600 | 611 |  | General furnishings and furniture | Általános bútorok | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3616
3626 | x | 700 | 740 740 |  | Incidental buildings costs (Design) | Egyéb, építéssel kapcsolatos költségek (tervezés) | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3617
3627 | x | 700 | 730 740 |  | Construction Design Content according to 191/2009 (IX. 15) gov't act The Contractor shall produce drawings and documentation in details showing dimensions, sections, connection elements, calculations. Detail design shall be prepared in sufficient detail, by the Contractor, to permit construction and installation of facilities and shop design. The Contractor shall make available to the Engineer for review, all such drawings and specifications during their development. All Contractor’s Documents shall be delivered to the Engineer in 4 (four) hard copies, 1 electronic scanned copy bearing the signature and stamp of the Contractor and the Contractor's Representative and 1 electronic editable copy (AutoCad, Excel, Word as applicable). | Kivitelezési tervezés Tartalmi követelményei a 191/2009 (IX. 15) k.r. alapján Vállalkozó köteles részletes tervrajzokat és dokumentációt készíteni, bemutatva a méreteket, metszeteket, csatlakozó elemeket, számításokat. Vállalkozó részletes tervrajzokat készít megfelelő részletességgel, amelyek lehetővé teszik a létesítmény megvalósítását és a gyártmánytervek elkészítését. Vállalkozó valamennyi Dokumentumát 4 (négy) nyomtatott példányban, 1 elektronikus szkennelt példányban, a Vállalkozó és a Vállalkozó Képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, valamint 1 elektronikus szerkeszthető példányban (AutoCad, Excel, Word) juttatja el a Mérnök részére. | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3618
3628 | x | 700 | 730 740 | 1 | General design coordination | Generáltervezői díj | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3619
3629 | x | 700 | 730 740 | 2 | Architecture | Építész tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3620
3630 | x | 700 | 730 740 | 3 | Superstructure / Structural engineering | Tartószerkezet tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3621
3631 | x | 700 | 730 740 |  | Mechanical design | Gépészeti tervezés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3622
3632 |  | 700 | 730 740 | 4 | Building engineering design | Épületgépészeti tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3623
3633 | x | 700 | 730 740 | 5 | Steam engineering | Gőz tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3624
3634 | x | 700 | 730 740 | 6 | Fire extinguishing system | Oltóberendezések | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3625
3635 | x | 700 | 730 740 | 7 | Acoustics | Akusztika | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3626
3636 | x | 700 | 730 740 |  | Electrical design | Építményvillamossági tervezés | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3627
3637 | x | 694 | 730 734 | 8 | Weak current systems | Gyengeáram | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3628
3638 | x | 695 | 730 735 | 9 | Heavy current and medium/high voltage | Erősáram & középfeszültég | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3629
3639 | x | 696 | 730 736 | 11 | BMS | Épületautomatika | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3630
3640 | x | 697 | 730 737 | 12 | External utilities | Közmű | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3631
3641 | x | 698 | 730 738 | 13 | Road design | Út | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3632
3642 | x | 699 | 730 739 | 14 | Fire protection | Tűzvédelmi tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3633
3643 | x | 700 | 730 740 | 15 | Landscaping | Kert tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3634
3644 | x | 700 | 730 740 | 16 | As-built design and documentation | Megvalósulási terv és dokumentáció | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3635
3645 | x | 700 | 730 740 | 17 | Harmonisation of the construction design to the technology design (+completion of the construction design) | Kiviteli tervek harmonizálása a gyártási technológiával és beillesztése a kiviteli tervbe | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3636
3646 |  | 400 | 471 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Compressor room | Technológiai gépészet - Sűrített levegő gépház | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3637
3647 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3638
3648 |  | 400 | 471 |  | Compressed air - Compressor room | Sűrített levegő - Gépház | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3639
3649 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3640
3650 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3641
3651 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3642
3652 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3643
3653 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3644
3654 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3645
3655 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3646
3656 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat, magyar nyelven, rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3647
3657 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3648
3658 |  |  |  |  | Compressed air, equipment | Sűrített levegő, berendezések | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3649
3659 |  |  |  |  | Compressors | Kompresszorok | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3650
3660 |  | 400 | 471 | 1 | Oil-injected rotary screw compressor air cooled, with variable speed drive (VSD), built-in aftercooler with integrated water separator, automatical draining, integrated refrigerant dryer with bypass, compressed air oil separator, safety valve, high performance 2-stage intake air filter, acoustic cladding, connection to building management system - nominal end pressure [bar]: 8.5 - nominall power consumption [kW]: 132 - dimensions W/H/L [mm]: 1785/2020/2900 - weight [kg]: 2923 - manufacturer: Atlas Copco - type: GA132-AFF-VSD-8,5bar | Olajbefecskendezéses csavarkompresszor léghűtéses, változó fordulatszámvezérlésű (VSD), beépített utóhűtő integrált vízleválasztással, automatikus ürítéssel, integrált hűtveszárító megkerülő ággal, sűrített levegő olaj leválasztóval, biztonsági szeleppel, nagy teljesítményű kétfokozatú belépő levegő szűrővel, hangszigetelő burkolattal, épületfelügyeleti csatlakozással - névleges végnyomás [bar]: 8.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 162,4 - méretek Sz/M/H [mm]: 1785/2020/2900 - tömeg [kg]: 2923 - gyártó Atlas Copco - típus: GA132-AFF-VSD-8,5bar | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3651
3661 |  | 400 | 471 | 2 | Oil-injected rotary screw compressor air cooled, with built-in aftercooler with integrated water separator, automatical draining, integrated refrigerant dryer with bypass, compressed air oil separator, safety valve, high performance 2-stage intake air filter, acoustic cladding, connection to building management system - nominal end pressure [bar]: 8.5 - nominall power consumption [kW]: 113.9 - dimensions W/H/L [mm]: 1785/2020/2900 - weight [kg]: 3363 - manufacturer: Atlas Copco - type: GA132-AFF-8,5bar | Olajbefecskendezéses csavarkompresszor léghűtéses, beépített utóhűtő integrált vízleválasztással, automatikus ürítéssel, integrált hűtveszárító megkerülő ággal, sűrített levegő olaj leválasztóval, biztonsági szeleppel, nagy teljesítményű kétfokozatú belépő levegő szűrővel, hangszigetelő burkolattal, épületfelügyeleti csatlakozással - névleges végnyomás [bar]: 8.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 153,9 - méretek Sz/M/H [mm]: 1785/2020/2900 - tömeg [kg]: 3363 - gyártó Atlas Copco - típus: GA132-AFF-8,5bar | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3652
3662 |  | 400 | 471 | 3 | Central control and monitoring unit - single pressure point measurement - time based, dual pressure operation - time based system start/stop - simple sequencing and priority management, timer based - runnig hours equalization - simultenaously controlled units, max.: 6 - manufaturer: Atlas Copco - type: ES6 | Központi vezérlő és felügyeleti rendszer - egypontos nyomásmérés - időalapú, két nyomássízintű működés - időzíthető indítás/leállás - sorrend és elsőbbség kezelés, időzítő alapú - futásidő-kiegyenlítés - egyszerre vezérelhető berendezések száma,, max.: 6 - gyártó: Atlas Copco - típus: ES6 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3653
3663 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3654
3664 |  |  |  |  | Compressor accessories | Kompressor kiegészítők | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3655
3665 |  | 400 | 471 | 4 | Coalescent air filter glass fiber medium to remove all kind of contamination form compressed air,with automatic and manual discharge valve, and differential pressure gauge, threaded connections - filtrarion grade [µm]: 0.01 - nominal flow [l/s]: 550 - connection size: DN80 - weight [kg]: 13 - manufacturer: Atlas Copco - type: UD550+ | Koaleszcens szűrő üvegszál szűrőanyaggal minden típusú szennyezőanyag eltávolítására sűrített levegőből, automata és kézi lefúvató szeleppel, nyomáskülönbség mérővel, menetes csatlakozással - szűrési fokozat [µm]: 0.01 - névleges térfogatáram [l/s]: 550 - csatlakozási méret: DN80 - tömeg [kg]: 13 - gyártó: Atlas Copco - típus: UD550+ | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3656
3666 |  | 400 | 471 | 5 | Oil vapor filter to reduce hydrocarbons, odors and oil vapor compressed air, with activcated carbon filte,with threaded connections - oil carry-over, max. [mg/m³]: 0.003 - nominal flow [l/s]: 550 - connection size: DN80 - weight [kg]: - manufacturer: Atlas Copco - type: QD550+ must be preceded with a water separation unit (DD or PD)! | Olajköd szűrő szénhidrogének, szagok és olajgőz szűrésére sűrített levegőből, aktívszenes szűrővel, menetes csatlakozással - olaj áthordás, max. [mg/m³]: 0.003 - névleges térfogatáram [l/s]: 550 - csatlakozási méret: DN80 - tömeg [kg]: - gyártó: Atlas Copco - típus: QD550+ vízleválasztó egységnek (DD vagy PD) kell megelőznie! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3657
3667 |  | 400 | 471 | 6 | Oil / water separator Multistage separator for compressed air condensate, with oleophilic and activated carbon filters - conedensate connection: 2xDN20 - drain: DN25 - dimensions W/H/L [mm]: 650/1100/945 - weight [kg]: 25 - manufacturer: Atlas Copco - type: OSC 825 DIBT | Olaj / víz leválasztó többlépcsős leválasztó sűrített levegő kondenzátumhoz, oleofil és aktívszenes szűrőkkel - kondenzátum csatlakozás: 2xDN20 - csatorna: DN25 - méretek /H/L [mm]: 650/1100/945 - tömegt [kg]: 25 - gyártó: Atlas Copco - típus: OSC 825 DIBT | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3658
3668 |  | 400 | 471 | 7 | Automatic drain valve electronically controlled condensate drain, with level sensors, for lossless and problem-free discharging - connection size, inlet/outlet: DN15/DN8 - weight []kg]: 0.7 - power consumption [W]: 2 (230V) - manufacturer: Atlas Copco - type: EWD 1500 | Automatikus ürítőszelep elektronikusan vezérelt kondenzátum-leeresztő, szintérzékelőkkel, veszteség- és problémamentes kondenzátum üritéshe - csatlakozó méret bemenet/kimenet: DN15/DN8 - tömeg []kg]: 0.7 - el. fogyasztás [W]: 2 (230V) - gyártó: Atlas Copco - típus: EWD 1500 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3659
3669 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3660
3670 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3661
3671 |  |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3662
3672 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3663
3673 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3664
3674 |  |  |  |  | Compressed air, stainless steel pipe | Sűrített levegő, rozsdamentes acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3665
3675 |  | 400 | 471 | 8 | DN100 (ø108x2) | DN100 (ø108x2) | 55 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3666
3676 |  |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3667
3677 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3668
3678 |  | 400 | 471 | 9 | DN200 | DN200 | 19 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3669
3679 |  |  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3670
3680 |  |  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3671
3681 |  | 400 | 471 | 10 | DN100 | DN100 | 26 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3672
3682 | x | 400 | 471 | 11 | DN200 | DN200 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3673
3683 |  | 400 | 471 | 12 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3674
3684 |  | 400 | 471 | 13 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3675
3685 |  | 400 | 471 | 14 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. - manufaturer: - type: | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3676
3686 |  | 400 | 471 | 15 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3677
3687 | x | 400 | 471 | 16 | Air storage tank compressed air buffer, welded cylindrical galvanized steel tank, standing construction, flanged connections, discharging and pressure relief valves, pressure meters/sensors, complete with all necessary installation and operation permits - volume [m³]: 5 - dimensions D/H [mm]: - operational weight [kg]: - pressure test weight (with water) [kg]: - max. operation pressure [bar]: 11 - connection size: DN100 - manufacturer: Atlas Copco - type: LV | Légtartály sűrített levegő puffer, hegesztett álló horganyzott acéltartály, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és biztonsági szerlvényekkel, nyomásmérőkkel és érzékelőkkel, felállítási és üzemeltetési engedéllyel - térfogat [m³]: 5 - méretek D/H [mm]: - üzemi tömeg [kg]: - nyomáspróba tömeg (vízzel) [kg]: - legnagyobb üzemi nyomás [bar]: 11 - csatlakozó méret: DN100 - gyártó: Atlas Copco - típus: LV | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3678
3688 |  | 400 | 471 | 17 | Drain pan construction from DN100 galvanized pipe, 1000mm long, with DN25 drain valve consists of the following parts: 2pc. reducer DN100-DN25 , 1pc. 1000mm long galanized steel pipe, 2pc. DN25 ball valve, with closing cap,complete wit accessories | Ürítőedény készítése DN100 horganyzott acélcsőből, 1000 mm hosszban DN25 ürítőszeleppel_x000D_ A követekező részekből: 2 db szükítő DN100-DN25 , 1 db 1000 mm hosszú DN100 hg acélcső, 2 db DN25 golyóscsap, lezáró kupakkal, tartozékokkal | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3679
3689 |  | 400 | 471 | 18 | Obtaining authorization for installation and construction, preparing and conducting the compressed air network's permit process, inclucing preparation and delivery of protocols to the client. | Felállítási és létesítési engedély beszerzés, sűrített levegős hálózat engedélyeztetése. Beleértve jegyzőkönyv készítése és átadása az építtető számára. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3680
3690 |  | 400 | 471 | 19 | Complete flow meter set for compressed air supply DN150, PN 16 | Komplett mérő szerelvénysor a sűrített levegő ellátáshoz DN150, PN 16 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3681
3691 |  | 400 | 471 | 20 | Pressure relief valve Dn20/25 Pset=12 bar | Biztonsági lefúvató szelep Dn20/25 Pbizt=12 bar | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3682
3692 |  | 400 | 471 | 21 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 2100 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3683
3693 |  |  |  |  | Installation design, commissioning, etc. of compressed air systems | Sűrített levegős rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3684
3694 |  | 400 | 471 | 22 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3685
3695 |  | 400 | 471 | 23 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3686
3696 |  | 400 | 471 | 24 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3687
3697 |  | 400 | 471 | 25 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3688
3698 |  | 400 | 471 | 26 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3689
3699 |  | 400 | 471 | 27 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3690
3700 |  | 400 | 471 | 28 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3691
3701 |  | 400 | 471 | 29 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3692
3702 |  | 400 | 471 | 30 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3693
3703 |  | 400 | 471 | 31 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3694
3704 |  | 400 | 471 | 32 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3695
3705 |  | 400 | 471 | 33 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3696
3706 |  | 400 | 471 | 34 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3697
3707 |  | 400 | 471 | 35 | execution for the entire compressed air network according to regulations, protocolling | elvégzése az előírások szerint az egész sűrített levegős hálózatra, és jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3698
3708 |  | 400 | 471 | 36 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3699
3709 |  | 400 | 471 | 37 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3700
3710 |  | 400 | 471 | 38 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3701
3711 |  | 400 | 471 | 39 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3702
3712 |  | 400 | 471 | 40 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3703
3713 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3704
3714 |  | 400 | 471 |  | Compressed air - Compressor room total | Sűrített levegő - Kompresszor gépház összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3705
3715 |  | 400 | 472 |  | Compressed air - Network | Sűrített levegő - Hálózat | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3706
3716 |  |  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3707
3717 |  |  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3708
3718 |  |  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3709
3719 |  |  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3710
3720 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3711
3721 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3712
3722 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat, magyar nyelven, rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3713
3723 |  |  |  |  | Piping | Csővezetékek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3714
3724 |  |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3715
3725 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3716
3726 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3717
3727 |  |  |  |  | Compressed air, stainless steel pipe | Sűrített levegő, rozsdamentes acélcső | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3718
3728 |  | 400 | 472 | 41 | DN12 (ø13x1) | DN12 (ø13x1) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3719
3729 |  | 400 | 472 | 42 | DN15 (ø16x1) | DN15 (ø16x1) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720
3730 |  | 400 | 472 | 43 | DN20 (ø22x1.2) | DN20 (ø22x1.2) | 1912 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3721
3731 |  | 400 | 472 | 44 | DN25 (ø28x1.2) | DN25 (ø28x1.2) | 20 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3722
3732 |  | 400 | 472 | 45 | DN32 (ø35x1.5) | DN32 (ø35x1.5) | 2 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3723
3733 |  | 400 | 472 | 46 | DN40 (ø42x1.5) | DN40 (ø42x1.5) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3724
3734 |  | 400 | 472 | 47 | DN50 (ø54x1.5) | DN50 (ø54x1.5) | 335 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3725
3735 |  | 400 | 472 | 48 | DN65 (ø76.1x2) | DN65 (ø76.1x2) | 160 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3726
3736 |  | 400 | 472 | 49 | DN80 (ø88.9x2) | DN80 (ø88.9x2) | 75 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3727
3737 |  | 400 | 472 | 50 | DN100 (ø108x2) | DN100 (ø108x2) | 495 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3728
3738 |  |  |  |  | Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű kötésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3729
3739 |  |  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3730
3740 |  | 400 | 472 | 51 | DN150 | DN150 | 572 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3731
3741 | x | 400 | 472 | 52 | DN200 | DN200 | 99 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3732
3742 |  |  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3733
3743 |  |  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3734
3744 |  | 400 | 472 | 53 | DN50 | DN50 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3735
3745 |  | 400 | 472 | 54 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3736
3746 |  | 400 | 472 | 55 | DN80 | DN80 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3737
3747 |  | 400 | 472 | 56 | DN100 | DN100 | 46 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3738
3748 |  | 400 | 472 | 57 | DN125 | DN125 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3739
3749 |  | 400 | 472 | 58 | DN150 | DN150 | 39 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3740
3750 | x | 400 | 472 | 59 | DN200 | DN200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3741
3751 |  |  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection, without drain - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül - gyártó: - típus: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3742
3752 |  | 400 | 472 | 60 | DN20 | DN20 | 193 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3743
3753 |  | 400 | 472 | 61 | DN32 | DN32 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3744
3754 |  | 400 | 472 | 62 | Pressure control valve directly controlled diaphragm regulator with lockable rotary knob, internal/internal thread, for installation in any position - pressure set range [bar]: 0.5-7 - operating pressure [bar]: 1-10 - connection size: DN20 - manufacturer: Festo - type: MS-LR | Nyomásszabályzó szelep közvetlen működésű menbrán szabályzószelep, rögzíthető forgógombbal, belső/belső menetes, tetszőleges állású beépítésre - beállítási tartomány [bar]: 0.5-7 - működési tartomány [bar]: 1-10 - csatlakozó méret: DN20 - gyártó: Festo - típus: MS-LR | 98 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3745
3755 |  | 400 | 472 | 63 | Air storage tank compressed air buffer, welded cylindrical galvanized steel tank, standing construction, flanged connections, discharging and pressure relief valves, pressure meters/sensors, complete with all necessary installation and operation permits - volume [m³]: 5 - dimensions D/H [mm]: - operational weight [kg]: - pressure test weight (with water) [kg]: - max. operation pressure [bar]: 11 - connection size: DN100 - manufacturer: Atlas Copco - type: LV | Légtartály sűrített levegő puffer, hegesztett álló horganyzott acéltartály, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és biztonsági szerlvényekkel, nyomásmérőkkel és érzékelőkkel, felállítási és üzemeltetési engedéllyel - térfogat [m³]: 5 - méretek D/H [mm]: - üzemi tömeg [kg]: - nyomáspróba tömeg (vízzel) [kg]: - legnagyobb üzemi nyomás [bar]: 11 - csatlakozó méret: DN100 - gyártó: Atlas Copco - típus: LV | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3746
3756 |  | 400 | 472 | 64 | Construction of compressed air drops with DN25 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN25 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3747
3757 |  | 400 | 472 | 65 | Construction of compressed air drops with DN32 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN32. elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3748
3758 |  | 400 | 472 | 66 | Construction of compressed air drops with DN50 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN50 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3749
3759 |  | 400 | 472 | 67 | Drain pan construction from DN100 galvanized pipe, 1000mm long, with DN25 drain valve consists of the following parts: 2pc. reducer DN100-DN25 , 1pc. 1000mm long galanized steel pipe, 2pc. DN25 ball valve, with closing cap,complete wit accessories | Ürítőedény készítése DN100 horganyzott acélcsőből, 1000 mm hosszban DN25 ürítőszeleppel_x000D_ A követekező részekből: 2 db szükítő DN100-DN25 , 1 db 1000 mm hosszú DN100 hg acélcső, 2 db DN25 golyóscsap, lezáró kupakkal, tartozékokkal | 25 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3750
3760 |  | 400 | 472 | 68 | Obtaining authorization for installation and construction, preparing and conducting the compressed air network's permit process, inclucing preparation and delivery of protocols to the client. | Felállítási és létesítési engedély beszerzés, sűrített levegős hálózat engedélyeztetése. Beleértve jegyzőkönyv készítése és átadása az építtető számára. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3751
3761 |  | 400 | 472 | 69 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 13895 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3752
3762 |  |  |  |  | Installation design, commissioning, etc. of compressed air systems | Sűrített levegős rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3753
3763 |  | 400 | 472 | 70 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3754
3764 |  | 400 | 472 | 71 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3755
3765 |  | 400 | 472 | 72 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3756
3766 |  | 400 | 472 | 73 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3757
3767 |  | 400 | 472 | 74 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3758
3768 |  | 400 | 472 | 75 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3759
3769 |  | 400 | 472 | 76 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3760
3770 |  | 400 | 472 | 77 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3761
3771 |  | 400 | 472 | 78 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3762
3772 |  | 400 | 472 | 79 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3763
3773 |  | 400 | 472 | 80 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3764
3774 |  | 400 | 472 | 81 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3765
3775 |  | 400 | 472 | 82 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3766
3776 |  | 400 | 472 | 83 | execution for the entire compressed air network according to regulations, protocolling | elvégzése az előírások szerint az egész sűrített levegős hálózatra, és jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3767
3777 |  | 400 | 472 | 84 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3768
3778 |  | 400 | 472 | 85 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3769
3779 |  | 400 | 472 | 86 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3770
3780 |  | 400 | 472 | 87 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3771
3781 |  | 400 | 472 | 88 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3772
3782 |  | 400 | 472 |  | Compressed air total | Sűrített levegő összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3773
3783 |  | 400 | 473 |  | Other | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3774
3784 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3775
3785 |  |  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3776
3786 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3777
3787 |  |  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3778
3788 |  |  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3779
3789 |  |  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3780
3790 |  |  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3781
3791 |  |  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3782
3792 |  |  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3783
3793 |  |  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3784
3794 |  |  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3785
3795 |  |  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3786
3796 |  |  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3787
3797 |  |  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3788
3798 |  |  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3789
3799 |  |  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3790
3800 |  |  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3791
3801 |  |  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3792
3802 |  |  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3793
3803 |  |  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3794
3804 |  |  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3795
3805 |  |  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3796
3806 |  |  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3797
3807 |  |  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3798
3808 |  |  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3799
3809 |  |  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3800
3810 |  |  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3801
3811 |  |  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3802
3812 |  |  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3803
3813 |  |  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3804
3814 |  |  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3805
3815 |  |  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3806
3816 |  |  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3807
3817 |  |  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3808
3818 |  |  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3809
3819 |  |  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3810
3820 |  |  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3811
3821 |  |  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3812
3822 |  |  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3813
3823 |  |  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3814
3824 |  |  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3815
3825 |  |  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3816
3826 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3817
3827 |  |  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3818
3828 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3819
3829 |  | 400 | 473 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3820
3830 |  | 400 | 479 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Boiler room | Technológiai gépészet - Kazánház | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 3821
3831 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3822
3832 |  | 400 | 479 |  | The following BoQ is valid with the attached equipment list. | Lenti anyagkiírás a dokumentációhoz mellékelt berendezésjegyzékkel együtt érvényes! | A lent felsorolt tételek a tartalékot nem tartalmazzák. / Quantity without spare items. | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | !!! |  | 3823
3833 |  | 400 | 479 | 1 | SB1 horizontal, shell type steam boiler specified according to the equipment list attached. | SB1 jelű nagy víz- és gőzterű, fekvőhengeres gőzkazán a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3824
3834 |  | 400 | 479 | 2 | GB1 natural gas fired, duoblock burner specified according to the equipment list attached. | GB1 jelű földgáz tüzelésű duoblokk égő a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3825
3835 |  | 400 | 479 | 3 | ECO1 feedwater-fluegas heat exchanger built on boliler specified according to the equipment list attached. | ECO1 jelű kazánra épített tápvíz-füstgáz hőcserélő a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3826
3836 |  | 400 | 479 | 4 | CD1 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD1 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3827
3837 |  | 400 | 479 | 5 | CD2 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD2 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3828
3838 |  | 400 | 479 | 6 | CD3 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD3 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3829
3839 |  | 400 | 479 | 7 | MWT Make-up water tank with deaerator according to the equipment list attached. | MWT jelű gáztalanítós pótvÍz tartály a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3830
3840 |  | 400 | 479 | 8 | Seamless steel tube DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3831
3841 |  | 400 | 479 | 9 | Seamless steel tube DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 53 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3832
3842 | x | 400 | 479 | 10 | Seamless steel tube DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 45 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3833
3843 |  | 400 | 479 | 11 | Seamless steel tube DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3834
3844 | x | 400 | 479 | 12 | Seamless steel tube DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3835
3845 | x | 400 | 479 | 13 | Seamless steel tube DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3836
3846 |  | 400 | 479 | 14 | Seamless steel tube DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3837
3847 | x | 400 | 479 | 15 | Seamless steel tube DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3838
3848 |  | 400 | 479 | 16 | Seamless steel tube DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3839
3849 |  | 400 | 479 | 17 | Seamless steel tube DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3840
3850 |  | 400 | 479 | 18 | Seamless steel tube DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3841
3851 |  | 400 | 479 | 19 | Seamless steel tube DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3842
3852 |  | 400 | 479 | 20 | Elbow 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3843
3853 |  | 400 | 479 | 21 | Elbow 3D 90° DN20 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN20 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3844
3854 | x | 400 | 479 | 22 | Elbow 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 25 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3845
3855 |  | 400 | 479 | 23 | Elbow 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3846
3856 | x | 400 | 479 | 24 | Elbow 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 26 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3847
3857 | x | 400 | 479 | 25 | Elbow 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 43 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3848
3858 |  | 400 | 479 | 26 | Elbow 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3849
3859 | x | 400 | 479 | 27 | Elbow 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3850
3860 |  | 400 | 479 | 28 | Elbow 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3851
3861 |  | 400 | 479 | 29 | Elbow 3D 90° DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3852
3862 |  | 400 | 479 | 30 | Elbow 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3853
3863 |  | 400 | 479 | 31 | Elbow 3D 45° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3854
3864 | x | 400 | 479 | 32 | Elbow 3D 45° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3855
3865 | x | 400 | 479 | 33 | Elbow 3D 45° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3856
3866 |  | 400 | 479 | 34 | Cap DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3857
3867 |  | 400 | 479 | 35 | Cap DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3858
3868 |  | 400 | 479 | 36 | Cap DN250 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN250 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3859
3869 | x | 400 | 479 | 37 | Reducing tee DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3860
3870 |  | 400 | 479 | 38 | Equal tee DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3861
3871 |  | 400 | 479 | 39 | Reducing tee DN125 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN125 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3862
3872 |  | 400 | 479 | 40 | Reducing tee DN150 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3863
3873 |  | 400 | 479 | 41 | Reducing tee DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3864
3874 |  | 400 | 479 | 42 | Concentric reducer DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3865
3875 |  | 400 | 479 | 43 | Concentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3866
3876 |  | 400 | 479 | 44 | Concentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3867
3877 |  | 400 | 479 | 45 | Concentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3868
3878 |  | 400 | 479 | 46 | Concentric reducer DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3869
3879 |  | 400 | 479 | 47 | Concentric reducer DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3870
3880 |  | 400 | 479 | 48 | Eccentric reducer DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3871
3881 |  | 400 | 479 | 49 | Eccentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3872
3882 |  | 400 | 479 | 50 | Eccentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3873
3883 |  | 400 | 479 | 51 | Eccentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3874
3884 |  | 400 | 479 | 52 | Eccentric reducer DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3875
3885 |  | 400 | 479 | 53 | Eccentric reducer DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3876
3886 |  | 400 | 479 | 54 | Weld-neck flange DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3877
3887 |  | 400 | 479 | 55 | Weld-neck flange DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3878
3888 |  | 400 | 479 | 56 | Weld-neck flange DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879
3889 |  | 400 | 479 | 57 | Weld-neck flange DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3880
3890 |  | 400 | 479 | 58 | Weld-neck flange DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3881
3891 |  | 400 | 479 | 59 | Weld-neck flange DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3882
3892 |  | 400 | 479 | 60 | Weld-neck flange DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3883
3893 |  | 400 | 479 | 61 | Weld-neck flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3884
3894 |  | 400 | 479 | 62 | Weld-neck flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3885
3895 | x | 400 | 479 | 63 | Weld-neck flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3886
3896 |  | 400 | 479 | 64 | Weld-neck flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3887
3897 |  | 400 | 479 | 65 | Weld-neck flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888
3898 |  | 400 | 479 | 66 | Weld-neck flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3889
3899 |  | 400 | 479 | 67 | Weld-neck flange DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3890
3900 | x | 400 | 479 | 68 | Weld-neck flange DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3891
3901 | x | 400 | 479 | 69 | Weld-neck flange DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3892
3902 | x | 400 | 479 | 70 | Weld-neck flange DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3893
3903 |  | 400 | 479 | 71 | Weld-neck flange DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 18 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3894
3904 |  | 400 | 479 | 72 | Weld-neck flange DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3895
3905 | x | 400 | 479 | 73 | Weld-neck flange DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 19 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3896
3906 |  | 400 | 479 | 74 | Weld-neck flange DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3897
3907 |  | 400 | 479 | 75 | Weld-neck flange DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3898
3908 | x | 400 | 479 | 76 | Weld-neck flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 34 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3899
3909 |  | 400 | 479 | 77 | Weld-neck flange DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3900
3910 |  | 400 | 479 | 78 | Weld-neck flange DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3901
3911 | x | 400 | 479 | 79 | Weld-neck flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3902
3912 |  | 400 | 479 | 80 | Weld-neck flange DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3903
3913 |  | 400 | 479 | 81 | Weld-neck flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3904
3914 |  | 400 | 479 | 82 | Blind flange DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3905
3915 |  | 400 | 479 | 83 | Blind flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3906
3916 |  | 400 | 479 | 84 | Blind flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3907
3917 |  | 400 | 479 | 85 | Blind flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3908
3918 |  | 400 | 479 | 86 | Blind flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3909
3919 |  | 400 | 479 | 87 | Flange joint with standard bolt DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3910
3920 |  | 400 | 479 | 88 | Flange joint with standard bolt DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3911
3921 |  | 400 | 479 | 89 | Flange joint with standard bolt DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3912
3922 |  | 400 | 479 | 90 | Flange joint with standard bolt DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3913
3923 |  | 400 | 479 | 91 | Flange joint with standard bolt DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3914
3924 |  | 400 | 479 | 92 | Flange joint with standard bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3915
3925 |  | 400 | 479 | 93 | Flange joint with standard bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3916
3926 |  | 400 | 479 | 94 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3917
3927 |  | 400 | 479 | 95 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3918
3928 |  | 400 | 479 | 96 | Flange joint with standard bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 14 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3919
3929 |  | 400 | 479 | 97 | Flange joint with standard bolt DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3920
3930 | x | 400 | 479 | 98 | Flange joint with standard bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3921
3931 |  | 400 | 479 | 99 | Flange joint with standard bolt DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3922
3932 |  | 400 | 479 | 100 | Flange joint with standard bolt DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3923
3933 |  | 400 | 479 | 101 | Flange joint with standard bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3924
3934 |  | 400 | 479 | 102 | Flange joint with standard bolt DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3925
3935 | x | 400 | 479 | 103 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 20.5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3926
3936 | x | 400 | 479 | 104 | Flange joint with standard bolt DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3927
3937 | x | 400 | 479 | 105 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3928
3938 |  | 400 | 479 | 106 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3929
3939 |  | 400 | 479 | 107 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 16 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930
3940 |  | 400 | 479 | 108 | Flange joint with standard bolt DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3931
3941 |  | 400 | 479 | 109 | Flange joint with standard bolt DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3932
3942 | x | 400 | 479 | 110 | Flange joint with standard bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 28 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3933
3943 |  | 400 | 479 | 111 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3934
3944 |  | 400 | 479 | 112 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3935
3945 |  | 400 | 479 | 113 | Flange joint with standard bolt DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3936
3946 | x | 400 | 479 | 114 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3.5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3937
3947 | x | 400 | 479 | 115 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 35 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3938
3948 |  | 400 | 479 | 116 | Flange joint with standard bolt DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3939
3949 |  | 400 | 479 | 117 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3940
3950 | x | 400 | 479 | 118 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 11 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3941
3951 |  | 400 | 479 | 119 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3942
3952 |  | 400 | 479 | 120 | Flange joint with standard bolt DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3943
3953 |  | 400 | 479 | 121 | Flange joint with standard bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3944
3954 |  | 400 | 479 | 122 | Flange joint with long bolt DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3945
3955 |  | 400 | 479 | 123 | Flange joint with long bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3946
3956 |  | 400 | 479 | 124 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3947
3957 |  | 400 | 479 | 125 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3948
3958 | x | 400 | 479 | 126 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3949
3959 |  | 400 | 479 | 127 | Flange joint with long bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3950
3960 |  | 400 | 479 | 128 | Flange joint with long bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3951
3961 |  | 400 | 479 | 129 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3952
3962 |  | 400 | 479 | 130 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3953
3963 |  | 400 | 479 | 131 | Flange joint with long bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3954
3964 |  | 400 | 479 | 132 | Thermometer and thermosensor protecting tube, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk hőmérőhőz, hőmérséklet távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3955
3965 |  | 400 | 479 | 133 | Pressure gauge and pressure sensor pipe branch, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk manométerhez, nyomás távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3956
3966 |  | 400 | 479 | 134 | Circumferential welding DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 139 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957
3967 |  | 400 | 479 | 135 | Circumferential welding DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 43 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3958
3968 | x | 400 | 479 | 136 | Circumferential welding DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 82 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3959
3969 |  | 400 | 479 | 137 | Circumferential welding DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3960
3970 | x | 400 | 479 | 138 | Circumferential welding DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 69 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3961
3971 | x | 400 | 479 | 139 | Circumferential welding DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 143 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3962
3972 | x | 400 | 479 | 140 | Circumferential welding DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3963
3973 | x | 400 | 479 | 141 | Circumferential welding DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 49 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3964
3974 | x | 400 | 479 | 142 | Circumferential welding DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 49 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3965
3975 |  | 400 | 479 | 143 | Circumferential welding DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 13480-5 | 28 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3966
3976 | x | 400 | 479 | 144 | Circumferential welding DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | 36 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3967
3977 | x | 400 | 479 | 145 | Circumferential welding DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3968
3978 |  | 400 | 479 | 146 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3969
3979 |  | 400 | 479 | 147 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3970
3980 |  | 400 | 479 | 148 | Flowmeter, suitable for Steam-condensate DN100 PN40 Flanged | Áramlásmérő Gőz-kondenz közegre DN100 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3971
3981 |  | 400 | 479 | 149 | Flowmeter, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Áramlásmérő Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3972
3982 |  | 400 | 479 | 150 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN80/125 PN25 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN80/125 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3973
3983 |  | 400 | 479 | 151 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN50/80 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN50/80 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3974
3984 |  | 400 | 479 | 152 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN65/100 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN65/100 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3975
3985 |  | 400 | 479 | 153 | Safety valve, suitable for Feed water DN20/32 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Tápvíz közegre DN20/32 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3976
3986 |  | 400 | 479 | 154 | Valve, suitable for Drain water DN32 PN16 Flanged | Elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN32 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3977
3987 |  | 400 | 479 | 155 | Valve, suitable for Drain water DN32 PN40 Flanged | Elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN32 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3978
3988 |  | 400 | 479 | 156 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3979
3989 |  | 400 | 479 | 157 | Valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3980
3990 |  | 400 | 479 | 158 | Valve, suitable for Steam-condensate DN40 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN40 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3981
3991 |  | 400 | 479 | 159 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3982
3992 |  | 400 | 479 | 160 | Valve, suitable for Steam-condensate DN20 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN20 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3983
3993 |  | 400 | 479 | 161 | Valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3984
3994 |  | 400 | 479 | 162 | Valve, suitable for Steam-condensate DN125 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN125 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3985
3995 |  | 400 | 479 | 163 | Valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3986
3996 |  | 400 | 479 | 164 | Valve, suitable for Feed water DN15 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN15 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3987
3997 |  | 400 | 479 | 165 | Valve, suitable for Feed water DN20 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN20 PN16 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3988
3998 |  | 400 | 479 | 166 | Valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3989
3999 |  | 400 | 479 | 167 | Valve, suitable for Feed water DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3990
4000 |  | 400 | 479 | 168 | Valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3991
4001 |  | 400 | 479 | 169 | Valve, suitable for Feed water DN40 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN40 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3992
4002 | x | 400 | 479 | 170 | Valve, suitable for Feed water DN50 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3993
4003 |  | 400 | 479 | 171 | Pneumatic valve, suitable for Feed water DN40 PN40 Flanged | Elzáró szelep pneumatikus működtetéssel Tápvíz közegre DN40 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3994
4004 |  | 400 | 479 | 172 | Ball valve, suitable for Drain water DN40 PN16 Flanged | Gömbcsap Csurgalékvíz közegre DN40 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3995
4005 |  | 400 | 479 | 173 | Ball valve, suitable for Feed water DN25 PN16 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN25 PN16 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3996
4006 |  | 400 | 479 | 174 | Ball valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3997
4007 |  | 400 | 479 | 175 | Ball valve, suitable for Feed water DN15 PN40 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3998
4008 |  | 400 | 479 | 176 | Ball valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3999
4009 |  | 400 | 479 | 177 | Motorized 3-way valve, suitable for Feed water DN50/25 PN40 Flanged | Háromjáratú motoros szelep Tápvíz közegre DN50/25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000
4010 |  | 400 | 479 | 178 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4001
4011 |  | 400 | 479 | 179 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4002
4012 |  | 400 | 479 | 180 | Motorized valve, suitable for Drain water DN40 PN16 Flanged | Motoros elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN40 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4003
4013 |  | 400 | 479 | 181 | Motorized valve, suitable for Steam-condensate DN125 PN40 Flanged | Motoros elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN125 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4004
4014 |  | 400 | 479 | 182 | Motorized control valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Motoros szabályozó szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4005
4015 |  | 400 | 479 | 183 | Motorized control valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Motoros szabályozó szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4006
4016 |  | 400 | 479 | 184 | Motorized control valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Motoros szabályozó szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4007
4017 |  | 400 | 479 | 185 | Electromagnetic control valve, suitable for Feed water DN20 PN16 Flanged | Szabályozó szelep elektromágneses működtetéssel Tápvíz közegre DN20 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4008
4018 |  | 400 | 479 | 186 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4009
4019 |  | 400 | 479 | 187 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4010
4020 |  | 400 | 479 | 188 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4011
4021 |  | 400 | 479 | 189 | Strainer, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Szűrő Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4012
4022 |  | 400 | 479 | 190 | Strainer, suitable for Feed water DN50 PN40 Flanged | Szűrő Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4013
4023 |  | 400 | 479 | 191 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4014
4024 |  | 400 | 479 | 192 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4015
4025 |  | 400 | 479 | 193 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4016
4026 |  | 400 | 479 | 194 | Check valve, suitable for Feed water DN50 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN50 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4017
4027 |  | 400 | 479 | 195 | Check valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4018
4028 |  | 400 | 479 | 196 | Check valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4019
4029 |  | 400 | 479 | 197 | Check valve, suitable for Feed water DN50 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4020
4030 |  | 400 | 479 | 198 | Check valve, suitable for Chemicals DN15 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Vegyszerek közegre DN15 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4021
4031 |  | 400 | 479 | 199 | Check valve, suitable for Chemicals DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Vegyszerek közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4022
4032 |  | 400 | 479 | 200 | Pressure gauge 1/2" (D=100) PN16 | Helyi manométer 1/2" (D=100) PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4023
4033 |  | 400 | 479 | 201 | Thermometer (elbow type) 1/2" PN16 | Helyi hőmérő (könyök kivitel) 1/2" PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4024
4034 |  | 400 | 479 | 202 | Pressure gauge valve 1/2" PN16 | Manométer szelep 1/2" PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4025
4035 |  | 400 | 479 | 203 | Pipe clamp (appropriation) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 55 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4026
4036 |  | 400 | 479 | 204 | Pipe clamp (appropriation) DN20 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN20 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 29 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4027
4037 |  | 400 | 479 | 205 | Pipe clamp (appropriation) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 22 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4028
4038 |  | 400 | 479 | 206 | Pipe clamp (appropriation) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4029
4039 | x | 400 | 479 | 207 | Pipe clamp (appropriation) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 15 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4030
4040 | x | 400 | 479 | 208 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 2,01-5,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2,01-5,00 kg/db között | 175 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4031
4041 | x | 400 | 479 | 209 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 5,01-10,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 5,01-10,00 kg/db között | 430 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4032
4042 | x | 400 | 479 | 210 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 20,01-50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 20,01-50,00 kg/db között | 774 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4033
4043 | x | 400 | 479 | 211 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: >50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 50,01 kg/db felett | 552 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4034
4044 |  | 400 | 479 | 212 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4035
4045 | x | 400 | 479 | 213 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 151 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4036
4046 | x | 400 | 479 | 214 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 94 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4037
4047 |  | 400 | 479 | 215 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 400 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 400 mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4038
4048 |  | 400 | 479 | 216 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 400 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 400 mm < Do ≤ 500 mm | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4039
4049 |  | 400 | 479 | 217 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4040
4050 | x | 400 | 479 | 218 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 9 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4041
4051 |  | 400 | 479 | 219 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4042
4052 |  | 400 | 479 | 220 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 500 mm | 4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4043
4053 | x | 400 | 479 | 221 | Paintwork of pipes < DN80 | Csővezeték festése mázolása < DN80 | 334 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4044
4054 | x | 400 | 479 | 222 | Paintwork of pipes DN80 ≤ | Csővezeték festése mázolása DN80 ≤ | 62 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4045
4055 | x | 400 | 479 | 223 | Paintwork of pipe supports | Csőmegfogáshoz tartozó acélszerkezet festése, mázolása | 71 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4046
4056 |  | 400 | 479 | 224 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN15 v=30mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4047
4057 |  | 400 | 479 | 225 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN20 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN20 v=40mm | 17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4048
4058 | x | 400 | 479 | 226 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN25 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 45 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4049
4059 |  | 400 | 479 | 227 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN32 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4050
4060 | x | 400 | 479 | 228 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN40 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4051
4061 | x | 400 | 479 | 229 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN50 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4052
4062 | x | 400 | 479 | 230 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN80 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4053
4063 |  | 400 | 479 | 231 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN100 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 11 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4054
4064 |  | 400 | 479 | 232 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN125 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN125 v=80mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4055
4065 |  | 400 | 479 | 233 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN150 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 17 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4056
4066 |  | 400 | 479 | 234 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN250 v=100mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN250 v=100mm | 2 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4057
4067 |  | 400 | 479 | 235 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN15 v=30mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 30 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4058
4068 |  | 400 | 479 | 236 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN20 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN20 v=40mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4059
4069 |  | 400 | 479 | 237 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN25 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 25 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4060
4070 | x | 400 | 479 | 238 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN40 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4061
4071 | x | 400 | 479 | 239 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN50 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4062
4072 | x | 400 | 479 | 240 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN65 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4063
4073 | x | 400 | 479 | 241 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN80 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4064
4074 |  | 400 | 479 | 242 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN100 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 9 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4065
4075 |  | 400 | 479 | 243 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN125 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN125 v=80mm | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4066
4076 |  | 400 | 479 | 244 | Insulation of pipe fittings with rock wool mat DN150 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4067
4077 |  | 400 | 479 | 245 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN15 v=30mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN15 v=30mm | 24 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4068
4078 |  | 400 | 479 | 246 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN20 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN20 v=40mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4069
4079 |  | 400 | 479 | 247 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN25 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN25 v=40mm | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4070
4080 |  | 400 | 479 | 248 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN32 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN32 v=50mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4071
4081 |  | 400 | 479 | 249 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN40 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN40 v=50mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4072
4082 |  | 400 | 479 | 250 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN50 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN50 v=50mm | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4073
4083 |  | 400 | 479 | 251 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN100 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN100 v=60mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4074
4084 |  | 400 | 479 | 252 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN125 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN125 v=80mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4075
4085 |  | 400 | 479 | 253 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN150 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN150 v=80mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4076
4086 | x | 400 | 479 | 254 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN15-DN65 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN15-DN65 | 22 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4077
4087 |  | 400 | 479 | 255 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN80-DN100 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN80-DN100 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4078
4088 |  | 400 | 479 | 256 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN125-DN200 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN125-DN200 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4079
4089 |  | 400 | 479 | 257 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN250-DN300 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN250-DN300 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4080
4090 |  | 400 | 479 | 258 | For the parrying of unpredictable, during the construcion happened obstructions, or by the time of planning unknown local obstructions caused pipe route or pipe support modifying. (The required items can be used from the spare, included in this material list.) | Előre nem látható, a kivitelezés során felmerülő akadályok elhárítására, a tervek készítésekor nem ismert helyi akadályok miatti nyomvonal-változtatás, vagy csőtartó módosítási igény miatt szükséges munkák elvégzésére. (Fenti munkák anyaghányada a kiírásban felvett biztonsági többletből ill. tartalék alkat-részként kiírt szerelvényből fedezhető). Előirányozva: | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4081
4091 |  | 400 | 479 | 259 | Universal informative sign to the main devices, galvanised steel plate, with steel strip fixing and screen printed plastic plates, notations as on plan 9946-T-G-001 and 9946-T-G-002. 90x43 mm | Univerzális jelzőtábla a főberendezések feliratozásához, horganyzott acéllemezből, acélszalag rögzítéssel, szitanyomással készült műanyag táblákkal ellátva, 9946-T-G-001 és 9946-T-G-002 sz. séma szerinti jelölésekkel. 90x43 mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4082
4092 | x | 400 | 479 | 260 | Pressure testing Test medium: water. Before the start of the testing the existing equipments, that are dimensioned for smaller test pressures, must be shut out. The new devices, that are not dimensioned for the pressure of the test (e.g. gauges) can not be joined in. The pressure test value is according to MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1, but the maximal nominal pressure: ● po = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● po = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● po = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● po = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Duration: Water- and steam pipelines: 1 hour, or the time needed for the checking of the whole pipeline, which is bigger. | Nyomáspróba A csővezetékek nyomáspróbájának közege: víz. Nyomáspróba előtt a műszereket és a próbanyomás értékére nem méretezett, berendezéseket (a meglévő, kisebb próbanyomásra méretezett berendezéseket) nem szabad csatlakoztatni, vagy ki kell szakaszolni. A próbanyomás értéke az MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1 pont szerinti, de legfeljebb a névleges nyomás: ● pü = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● pü = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● pü = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● pü = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Időtartama: Víz- és gőzvezetékeknél: 1 óra, ill. az adott vezetékszakasz teljes ellenőrzéséhez szükséges idő. | 469 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4083
4093 | x | 400 | 479 | 261 | For warm water flushing of the pipelines provisional pipes, hose pipes, support reinforcements (appropriation) | Vezetékek mosására Provizórikus vezetékek, tömlők, kifúvató tartók és megerősítések, vezetékek melegvizes kimosására, előirányozva | 469 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4084
4094 |  | 400 | 479 | 262 | System installation, measuring, and service testing (appropriation) | A rendszer üzembehelyezésére, mérésekre, melegüzemi próbára előirányozva | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4085
4095 |  | 400 | 479 | 263 | Scaffolding between 5 and 10 m. | Csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 5,00-10,00 m magasságban | 50 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4086
4096 | x | 400 | 479 | 264 | Self-propelled aerial platform if required | Szükség szerint önjáró kosaras emelő | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4087
4097 | x | 400 | 479 | 265 | Lifting of heavy mechanical equipments (Boiler, MWT, CRU HE) | Gépészeti egységek telepítéséhez szükséges bemelési, daruzási munkálatok (Kazán, Táptartály, nagynyomású kondenztartály) | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4088
4098 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4089
4099 |  | 400 | 479 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Consumers | Technológiai gépészet - Fogyasztók | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4090
4100 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4091
4101 |  | 400 | 479 |  |  |  | A lent felsorolt tételek a tartalékot nem tartalmazzák. / Quantity without spare items. | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | !!! |  | 4092
4102 | x | 400 | 479 | 1 | Seamless steel tube DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4093
4103 | x | 400 | 479 | 2 | Seamless steel tube DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 311 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4094
4104 |  | 400 | 479 | 3 | Seamless steel tube DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 159 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4095
4105 | x | 400 | 479 | 4 | Seamless steel tube DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 235 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4096
4106 |  | 400 | 479 | 5 | Seamless steel tube DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 212 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4097
4107 | x | 400 | 479 | 6 | Seamless steel tube DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 247 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4098
4108 | x | 400 | 479 | 7 | Seamless steel tube DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4099
4109 | x | 400 | 479 | 8 | Seamless steel tube DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 541 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4100
4110 |  | 400 | 479 | 9 | Seamless steel tube DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4101
4111 | x | 400 | 479 | 10 | Elbow 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4102
4112 | x | 400 | 479 | 11 | Elbow 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4103
4113 |  | 400 | 479 | 12 | Elbow 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 23 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4104
4114 | x | 400 | 479 | 13 | Elbow 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 54 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4105
4115 |  | 400 | 479 | 14 | Elbow 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 41 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106
4116 | x | 400 | 479 | 15 | Elbow 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4107
4117 | x | 400 | 479 | 16 | Elbow 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4108
4118 | x | 400 | 479 | 17 | Elbow 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 77 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4109
4119 |  | 400 | 479 | 18 | Elbow 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 15 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4110
4120 |  | 400 | 479 | 19 | Elbow 3D 45° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4111
4121 | x | 400 | 479 | 20 | Cap DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4112
4122 | x | 400 | 479 | 21 | Equal tee DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4113
4123 | x | 400 | 479 | 22 | Reducing tee DN100 / DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN100 / DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4114
4124 | x | 400 | 479 | 23 | Equal tee DN100 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN100 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4115
4125 |  | 400 | 479 | 24 | Reducing tee DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4116
4126 | x | 400 | 479 | 25 | Concentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4117
4127 | x | 400 | 479 | 26 | Concentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4118
4128 |  | 400 | 479 | 27 | Concentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4119
4129 | x | 400 | 479 | 28 | Eccentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4120
4130 | x | 400 | 479 | 29 | Eccentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4121
4131 |  | 400 | 479 | 30 | Eccentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4122
4132 |  | 400 | 479 | 31 | Weld-neck flange DN0 PN0 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN0 PN0 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 0 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4123
4133 | x | 400 | 479 | 32 | Weld-neck flange DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 44 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4124
4134 |  | 400 | 479 | 33 | Weld-neck flange DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4125
4135 | x | 400 | 479 | 34 | Weld-neck flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4126
4136 |  | 400 | 479 | 35 | Weld-neck flange DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4127
4137 | x | 400 | 479 | 36 | Weld-neck flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4128
4138 |  | 400 | 479 | 37 | Weld-neck flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4129
4139 |  | 400 | 479 | 38 | Weld-neck flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 10 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4130
4140 |  | 400 | 479 | 39 | Weld-neck flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4131
4141 | x | 400 | 479 | 40 | Weld-neck flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 9 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4132
4142 |  | 400 | 479 | 41 | Weld-neck flange DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4133
4143 | x | 400 | 479 | 42 | Weld-neck flange DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4134
4144 |  | 400 | 479 | 43 | Weld-neck flange DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4135
4145 | x | 400 | 479 | 44 | Weld-neck flange DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4136
4146 | x | 400 | 479 | 45 | Weld-neck flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4137
4147 |  | 400 | 479 | 46 | Weld-neck flange DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4138
4148 |  | 400 | 479 | 47 | Weld-neck flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4139
4149 |  | 400 | 479 | 48 | Weld-neck flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4140
4150 |  | 400 | 479 | 49 | Blind flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4141
4151 |  | 400 | 479 | 50 | Blind flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4142
4152 |  | 400 | 479 | 51 | Blind flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4143
4153 |  | 400 | 479 | 52 | Blind flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4144
4154 | x | 400 | 479 | 53 | Blind flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 7 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4145
4155 |  | 400 | 479 | 54 | Blind flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4146
4156 |  | 400 | 479 | 55 | Blind flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4147
4157 | x | 400 | 479 | 56 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 54 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4148
4158 |  | 400 | 479 | 57 | Flange joint with standard bolt DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4149
4159 | x | 400 | 479 | 58 | Flange joint with standard bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 20 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4150
4160 |  | 400 | 479 | 59 | Flange joint with standard bolt DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 28 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4151
4161 | x | 400 | 479 | 60 | Flange joint with standard bolt DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 14 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4152
4162 |  | 400 | 479 | 61 | Flange joint with standard bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 6 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4153
4163 |  | 400 | 479 | 62 | Flange joint with standard bolt DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 11 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4154
4164 |  | 400 | 479 | 63 | Flange joint with standard bolt DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4155
4165 | x | 400 | 479 | 64 | Flange joint with standard bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 9 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4156
4166 |  | 400 | 479 | 65 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 18 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4157
4167 | x | 400 | 479 | 66 | Flange joint with standard bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 12 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4158
4168 |  | 400 | 479 | 67 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4159
4169 | x | 400 | 479 | 68 | Flange joint with standard bolt DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4160
4170 | x | 400 | 479 | 69 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 6 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4161
4171 |  | 400 | 479 | 70 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4162
4172 |  | 400 | 479 | 71 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4163
4173 |  | 400 | 479 | 72 | Flange joint with standard bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4164
4174 | x | 400 | 479 | 73 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4165
4175 |  | 400 | 479 | 74 | Flange joint with long bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4166
4176 |  | 400 | 479 | 75 | Flange joint with long bolt DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4167
4177 |  | 400 | 479 | 76 | Flange joint with long bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4168
4178 |  | 400 | 479 | 77 | Flange joint with long bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4169
4179 |  | 400 | 479 | 78 | Flange joint with long bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4170
4180 |  | 400 | 479 | 79 | Thermometer and thermosensor protecting tube, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk hőmérőhőz, hőmérséklet távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4171
4181 |  | 400 | 479 | 80 | Pressure gauge and pressure sensor pipe branch, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk manométerhez, nyomás távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4172
4182 | x | 400 | 479 | 81 | Circumferential welding DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 218 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4173
4183 |  | 400 | 479 | 82 | Circumferential welding DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4174
4184 | x | 400 | 479 | 83 | Circumferential welding DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 223 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4175
4185 |  | 400 | 479 | 84 | Circumferential welding DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4176
4186 | x | 400 | 479 | 85 | Circumferential welding DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 165 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4177
4187 | x | 400 | 479 | 86 | Circumferential welding DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 120 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4178
4188 | x | 400 | 479 | 87 | Circumferential welding DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 130 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4179
4189 | x | 400 | 479 | 88 | Circumferential welding DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4180
4190 | x | 400 | 479 | 89 | Circumferential welding DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 263 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4181
4191 | x | 400 | 479 | 90 | Circumferential welding DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4182
4192 | x | 400 | 479 | 91 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4183
4193 |  | 400 | 479 | 92 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4184
4194 |  | 400 | 479 | 93 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4185
4195 |  | 400 | 479 | 94 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4186
4196 |  | 400 | 479 | 95 | Deaerator, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Threaded | Automata légtelenítő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4187
4197 |  | 400 | 479 | 96 | Deaerator, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Threaded | Automata légtelenítő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4188
4198 | x | 400 | 479 | 97 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 24 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4189
4199 |  | 400 | 479 | 98 | Valve, suitable for Steam-condensate DN20 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN20 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4190
4200 |  | 400 | 479 | 99 | Valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 7 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4191
4201 |  | 400 | 479 | 100 | Valve, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4192
4202 |  | 400 | 479 | 101 | Valve, suitable for Steam-condensate DN40 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN40 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4193
4203 |  | 400 | 479 | 102 | Valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4194
4204 |  | 400 | 479 | 103 | Valve, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4195
4205 |  | 400 | 479 | 104 | Valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4196
4206 |  | 400 | 479 | 105 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4197
4207 | x | 400 | 479 | 106 | Valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4198
4208 |  | 400 | 479 | 107 | Valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4199
4209 |  | 400 | 479 | 108 | Condensate compensator, suitable for Steam-condensate DN40/40/20 PN25 Flanged | Kondenz kompenzátor Gőz-kondenz közegre DN40/40/20 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4200
4210 |  | 400 | 479 | 109 | Condensate compensator, suitable for Steam-condensate DN50/50/20 PN25 Flanged | Kondenz kompenzátor Gőz-kondenz közegre DN50/50/20 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4201
4211 | x | 400 | 479 | 110 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4202
4212 |  | 400 | 479 | 111 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4203
4213 |  | 400 | 479 | 112 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4204
4214 |  | 400 | 479 | 113 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4205
4215 |  | 400 | 479 | 114 | Motorized control valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Flanged | Motoros szabályozó szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4206
4216 | x | 400 | 479 | 115 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4207
4217 |  | 400 | 479 | 116 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4208
4218 |  | 400 | 479 | 117 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4209
4219 |  | 400 | 479 | 118 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4210
4220 |  | 400 | 479 | 119 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4211
4221 |  | 400 | 479 | 120 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4212
4222 |  | 400 | 479 | 121 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Menetes kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4213
4223 |  | 400 | 479 | 122 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4214
4224 | x | 400 | 479 | 123 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 10 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4215
4225 |  | 400 | 479 | 124 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4216
4226 |  | 400 | 479 | 125 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4217
4227 |  | 400 | 479 | 126 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4218
4228 |  | 400 | 479 | 127 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4219
4229 |  | 400 | 479 | 128 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4220
4230 |  | 400 | 479 | 129 | Pressure gauge 1/2" (D=100) PN25 | Helyi manométer 1/2" (D=100) PN25 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4221
4231 |  | 400 | 479 | 130 | Pressure gauge valve 1/2" PN25 | Manométer szelep 1/2" PN25 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4222
4232 | x | 400 | 479 | 131 | Pipe clamp (appropriation) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 93 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4223
4233 | x | 400 | 479 | 132 | Pipe clamp (appropriation) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 152 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4224
4234 |  | 400 | 479 | 133 | Pipe clamp (appropriation) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 66 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225
4235 | x | 400 | 479 | 134 | Pipe clamp (appropriation) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 98 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4226
4236 | x | 400 | 479 | 135 | Pipe clamp (appropriation) DN65 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Exact amount is available on the pipe supports list | Csőbilincs (előirányzat) DN65 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Pontos mennyiségeket lásd csőtartó terveken | 20 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4227
4237 | x | 400 | 479 | 136 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 2,01-5,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2,01-5,00 kg/db között | 437 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4228
4238 | x | 400 | 479 | 137 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 5,01-10,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 5,01-10,00 kg/db között | 1829 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4229
4239 | x | 400 | 479 | 138 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 20,01-50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 20,01-50,00 kg/db között | 6568 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4230
4240 | x | 400 | 479 | 139 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: >50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 50,01 kg/db felett | 1312 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4231
4241 | x | 400 | 479 | 140 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4232
4242 | x | 400 | 479 | 141 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 1163 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4233
4243 | x | 400 | 479 | 142 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 569 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4234
4244 |  | 400 | 479 | 143 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 400 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 400 mm | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4235
4245 |  | 400 | 479 | 144 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4236
4246 |  | 400 | 479 | 145 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4237
4247 | x | 400 | 479 | 146 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4238
4248 |  | 400 | 479 | 147 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 500 mm | 6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4239
4249 | x | 400 | 479 | 148 | Paintwork of pipes < DN80 | Csővezeték festése mázolása < DN80 | 1319 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4240
4250 | x | 400 | 479 | 149 | Paintwork of pipes DN80 ≤ | Csővezeték festése mázolása DN80 ≤ | 269 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4241
4251 | x | 400 | 479 | 150 | Paintwork of pipe supports | Csőmegfogáshoz tartozó acélszerkezet festése, mázolása | 359 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4242
4252 | x | 400 | 479 | 151 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN15 v=30mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4243
4253 | x | 400 | 479 | 152 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN25 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 311 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4244
4254 |  | 400 | 479 | 153 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN32 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 159 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4245
4255 | x | 400 | 479 | 154 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN40 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 235 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4246
4256 |  | 400 | 479 | 155 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN50 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 212 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4247
4257 | x | 400 | 479 | 156 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN65 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 247 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4248
4258 | x | 400 | 479 | 157 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN80 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4249
4259 | x | 400 | 479 | 158 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN100 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 541 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4250
4260 |  | 400 | 479 | 159 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN150 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 69 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4251
4261 | x | 400 | 479 | 160 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN15 v=30mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4252
4262 | x | 400 | 479 | 161 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN25 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4253
4263 |  | 400 | 479 | 162 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN32 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 23 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4254
4264 | x | 400 | 479 | 163 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN40 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 54 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4255
4265 |  | 400 | 479 | 164 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN50 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 41 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4256
4266 | x | 400 | 479 | 165 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN65 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4257
4267 | x | 400 | 479 | 166 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN80 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4258
4268 | x | 400 | 479 | 167 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN100 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 87 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4259
4269 | x | 400 | 479 | 168 | Insulation of pipe fittings with rock wool mat DN150 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4260
4270 | x | 400 | 479 | 169 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN15 v=30mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN15 v=30mm | 76 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4261
4271 |  | 400 | 479 | 170 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN20 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN20 v=40mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4262
4272 |  | 400 | 479 | 171 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN25 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN25 v=40mm | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4263
4273 |  | 400 | 479 | 172 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN32 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN32 v=50mm | 28 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4264
4274 |  | 400 | 479 | 173 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN40 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN40 v=50mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4265
4275 | x | 400 | 479 | 174 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN50 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN50 v=50mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4266
4276 |  | 400 | 479 | 175 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN65 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN65 v=60mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4267
4277 |  | 400 | 479 | 176 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN100 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN100 v=60mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4268
4278 |  | 400 | 479 | 177 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN150 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN150 v=80mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4269
4279 | x | 400 | 479 | 178 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN15-DN65 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN15-DN65 | 45 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4270
4280 | x | 400 | 479 | 179 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN80-DN100 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN80-DN100 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4271
4281 |  | 400 | 479 | 180 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN125-DN200 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN125-DN200 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4272
4282 |  | 400 | 479 | 181 | For the parrying of unpredictable, during the construcion happened obstructions, or by the time of planning unknown local obstructions caused pipe route or pipe support modifying. (The required items can be used from the spare, included in this material list.) | Előre nem látható, a kivitelezés során felmerülő akadályok elhárítására, a tervek készítésekor nem ismert helyi akadályok miatti nyomvonal-változtatás, vagy csőtartó módosítási igény miatt szükséges munkák elvégzésére. (Fenti munkák anyaghányada a kiírásban felvett biztonsági többletből ill. tartalék alkat-részként kiírt szerelvényből fedezhető). Előirányozva: | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4273
4283 |  | 400 | 479 | 182 | Universal informative sign to the main devices, galvanised steel plate, with steel strip fixing and screen printed plastic plates, notations as on plan 9946-T-G-001 and 9946-T-G-002. 90x43 mm | Univerzális jelzőtábla a főberendezések feliratozásához, horganyzott acéllemezből, acélszalag rögzítéssel, szitanyomással készült műanyag táblákkal ellátva, 9946-T-G-001 és 9946-T-G-002 sz. séma szerinti jelölésekkel. 90x43 mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4274
4284 | x | 400 | 479 | 183 | Pressure testing Test medium: water. Before the start of the testing the existing equipments, that are dimensioned for smaller test pressures, must be shut out. The new devices, that are not dimensioned for the pressure of the test (e.g. gauges) can not be joined in. The pressure test value is according to MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1, but the maximal nominal pressure: ● po = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● po = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● po = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● po = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Duration: Water- and steam pipelines: 1 hour, or the time needed for the checking of the whole pipeline, which is bigger. | Nyomáspróba A csővezetékek nyomáspróbájának közege: víz. Nyomáspróba előtt a műszereket és a próbanyomás értékére nem méretezett, berendezéseket (a meglévő, kisebb próbanyomásra méretezett berendezéseket) nem szabad csatlakoztatni, vagy ki kell szakaszolni. A próbanyomás értéke az MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1 pont szerinti, de legfeljebb a névleges nyomás: ● pü = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● pü = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● pü = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● pü = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Időtartama: Víz- és gőzvezetékeknél: 1 óra, ill. az adott vezetékszakasz teljes ellenőrzéséhez szükséges idő. | 1960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4275
4285 | x | 400 | 479 | 184 | For warm water flushing of the pipelines provisional pipes, hose pipes, support reinforcements (appropriation) | Vezetékek mosására Provizórikus vezetékek, tömlők, kifúvató tartók és megerősítések, vezetékek melegvizes kimosására, előirányozva | 1960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4276
4286 |  | 400 | 479 | 185 | System installation, measuring, and service testing (appropriation) | A rendszer üzembehelyezésére, mérésekre, melegüzemi próbára előirányozva | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4277
4287 |  | 400 | 479 | 186 | Scaffolding between 5 and 10 m. | Csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 5,00-10,00 m magasságban | 300 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4278
4288 |  | O |  |  | Options | Opciók | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4279
4289 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4280
4290 |  | O | 200 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4281
4291 | x | O | 200 | 1 | OPTION: PRICE DIFFERENCE - Charge min. By installing earth material suitable for M3 quality embankment construction, with layer-by-layer (layer thickness max. 30 cm) compaction - difference to pos. 311.5 | OPCIÓ: KÜLÖNBÖZETI ÁR - Töltés készítése min. M3 minőségű töltésépítésre alkalmas földanyag beépítésével, rétegenkénti (rétegvastagság max 30 cm) tömörítéssel - különbözet a 311.5 tételhez | 41905.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4282
4292 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4283
4293 |  | O | 300 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4284
4294 |  | O | 320 | 1 | Steel fibre industrial floor (only in Finished goods storage possible) | Acélhajas ipari padló ( csak a készáru raktárban lehetséges) | 2060 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285
4295 |  | O | 320 | 2 | OPTIONTAL Foundation In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS Alapozás Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4286
4296 |  | O | 320 | 3 | OPTIONAL Foundation groundwater lowering - Vacuum well | OPCIONÁLIS Alapozás Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4287
4297 |  | O | 320 | 4 | 120mm Mineral wool sandwich panel Facade | 120 mm vtg szendvicspanel a homlokzaton | 11300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4288
4298 |  | O | 324 | 5 | Steel fibre instead of reinforcement, only at Finished goods storage - Technical Conditions and Details to be examined during Construction Design period - Reduction for Pos. 324.4 | Acélhaj erősítés vasalás helyett, csak a készáru raktárban - Műszaki feltételei és részletei a kiviteli terv során lesznek megvizsgálva, ill. kidolgozva - Különbözet a 324.4 tételhez | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4289
4299 |  | O | 330 | 6 | Footing insulation cover 14 cm XPS (producing hall) | Lábazati szigetelés14 cm XPS (gyártó csarnokban) | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4290
4300 |  | O | 330 | 7 | Footing insulation cover 18 cm XPS (office building) | Lábazati szigetelés18 cm XPS (irodai részen) | 120 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4291
4301 |  | O | 330 | 8 | PRICE DIFFERENCE - replacing sandwich panels with prefabricated insulated concrete panels on the facade at loading docks (core + insulation + cover, both sides with visible concrete surface), 15+8+7 = 30cm thick, top at +4,70m - addition to Pos. 331.12 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - Előregyártott hőszigetelt vb kéregpanel a homlokzaton szendvicspanel helyett, dokkolónál, 15+8+7cm=30 cm vtg., felső sík: +4,70m - Különbözet a 331.12 tételhez | 154 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4292
4302 | x | O | 330 | 9 | PRICE DIFFERENCE - replacing in-situ RC plinths with prefabricated insulated concrete panels on the facade (core + insulation + cover, both sides with visible concrete surface), 15+8+7 = 30cm thick - addition to Pos. 323.19-21 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - homlokzati monolit fagygerendák kiváltása előregyártott kéregpaneles rendszerrel (lábazati elem + hőszigetelés + takarás, mindkét felület látszóbeton), 15+8+7 = 30cm vtg. - Különbözet a 323.19-21 tételekhez | 1400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4293
4303 | x | O | 330 | 10 | PRICE DIFFERENCE - Construction of an additional room at the roof exit, instead of an attic exit dome incl. all necessary elements (steal structure roof, wall panels, door, lighting, drainage, lightning protection, …) - addition to Pos. 362.6 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - Tetőkijárónál padlásajtó helyett felépítmény készítése, beleértve minden szükséges elemet ( acél szerkezet, fal panel, ajtó, világítás, vízelvezetés, villálmvédelem,…) - Különbözet a 362.6 tételhez | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4294
4304 |  | O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4295
4305 |  | O | 400 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4296
4306 |  | O | 443 | 1 | Alternative: deduction if the MV metering will not be required, only unit price | Alternatív tétel: KÖF mérőmező elhagyása a terv szerinti KÖF berendezésből, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4297
4307 |  | O | 443 | 2 | Option: Phase compensation unit, 200 kVAr capacitive and 150 kVar reactiv power, 14% with tiristor type automatic control, Ethernet or Modbus communication ports, IP23, modular, in a separate panel, unit price only | Opció: Fázisjavító berendezés induktív és kapacitív fázisjavításra 200 kVAr kapacitással , 150 kVAr sönt folytóval, az egyégek: 2db 6,25, 1db 12,5, 1db 25, 3db 50 kVAr-os kapacitív egységből és 2db 5, 1db 10, 2db 15, 5db 20 kVAr-os sönt folytóval, 14%-os torlófolytóval, beépített 12 fokozatú automatikával, tirisztoros kapcsolással, távkezelhető kivitelben, földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet vagy Modbus, kommunikációs felülettel, IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel KRL vagy vele egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4298
4308 |  | O |  | 3 | Option: Overharmonic filter 240A in separate rack, with internal cooling, Ethernet and Modbus communication port, IP23, modulary extendable, KRL / Schaffner or similar, unit price only | Opció: Felharmonikus szűrő berendezés 240A kivitelben földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet, Modbus, kommunikációs felülettel IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel, KRL / Schaffner vagy egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4299
4309 |  | O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4300
4310 |  | O | 530 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4301
4311 |  | O | 535 | 1 | Option: base slab for forklift charger - installation by provider | Opció: alaplemez Targonca gáztöltőtartály számára - berendezést szolgáltató biztosítja | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4302
4312 |  | O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4303
4313 |  | O | 540 |  | External service | Külső közművek | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4304
4314 |  | O | 541 | 1 | OPTIONTAL sewage drain In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS szennyvízelvezetés Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4305
4315 |  | O | 542 | 2 | As previous item water supply | Mint előző tétel vízellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4306
4316 |  | O | 543 | 3 | As previous item gasr supply | Mint előző tétel gázellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4307
4317 |  |  | 541 | 4 | As previous item rainwater supply | Mint előző tétel csapadékvízelvezetés | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4308
4318 |  | O | 541 | 5 | OPTIONAL sewage drain Groundwater lowering - Vacuum well | Szennyvízelvezetés - 'OPCIONÁLIS Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4309
4319 |  | O | 542 | 6 | As previous item gas supply | Mint előző tétel vízellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4310
4320 |  | O | 543 | 7 | As previous item wast water supply | Mint előző tétel gázellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4311
4321 |  | O | 541 | 8 | As previous item rainwater supply | Mint előző tétel csapadékvízelvezetés | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4312
4322 |  | O |  |  | Irrigation supply system OPTIONAL | Locsolóvíz ellátás OPCIONÁLISAN | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4313
4323 |  | O | 542b | 10 | Construction of D32 size, SDR17,6, P10 pressure rate pipeline from material PE100. Thickness of covering soil layer is almost invariable, should be between 1.5 and 1.2m to the final terrain level. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'VÍZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 3,5-4,0 bar | D32 méretű SDR17, PN10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „VÍZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – Trg95%-ig - kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell. Mintavétel 30 méterenként. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás 3,5-4,0 bar | 475 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4314
4324 |  | O | '542b | 11 | as item no. 1, but D63 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D63 KPE vezeték | 2070 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4315
4325 |  | O | '542b | 12 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4316
4326 |  | O | '542b | 13 | Water meter chamber (irrgation submeter installation)- mechanical equipment according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings. DN50 irrigation submeter and its shut-off valves: - DN50 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. - DN50 spigot saddle 1 pc. | Vízmérőakna locsolóvíz szerelvények Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges idomokkal: DN50 locsolási víz mellékmérő és elzáró szerelvényei: - DN50 HAWLE gumiékes tolózár 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db - DN50 megfúró idom 1 db | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4317
4327 |  | O | '542b | 14 | Irrigation tap, in the size of DN32, with subsoil decontaminating main valve, extension spindle elevated to the housing | DN 32 locsolócsap-vízvételi lehetőség, altalaj víztelenítő főcsappal szerelve, csapaszekrénybe felvezetett szárhosszabbítóval | 49 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4318
4328 |  | O | '542b | 15 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4319
4329 |  | O | '542b | 16 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 2545 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4320
4330 |  | O | '542b | 17 | System decontamination and negative sample as required by MSZ standards | Rendszer fertőtlenítés és negatív vízminta az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4321
4331 |  | O | '542b | 18 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4322
4332 |  | O | '542b | 19 | OPTIONTAL In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4323
4333 |  | O | '542b | 20 | OPTIONAL Groundwater lowering - Vacuum well | OPCIONÁLIS Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4324
4334 | x | O | 542 | 21 | PRICE DIFFERENCE - Pipeline elements of Extingushing system listed in cost group 540 External service, chapter "I-500-542 Water supply system" made of HDPE instead of ductile iron, Material quality: SDR11 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - az 540 Külső közművek költségcsoport "I-500-542 Vízellátás" fejezetben részletezett tűzivíz rendszer csővezetékei elemei GÖV helyett KPE csőből építve. Anyagminőség: SDR11 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4325
4335 | x | O | 542 | 22 | Drilled well for irrigation system: well for irrigation of 79425 m2 of green field, with a depth of 30 meters with a pumping manhole, well machinery, design and build, necessary accessories, test drilling, obtaining water rights establishment and operation permit, test pumping, water quality sampling and testing, preparation of a hydrogeological log. Fully complete and executed. | Kút fúrása öntözőrendszerhez: 30 méter talpmélységű kút kialakítása 79425 m2 zöldfelület öntözéséhez, szivattyúaknával és kútgépészettel, tervezéssel, kivitelezéssel, szükséges alkatrészekkel, próbafúrással, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély megszerzésével, próbaszivattyúzással, vízmintavétellel és bevizsgálással, vízföldtani napló készítésével, kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | x | O | 542 | 23 | Drilled well for irrigation system: every further needed 10 m of well depth, unit price | Kút fúrása öntözőrendszerhez: talpmélység minden további esetlegesen szükséges 10 m-enként, egységár | 1 | 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
4337
4338 |  | 500 | 542 |  | External service total | Külső közművek összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4326
4339 |  | A |  |  | Alternatives / Proposal | Alternatívák / javaslatok | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4327
4340 |  |  |  |  | Note | Megjegyzés: | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4328
4341 |  | A | 300 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4329
4342 |  | A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4330
4343 |  | A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4331
4344 |  | A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4332
4345 |  | A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4333
4346 |  | A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4334
4347 |  | A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4335
4348 |  | A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4336
4349 |  | A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4337
4350 |  | A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4338
4351 |  | A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4339
4352 |  | A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4340
4353 |  | A | 400 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4341
4354 |  | A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4342
4355 |  | A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4343
4356 |  | A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4344
4357 |  | A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4345
4358 |  | A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4346
4359 |  | A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4347
4360 |  | A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4348
4361 |  | A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4349
4362 |  | A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4350
4363 |  | A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4351
4364 |  | A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4352
4365 |  | A | 500 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4353
4366 |  | A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4354
4367 |  | A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4355
4368 |  | A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4356
4369 |  | A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4357
4370 |  | A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4358
4371 |  | A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4359
4372 |  | A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4360
4373 |  | A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4361
4374 |  | A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4362
4375 |  | A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4363
4376 |  | A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4364
4377 |  | A | 600 |  | Other items | Egyéb | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4365
4378 |  | A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4366
4379 |  | A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4367
4380 |  | A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4368
4381 |  | A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4369
4382 |  | A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | !!! |  | 4370
4383 |  | A | 619 |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 0 | !!! |  | 4371
4384