## Főösszesítő
ÁRTÜKÖR / PREISPIEGEL
AJÁNLATADÓ / BIETER: |  | CÉGNÉV/FIRMA:
Nr. | Munkanem | Gewerk/Leistung | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen | € (netto)
|  |  | HUF (netto) | HUF (netto) | HUF (netto) | 330
1 | Felvonulás, organizáció | Baustelleinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Földmunka | Erdarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Vízellátás | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Csatornázás | Kanalisierung | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Esővízelvezetés | Regenwasseraustritt | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Elektromos és villámvédelem | Elektrische Arbeiten u.Blitzschutz | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Földmunka összesen | Erdarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Alapozás | Fundamente | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Iparipadló | Industrieboden | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Szerkezetépítési munkák | Tragkonstruktion | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Zsaluzás és állványozás | Schalung- und Gerüstbau | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Irtás, föld és sziklamunka | Erdarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Helyszíni beton és vb. munka | Ortbeton | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Előregyártott épületszerkezeti elemek | Fertigteiélelemente | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Falazás és egyéb kőműves munkák | Mauerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Vakolás és rabicolás | Putzarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Falak, födémek - helyszíni és EGY. szerkezetek | Wände/Decken - Massivbauweise | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fém-és könnyű épületszerkezetek | Metal-und Leichtbauweise | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Szárazépítés | Wände/Decken (Leichtbauweise) | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Burkolás | Fliesen | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bádogozás | Spenglerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Felületképzés | Tapezier / Malerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Szigetelés | Abdichtung | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kő-és térburkolatok | Pflasterarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kert-és parképítési munka - tetőkert | Dachgarten | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Belső építészeti burkolatok | Enterieur | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Belső ajtók és ablakok | Innentüren, Innenfenster | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Külső ajtók és ablakok | Außentüren, Außenfenster | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Üvegfalak, függönyfalak | Glasswand, Pfosten-Riegel Konstruktion | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Ipari kapuk | Sektionaltor | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nyílászárók | Türen, Toren, Fenster | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Asztalosszerkezetek | Schreinerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lakatosszerkezetek és egyéb | Schlosserarbeiten und Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lift | Aufzug | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kertészet | Gartenbau | 0 | 0 | 0 | 0
| ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN | BAU GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | Külső közmű - Csatorna építés | Außenanlage - Kanalisation | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | Külső közmű - Víz,gáz építés | Außenanlage - Wasser, Gas | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | Külső közmű - Esővíz | Außenanlage - Regenwasser | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Külső közműépítés | Außenanlage | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | Víz-csatornaszerelés | Wasser-und Kanalisation | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | Gázellátás | Gasversorgung | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | Fűtési rendszer | Heizung | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | Hűtési rendszer | Kühlung | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | Légtechnika | Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | Tüzivíz | Löschwasser | 0 | 0 | 0 | 0
22.7 | Sprinkler épület | Sprinklergebäude | 0 | 0 | 0 | 0
22.8 | Porta épület | Pförtner Haus | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Gépészeti munkák | Haustechnik | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hő-és füstelvezetés | RWA | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 | Sprinkler | Sprinkler | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | Gázzaloltó | Gaslöscher | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Sprinkler rendszer | Sprinklersystem | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Útépítés | Strassenbau | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 | Töltőállomás technológia | Tankstelle Technologie | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Töltőállomás alapozás | Tankstelle Fundament | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Töltőállomás elektromos | Tankstelle Elektrik | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Töltőállomás | Tankstelle | 0 | 0 | 0 | 0
| GÉPÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN | HAUSTECHNIK GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 | Erősáram | Startstrom | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | Villámvédelem | Blitzschutz | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Potecniálkiegyenlítés | Potentialausgleich | 0 | 0 | 0 | 0
27.4 | Hő-és füstelvezetés | RWA | 0 | 0 | 0 | 0
27.5 | Gyengeáram | Swachstrom | 0 | 0 | 0 | 0
27.6 | Tűzjelző rendszer | Brandmeldesystem | 0 | 0 | 0 | 0
27.7 | Épületautomatika | MSR | 0 | 0 | 0 | 0
| ELEKTORMOS MUNKÁK ÖSSZESEN | ELEKTRIK GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0
| EGYÉB | SONSTIGES | 0 | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen: | INSGESAMT | 0 | 0 | 0 | 0
felvo

## 1_Felvonulás
#REF! | [8 empty] | #REF!
#REF!
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
0
0
FELVONULÁS, ORGANIZÁCIÓ
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | [8 empty] | #REF!
#REF!
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
FELVONULÁS, ORGANIZÁCIÓ
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések
Ajánlattevő itt adja meg a kivitelezési munka teljeskörű megvalósításához szükséges organizációs és egyéb járulékos költségek összegét, melyeket a tételek normái nem tartalmaznak, illetve az egységárak képzése során nem vett figyelembe. A Megrendelő által külön leszerződött cégek számára Fővállalkozó köteles felvonulási munkaterületet és ideiglenes áram-és víz csatlakozási lehetőséget biztosítani.
1 | 12-001 | Opcionális tétel: Ideiglenes zúzottkő út építése (végleges út nyomvonalán, annak rétegrendjével) | 10721.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-001 | Zúzottkő építési parkoló terület (végleges parkoló helyén, annak rétegrendjével) | 7072.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-001 | Építési konténer terület építése és bontása földmunkával, zúzottkő ágyazat terítéssel, tömörítéssel | 1258.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-001 | Kerékmosó létesítése ideiglenes úthoz, előregyártott betonlapokkal burkolava (pl. Sárközi betonlap), földmunkával, elektromos és víz csatlakozási pont kiépítésével együtt, alapterülete: 20x6+2x9 m | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-006 | Építési tábla tábla elhelyezése a Megrendelővel egyeztetett helyen és kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12-006 | Elkészült ipari padló illetve álmennyezeti panelek megvédése teljes felületen, 1 rtg. min. 10 mm vastag OSB burkolattal és 1 rtg. 0,2 mm vtg. PE fólia terítéssel | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12-006 | 1 fő helyszíni állandó munkavédelmi koordinátor biztosítása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 12-012 | Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, helyszínen tartása, Iroda- és raktárkonténer(ek), 20'-as méretben, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 12-012 | Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, Irodakonténer(ek), 2*20'-as méretben, fűtéssel, hűtéssel, elektromos és gépészeti bekötésekkel , komplett berendezéssel (asztalok, székek, tároló konténer) zárható kivitelben - kizárólag LIDL által használt konténer; a LIDL konténereknek egymás mellett, egymásból nyílóan kell kialakításra kerülni, LIDL számára 10 parkoló helyet közvetlenül a konténerek mellett, előtt kell kizárólagosan fenntartani. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 12-012 | Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, Szaniterkonténer(ek), 20'-as méretben, fűtéssel, hűtéssel,elektromos és gépészeti bekötésekkel komplett berendezéssel (asztalok, székek, 1 ffi Wc, 1 női wc) zárható kivitelben - kizárólag LIDL által használt kontén; a LIDL konténereknek egymás mellett, egymásból nyílóan kell kialakításra kerülni, LIDL számára 10 parkoló helyet közvetlenül a konténerek mellett, előtt kell kizárólagosan fenntartani. er konténerek heti takarítása szükséges | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12-012 | Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, Konyha konténer(ek), 20'-as méretben, fűtéssel, hűtéssel, komplett berendezéssel (asztalok, székek,hűtő, kávéfőző) zárható kivitelben - kizárólag LIDL által használt kontén; a LIDL konténereknek egymás mellett, egymásból nyílóan kell kialakításra kerülni, LIDL számára 10 parkoló helyet közvetlenül a konténerek mellett, előtt kell kizárólagosan fenntartani. er konténerek heti takarítása szükséges | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12-012 | Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, Tárgyalókonténer, 2x 20'-as méretben (dupla konténer), fűtéssel, hűtéssel, elektromos és gépészeti bekötésekkel , komplett berendezéssel (asztal szék, tároló konténer) zárható kivitelben - kizárólag LIDL által használt konténer; a LIDL konténereknek egymás mellett, egymásból nyílóan kell kialakításra kerülni, LIDL számára 10 parkoló helyet közvetlenül a konténerek mellett, előtt kell kizárólagosan fenntartani. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12-021 | Ideiglenes kerítés létesítése és bontása; tüzihorganyzott acél oszlopok és kitámasztások, lyukfúrással elkészített beton alapozással, horganyzott kerítésfonat (magasság: 2,00 m), 2 sor horganyzott tüskésdrót kiegészítéssel, 1 db kétszárnyú kapuval, felvonulási terület lehatárolása | 155.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 12-021 | Ellensúlyos, elektromos sorompó (útlezáró), nyílásméret: 7,0 m, alapozással együtt, és beléptető rendszer kiépítése az alábbiak szerint: Személybe-és kiléptető rendszer kialakítása a sorompó mellett külön konténerrel; Kártyás beléptető rendszer kialakítása a sorompónál. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K19-010 | Építési terület lőszermentesítése, amennyiben szükséges. | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 19-010-1.11.1 | Geodézia, földművek illetve egyéb geidéziai műszeres kitűzési munkák | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 19-010-1.11.2 | Autódaru(k) kiszállási díja és üzemeltetése, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K19-010 | Komplett megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáci készítése minden szakágra vonatkozóan pdf és dwg fprmátumban, illetve 3 komplett nyomtatott példányban. A megvalósulási tervet 3D ifc modellben is el kell készíteni és át kell adni Megrendelőnek feltöltve a terven szereplő gépészeti és elektromos egy egyéb berendezések műszaki paramétereivel, illetve a tervbe szükséges integrálni a hűtéstechnikai, polcos és biztonságtechnikai rendszereket is. | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K19-090 | Víztelenítési terv készítése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K19-090 | Építés során keletkező törmelék (vágási veszteség, csomagolóanyag, stb.) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, az építési terület általános takarítása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 12-004 | Ideiglenes vízellátás engedélyeztetése és kiépítése építési területen, mérőórával felszerelve és fizetendő díjjal együtt, Megrendelő által biztosított vételezési ponttól | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 12-005 | Ideiglenes elektromos ellátás engedélyeztetése és világítás kiépítése építési területen, mérőórával felszerelve és fizetendő díjjal együtt, Megrendelő által biztosított vételezési ponttól | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 12-006 | Meglévő, megmaradó, illetve már elkészült szerkezetek, szigetelések, nyílászárók, burkolatok, felületképzések megvédése, takarása (beleértve a telken belüli és közterületi burkolatokat, zöldfelületeket is) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12-006 | Munkavédelmi, biztonsági állványok, korlátok, lezárások, lehatárolások, védőtetők, stb. megépítése és elbontása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12-011 | Mobil WC(-k) biztosítása a szükséges darabszámban, szállítással, rendszeres karbantartással | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 19-010-1.11.1 | Geodézia, épületek, szerkezetek műszeres kitűzése | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 19-010-1.11.2 | Toronydaru(k) vagy önszerelő mobil daru(k) telepítése és üzemeltetése, alapozással, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 19-010-1.11.2 | Autódaru(k) kiszállási díja és üzemeltetése, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 19-010-1.11.2 | Ollós, vagy önjáró teleszkópos kosaras emelőberendezés(ek), Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 19-010-1.11.2 | Építési felvonó(k) telepítése és üzemeltetése, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K19-010 | Téliesítés (technológiai többletköltségek, szerkezetek védelme, takarása, hőlégfúvók, stb.), amennyiben a kivitelezés időtartamát érinti | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K19-010 | Építési terület őrzése, őrkonténer biztosítása, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K19-010 | Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése (Megrendelői elvárás szerint) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 19-090-1 | Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K19-090 | Közetrület (úttest, járda) és/vagy belső út folyamatos tisztántartásának költsége | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K19-090 | Építés során keletkező törmelék (vágási veszteség, csomagolóanyag, stb.) konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, az építési terület általános takarítása | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.1_Földmunkák
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
FÖLDMUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 22. Szivárgó építés, alagcsövezés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 45. Lakatosszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
FÖLDMUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
21. Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-001 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között, értékes humusz | 61126 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-004-3.1 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen, 50,1-100,0 m között | 61126 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-007-2.1.1.1.2 | Földkitermelés bevágásban, töltés- vagy depóniakészítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között, az értékes humusz nélküli földfelületről | 157347 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-007-3.3 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, szállítással, 50,1-100,0 m között | 140566 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-007-3.3 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, szállítással, 50,1-100,0 m között, kiszoruló föld | 16781 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 157347 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K21-011 | Talajstabilizáció készítése, meszes talajkezelés, a terep bevágás területén 1x40 cm vastagságban | 57181.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K21-011 | Talajstabilizáció készítése, meszes talajkezelés, a terep töltés területén 2x40 cm vastagságban | 73868.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig, szivárgó rendszerhez | 1352.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K21-005-2.1 | Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban, gépi erővel, szelvényméret: 1,00 m²-ig, övárok készítése felszíni csapadékvíz elvezetéséhez, előirányzat | 793.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22. Szivárgó építés, alagcsövezés
1 | M22-002-3.2 | Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm, bordázott rugalmas dréncső, PVC, perforált, geotextillel bevont, DN 100, csőidomokkal | 2137.83 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-003-5.1 | Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 16/32 TT | 1352.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K22-003 | Szivárgó elválasztó réteg, geotextíliával, TYPAR SF44 hőkötött polipropilén geotextil, 150 g/m2 | 5790 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K22-100 | Gravitációs rétegvíz elvezetés (D160, 2%-os), földmunkával együtt, rétegvíz elvezető drén rendszer akna csatlakozással, bekötéssel a szikkasztóba, szakkivitelező által tervezve | 523 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22. Szivárgó építés, alagcsövezés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
45. Lakatosszerkezetek
1 | 45-004-31.1 | Táblás kerítésrendszer elhelyezése, oszlopokkal, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, betonozásával, konszignáció szerinti műszaki tartalommal nm: rajz szerint | 2477.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45. Lakatosszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.2_Vízellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Vízellátás
Ivóvíz vezeték, PE100 nyomócső szerelése, műanyag hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, homokágyban fektetve (Wavin), Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 1 | DN32 | 60 | m
| 2 | DN100 | 210 | m
Ivóvízbe építhető föld alatti szakaszoló szerelvény, ürítős kivitelben
| 3 | DN32 | 2 | db
Kerti csaptelep elhelyezése és bekötése
| 4 | DN25 | 1 | db
Ivóvíz számára védőcső, homokágyban fektetve
| 5 | DN50 | 30 | m
|  | Vízellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.3_Csatornázás
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Csatornázás
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, függesztve vagy padlócsatornába gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 3,00 m hosszú csövekből, WAVIN KG PVC Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 1 | DN125 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DN200 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PP ellenörző akna, hozzá tartozó betongallárral, Öntöttvas nehéz fedlappal (Wavin Basic 600)
| 3 | DN600 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, GEBERIT PE-HD Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 4 | DN100 | 760 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | DN125 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Csatornázás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.4_Esővíz elvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Esővíz elvezetés
PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, GEBERIT PE-HD Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 1 | DN250 | 211 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perforált drain cső, elhelyezése csőidomokkal, földben vezetve, ACO Opti-Drain perforált cső, Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 2 | DN100 | 2020 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, függesztve vagy padlócsatornába gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 3,00 m hosszú csövekből, WAVIN KG PVC Helyi rendeletekben és szabványokban előírt földmunkával , visszatömörítéssel kompletten
| 3 | DN150 | 546 | m
|  | Esővíz elvezetés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.5_Elektr_villámvédelem
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ELEKTROMOS MUNKÁK - ORGANIZÁCIÓ
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Földelés és villámvédelem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Organizáció és felvonulási munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ELEKTROMOS MUNKÁK - ORGANIZÁCIÓ
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Földelés és villámvédelem
1 |  | Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH), sárgaréz csatlakozósín 10 mm x 10 mm, műanyag burkolattal. Csatlakozások: 7 x 2,5-25 mm2-ig, 2 x 2,5- 95 mm2-ig és 1 földelőszalag 40 mm x 4 mm-ig. | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH), DIN VDE 0618-1, horganyzott acélból, műanyag burkolattal. Csatlakozások: 7 x 2,5-25 mm2-ig, 1 földelőszalag 30 mm x 3,5 mm-ig, és tömör,kör alakú földelővezető 8 -10 mm2-ig. | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 10 mm-ig. | 750 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 40 mm-ig. | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 100 mm-ig. | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 150 mm-ig. | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x10mm | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x16mm | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x50mm | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x120mm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x150mm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | NYM 1 x 6mm2, Cu-Zahl 58 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | NYM 1 x 16mm2, Cu-Zahl 154 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 2000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | NYY 1 x 25mm2, Cu-Zahl 240 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | NYY 1 x 95mm2, PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | NYY 1 x 150mm2, PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | KS összekötő, földelőlevezető csatlakozó földelőszalaghoz rozsdamentes acélból, csavarral és rozsdamentes M10-es anyával, az összes tartozékával, szállítással és szereléssel. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kersztösszekötő földelőszalagok csatlakozásához, csavarral és rozsdamentes M8-as anyával, az összes tartozékával, szállítással és szereléssel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Betonban lévő földelőcsatlakozópontok (FD-földelőrendszer) elhelyezése, illetve DIN szerinti számozása fémlemezen. | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | DIN 48801-Rd 10-St földelővezető az alapföldeléstől a fali földelőcsatlakozóig. | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | V4A 10mm átmérőjű acélhuzal keretföldeléshez. | 11000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Horganyzott 10mm átmérőjű acélhuzal alapföldeléshez betonba. | 11500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Keresztösszekötő 10mm St merítetten tűzihorganyzott az alap illetve kereföldelés acélhuzaljaihoz. | 1600 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Horganyzott csatlakozóbilincs a betonvasalás és az alapföldelés csatlakoztatásához. | 5700 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Földelés és villámvédelem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Organizáció és felvonulási munkák
1 |  | Előregyártott betonházas transzformátor, komplett KÖF és KIF védelmi és kapcsolóberendezésekkel, valamint 1000kVA-es száraz transzformátorral. Referencia típus: Schneider Galaxy Kozmosz, RM6 NB-IDI 20kV | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Felvonulási főelosztó kapcsolószekrény, acéllemez kapcsolószekrény IP65 kivitelben, 3x160A betáplálással. Leágazások 2db 3x63A, 4db 3x32A, 8db 3x16A | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dupplafalú műanyag (PE) védőcső, kívül bordás belül sima fallal, acél behúzószalaggal, végén toldóval. Referencia típus: REFLEX 110/94 gégecső | 1400 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dupplafalú műanyag (PE) védőcső, kívül bordás belül sima fallal, acél behúzószalaggal, végén toldóval. Referencia típus: REFLEX 160/137 gégecső | 800 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Középfeszültégű 20kV alumínium erű kábel, NA2XS(F)2Y 12/20 KV 1x95 RM/16 | 900 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kisfeszültségű alumínium erű kábel, AYCWY 4 x 120 | 600 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kisfeszültségű alumínium erű kábel, AYCWY 4 x 95 | 1500 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kábelárok elkészítése, 0,8m mély homokággyal és jelzőszalaggal. | 1200 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Szerelési segédanyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Áramszolgáltatói tervezés és engedélyezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Transzformátor állomás elbontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Felvonulási fő kapcsolószekrények elbontása | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kábelek elbontása | 2100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Organizáció és felvonulási munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 3_Alapozás
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ALAPOZÁSI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka |  |  |  |  | Földmunkák kiírásában
|  | 23. Síkalapozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 24. Mélyalapozás |  |  |  |  | Nem része a kiírásnak
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ALAPOZÁSI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-001-1 | Sávalap, talpgerenda, alaplemez egyoldali zsaluzása fa zsaluzattal vagy szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva | 117.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-001-2 | Sávalap, talpgerenda, alaplemez síkváltás kétoldali zsaluzása fa zsaluzattal vagy szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva | 139.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-001-3 | Pillér alaptestek, fejtömbök négyoldalas zsaluzása, függőleges vagy ferde felülettel, fa zsaluzattal vagy szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva | 2827.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K15-001 | Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, vasalt aljzat, szigetelést tartó aljzat | 20.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva, 4,00 m magasságig | 541.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K15-002-1.2.3 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva, 6,00-8 m magasság között | 2516.54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K15-004-1.1.2.4 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 6,00-8 m magasság között, STAXO állvánnyal | 461.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K15-004-30 | Födémszél zsaluzása, lezárása, lezárósínnel vagy zsaluzókonzollal falszerkezethez, vagy oldalrögzítő támaszal födémzsaluzathoz rögzítve | 31.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15-005-5.1 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 0,50 m²-ig | 2.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15-005-5.2 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 0,51-1,00 m² között | 21.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 15-005-5.3 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 1,00 m² felett | 8.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K15-016 | Munkaállvány (mozgatható és egyéb könnyű munkaállvány) zsaluzási, betonacél szerelési és betonozási munkákhoz, 4,0 m magasság feletti függőleges vasbeton szerkezetekhez | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23. Síkalapozás
1 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, pontalap | 1858.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, fejtömb | 547.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, fejgerenda, padlólemez síkváltás | 25.96 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, alaplemez, porta | 14.23 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, alaplemez, süllyesztékek, S1-S3 | 25.67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék, alaplemez, süllyeszték, trafó | 60.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 23-003-2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C30/37-XC2-XV2(H)-16-F3 kavicsbeton keverék, alaplemez, sávalap, süllyeszték, sprinkler | 244.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23-003-2 | Vasalt aljzat (padlólemez) készítése betonszivattyús technológiával, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék | 35.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 23-003-11.2 | Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C12/15-X0b(H)-32-F1 kavicsbeton keverék | 465.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23. Síkalapozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-001-1.2 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-25 mm átmérő között, Bordás betonacél, szálban, B500B (B60.50) 8-25 mm, előirányzat | 367 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék | 10.09 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C30/37-XC2-XV2(H)-16-F3 kavicsbeton keverék | 7.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-3.3.3 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék | 28.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-011-3.3.3 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C30/37-XC2-XV2(H)-16-F3 kavicsbeton keverék | 394.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-021-4.3.2 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C30/37-XC2-XV2(H)-16-F3 kavicsbeton keverék | 155.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K31-051-10 | Szerkezeti munkahézag vagy dilatáció képzése fugaszalag elhelyezésével, vagy vízre duzzadó tömítő profillal, SikaSwell P vízre duzzadó profil | 287.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek
Az előregyártott szerkezetek szerelése tartalmazza a kötési csomópontok kialakítását, pl. fűző csavarral, hegesztéssel vagy dornis kapcsolattal (PVC csőbe helyezett betonacél tüske kiinjektálva), a csomóponti kibetonozások külön tételben szerepelnek. A szerkezetek ára tartalmazza a gyártmánytervezés költségét.
1 | 32-001-1.1 | Előregyártott vasbeton kehely alaptest (kehelynyak) elhelyezése, C40/50 K1 jelű - 1,45 m3 | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K2 jelű - 1,56 m3 | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K3 jelű - 1,94 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K4 jelű - 2,44 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K5 jelű - 2,44 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K6 jelű - 3,19 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K7 jelű - 0,8 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K10 jelű - nm: 100x100x105 cm, falvastagság: 20 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K20 jelű - nm: 100x100x95 cm, falvastagság: 25 cm | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K32-100 | Előregyártott vasbeton alagútelemek gyártása és szerelése, elhelyezési hézagok kitöltésével, tömítéssel, C30/37 vízzáró beton, vastagság: 25 cm nm: rajz szerint - 74,4 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-007-21.1.1.8.3 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés a tételben) maghőszigetelés vagy dilatáció kialakítása, homlokzatra vagy réteges falra, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x140 mm | 4.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 4_Padló
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
IPARI PADLÓ
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
IPARI PADLÓ
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | K15-001 | Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, vasalt aljzat, ipari padló | 245.56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-004-4.1.2 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT | 71076 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%, E2≥50 N/mm2, altalaj tömörítés | 57850.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%, E2≥120 N/mm2, ágyazat tömörítése | 71076 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K21-011-5 | Alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül egy rétegben, vízszintes felületen, BACHL PE építési fólia, natúr, 0,2 mm vtg. | 4388.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K21-011-5 | Alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül két rétegben, vízszintes felületen, BACHL PE építési fólia, natúr, 0,2 mm vtg. | 57850.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-001-1.2 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-25 mm átmérő között, Bordás betonacél, szálban, B500B (B60.50) 8-25 mm, átmérőnként a betonacél kimutatás szerint | 1639.059 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-2 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, építési síkháló; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 BHB55.50, átmérőnként a betonacél kimutatás szerint | 979.809 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-030-2.2 | Ipari padló készítése, 24 cm vastagságban, betonszivattyús technológiával, hálóval vasalt kivitelben (külön tételben), C30/37-XC1-24-F3(F4) minőségű, kis zsugorodású kavicsbeton keverék, vegyszeres kezeléssel, padlóterv szerinti helyeken dilatációképzéssel (külön tételben), pillér- és falcsatlakozásnál 10 mm vtg. peremszigeteléssel, tartósan rugalmas tömítőanyaggal kitöltve, gépi simított felülettel, cementbázisú szárazkeverékből szórt ipari padlóburkolat kopóréteggel (külön tételben), részletes specifikáció a padlóterven | 23021.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-030-2.2 | Ipari padló készítése, 28 cm vastagságban, betonszivattyús technológiával, hálóval vasalt kivitelben (külön tételben), C30/37-XC1-24-F3(F4) minőségű, kis zsugorodású kavicsbeton keverék, vegyszeres kezeléssel, padlóterv szerinti helyeken dilatációképzéssel (külön tételben), pillér- és falcsatlakozásnál 10 mm vtg. peremszigeteléssel, rugalmas tömítőanyaggal kitöltve, gépi simított felülettel, cementbázisú szárazkeverékből szórt ipari padlóburkolat kopóréteggel (külön tételben), részletes specifikáció a padlóterven | 34829 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K31-030-2 | Beton aljzat készítése, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm vastagság felett, C20/25-XC1-24-F4 kavicsbeton keverék, dilatációképzéssel, vasalt aljzat, fűtőbeton (vasalás külön tételben) | 809.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K31-002 | Bebetonozandó acélszerelvény elhelyezése, rögzítéssel, L70.70.7 mm szögacél élvédő | 988.87 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K31-002 | Bebetonozandó acélszerelvény elhelyezése, rögzítéssel, rakódórámpa ütközésvédelem, statikai tervek szerint | 4.686 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K31-051 | Dilatáció, munkahézag képzése ipari padlóban, teherátadó dilatációs szerelvények alkalmazásával, Permaban Alphajoint Classic 4010, tartósan rugalmas, vízzáró hézagtömítéssel, pl. Sealboss 6500-80 QuickFix | 3874.19 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K31-051 | Dilatáció, munkahézag képzése ipari padlóban, teherátadó dilatációs szerelvények alkalmazásával, HC-Delta Sinus Slide vagy Cosinus Slide, tartósan rugalmas, vízzáró hézagtömítéssel, pl. Sealboss 6500-80 QuickFix | 181.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K31-051 | Dilatáció, munkahézag képzése ipari padlóban, teherátadó dilatációs szerelvények alkalmazásával, Condulith Schwerlast Sinusfugenprofil Con KS TDS 170+, tartósan rugalmas, vízzáró hézagtömítéssel, pl. Sealboss 6500-80 QuickFix | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. Burkolás
1 | 42-051-1.1.1.2.2 | Ipari padlóburkolat készítése, kül- és beltéri járófelületek, friss beton vagy esztrich járófelületre, cementbázisú szárazkeverékből, szórt ipari padlóburkolat (glettelése gépi simítóval), natúr és színes, nagy szilárdságú kopórétegként, ásványiszemcsés, 2-4 mm vastagság között, utókezeléssel, dilatációképzéssel, kopásállósági osztály: A3, Durotop natúrszürke színű kéregerősítő szárazhabarcs, 5 kg/m² anyagfelhasználással | 57850.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-002-1.1.1.1.1 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz alapozó | 4388.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BauderVA 4 (V 60 S4 + AL) 4 mm vtg. bitumenes párazáró lemez | 4388.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-007-45.1.3 | Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lemezalap vagy vasalt aljzat alatt, extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 700SL nagy teherbírású extrudált polisztirolhab hőszigetelés, 600x1250x240 (3x80) mm | 4388.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 5_Szerkezet építés
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
0
0
SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 23. Síkalapozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
23. Síkalapozás
1 | 31-021-4.3.2 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése betonszivattyús technológiával, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél és perem zsaluzásával, betonacél szereléssel együtt, konténerrakodó rámpa | 40.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-11.1 | Szerelőbeton készítése 8 cm vastagságig, C12/15-X0b(H)-32-F1 kavicsbeton keverék | 94.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23. Síkalapozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, T jelű támfalak, talplemezzel | 470 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, F jelű támfalak, talplemezzel, konténerrakodó | 65.69 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, F jelű falak | 238.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-3.3.2 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, EWM Theke attika | 4.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-011-3.3.3 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, trafó vb. falak | 50.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-011-3.3.3 | Vasbetonfal készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, trafó attika | 11.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-021-2.3 | Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, bármely keresztmetszettel, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, csarnok 1. em. | 83 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-021-4.3.1 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, csarnok 1. em. felbeton | 298 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-021-4.3.1 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, EWM Theke felbeton és koszorú | 78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 31-021-4.3.1 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig, C25/30-XC1-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, porta felbeton | 2.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 31-021-4.3.1 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, trafó felbeton | 8.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 31-021-4.3.2 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, lemezszél zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, L1 lemez felbeton | 130 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 31-021-4.3.2 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, lépcsőpihenők | 26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 31-021-10.11.1.3 | Lépcső készítése vasbetonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C30/37-XC2-24-F3 kavicsbeton keverék, zsaluzással, betonacél szereléssel együtt, konténerrakodó | 0.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek
Az előregyártott szerkezetek szerelése tartalmazza a kötési csomópontok kialakítását, pl. fűző csavarral, hegesztéssel vagy dornis kapcsolattal (PVC csőbe helyezett betonacél tüske kiinjektálva), a csomóponti kibetonozások külön tételben szerepelnek. A szerkezetek ára tartalmazza a gyártmánytervezés költségét. Minden pillérnél, oszlopnál az alsó 2m-en 50/50/2 szögacél sarokvédelmet kell előregyártás során beépíteni; Gerendáknál, tetőtartóknál BBS szerinti hegesztő lemez beépítése szükséges gyártás során.
1 | 32-001-11 | Előregyártott vasbeton pillér (oszlop) gyártása és szerelése, kehely alaptestbe helyezve, C40/50 / C50/60 2000 jelű - 9,92 m3 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2002 jelű - 10,17 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2004 jelű - 10,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2006 jelű - 9,66 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010 jelű - 9,66 m3 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012 jelű - 9,58 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 jelű - 9,41 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 jelű - 1,06 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 jelű - 9,39 m3 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 jelű - 9,31 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 jelű - 9,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 jelű - 9,76 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 jelű - 9,49 m3 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2032 jelű - 9,4 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2034 jelű - 9,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2036 jelű - 9,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2040 jelű - 9,63 m3 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2042 jelű - 9,88 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2044 jelű - 10,03 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2050 jelű - 9,68 m3 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2052 jelű - 9,92 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2054 jelű - 9,76 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2056 jelű - 10,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2060 jelű - 6,28 m3 | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2062 jelű - 6,73 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2064 jelű - 6,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2066 jelű - 6,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2068 jelű - 6,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2070 jelű - 6,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2100 jelű - 4,87 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2102 jelű - 4,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2104 jelű - 4,97 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2106 jelű - 5,02 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2108 jelű - 7,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2110 jelű - 7,33 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2112 jelű - 7,37 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2114 jelű - 7,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2116 jelű - 7,51 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2118 jelű - 7,56 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2120 jelű - 7,65 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2122 jelű - 7,7 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2124 jelű - 7,75 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2126 jelű - 10,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2128 jelű - 7,76 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2130 jelű - 7,69 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2132 jelű - 7,64 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2134 jelű - 7,53 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2136 jelű - 7,46 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2138 jelű - 7,41 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2140 jelű - 5,02 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2142 jelű - 4,97 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2144 jelű - 4,94 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2146 jelű - 4,91 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2150 jelű - 4,39 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2152 jelű - 4,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2154 jelű - 4,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2156 jelű - 4,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2158 jelű - 6,8 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2160 jelű - 6,84 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2162 jelű - 6,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2164 jelű - 6,99 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2166 jelű - 7,03 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2168 jelű - 7,08 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2170 jelű - 7,18 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2172 jelű - 7,22 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2174 jelű - 7,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2200 jelű - 8,85 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2202 jelű - 9,38 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2210 jelű - 9,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2212 jelű - 9,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2214 jelű - 11,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2216 jelű - 9,02 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2218 jelű - 11,47 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2220 jelű - 11,73 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2222 jelű - 6,68 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2224 jelű - 11,78 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2300 jelű - 9,12 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2302 jelű - 5,98 m3 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2400 jelű - 11,63 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2402 jelű - 12,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2404 jelű - 11,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2406 jelű - 11,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2408 jelű - 6,45 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2410 jelű - 11,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2412 jelű - 12,21 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2414 jelű - 11,4 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2416 jelű - 6,39 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2418 jelű - 6,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2430 jelű - 5,8 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2432 jelű - 7,26 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2440 jelű - 5,86 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2442 jelű - 12,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2444 jelű - 12,05 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2450 jelű - 6,35 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2452 jelű - 6,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2480 jelű - 10,36 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2482 jelű - 10,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2484 jelű - 10,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2490 jelű - 10,36 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2492 jelű - 10,55 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2494 jelű - 10,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2500 jelű - 2,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2502 jelű - 2,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2504 jelű - 2,25 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2506 jelű - 2,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2550 jelű - 7,66 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2552 jelű - 7,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2560 jelű - 6,95 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2562 jelű - 6,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2564 jelű - 6,82 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2700 jelű - 4,7 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2800 jelű - 0,51 m3 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2900 jelű - 2,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2902 jelű - 2,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2904 jelű - 2,29 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2906 jelű - 2,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2908 jelű - 2,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, vasbeton szendvicspanel lábazati gerenda, C30/37 5000 jelű - 2,6 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5002 jelű - 2,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5004 jelű - 2,45 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5006 jelű - 2,57 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5008 jelű - 2,33 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5010 jelű - 2,63 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5012 jelű - 3,12 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5014 jelű - 2,56 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5016 jelű - 2,04 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5018 jelű - 2,04 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5020 jelű - 2,04 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5022 jelű - 2,59 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5024 jelű - 2,06 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5030 jelű - 2,16 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5032 jelű - 2,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5034 jelű - 2,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5036 jelű - 2,52 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5040 jelű - 2,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5042 jelű - 2,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5044 jelű - 3,11 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5046 jelű - 2,03 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5050 jelű - 2,65 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5052 jelű - 2,5 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5054 jelű - 2,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5056 jelű - 2,18 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5058 jelű - 2,78 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5060 jelű - 2,1 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5062 jelű - 2,62 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5064 jelű - 2,2 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5066 jelű - 2,06 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5068 jelű - 5,02 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5070 jelű - 5,88 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5072 jelű - 5,77 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5100 jelű - 0,51 m3 | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5102 jelű - 0,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5104 jelű - 0,24 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5106 jelű - 0,24 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5108 jelű - 0,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5110 jelű - 0,52 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5112 jelű - 0,26 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5114 jelű - 1,5 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5116 jelű - 0,39 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5118 jelű - 0,58 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5120 jelű - 0,31 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5122 jelű - 0,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5124 jelű - 0,21 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5126 jelű - 0,21 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5128 jelű - 0,69 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5130 jelű - 0,62 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5132 jelű - 0,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5134 jelű - 1,04 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5136 jelű - 0,31 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5138 jelű - 0,51 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5140 jelű - 0,66 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5142 jelű - 0,43 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5144 jelű - 0,24 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5146 jelű - 1,12 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5148 jelű - 0,24 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5150 jelű - 0,66 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5152 jelű - 0,43 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5154 jelű - 3,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5156 jelű - 0,21 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5158 jelű - 0,21 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5160 jelű - 0,29 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5162 jelű - 1,75 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5166 jelű - 0,38 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5168 jelű - 1,34 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5170 jelű - 0,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5172 jelű - 0,37 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5174 jelű - 0,47 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5176 jelű - 0,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5178 jelű - 0,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5180 jelű - 0,46 m3 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5182 jelű - 0,55 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5184 jelű - 0,78 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5186 jelű - 0,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5188 jelű - 0,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5190 jelű - 1,76 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5192 jelű - 0,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5194 jelű - 0,67 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5196 jelű - 0,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5198 jelű - 0,74 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5200 jelű - 0,3 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5202 jelű - 0,3 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5204 jelű - 0,84 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5206 jelű - 1,5 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5208 jelű - 0,47 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5210 jelű - 0,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5212 jelű - 0,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5214 jelű - 0,26 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5216 jelű - 0,37 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5218 jelű - 0,67 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5220 jelű - 0,98 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5222 jelű - 0,26 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5224 jelű - 0,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5226 jelű - 0,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5228 jelű - 0,31 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5230 jelű - 0,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5232 jelű - 0,73 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5234 jelű - 0,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5236 jelű - 2,83 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5238 jelű - 0,72 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5240 jelű - 0,25 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5242 jelű - 0,25 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5244 jelű - 0,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5246 jelű - 0,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5248 jelű - 0,54 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5250 jelű - 0,67 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5252 jelű - 0,58 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5254 jelű - 0,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5256 jelű - 0,79 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5258 jelű - 0,57 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5260 jelű - 0,67 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5262 jelű - 0,58 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5264 jelű - 0,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5266 jelű - 0,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5300 jelű - 2,53 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5302 jelű - 2,54 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5304 jelű - 2,56 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, talpgerenda, C30/37 6000 jelű - 3,1 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6004 jelű - 3,12 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6006 jelű - 3,14 m3 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6008 jelű - 3,54 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6010 jelű - 3,22 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6012 jelű - 3,06 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6014 jelű - 2,76 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6016 jelű - 2,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6018 jelű - 2,53 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6020 jelű - 2,56 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6022 jelű - 2,52 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6024 jelű - 3,07 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6026 jelű - 1,44 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6028 jelű - 3,45 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6030 jelű - 3,4 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6032 jelű - 3,38 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6034 jelű - 1,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6036 jelű - 3,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6038 jelű - 2,65 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6040 jelű - 2,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6042 jelű - 3,08 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6044 jelű - 3,1 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6046 jelű - 3,28 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6048 jelű - 3,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6050 jelű - 2,57 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6052 jelű - 3,6 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6054 jelű - 1,61 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6056 jelű - 1,46 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6060 jelű - 1,95 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6062 jelű - 1,99 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6064 jelű - 2 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6066 jelű - 2,17 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6068 jelű - 1,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6070 jelű - 1,54 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6072 jelű - 1,52 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6074 jelű - 1,72 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6080 jelű - 2,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6100 jelű - 2,06 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6102 jelű - 1,8 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6104 jelű - 2,19 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6120 jelű - 3,97 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6122 jelű - 3,99 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6124 jelű - 4,36 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6126 jelű - 2,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6200 jelű - 1,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6202 jelű - 1,44 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6204 jelű - 1,24 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6206 jelű - 1,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6208 jelű - 1,52 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6210 jelű - 1,35 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6212 jelű - 1,22 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6300 jelű - 2,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6302 jelű - 3,23 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6304 jelű - 5,38 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6306 jelű - 4,96 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6308 jelű - 5,54 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, lábazati elem, C30/37 LP1 jelű - 4,24 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP2 jelű - 4,24 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP3 jelű - 3,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP4 jelű - 3,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP5 jelű - 3,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP6 jelű - 3,89 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP7 jelű - 3,9 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, fő- vagy fióktartó, szelemen, C50/60 4000 jelű - 12,93 m3 | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4010 jelű - 12,41 m3 | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4020 jelű - 12,62 m3 | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4030 jelű - 13,88 m3 | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4040 jelű - 14,4 m3 | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4200 jelű - 4,79 m3 | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4202 jelű - 5,32 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4204 jelű - 4,9 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4206 jelű - 4,69 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4208 jelű - 4,91 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4210 jelű - 4,16 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4212 jelű - 3,94 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4214 jelű - 4,72 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4216 jelű - 4,74 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4218 jelű - 5,19 m3 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4220 jelű - 4,98 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4222 jelű - 4,8 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4224 jelű - 4,06 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4226 jelű - 5,14 m3 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4228 jelű - 5,52 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4230 jelű - 4,3 m3 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4232 jelű - 3,73 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4234 jelű - 4 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4236 jelű - 4,05 m3 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4238 jelű - 3,99 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4240 jelű - 4,7 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4242 jelű - 5,36 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4300 jelű - 3,02 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4302 jelű - 3,04 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4320 jelű - 1,31 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4322 jelű - 1,28 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4340 jelű - 2,53 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4342 jelű - 2,43 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4344 jelű - 2,29 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4346 jelű - 2,17 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4348 jelű - 2,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4350 jelű - 2,34 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4360 jelű - 3,06 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4362 jelű - 3,01 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4364 jelű - 2,84 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4366 jelű - 2,69 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4368 jelű - 3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4370 jelű - 2,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4500 jelű - 15,47 m3 | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4502 jelű - 16,28 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, fő- vagy fióktartó, szelemen, peremgerenda, C40/50 4000 jelű - 1,21 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4402 jelű - 1,2 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4404 jelű - 1,13 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4406 jelű - 1,01 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4408 jelű - 1,2 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4410 jelű - 0,96 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4412 jelű - 1,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4600 jelű - 1,32 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4602 jelű - 1,18 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4604 jelű - 1,85 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4606 jelű - 1,1 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4608 jelű - 1,2 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4610 jelű - 1,18 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4612 jelű - 1,55 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4614 jelű - 1,71 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4616 jelű - 3,89 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4650 jelű - 3,36 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4652 jelű - 7,61 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4700 jelű - 0,93 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4702 jelű - 0,9 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4704 jelű - 0,88 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4706 jelű - 0,88 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4708 jelű - 0,81 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4710 jelű - 1,15 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4712 jelű - 1,11 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4714 jelű - 1,38 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4716 jelű - 1,39 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4718 jelű - 1,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4720 jelű - 1,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4722 jelű - 1,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4724 jelű - 1,24 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4726 jelű - 0,96 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4728 jelű - 1 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4730 jelű - 1,11 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4732 jelű - 1,31 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4734 jelű - 1,07 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4736 jelű - 1,05 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4738 jelű - 1,07 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4740 jelű - 1,44 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4742 jelű - 0,94 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4744 jelű - 1,05 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4746 jelű - 1 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4750 jelű - 0,98 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4752 jelű - 0,94 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4754 jelű - 1 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4756 jelű - 1,06 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4800 jelű - 1,76 m3 | 142 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4802 jelű - 1,98 m3 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4804 jelű - 1,8 m3 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4806 jelű - 1,72 m3 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4808 jelű - 0,87 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4810 jelű - 1,81 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4812 jelű - 1,5 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4814 jelű - 1,41 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4816 jelű - 1,73 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4818 jelű - 1,74 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4820 jelű - 1,92 m3 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4822 jelű - 1,84 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4824 jelű - 1,76 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4826 jelű - 1,46 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4828 jelű - 0,85 m3 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4830 jelű - 1,9 m3 | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4832 jelű - 1,56 m3 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4834 jelű - 1,32 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4836 jelű - 1,43 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4838 jelű - 1,45 m3 | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4840 jelű - 1,43 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4842 jelű - 1,72 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4844 jelű - 1,81 m3 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4850 jelű - 2,06 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4860 jelű - 2 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4870 jelű - 1,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4880 jelű - 1,79 m3 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4900 jelű - 1,37 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4902 jelű - 1,53 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4904 jelű - 2,3 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4906 jelű - 1,5 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4908 jelű - 2,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4910 jelű - 2,33 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4912 jelű - 2,4 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4950 jelű - 1,8 m3 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4952 jelű - 1,8 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4954 jelű - 1,72 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4970 jelű - 1,8 m3 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4972 jelű - 1,82 m3 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4980 jelű - 0,87 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4990 jelű - 3,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 32-001-31 | Előregyártott vasbeton gerenda gyártása és szerelése, födémgerenda, 40/50 3000 jelű - 1,65 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3002 jelű - 1,59 m3 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3004 jelű - 1,39 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3006 jelű - 1,68 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3008 jelű - 1,31 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3010 jelű - 1,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3012 jelű - 3,09 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3014 jelű - 5,12 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3016 jelű - 4,93 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3018 jelű - 7,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3020 jelű - 2,72 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3022 jelű - 4,93 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3024 jelű - 3,63 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3026 jelű - 2,57 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3028 jelű - 2,71 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3030 jelű - 2,77 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3032 jelű - 3,34 m3 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3034 jelű - 3,07 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3036 jelű - 4,48 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3038 jelű - 1,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3040 jelű - 1,62 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3042 jelű - 1,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3044 jelű - 1,65 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3046 jelű - 3,09 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3048 jelű - 3,1 m3 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3050 jelű - 2,45 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3052 jelű - 1,29 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3054 jelű - 3,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3056 jelű - 5,76 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3058 jelű - 7,06 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3060 jelű - 6,73 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3062 jelű - 7,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3912 jelű - 1,98 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3914 jelű - 1,79 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 32-001-61 | Előregyártott vasbeton lépcsőelem gyártása és szerelése, lépcsőkar pihenő nélkül, neoprén alátétlemezzel, elhelyezési hézag kitöltésével, tömítéssel, C30/37 8100 jelű - 0,67 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8102 jelű - 0,9 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8104 jelű - 0,89 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8106 jelű - 0,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8108 jelű - 0,89 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8200 jelű - 0,82 m3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8202 jelű - 2,37 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8204 jelű - 2,45 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8206 jelű - 2,32 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8208 jelű - 2,41 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8210 jelű - 1,92 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8212 jelű - 2,09 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K32-001 | Előregyártott vasbeton fal gyártása és szerelése, elhelyezési hézagok kitöltésével, tömítéssel, C30/37 F1 jelű - 15,45 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F2 jelű - 240,94 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F3 jelű - 42,76 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F4 jelű - 18,93 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F5 jelű - 29,7 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F6 jelű - 67,17 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F7 jelű - 62,11 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | F8 jelű - 38,02 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K32-001 | Előregyártott vasbeton szendvicspanel fal gyártása és szerelése, elhelyezési hézagok kitöltésével, tömítéssel, C30/37 5500 jelű - 2,62 m3 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5502 jelű - 2,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5504 jelű - 2,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5506 jelű - 1,77 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5508 jelű - 1,77 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5510 jelű - 1,58 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5512 jelű - 2,1 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5514 jelű - 1,49 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5516 jelű - 2,44 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5520 jelű - 0,56 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5522 jelű - 0,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5524 jelű - 0,71 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5526 jelű - 0,56 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5528 jelű - 0,97 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5530 jelű - 1,26 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5532 jelű - 1,27 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5534 jelű - 1,42 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5536 jelű - 1,14 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5540 jelű - 0,63 m3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 32-005-2 | Előregyártott vasbeton födémelem gyártása és szerelése, TT födémpanel, C50/60, h= 750 mm l= változó | 1600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 32-005-2 | Előregyártott vasbeton, körüreges födémpalló gyártása és szerelése, C50/60, h= 265 mm l = 2,96 m | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l = 4,20 m | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l = 6,80 m | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 32-005-2 | Előregyártott vasbeton, körüreges födémpalló gyártása és szerelése, C50/60, h= 320 mm l = változó | 2300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 32-005-3 | Előregyártott zsaluzó vasbeton kéregpanel födém gyártása és beépítése, C50/60 L1 jelű | 650 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 32-005-3 | Előregyártott zsaluzó vasbeton, felülbordás kéregpanel födém gyártása és beépítése, C50/60 l = 8,36 m | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l = 7,04 m | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | l = 7,75 m | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 32-001-91.3 | Csomóponti kötések, hegesztések, kibetonozások, injektálások, kötési csomópontok kibetonozása, C30/37-XC2-16-F3 kavicsbeton keverék, kelyhek kibetonozása | 132.86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. Fém és könnyű épületszerkezetek
1 | 34-001 | Acél tartószerkezet szerelése tömör vagy rácsos szerkezetű elemekből, R30 tűzvédelmi mázolással, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, homlokzati falváztartók | 162.862 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-001 | Acél tartószerkezet szerelése tömör vagy rácsos szerkezetű elemekből, R30 tűzvédelmi mázolással, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, belső falváztartók | 311.636 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-001 | Acél tartószerkezet szerelése tömör vagy rácsos szerkezetű elemekből, R30 tűzvédelmi mázolással, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, acélgerendás födém | 175 | m2 | Konszignációs kiírásban szerepel
4 | 34-001 | Acél tartószerkezet szerelése tömör vagy rácsos szerkezetű elemekből, tüzihorganyzott felületképzéssel, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, szélrács | 131.622 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 34-001 | Acél tartószerkezet szerelése tömör vagy rácsos szerkezetű elemekből, tüzihorganyzott felületképzéssel, rögzítő elemekkel, L.100.100.10-acél tartókonzol statikai tervek szerint, L1 lemez | 575 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 34-001-3.1 | Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, R30 tűzvédelmi mázolással, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, porta | 0.253 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 34-001-4.2 | Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, R30 tűzvédelmi mázolással, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, lépcső acéltartó | 0.545 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 34-001-8 | Előtető, rámpatető, tömör vagy rácsos acéltartókkal, tüzihorganyzott felületképzéssel, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, csarnok előtető | 7.492 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 34-001-8 | Előtető, rámpatető, tömör vagy rácsos acéltartókkal, tüzihorganyzott felületképzéssel, rögzítő elemekkel, statikai tervek szerint, porta védőtető | 4.166 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 34-001-31.8 | Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m2/db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil, 1,25 mm vtg., pl. LINDAB LTP 150/1,25 magasprofil horganyzott + 15ľm polyester bevonat, standard színben | 57382.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 6_18_ÉP_összesítők_egyben
ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Csarnok
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| 15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
| 34. Fém és könnyű épületszerkezetek | 0 | 0 | 0
| 39. Szárazépítés | 0 | 0 | 0
| 42. Burkolás | 0 | 0 | 0
| 43. Bádogozás | 0 | 0 | 0
| 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
| 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Verwaltung irodák
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| 15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0 | 0
| 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák | 0 | 0 | 0
| 36. Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
| 39. Szárazépítés | 0 | 0 | 0
| 42. Burkolás | 0 | 0 | 0
| 43. Bádogozás | 0 | 0 | 0
| 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
| 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
| 62. Kő- és térburkolatok | 0 | 0 | 0
| 91. Kert- és parképítési munkák | 0 | 0 | 0
| 95. Belsőépítészeti burkolatok | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
EWM Theke irodák
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| 15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
| 21. Irtás, föld és sziklamunka | 0 | 0 | 0
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0 | 0
| 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek | 0 | 0 | 0
| 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák | 0 | 0 | 0
| 36. Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
| 39. Szárazépítés | 0 | 0 | 0
| 42. Burkolás | 0 | 0 | 0
| 43. Bádogozás | 0 | 0 | 0
| 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
| 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Porta
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| 15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0 | 0
| 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek | 0 | 0 | 0
| 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák | 0 | 0 | 0
| 34. Fém és könnyű épületszerkezetek | 0 | 0 | 0
| 36. Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
| 39. Szárazépítés | 0 | 0 | 0
| 42. Burkolás | 0 | 0 | 0
| 43. Bádogozás | 0 | 0 | 0
| 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
| 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Sprinkler, trafó
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| 15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
| 31. Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0 | 0
| 36. Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
| 43. Bádogozás | 0 | 0 | 0
| 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
| 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Konszignációk
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| Belső ajtók | 0 | 0 | 0
| Belső ablakok | 0 | 0 | 0
| Külső ajtók | 0 | 0 | 0
| Külső ablakok | 0 | 0 | 0
| Üvegfalak, függönyfalak (belső, külső) | 0 | 0 | 0
| Ipari kapuk | 0 | 0 | 0
| Asztalosszerkezetek | 0 | 0 | 0
| Lakatosszerkezetek | 0 | 0 | 0
| Általános konszignáció | 0 | 0 | 0
| Mobíliák | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
| Építészet összesen: | 0 | 0 | 0

## ÉP_Csarnok
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
CSARNOK - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
CSARNOK - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-016-2 | Guruló állvány(ok) felállítása és áthelyezése, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, KRAUSE guruló állvány, 14,4 m járólapmagasságig, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K15-016 | Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 m) | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. Fém és könnyű épületszerkezetek
1 | 34-002-1.1.2.5 | Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m2/db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45-60 mm hullámmagasságú tetőprofilból, LINDAB Coverline LTP 45 trapézlemez profil tüzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 168.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-002-5.2 | Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapotos szigeteléssel, 100 mm vastagságban, 0,6/0,5 tetőpanel horganyzott+25/20 υm polyester bevonat, standard színben, rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 178.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-002-36.1.1 | Külső térlefedés komplett csomópontokkal, falcsatlakozás vagy födémszél csomópont elkészítése hőszigetelt szenvicspanel elemekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos falszegély, kiegészítő hőszigetelésel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 102.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 34-003-21.1 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 150 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, többféle RAL színben (terv szerint), rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 11078.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 34-003-21.1 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 150 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, RAL színben, rögzítőelemekkel, tömítésekkel, csatlakozó-, lezáró, és sarokszegélyekkel együtt, homlokzati osztósávok burkolata | 286.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 34-003-21.1 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 200 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, többféle RAL színben (terv szerint), rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 3576.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 34-003-21.2 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapot szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 150 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, többféle RAL színben (terv szerint), rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 1625.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 34-003-21.2 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapot szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 150 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, többféle RAL színben (terv szerint), rögzítőelemekkel, tömítésekkel, csatlakozó-, lezáró, és sarokszegélyekkel együtt, homlokzati osztósávok burkolata | 54.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 34-003-21.2 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapot szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 200 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, többféle RAL színben (terv szerint), rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 27.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, panelcsatlakozás csomópont elkészítése vízszintes falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos süllyesztett (omega takaróprofilos), vagy síkbeli takarószegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 3712.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 34-003-35.1.1 | Külső térelhatárolás hőszigetelt sarokelemekkel, szögletes, rejtett vagy látszó rögzítésű, vízszintes falpanelekhez, a rendszerhez tartozó sarokpanel elemmel | 77.94 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, negatív sarok csomópont elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos sarokszegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 68.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, lábazati csomópont elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos lábazati szegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 641.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, panel alsó csomópont elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos cseppentőszegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 42.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, attika csomópont elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos attika lezáró szegély, tömítéssel, 1 mm vtg. tüzihorganyzott rögzítő, merevítő szegéllyel, részletterv, típus csomópont szerint | 1351.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, attika csomópont elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos attika lezáró szegély, tömítéssel, 1 mm vtg. tüzihorganyzott rögzítő, merevítő szegéllyel, részletterv, típus csomópont szerint | 312.95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, nyílászáró szegélyek elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos felső lezáró, szemöldök szegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 513.83 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, nyílászáró szegélyek elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos felső lezáró, szemöldök szegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint, ipari kapunál | 382.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, nyílászáró szegélyek elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos oldalsó lezáró szegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 141.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 34-003-36.1 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, nyílászáró szegélyek elkészítése vízszintes vagy függőleges falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos oldalsó lezáró szegély, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint, ipari kapunál | 812.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K34-003 | Belső válaszfal hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapot szigeteléssel, vízszintes elhelyezéssel, 160 mm vastagságban, 0,6/0,5 falpanel horg.+25/20 υm polyester bevonat, standard színben, rögzítőelemekkel, tömítésekkel, a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt | 16306.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K34-003 | Belső térelválasztás komplett csomópontokkal, padló csomópont elkészítése falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos kétoldali lábazati takarószegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 131.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K34-003 | Belső térelválasztás komplett csomópontokkal, tetőcsatlakozás csomópont elkészítése falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos kétoldali takarószegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 1101.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K34-003 | Belső térelválasztás komplett csomópontokkal, oldalsó falcsatlakozás csomópont elkészítése falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos kétoldali takarószegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 1237.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K34-003 | Belső térelválasztás komplett csomópontokkal, nyílászáró szegélyek elkészítése falpanelekhez, 0,6 mm vtg. rendszerazonos takarószegély, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint | 375 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K34-006 | Panel alsó megfogás, fogadószerkezet elhelyezése, méretezett vastagságú tüzihorganyzott acéllemezből hajlított U-profil rögzítőelem, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint, 150 mm vtg. külső panelhez | 1213.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K34-006 | Panel alsó megfogás, fogadószerkezet elhelyezése, méretezett vastagságú tüzihorganyzott acéllemezből hajlított U-profil rögzítőelem, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint, 200 mm vtg. külső panelhez | 176.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K34-006 | Panel alsó megfogás, fogadószerkezet elhelyezése, méretezett vastagságú tüzihorganyzott acéllemezből hajlított L-profil tartókonzol, kiegészítő hőszigeteléssel, tömítéssel, részletterv, típus csomópont szerint, 160 mm vtg. belső válaszfalnál | 858.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K34-006 | Lezáró-, takarószegély elhelyezése, attika lezárása, 2,0 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemezből hajlított U-profil panelvég lezárás, részletterv, típus csomópont szerint, 150 mm vtg. panelhez | 1351.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K34-006 | Lezáró-, takarószegély elhelyezése, attika lezárása, 2,0 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemezből hajlított U-profil panelvég lezárás, részletterv, típus csomópont szerint, 200 mm vtg. panelhez | 224.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K34-006 | Lezáró-, takarószegély elhelyezése, teherhordó trapézlemez peremerősítés, 2,0 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemezből hajlított lezárószegély, részletterv, típus csomópont szerint | 5932.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K34-006 | Lezáró-, takarószegély elhelyezése, felülvilágító szegélyezése, 1,5 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemezből hajlított lezárószegély, részletterv, típus csomópont szerint | 3598.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34-007-1 | Hűtőtházi falpanel szerelése, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 120 mm vastagságban, pl. KINGSPAN hűtőházi falpanel, tartó- és rögzítőelemekkel, csatlakozó és lezáró profilokkal, szegélyekkel, kiegészítő csomóponti hőszigeteléssel, tömítésekkel (butil szalag), ajtónyílás(ok) kialakításával együtt | 3185.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34-007-1 | Hűtőtházi falpanel szerelése, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 170 mm vastagságban, pl. KINGSPAN hűtőházi falpanel, tartó- és rögzítőelemekkel, csatlakozó és lezáró profilokkal, szegélyekkel, kiegészítő csomóponti hőszigeteléssel, tömítésekkel (butil szalag), ajtónyílás(ok) kialakításával együtt | 6915.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34-007-1 | Hűtőtházi álmennyezet szerelése, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, falra fektetett vagy függesztett szendvicspanel (átfúrt függesztórúddal, T-profillal, vagy Omega-proﬁllal függsztve), 120 mm vastagságban, pl. KINGSPAN hűtőházi falpanel, tartó- és rögzítőelemekkel, csatlakozó és lezáró profilokkal, szegélyekkel, kiegészítő csomóponti hőszigeteléssel, tömítésekkel (butil szalag) | 16809.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 34-007-1 | Hűtőtházi álmennyezet szerelése, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, falra fektetett vagy függesztett szendvicspanel (átfúrt függesztórúddal, T-profillal, vagy Omega-proﬁllal függsztve), 170 mm vastagságban, pl. KINGSPAN hűtőházi falpanel, tartó- és rögzítőelemekkel, csatlakozó és lezáró profilokkal, szegélyekkel, kiegészítő csomóponti hőszigeteléssel, tömítésekkel (butil szalag) | 3134.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39. Szárazépítés
1 | 35-005-1.1.2 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű, szintbeállító, horganyzott acélszerelvénnyel a szerkezethez rögzítve, 15 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel, fallefedés aljzata | 68.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-001-3.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 4.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 39-001-3.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg., Tűzállóság: A2 EI30 | 294.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 39-001-23.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 63.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 39-001-23.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 3.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39-001-29.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált és RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 59.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K39-001 | Felár válaszfal szerkezetre, egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) kialakítására CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, Bm ≥ 6,0 m | 154.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA50 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 4,0 m | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 6,0 m | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K39-001 | Ablaknyílás kialkítása CW100/UW100 profillal, tok beállítás nélkül, belső ablakhoz, 2 réteg gipszkarton kávaborítással, 6,0 m kerületig, Bm ≤ 4,0 m | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K39-001 | Ablaknyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, tok beállítás nélkül, belső ablakhoz, 2 réteg gipszkarton kávaborítással, 6,0 m kerület felett, Bm ≤ 4,0 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 4,0 m | 13 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA100 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 4,0 m | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K39-001 | Falvég kialkítása CW100/UW100 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, Bm ≤ 4,0 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, általános | 99.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, vizes helyiség | 35.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez | 79.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez | 79.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 39-041-1.1 | Álpadló rendszerek, bontható kazettás álpadló, acéllemezzel erősített, kalciumszulfát lapból, vezetőképes kivitelben, 60x60 cm-es raszterben, járószint magasság: 11-15 cm, terv szerinti nyílásáttörések kialakításával, a beton aljzat pormentesítő bevonatával együtt | 9.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 39-041-1.1 | Álpadló rendszer, bontható kazettás álpadló, gipszrostlapból, 60x60 cm-es raszterben, járószint magasság: 46-50 cm, terv szerinti nyílásáttörések kialakításával, a beton aljzat pormentesítő bevonatával együtt | 43.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. Burkolás
1 | 42-011-1.1.2.1 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú diszperziós alapozó | 120.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-012-1.1.1.1.1.3 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm kerámia, BBS szerint | 78.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-022-1.1.1.2.1.1 | Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 228.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-022-2.1.2.1.1 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 116.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-041-5.1.1 | Betonlépcső felületének kiegyenlítése, betonaljzat finom simítása, 3 mm vastagságban, vízszintes felületen, lépcsőn, MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 26.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-022-3.1.1.1.2.1 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm csúszásmentes gres lépcsőlap, BBS szerint | 93.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-022-3.1.1.2.2.1 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus fugázó | 93.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-022-2.1.2.2.1 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó | 32.22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-041-2.1.1 | Aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 130.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K42-041 | Melegburkolatok hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, álpadló alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 52.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-042-21.1.2 | Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből (tekercsben), 4 mm-nél nem vastagabb lemezből ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, típus és méret BBS szerint | 130.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-042-22.2 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lapokból ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 530 linóleum ragasztó, típus és méret BBS szerint | 43.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-042-25.1.1 | Vezetőképes, antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antisztatikus PVC-burkolat ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, típus és méret burkolási terv szerint | 9.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-042-31.2.2 | Lábazat kialakítása, gumiburkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig | 48.11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 42-042-31.3.2 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, saját anyagából PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig | 16.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 42-042-31.1.2 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig, antisztatikus PVC | 12.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 42-051-3.1.1 | Ipari padlóburkolat rendszer készítése, többrétegű oldószermentes epoxi padlóbevonat, 3 mm vastagságig, pl. MAPEI Mapefloor System többrétegű, oldószermentes, diszperziós epoxi rendszer, matt, páraáteresztő, csúszásmentes ipari padlóbevonat | 641.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 42-051-3.1.1 | Ipari padlóburkolat rendszer készítése, többrétegű oldószermentes, antisztatikus epoxi padlóbevonat, 3 mm vastagságig, pl. MAPEI Mapefloor System többrétegű antisztatikus epoxi rendszer, ipari padlóbevonat | 628.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K42-051-3 | Ipari padlóburkolathoz lábazat készítése, 10 cm magasságig, hézagtömítéssel, oldószermentes epoxi bevonattal | 192.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K42-051-3 | Ipari padlóburkolathoz lábazat készítése, 10 cm magasságig, hézagtömítéssel, oldószermentes epoxi bevonattal, antisztatikus | 113.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 42-071-1 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=10-12mm, elox alu | 4.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 42-071-4 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=8-10mm, elox alu | 8.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 42-073-1.1 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 292 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-002-11.2 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, kiegészítő elemekkel (pl. lefolyócső bilincs, könyök, kifolyóelem) | 7.55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-12.1.2 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline BUTK 100 csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K43-002-22 | Vápacsatorna szerelése, bármely kiterített szélességgel, rejtett vápacsatorna, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., Ksz: 551-600 mm, kiegészítő elemekkel (pl. csatornatartó, véglemez, bertolkollóelem), a falpanelnél viharléccel lezárva | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-1.1.2.1 | Cseppentőszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 201-250 mm vtg., Ksz: 0,6 mm | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-10.1.2.2 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., Ksz: 701-750 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 104.95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 47-000-1.99.1.4.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz (belső felületek) | 436.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-010-2.1.1 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi Grund vizes diszperziós alapozó | 712.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, BBS szerint | 712.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-005-1.3.2.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párafékező rétege, vízszintes felületen (a széleken felhajlítva), egy rétegben, minimum 0,15 mm vastag polietilén (PE) fóliával, két oldalon öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva és az aljzatra ragasztás nélkül fektetve, BAUDER Párafékező fólia 220, 0,25 mm, sd > 220 m | 58563.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-005-1.4.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 57382.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.5.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 619.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.8.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, egy réteg, minimum 1,2 mm vastag TPO (FPO) lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 1079.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.21.1.2.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, egyrétegű szigetelés esetén, csőátvezetés gallérozása Ø 50,01 - Ø 150 mm átmérő között, minimum 1,2 mm vastag szöveterősítés nélküli TPO (FPO) lemezzel, szélek forrólevegős hegesztésével, polikloroprén anyagú ragasztóval rögzítve a cső felületén, a szigetelés szorítóbilincses lezárásával és tartósan rugalmas szilikonkitt éllezárással a csövön, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve, BAUDER THERMOFIN F TL 18 FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vastag, hordozó nélküli, részletek képzéséhez | 106 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.23.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása előregyártott EPDM, PVC vagy FPO profillal, bitumenes lemez, PVC, TPO vagy EPDM szigeteléshez csatlakoztatva, a csőhöz a profil felső széle mentén szorítóbilinccsel csatlakoztatva, EUROSZIG ITALPROFILI Art 139 talp, csőátvezető d20-50 PVC, villámvédelmi átvezetés, szakági terv szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF40 hőkötött polipropilén geotextil, 136 g/m2 | 829.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-005-1.65.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; kavicsszegély elhelyezése tűzterjedeséi gátnál, kétoldali horganyzott, perforált acél "L" profil, 80 cm-enként laposacéllal összekötve | 921.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-005-1.66.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése, 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szemcseméretű kaviccsal, Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT, tűzvédelmi sáv | 41.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K48-005-1.67 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Betonlap elhelyezése gépészeti berendezések alá, 8 cm vtg. előregyártott beton elemekkel, 40x40x8 cm | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-005-1.71.3 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, poliolefin anyagú tető- vagy teraszösszefolyó, pl. GEBERIT Pluvia vákuumos tetőlefolyó DN56 FPO gallérral, a tetőáttörés horganyzott acéllemez takarógalléros lezárásával együtt, az összefolyó a gépészeti kiírásban költségelendő | 160 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-007-11.1.1.3 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Dachrock lépésálló kőzetgyapot lemez, 2000x1200x80 mm | 1227.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-007-11.1.1.3 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez, 2000x1200x150 mm | 1227.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-007-11.1.1.5 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, egy rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BAUDER PIR FA lapostető hőszigetelő tábla, kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel, 2400x1200x140 mm | 56155.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-007-11.11.2 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BAUDER PIR T lejtésképző hőszigetelő lemez, 0-30 mm vtg.-ban, 1-2%-os lejtésképzéshez | 844.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-007-11.11.2 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BAUDER PIR T lejtésképző hőszigetelő lemez, 0-100 mm vtg.-ban, 1-2%-os lejtésképzéshez | 2038.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-11.12.2 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése, kőzetgyapot lejtésképző rendszerrel, pontralejtő elemek, ROCKWOOL Rockfall pontralejtő elemek, 0-30 mm vtg.-ban, 1-2%-os lejtésképzéshez | 22.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-11.4 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn, trapézlemez vályúiba fektetett hangszigetelés kőzetgyapot bordakitöltő elemmel, ROCKWOOL SF 50 150/280 akusztikai bordakitöltő elem trapézlemezhez, és ékbevágott ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez kitöltés, tűzvédelmi sávnál elhelyezve | 829.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-014-4.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges fal- és lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 11.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-014-7.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 35.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-014-12 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag | 68.94 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 48-021-1.2.1.1 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön, 20 m épületmagasságig, vízszintes felületen, trapézlemez tetőkön, önfúró csavarokkal és fém alátétekkel, vagy hüvelyes műanyag alátéttányérral, TPO vízszigetelés mechanikus rögzítése (tetőszélen és a tetősarkokon sűrített kisztással) | 57382.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-021-1.21.1 | Szigetelések rögzítése; TPO (FPO) vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, minimum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, BAUDER T FB 14 fóliabádog FPO vízszigetelő lemezekhez, 15 cm kiterített szélességig | 7622.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-021-1.21.1 | Szigetelések rögzítése; TPO (FPO) vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, minimum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, BAUDER T FB 14 fóliabádog FPO vízszigetelő lemezekhez, 15 cm kiterített szélességig, a felső él mentén PUR kitt tömítéssel | 690 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ÉP_Verwaltung
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
VERWALTUNG - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 62. Kő- és térburkolatok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 91. Kert- és parképítési munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 95. Belsőépítészeti burkolatok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
VERWALTUNG - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-016-2 | Guruló állvány(ok) felállítása és áthelyezése, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, KRAUSE guruló állvány, 14,4 m járólapmagasságig, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K15-016 | Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 m) | 1847.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-031-2.3.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban, Mapei Topcem zsugorodáskompenzált, esztrich kötőanyaggal, dilatációképzéssel | 606.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák
1 | 33-001-1.3.1.2.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/230 mm, C20/25-XC1-16-F2 kavicsbeton keverék, B500B (B60.50) 8 mm átmérőjű betonacél | 59.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
1 | 36-002-4 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Sto-Putzgrund natur, töltött, pigmentált, diszperziós alapozó | 13.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-003-1.2.1.2.1 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, anyagában besimítható, tapadóhíd Baumit Előfröcskölő gúzolóanyaggal, pozitív sarkokon élvédővel, falazott és vb. szerkezet csatlakozásánál vakolaterősítő üvegszövet hálóval (a vb. felületen beton alapozóval) | 50.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-005-21.2.6.2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, RAL9010 fehér | 13.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-011-6 | Üvegszövet háló elhelyezése, beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-Glasfasergewebe üvegszövet, StoLevell Uni ragasztótapasz, a felület simítása, glettelése, kiegészítő profilokkal | 6.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39. Szárazépítés
1 | 39-001-3.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 179.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-001-3.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg., Tűzállóság: A2 EI30 | 1659.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 39-001-23.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 247.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 39-001-23.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 96.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 39-001-29.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált és RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 304.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39-001-53.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. tűzgátló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RF 12,5 mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg., Tűzállóság: A2 EI90 | 578.77 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 39-005-6.2.2.1 | Dupla profilvázzal készülő szerkezetek, installációs fal készítése, gipszkarton hevederekkel összekapcsolva, 4 rtg. gipszkartonnal, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 50-06 mm vtg. profilok kettőzésével, 2 rétegű kitöltő szigeteléssel, 2x2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg., szerkezeti vastagság: rajz szerint | 58.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K39-001 | Gipszkarton kötényfal, mennyezetről függesztve, 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. / 2 mm vtg. UA100 megerősített tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 403.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K39-001 | Falszűkítés készítése, 2x2 réteg gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), UD 30x27 mm tartóvázzal, 2x2 rtg. RIGIPS RF 12,5 mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 20 mm vtg., 25 cm szélességig | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K39-001 | Felár válaszfal szerkezetre, egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) kialakítására CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, Bm ≥ 6,0 m | 175.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA50 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 6,0 m | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 6,0 m | 43 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K39-001 | Ablaknyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, tok beállítás nélkül, belső ablakhoz, 2 réteg gipszkarton kávaborítással, 6,0 m kerület felett, Bm ≤ 6,0 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 6,0 m | 35 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA100 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 6,0 m | 10 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K39-001 | Erősítő borda beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, falra szerelt TV rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, Bm ≤ 4,0 m | 8 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K39-001 | Falvég kialkítása CW50/UW50 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, Bm ≤ 6,0 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K39-001 | Falvég kialkítása CW100/UW100 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, Bm ≤ 6,0 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K39-001 | Erősített falvég, válaszfal megerősítés kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, üvegfal csatlakozásnál, Bm ≤ 6,0 m | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K39-001 | Kereszttartó beépítése gipszkarton válaszfalba vagy előtétfalba, 22 mm vtg., 300 mm széles rétegelt lemez sáv, hajlított acéllemezzel a tartószerkezethez rögzítve, bútorok, berendezések rögzítéséhez, konyhabútornál | 16.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K39-001 | Merevítés födémig fel nem záró falszerkezet esetén, vízszintes átkötés beépítése gipszkarton válaszfalba, UA50+UW50 profil | 83.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K39-001 | Merevítés födémig fel nem záró falszerkezet esetén, méretezett távolságonként elhelyezett 2 mm vtg. UA50 tartóváz és UA50+UW50 profil vízszintes átkötés beépítése gipszkarton válaszfalba, Bm ≤ 6,0 m (fal fm-ben megadva), étkező fala | 13.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K39-001 | Csúszó födémcsatlakozás kialakítása, nem tűzgátló kivitelben, 2x2 rtg. gipszkarton borításnál | 402.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K39-001 | Csúszó födémcsatlakozás kialakítása, tűzgátló kivitelben, TH=0,5 ó, 2x2 rtg. gipszkarton borításnál | 37.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K39-001 | Csúszó csatlakozás kialakítása födémhez tűzgátló kivitelben, TH=1,5 ó, 2x2 rtg. gipszkarton borításnál | 105.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K39-003 | Álmennyezeti síkváltás, függőleges borítás, fém vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez | 129.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K39-003 | Önhordó tűzgátló gipszkarton álmennyezet, 2 rtg. tűzgátló építőlemez borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2x CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, KNAUF K219 önhordó Fireboard 2x20 mm álmennyezet, Tűzállóság: A1 EI90 | 26.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, általános | 776.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, iroda | 902.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, vizes helyiség | 142.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 39-005-1 | Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m, illesztések glettelve (Q2), RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, Rifix ragasztóval | 13.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez | 55.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez | 210.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 39-041-1.1 | Álpadló rendszerek, bontható kazettás álpadló, acéllemezzel erősített, kalciumszulfát lapból, vezetőképes kivitelben, 60x60 cm-es raszterben, járószint magasság: 11-15 cm, terv szerinti nyílásáttörések kialakításával, a beton aljzat pormentesítő bevonatával együtt | 26.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 39-041-1.1 | Álpadló rendszer, bontható kazettás álpadló, gipszrostlapból, 60x60 cm-es raszterben, járószint magasság: 11-15 cm, terv szerinti nyílásáttörések kialakításával, a beton aljzat pormentesítő bevonatával együtt | 1214.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. Burkolás
1 | 42-011-1.1.2.1 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú diszperziós alapozó | 383.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-011-2.1.2.1 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, álpadló alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 44.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-012-1.1.1.1.1.3 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm kerámia, BBS szerint | 383.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1 | Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 186.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-022-2.1.2.1.1 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 17.74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K42-031-1.5 | Műkőburkolatok; előregyártott műkő fedkőburkolat, kétoldali vízorral, ragasztva és mechanikai rögzítéssel, horganyzott acél tartószerkezettel, 4-6 cm vastagságban, szélesség: 36-40 cm között, matt csiszolt, tömített | 10.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K42-041 | Melegburkolatok hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, álpadló alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 1196.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-041-2.1.1 | Aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 477.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-042-22.2 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lapokból ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 530 linóleum ragasztó, típus és méret BBS szerint | 460.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-042-24.6 | Szőnyegburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, modul-szőnyegből ragasztva, Mapei Ultrabond Eco Tack ragasztó, típus és méret BBS szerint (színes szőnyegelemek belsőépítészeti terv alapján: 70 m2) | 1173.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-042-25.1.1 | Vezetőképes, antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antisztatikus PVC-burkolat ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó, típus és méret burkolási terv szerint | 26.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-042-31.3.2 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, saját anyagából PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig | 239.99 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-042-31.5.3 | Lábazat kialakítása, szőnyegburkolatból, szegett, ráültetett lábazat készítése saját anyagából, 10 cm magasságig | 655.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-042-31.1.2 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig, antisztatikus PVC | 30.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K42-042-50 | Teraszburkolat készítése, 21 mm vtg. WPC teraszburkolattal, 40 mm vtg. alátétprofilra (párnafára) fektetve, a rendszerhez tartozó rögzítőelemekkel és rozsdamentes csavarokkal rögzítve, a szélek oldaltakaró elemmel lezárva, bazaltzúzalék ágyazaton (külön tételben) | 54.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 42-071-1 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=3-6mm, elox alu | 27.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 42-071-1 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=10-12mm, elox alu | 27.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 42-071-4 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=8-10mm, elox alu | 10.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 42-073-1.1 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 582 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-003-8.3.1 | Párkányfedés bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig, Ablakpárkány PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 301-350 mm, 1 mm vtg. tüzihorganyzott rögzítő, merevítő szegéllyel, belső udvari mellvédeken | 69.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 47-000-1.99.1.2.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri glettelőgipsz | 49.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.99.1.4.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz | 2807.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-010-2.1.1 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi Grund vizes diszperziós alapozó | 2857 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, univerzális matt beltéri festék, fehér, BBS szerint | 2698.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, univerzális matt beltéri festék, színes festés, belsőépítészeti terv szerint | 158.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-012-7.1 | Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, üres helyiségben, Tassoglas üvegszövet tapéta, BBS szerint | 2483.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-005-1.1.1.2.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 55.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K48-005-1.6 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, hőszigetelésen, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 218.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.6.2.2.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 55.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.7.1.2.4.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelemmel ellátott tetőkön, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PLANT E 5 gyökérálló elasztomerbitumen, zöld pala FLL (német) minősítéssel | 218.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.7.2.4.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PLANT E 5 gyökérálló elasztomerbitumen, zöld pala FLL (német) minősítéssel | 55.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2 | 86.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF40 hőkötött polipropilén geotextil, 136 g/m2 | 381.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-005-1.41.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, TYPAR SF40 hőkötött polipropilén geotextil, 136 g/m2 | 101.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-005-1.51.6.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, bazaltzúzalék 4/8 mm | 2.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-005-1.61.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízmegtartó- és/vagy szivárgó rétegek beépítése zöldtető csapadékvíz elleni szigetelésénél, vízmegtartó- és szivárgó rétegként minimum 20,0 mm vastag perforált HDPE vagy PS dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA-MS 20 dombornyomott lemez, 2x20 m | 218.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-005-1.61.6 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízmegtartó- és/vagy szivárgó rétegek beépítése zöldtető csapadékvíz elleni szigetelésénél, ömlesztett anyagú szivárgó- és vízmegtartó réteggel, vízszintes felületen, Liapor ömlesztett duzzasztott agyagkavics | 8.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-005-1.65.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tisztasági sáv kialakítása és termőréteg elválasztás zöldtetőnél, min. 30 cm kavicssáv készítése falak és tetőfelépítmények mellett, összefolyók körül, termőréteggel egyező vastagságban, mosott osztályozott, 16/32 szemcseméretű kaviccsal, Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT | 13.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-005-1.65.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tisztasági sáv kialakítása és termőréteg elválasztás zöldtetőnél, kavicsszegély elhelyezése alumíniumból, nemesacélból vagy műanyagból, kiegészítő elemekkel, DIADEM KLS-AL-8/12-TK hosszában állítható, teleszkópos alumínium kavicsszegély, kiegészítő elemekkel | 88.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-005-1.71.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus műanyag tető- vagy teraszösszefolyó, bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben (szükség esetén fűtőkábel elhelyezése külön tételben), pl. HL62H/1, Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lombfogó kosárral - DN110, a födémáttörés kiegészítő hőszigetelésével, PUR hab kitöltésével és horganyzott acéllemez takarógalléros lezárásával együtt, az összefolyó a gépészeti kiírásban költségelendő | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-005-1.84.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó feletti, fix vagy állítható beépítési magasságú, kontrollakna és kiegészítő elemei, fém kontrollakna elhelyezése, gumiőrlemény lemez védőreteggel, ACO DRAIN ProfiLine kontrollakna horganyzott acél ráccsal, nm: 400x400 mm, WPC burkolattal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-005-1.84.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó feletti, fix vagy állítható beépítési magasságú, kontrollakna és kiegészítő elemei, műanyag kontrollakna vagy magasító elem elhelyezése, intenzív zöldtetőnél, DIADEM KSR-55 intenzív kontrollakna D40x55 cm, UV-álló, PP alapanyagból, zárható fedlappal, 4 db D=52 mm dréncsatlakozóval | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-11.1.2.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, AUSTROTHERM AT-LK lejtésképzéssel, 1000x500x230-310 mm | 218.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-11.21.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nemjárható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, függőleges felületen (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 615x1265x50 mm | 7.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-007-11.21.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nemjárható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, függőleges felületen (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 615x1265x150 mm | 35.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-007-11.21.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nemjárható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, függőleges felületen (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x80 mm (részben színezve, vékonyvakolat külön tételben) | 3.13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-007-11.21.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nemjárható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, függőleges felületen (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x100 mm (részben színezve, vékonyvakolat külön tételben) | 7.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K48-007-21 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, vízszintes felületen (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x50 mm | 20.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x20 mm, 10 mm vtg. AT-PE peremszigeteléssel | 606.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x30 mm, installációs vagy kiegészítő réteg | 606.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 48-007-41.1.2.1 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm | 154.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 48-007-56.1.3.1 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, Baumit esztrich fólia 0,2 mm vtg. technológiai szigetelés | 606.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 48-010-1.1.2.1 | Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x80 mm, StoTherm homlokzati hőszigetelő rendszer | 7.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 48-014-4.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges fal- és lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 67.48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 48-014-7.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 128.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 48-014-12 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag | 204.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 48-014-16 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés, padlóösszefolyó beépítése, Mapeband szigetelőgallér, mandzsetta elem | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 48-021-1.3.4 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott horganyzott acél rögzítő szegéllyel, maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, a felső él mentén PUR kitt tömítéssel | 123.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62. Kő- és térburkolatok
1 | K62-003 | Murva burkolat készítése, osztályozott kerti murva, 5 cm vastagságban | 55.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K62-003 | Gyöngykavics burkolat készítése, gereblyézett, fehér gyöngykavics, 5 cm vastagságban | 31.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 62. Kő- és térburkolatok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
91. Kert- és parképítési munkák
1 | 91-001-1.5.1 | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, intenzív zöldtető ültető közegének készítése, laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajkeverékből, kézi erővel, DIADEM SIM könnyű talajkeverék intenzív zöldtetőkhöz big-bag szsákokban, 1400 kg/m3 | 76.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 91. Kert- és parképítési munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
95. Belsőépítészeti burkolatok
1 |  | Fa falburkolat készítése, dekoritlemez burkolat, belsőépítészeti terv szerint | 203.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95. Belsőépítészeti burkolatok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ÉP_EWM Theke
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
EWM THEKE - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
EWM THEKE - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | K15-001 | Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, vasalt aljzat | 1.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-012-21.2 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel | 613.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 613.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K15-016 | Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 m) | 262.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. Irtás, föld és sziklamunka
1 | K21-011-5 | Alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül két rétegben, vízszintes felületen, BACHL PE építési fólia, natúr, 0,2 mm vtg. | 235.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21. Irtás, föld és sziklamunka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-001-2 | Hegesztett betonacél háló szerelése aljzatbetonba, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6,00 BHB55.50 | 0.396 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K31-030-2 | Beton aljzat készítése, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, léccel lehúzva, kavicsbetonból, 10 cm vastagság felett, C30/37-XF3-16-F2 fagyálló kavicsbeton keverék, dilatációképzéssel, vasalt beton aljzat (vasalás külön tételben), lejtésben kialakítva | 9.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-031-2.3.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban, Mapei Topcem zsugorodáskompenzált, esztrich kötőanyaggal, dilatációképzéssel | 51.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek
1 | 32-002-1.1.1 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák
1 | 33-001-1.1.2.3.1.2.2 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, hőszigetelő falazóhabarcs | 202.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
1 | 36-002-4 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Sto-Putzgrund natur, töltött, pigmentált, diszperziós alapozó | 507.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-003-1.2.1.2.1 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, anyagában besimítható, a felület portalanításával, előnedvesítésével (kerámia felületen), pozitív sarkokon élvédővel, falazott és vb. szerkezet csatlakozásánál vakolaterősítő üvegszövet hálóval (a vb. felületen beton alapozóval) | 255.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-005-21.2.6.2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, RAL9010 fehér | 430.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-005-21.2.6.2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, szürke | 76.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-011-6 | Üvegszövet háló elhelyezése, beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-üvegszövet 160 g/m2, STO Verbundmörtel ragasztótapasz, a felület simítása, glettelése, kiegészítő profilokkal | 37.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39. Szárazépítés
1 | 35-005-1.1.2 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű, szintbeállító, horganyzott acélszerelvénnyel a szerkezethez rögzítve, fallefedés | 21.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-005-2.1.2 | Vízálló, cementkötésű faforgácslap (Betonyp lap) elhelyezése vágott kivitelben, vízszintes vagy függőleges felületen, Betonyp cementkötésű faforgácslap 2800x1250x mm méretű, szerelt homlokzatot tartó acél vázszerkezeten (külön tételben) | 80.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K35-006 | Ékbevágott pallóváz, Fenyő palló 50x50-100 mm, 60 cm-ként elhelyezve, horganyzott acél szerelvénnyel rögzítve, deszkázat vagy OSB burkolat fogadószerkezete, lángmentesítéssel, gomba és rovarkártevő elleni védelemmel, fallefedés | 21.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 39-001-3.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 22.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 39-001-3.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 159.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39-001-23.1.1 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg. | 77.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 39-001-29.1.3 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált és RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 155.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 39-005-6.2.2.1 | Dupla profilvázzal készülő szerkezetek, installációs fal készítése, gipszkarton hevederekkel összekapcsolva, 4 rtg. gipszkartonnal, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 50-06 mm vtg. profilok kettőzésével, 2 rétegű kitöltő szigeteléssel, 2x2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 mm vtg., szerkezeti vastagság: rajz szerint | 42.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K39-001 | Gipszkarton kötényfal, mennyezetről függesztve, 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vtg. / 2 mm vtg. UA100 megerősített tartóvázzal, RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 75 mm vtg. | 23.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K39-001 | Falszűkítés készítése, 2x2 réteg gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), UD 30x27 mm tartóvázzal, 2x2 rtg. RIGIPS RF 12,5 mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 20 mm vtg., 25 cm szélességig | 15.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K39-001 | Felár válaszfal szerkezetre, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) kialakítására CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, Bm ≥ 4,0 m | 53.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA50 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 5,0 m | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K39-001 | Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, ajtótok beállítás nélkül, Bm ≤ 5,0 m | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K39-001 | Ablaknyílás kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, tok beállítás nélkül, belső ablakhoz, 2 réteg gipszkarton kávaborítással, 6,0 m kerület felett, Bm ≤ 5,0 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 5,0 m | 15 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA100 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 5,0 m | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K39-001 | Falvég kialkítása CW50/UW50 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, Bm ≤ 5,0 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K39-001 | Erősített falvég, válaszfal megerősítés kialkítása 2 mm vtg. UA100 profillal, 2 réteg gipszkarton borítással, üvegfal csatlakozásnál, Bm ≤ 5,0 m | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K39-001 | Kereszttartó beépítése gipszkarton válaszfalba vagy előtétfalba, 22 mm vtg., 300 mm széles rétegelt lemez sáv, hajlított acéllemezzel a tartószerkezethez rögzítve, bútorok, berendezések rögzítéséhez, konyhabútornál | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, általános | 85.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, iroda | 297.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, vizes helyiség | 51.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez | 155.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez | 84.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 39-041-1.1 | Álpadló rendszer, bontható kazettás álpadló, gipszrostlapból, 60x60 cm-es raszterben, járószint magasság: 11-15 cm, terv szerinti nyílásáttörések kialakításával, a beton aljzat pormentesítő bevonatával együtt | 382.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. Burkolás
1 | 42-011-1.1.2.1 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú diszperziós alapozó | 133.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-012-1.1.1.1.1.3 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm kerámia, BBS szerint | 145.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-022-1.1.1.2.1.1 | Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 68.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-022-2.1.2.1.1 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 16.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K42-041 | Melegburkolatok hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, álpadló alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 366.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-042-22.2 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lapokból ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 530 linóleum ragasztó, típus és méret BBS szerint | 68.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-042-24.6 | Szőnyegburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, modul-szőnyegből ragasztva, Mapei Ultrabond Eco Tack ragasztó, típus és méret BBS szerint | 73.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-042-31.3.2 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, saját anyagából PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig | 297.07 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-042-31.5.3 | Lábazat kialakítása, szőnyegburkolatból, szegett, ráültetett lábazat készítése saját anyagából, 10 cm magasságig | 163.89 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 42-071-1 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=3-6mm, elox alu | 5.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-071-1 | Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=10-12mm, elox alu | 5.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-071-4 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=8-10mm, elox alu | 6.36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 42-073-1.1 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 252 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-003-10.1.3.2 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 551-600 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 58.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 47-000-1.99.1.2.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri glettelőgipsz | 114.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.99.1.4.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz | 538.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-010-2.1.1 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi Grund vizes diszperziós alapozó | 653.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.1 | Tisztasági festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, álmennyezet felett | 434.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, univerzális matt beltéri festék, fehér, BBS szerint | 653.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-012-7.1 | Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, üres helyiségben, Tassoglas üvegszövet tapéta, BBS szerint | 570.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-005-1.3.2.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párafékező rétege, vízszintes felületen (a széleken felhajlítva), egy rétegben, minimum 0,15 mm vastag polietilén (PE) fóliával, két oldalon öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva és az aljzatra ragasztás nélkül fektetve, BAUDER Párafékező fólia 220, 0,25 mm, sd > 220 m | 262.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-005-1.4.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 239.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.5.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 34.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2 | 157.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, BAUDER üvegfátyol GV 120 elválasztó-alátét filc | 239.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.41.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, BAUDER üvegfátyol GV 120 elválasztó-alátét filc | 34.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.51.2.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőfátyollal kasírozott HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA TERRAXX különösen nagy nyomószilárdságú, geotextíliával kasírozott, ragasztósávval ellátott felületszivárgó lemez, 2,4x12,5 m, 9 mm vtg. | 81.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-005-1.66.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése, 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szemcseméretű kaviccsal, Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT | 7.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-005-1.71.3 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, poliolefin anyagú tető- vagy teraszösszefolyó, TPO (FPO) szigetelésű tetőben, pl. HL62F/1, Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, PP szigetelőgallérral a PP alapú FPO fóliákhoz, lombfogó kosárral - DN110, a födémáttörés kiegészítő hőszigetelésével, PUR hab kitöltésével és horganyzott acéllemez takarógalléros lezárásával együtt, az összefolyó a gépészeti kiírásban költségelendő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-11.1.1.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, függőleges felületen (rögzítés a tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm | 8.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-11.1.2.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, AUSTROTHERM AT-LK lejtésképzéssel, 1000x500x230-340 mm | 157.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-007-11.1.2.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, két rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N200 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, AUSTROTHERM AT-LK lejtésképzéssel, 1000x500x230-340 mm | 81.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-007-21.1.2 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve (vakolás külön tételben), vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Frontrock S vakolható kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm | 6.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K48-007-21 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, vízszintes felületen (rögzítés a tételben), szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm | 21.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-007-21.21.1 | Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés a tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x220 mm, terepszint alatt | 33.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K48-007-35 | Külső fal belső oldali hőszigetelése (rögzítés a tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ROCKWOOL Fixrock FB1 homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lemez, fekete üvegfátyol kasírozással, 1000x600x120 mm | 76.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x20 mm, 10 mm vtg. AT-PE peremszigeteléssel | 51.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x30 mm, installációs vagy kiegészítő réteg | 39.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm, installációs vagy kiegészítő réteg | 12.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-007-41.1.2.1 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm | 25.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-007-45.1.3 | Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lemezalap vagy vasalt aljzat alatt, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x150 mm | 230.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K48-007-45 | Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lemezalap vagy vasalt aljzat alatt, függőleges felületen, bentmaradó zsaluzatként vagy utólag elhelyezve (rögzítés a tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x150 mm | 64.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K48-007-51.2 | Hőhidak hőszigetelése; utólag elhelyezve, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BACHL PIR MV poliuretán keményhab hőszigetelő lemez üvegfátyol kasírozással, 1250x625x60 mm | 31.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-007-56.1.3.1 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, Baumit esztrich fólia 0,2 mm vtg. technológiai szigetelés | 51.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 48-010-1.3.1.1 | Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x220 mm, StoTherm homlokzati hőszigetelő rendszer | 72.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 48-010-1.6.2.1 | Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez, 1000x600x120 mm, StoTherm homlokzati hőszigetelő rendszer | 397.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 48-014-4.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges fal- és lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 13.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 48-014-7.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 51.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 48-014-12 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag | 85.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 48-021-1.21.1 | Szigetelések rögzítése; TPO (FPO) vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, minimum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, BAUDER T FB 14 fóliabádog FPO vízszigetelő lemezekhez, 15 cm kiterített szélességig | 136.42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ÉP_Porta
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
PORTAÉPÜLET - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
PORTAÉPÜLET - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-016-1 | Guruló állvány(ok) felállítása és áthelyezése, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, KRAUSE guruló állvány, 4,6 m járólapmagasságig, Ajánlattevői választás szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-031-1.3.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban, Mapei Topcem zsugorodáskompenzált, esztrich kötőanyaggal, dilatációképzéssel | 43.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek
1 | 32-002-2.1.1 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-002-2.1.1 | Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák
1 | 33-011-1.1.2.2.1.1.1 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 12 N+F válaszfallap, 500x238x120 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 83.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. Fém és könnyű épületszerkezetek
1 | 34-002-1.1.2.5 | Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m2/db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45-60 mm hullámmagasságú tetőprofilból, LINDAB Coverline LTP 45 trapézlemez profil tüzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben | 128.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K34-003 | Egyhéjú falburkoló rendszerek, síklemez homlokzatburkolat, 1 mm vtg. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, acél tartószerkezeten (statikai kiírásban), a külön tételben nem szereplő csatlakozó- és lezáró szegélyekkel együtt, védőtetőn | 46.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34. Fém és könnyű épületszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
1 | 36-003-1.2.1.2.1 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, anyagában besimítható, a felület portalanításával, előnedvesítésével (kerámia felületen), pozitív sarkokon élvédővel, falazott és vb. szerkezet csatlakozásánál vakolaterősítő üvegszövet hálóval (a vb. felületen beton alapozóval) | 153.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39. Szárazépítés
1 | 35-005-1.1.2 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű, szintbeállító, horganyzott acélszerelvénnyel a szerkezethez rögzítve, fallefedés | 8.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K39-001 | Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA borda/szerelvény, Bm ≤ 5,0 m | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, általános | 22.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 39-004-1.2 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben, típus és méret álmennyezeti terv, BBS szerint, vizes helyiség | 21.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 39-005-2.2.1 | Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez | 11.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39. Szárazépítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. Burkolás
1 | 42-011-1.1.2.1 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú diszperziós alapozó | 6.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-012-1.1.1.1.1.3 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm kerámia, BBS szerint | 100.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-022-1.1.1.2.1.1 | Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, 30x30 cm greslap, BBS szerint | 21.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-041-2.1.1 | Aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm átlagos rétegvastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 22.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-042-22.1 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből ragasztva, MAPEI Ultrabond Eco 530 linóleum ragasztó, típus és méret BBS szerint | 22.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-042-31.3.2 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, saját anyagából PVC-profilba bújtatva, 10 cm magasságig | 24.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-071-4 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-JOLLY-P 2,5m, "L" PVC élvédő prof. H=8-10mm, fehér vagy színes | 2.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-073-1.1 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 126 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42. Burkolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-002-1.2 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, kiegészítő elemekkel (pl. csatornatartó, véglemez, sarokelem, bertolkollóelem) | 25.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-11.2 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, kiegészítő elemekkel (pl. lefolyócső bilincs, könyök, kifolyóelem) | 9.74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-002-12.1.2 | Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline BUTK 100 csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-1.1.2.1 | Cseppentőszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 201-250 mm vtg., Ksz: 0,6 mm | 25.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-4.2.2.1 | Falszegély szerelése hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tüzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., Ksz: 201-250 mm, tömítőprofillal | 35.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-003-10.1.3.1 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 401-450 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 40.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 47-000-1.99.1.2.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri glettelőgipsz | 49.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.99.1.3.2.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 4 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 3-6 gipszes vékonyvakolat | 42.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-1.99.1.4.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz | 2.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-010-2.1.1 | Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi Grund vizes diszperziós alapozó | 95.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-011-15.1.1.1 | Tisztasági festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, álmennyezet felett | 114.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, univerzális matt beltéri festék, fehér, BBS szerint | 95.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-012-7.1 | Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, üres helyiségben, Tassoglas üvegszövet tapéta, BBS szerint | 61.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-002-1.1.1.1.1 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz alapozó | 55.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 55.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.3.2.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párafékező rétege, vízszintes felületen (a széleken felhajlítva), egy rétegben, minimum 0,15 mm vastag polietilén (PE) fóliával, két oldalon öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva és az aljzatra ragasztás nélkül fektetve, BAUDER Párafékező fólia 220, 0,25 mm, sd > 220 m | 61.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.4.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 53.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.5.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 19.13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2 | 53.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.66.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése, 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szemcseméretű kaviccsal, Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT | 2.69 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-005-1.71.3 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, poliolefin anyagú tető- vagy teraszösszefolyó, TPO (FPO) szigetelésű tetőben, pl. HL62F/1, Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, PP szigetelőgallérral a PP alapú FPO fóliákhoz, lombfogó kosárral - DN110, a födémáttörés kiegészítő hőszigetelésével, PUR hab kitöltésével és horganyzott acéllemez takarógalléros lezárásával együtt, az összefolyó a gépészeti kiírásban költségelendő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K48-007-11.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes felületen, két rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BAUDER PIR FA lapostető hőszigetelő tábla, kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel, BAUDER PIR T lejtésképzéssel, 140-220 mm vtg. | 53.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K48-007-21 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, vízszintes felületen (rögzítés a tételben), szálas szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm | 8.96 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-21.21.1 | Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés a tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x220 mm, terepszint alatt | 10.15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-007-41.1.1.1.2 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm, 10 mm vtg. AT-PE peremszigeteléssel | 43.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-007-56.1.3.1 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, Baumit esztrich fólia 0,2 mm vtg. technológiai szigetelés | 43.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-014-4.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges fal- és lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 24.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-014-7.4 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs | 21.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-014-12 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag | 48.44 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-021-1.21.1 | Szigetelések rögzítése; TPO (FPO) vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, minimum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, BAUDER T FB 14 fóliabádog FPO vízszigetelő lemezekhez, 15 cm kiterített szélességig | 79.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ÉP_Sprinkler_Trafó
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
SPRINKLER ÉS TRAFÓ - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | 15. Zsaluzás és állványozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
SPRINKLER ÉS TRAFÓ - ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
15. Zsaluzás és állványozás
1 | 15-012-21.1 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel | 568.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-012-25.1 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 568.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K15-016 | Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 m) | 483.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15. Zsaluzás és állványozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | K31-030-11 | Lejtésképző beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre, léccel lehúzva, kavicsbetonból, C20/25-X0b(H)-8-F2 kavicsbeton keverék, 4 cm vastagság alatt műanyag adalékos cementhabarccsal, tapadóhíddal, 2-12 cm vastagságban, dilatációképzéssel | 131.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K31-030-11 | Lejtésképző beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre, léccel lehúzva, kavicsbetonból, C20/25-X0b(H)-8-F2 kavicsbeton keverék, 4 cm vastagság alatt műanyag adalékos cementhabarccsal, tapadóhíddal, 2-18 cm vastagságban, dilatációképzéssel | 512.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36. Vakolás és rabicolás
1 | 36-002-4 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Sto-Putzgrund natur, töltött, pigmentált, diszperziós alapozó | 432.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-005-21.2.6.2 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, RAL9010 fehér | 432.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-011-6 | Üvegszövet háló elhelyezése, beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-üvegszövet 160 g/m2, STO Verbundmörtel ragasztótapasz, a felület simítása, glettelése, kiegészítő profilokkal | 262.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36. Vakolás és rabicolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. Bádogozás
1 | 43-003-10.1.3.2 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 501-550 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 50.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-10.1.3.2 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 701-750 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 41.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-10.1.3.2 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 901-950 mm, kétoldali, 1 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő szegéllyel | 11.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43. Bádogozás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés
1 | 35-005-1.1.2 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű, szintbeállító, horganyzott acélszerelvénnyel a szerkezethez rögzítve, 5 cm EPS kiegészítő hőszigeteléssel, fallefedés aljzata | 45.49 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-011-1.5.1.1.1 | Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben, POLI-FARBE Mészfesték, magas fehérségű, környezetbarát, páraáteresztő belső falfesték | 385.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47. Felületképzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
1 | 48-005-1.1.1.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 501.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-005-1.1.1.2.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 170.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.4.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 131.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.5.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag TPO (FPO) lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFIN F18 szöveterősítéses FPO-lemez (poliolefin), 1,8 mm vtg. | 36.69 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.6.1.2.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 501.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.6.2.2.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 147.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.7.1.2.4.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelemmel ellátott tetőkön, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PLANT E 5 gyökérálló elasztomerbitumen, zöld pala FLL (német) minősítéssel | 501.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-005-1.7.2.4.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PLANT E 5 gyökérálló elasztomerbitumen, zöld pala FLL (német) minősítéssel | 147.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-005-1.8.2.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás | 22.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-005-1.8.3.3.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PLANT E 5 gyökérálló elasztomerbitumen, zöld pala FLL (német) minősítéssel | 22.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2 | 501.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-005-1.41.1.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, BAUDER védőfátyol WB 300 elválasztó, kiegyenlítő alátétfilc | 131.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-005-1.41.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2 | 147.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-005-1.41.1.2 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, BAUDER üvegfátyol GV 120 elválasztó-alátét filc / BAUDER védőfátyol WB 300 elválasztó, kiegyenlítő alátétfilc | 36.69 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-005-1.61.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízmegtartó- és/vagy szivárgó rétegek beépítése zöldtető csapadékvíz elleni szigetelésénél, vízmegtartó- és szivárgó rétegként minimum 20,0 mm vastag perforált HDPE vagy PS dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen, DÖRKEN DELTA-MS 20 dombornyomott lemez, 2x20 m | 501.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-005-1.61.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízmegtartó- és/vagy szivárgó rétegek beépítése zöldtető csapadékvíz elleni szigetelésénél, vízmegtartó- és szivárgó rétegként minimum 20,0 mm vastag perforált HDPE vagy PS dombornyomott lemez elhelyezése, függőleges felületen, DÖRKEN DELTA-MS 20 dombornyomott lemez, 2x20 m | 147.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-005-1.71.3 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, poliolefin anyagú tető- vagy teraszösszefolyó, TPO (FPO) szigetelésű tetőben, pl. HL62F/1, Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, PP szigetelőgallérral a PP alapú FPO fóliákhoz, lombfogó kosárral - DN110, a födémáttörés kiegészítő hőszigetelésével, PUR hab kitöltésével és horganyzott acéllemez takarógalléros lezárásával együtt, az összefolyó a gépészeti kiírásban költségelendő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-21.1.1.8.2 | Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés a tételben) maghőszigetelés vagy dilatáció kialakítása, homlokzatra vagy réteges falra, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x140 mm | 55.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-007-21.11.1 | Külső fal; Hőszigetelések pincefalon, ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés a tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x120 mm | 241.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-010-1.1.2.1 | Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm, StoTherm homlokzati hőszigetelő rendszer | 157.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-010-1.3.1.1 | Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 600x1250x120 mm, StoTherm homlokzati hőszigetelő rendszer | 11.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 48-014-31 | Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése, vízszintes vagy függőleges felületen, elasztomer hibrid (EHS) technológiájú bitumenmentes szigeteléssel, két rétegben, kenhető vagy szórható kivitelben, MC-Bauchemie Expert Proof eco elasztomer hibrid (EHS) technológiájú bitumenmentes szigetelés, kenhető és szórható (anyagfelhasználás: 4,0 kg/m2) | 1250.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-021-1.2.1.1 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön, 20 m épületmagasságig, vízszintes felületen, trapézlemez tetőkön, önfúró csavarokkal és fém alátétekkel, vagy hüvelyes műanyag alátéttányérral, TPO vízszigetelés mechanikus rögzítése (tetőszélen és a tetősarkokon sűrített kisztással) | 131.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-021-1.3.4 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott horganyzott acél rögzítő szegéllyel, maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, a felső él mentén PUR kitt tömítéssel | 72.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 48-021-1.21.1 | Szigetelések rögzítése; TPO (FPO) vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, minimum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva, BAUDER T FB 14 fóliabádog FPO vízszigetelő lemezekhez, 15 cm kiterített szélességig | 94.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48. Szigetelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ÉP_konszignáció
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
KONSZIGNÁCIÓK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Belső ajtók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Belső ablakok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Külső ajtók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Külső ablakok |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Üvegfalak, függönyfalak (belső, külső) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ipari kapuk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Asztalosszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lakatosszerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Általános konszignáció |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mobíliák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
KONSZIGNÁCIÓK
A nyílászárók, asztalos- és lakatosszerkezetek, ill. egyéb berendezési tárgyak anyagát, típusát, részletes műszaki tartalmát és méreteit a konszignációk határozzák meg. Az ár tartalmazza a felületképzést (acélszerkezet tűzvédelmi követelménye esetén a tűzvédelmi mázolást), a beépítési részletképzés alapján szükséges tartó- és rögzítőelemeket, segédszerkezeteket, csomóponti hőszigeteléseket, lég- és párazáró, ill. vízzáró csatlakozásokat, tömítéseket, takaró- és szegélyelemeket. Az ablakok ára tartalmazza a külső-belső ablakpárkányt. Amennyiben a konszignációban szerepel, úgy a szerkezetbe beleértendők az ott meghatározott külső-belső árnyékolók is.
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Belső ajtók
1 |  | B1 jelű - Belső alumínium, tűzgátló ajtó, nm: 2,00x2,12 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | B2 jelű - Belső alumínium, tűzgátló ajtó, nm: 1,60x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | B3 jelű - Belső alumínium ajtó, nm: 1,60x2,12 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | B4 jelű - Belső alumínium, tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,12 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | B5 jelű - Belső alumínium ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | B6 jelű - Belső fa ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | B7 jelű - Belső fa ajtó, nm: 0,90x2,12 m | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | B8 jelű - Belső fa ajtó, nm: 0,75x2,12 m | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | B9 jelű - Belső alumínium ajtó, nm: 1,10x2,12 m | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | B10 jelű - Belső fa ajtó, nm: 1,10x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | B11 jelű - Belső fa ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | B12 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,40 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | B13 jelű - Belső fa ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | B14 jelű - Belső alumínium, tűzgátló ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | B15 jelű - Belső fém ajtó, nm: 0,90x2,12 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | B16 jelű - Belső alumínium, tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | B17 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | B18 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | B19 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | B20 jelű - Belső fém ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | B21 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | B22 jelű - Belső fém ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | B23 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | B24 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | B25 jelű - Belső fém ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | B26 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,00x1,41 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | B27 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,00x1,60 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | B28 jelű - Belső fém ajtó, nm: 1,00x1,60 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | B29 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,00x2,10 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | B30 jelű - Belső fém ajtó, nm: 1,00x2,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | B31 jelű - Belső fém ajtó, nm: 1,00x2,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | B32 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,00x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | B33 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | B34 jelű - Tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | B35 jelű - Belső alumínium ajtó, nm: 1,00x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Belső ajtók összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Belső ablakok
1 |  | Bab1 jelű - Tűzgátló betekintő ablak, nm: 3,00x2,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Bab2 jelű - Ügyintéző ablak, nm: 1,20x1,70 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Bab3 jelű - Szociális blokk ablak, nm: 0,80x1,00 m | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Bab4 jelű - Átadó ablak, nm: 0,80x1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Belső ablakok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Külső ajtók
1 |  | Aj1 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Aj2 jelű - Külső fém, tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aj3 jelű - Külső fém, tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Aj4 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,20x3,15 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aj5 jelű - Külső fém, tűzgátló ajtó, nm: 1,20x2,81 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Aj6 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,20x2,40 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Aj7 jelű - Külső fém ajtó, nm: 0,90x2,10 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Aj8 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,80x2,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Aj8 jelű - Külső fém ajtó, nm: 2,25x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Aj8 jelű - Külső fém ajtó, nm: 2,90x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Aj9 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,80x3,10 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Aj10 jelű - Külső fém ajtó, nm: 2,10x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Aj11 jelű - Külső fém ajtó, nm: 1,10x2,12 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Külső ajtók összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Külső ablakok
1 |  | Ab1 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,20x2,15 m | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ab2 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,36x2,15 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ab2 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,395x2,15 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ab3 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,20x2,15 m | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ab4 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,40x1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ab5 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,82x1,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ab6 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,62x1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ab7 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,62x1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ab9 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 2,00x1,80 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ab10 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 1,20x1,80 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ab11 jelű - Külső alumínium ablak, nm: 3,00x1,80 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ab12 jelű - Acél szellőző zsaluzia, nm: 3,30x3,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ab13 jelű - Acél szellőző zsaluzia, nm: 2,35x2,35 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Ab14 jelű - Acél szellőző zsaluzia, nm: 2,10x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Külső ablakok összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Üvegfalak, függönyfalak (belső, külső)
1 |  | ÜF-01 jelű - Iroda üvegfal, nm: 4,52x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ÜF-02 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,4x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ÜF-03 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,65x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ÜF-04 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,65x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ÜF-05 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,65x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ÜF-06 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,55x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ÜF-07 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,00x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ÜF-08 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,95x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ÜF-09 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,95x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ÜF-10 jelű - Iroda üvegfal, nm: 4,55x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ÜF-11 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,90x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ÜF-12 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,03x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ÜF-13 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,93x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ÜF-14 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,6x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ÜF-15 jelű - Konyha üvegfal, nm: 16,53x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ÜF-16 jelű - Conference üvegfal, nm: 7,25x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ÜF-17 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 9,33x2,40 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ÜF-18 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 7,00x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ÜF-19 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 7,00x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ÜF-20 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 9,33x2,40 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | ÜF-21 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 7,45x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ÜF-22 jelű - Innenhof üvegfal, nm: 7,45x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | ÜF-23 jelű - Konyha üvegfal, nm: 10,30x2,80 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | ÜF-24A jelű - Innenhof és konyha üvegfal, nm: 4,02x2,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | ÜF-24B jelű - Innenhof és konyha üvegfal, nm: 5,40x2,80 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | ÜF-25 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | ÜF-26 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | ÜF-27 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | ÜF-28 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | ÜF-29 jelű - Iroda üvegfal, nm: 6,58x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | ÜF-30 jelű - Iroda üvegfal, nm: 4,69x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | ÜF-31 jelű - Lépcsőház főbejárati függönyfal, nm: 4,90x6,60 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | ÜF-32 jelű - Külső függönyfal, nm: 32,86x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | ÜF-33 jelű - Külső lépcsőház bejárati függönyfal, nm: 3,31x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | ÜF-34 jelű - Külső függönyfal, nm: 56,19x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | ÜF-35 jelű - Külső függönyfal, nm: 20,05x2,10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | ÜF-36 jelű - Iroda üvegfal, nm: 7,05x3,00 m, technikai panellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | ÜF-37 jelű - Iroda üvegfal, nm: 5,01x1,60 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPCIÓS tételek Belátásgátló zsaluzia belső üvegfalakhoz, motoros működtetéssel, vezérlléssel
39 |  | ÜF-02 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,4x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | ÜF-04 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,65x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | ÜF-05 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,65x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | ÜF-06 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,55x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | ÜF-07 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,00x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | ÜF-08 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,95x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | ÜF-09 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,95x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | ÜF-10 jelű - Iroda üvegfal, nm: 4,55x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | ÜF-11 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,90x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | ÜF-12 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,03x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | ÜF-13 jelű - Iroda üvegfal, nm: 2,93x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | ÜF-14 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,6x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | ÜF-25 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | ÜF-26 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | ÜF-27 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | ÜF-28 jelű - Iroda üvegfal, nm: 3,45x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | ÜF-29 jelű - Iroda üvegfal, nm: 6,58x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | ÜF-30 jelű - Iroda üvegfal, nm: 4,69x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | ÜF-36 jelű - Iroda üvegfal, nm: 7,05x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | ÜF-37 jelű - Iroda üvegfal, nm: 5,01x1,60 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Üvegfalak, függönyfalak (belső, külső) összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ipari kapuk
1 |  | Type A1 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 2,92x2,80 m | 87 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Type A2 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 2,62x3,00 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Type B1 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 2,62x3,32 m | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Type B2 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 2,62x3,40 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Type D1 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Type D2 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 4,00x2,55 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Type D2 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 4,00x5,50 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Type D3 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 2,50x5,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Type D4 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 4,00x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Type E1 jelű - Gyorskapu, szigetelés nélkül, nm: 4,00x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Type E2 jelű - Gyorskapu, szigetelés nélkül, nm: 4,00x2,55 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Type E3 jelű - Gyorskapu, szigetelés nélkül, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Type E4 jelű - Gyorskapu, szigetelés nélkül, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Type E5 jelű - Szekcionált gyorskapu szigetelt, nm: 5,00x4,85 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Type F1 jelű - Kétszárnyú mélyhűtő helyiség gyorskapu, nm: 3,20x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Type H1 jelű - Tűzvédelmi kapu – tolóajtó, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Type H2 jelű - Tűzvédelmi kapu – tolóajtó, nm: 4,00x5,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Type H3 jelű - Tűzvédelmi kapu – tolóajtó, nm: 3,00x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Type H4 jelű - Tűzvédelmi kapu - tolóajtó, integrált egyszárnyú menekülőajtóval, nm: 4,00x5,50 m | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Type H5 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Type H6 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x2,55 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Type H6 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Type H7 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Type H8 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 3,20x5,50 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Type H8 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Type H9 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Type H10 jelű - Tűzvédelmi kapu – felfelé nyíló, nm: 4,00x5,50 m | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ipari kapuk összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Asztalosszerkezetek
1 |  | KA01 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | KA02 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | KA03 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | KA04 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | KA05 jelű - Mosdópult és szekrény, 1 mosdótálcás, nm: rajz szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | KA06 jelű - Mosdópult és szekrény, 2 mosdótálcás, nm: rajz szerint | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | KA07 jelű - Mosdópult és szekrény, 4 mosdótálcás, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | KA08 jelű - Átadópult, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | KA09 jelű - LCD kijelző mögötti faburkolat, nm: 250x300 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | KA10 jelű - LCD kijelző mögötti faburkolat, nm: 160x300 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | KA11 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | KA12 jelű - Konyhabútor, beépített és mobil berendezési tárgyakkal együtt, BBS szerint, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | KA13 jelű - Asztal, nm: 200X55X110 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asztalosszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Lakatosszerkezetek
1 |  | La01 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | La02 jelű - Híddau, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | La03 jelű - Gépleadó nyílás, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | La04 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | La05 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | La06 jelű - Sokkoló, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | La07 jelű - Kábelcsatorna tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | La08 jelű - Gépészeti beszállító sín, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | La09 jelű - Theke kis iroda, polikarbonát burkolattal és lefedéssel, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | La10 jelű - Theke irodablokk, az irodarész polikarbonát burkolatával, ablakkal együtt, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | La11 jelű - Melegedő vizesblokk, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | La12 jelű - Műhely iroda, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | La13 jelű - Műhely kerítés, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | La14 jelű - Sprinkler kerítés, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | La15 jelű - Sprinkler kerítés, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | La16 jelű - Sprinkler kerítés, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | La17 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | La18 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | La19 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | La20 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | La21 jelű - Gépészeti fővezeték acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | La22 jelű - Gépészeti fővezeték acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | La23 jelű - Rámpakiegyenlítő, nm: rajz szerint, változó | 137 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | La24 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | La25 jelű - OSB lap, nm: 18 mm | 874.92 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | La26 jelű - Kaputömítés, nm: rajz szerint, változó | 136 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | La27 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | La28 jelű - Közműalagút hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | La29 jelű - Sprinklertartály szervíznyílás lefedés, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | La30 jelű - Tűzvédelmi függöny, nm: rajz szerint | 735.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | La31 jelű - Közműalagút lefedő rács, nm: rajz szerint, változó | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | La32 jelű - Acél cső tábla tartószerkezet, nm: rajz szerint | 498.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | La33 jelű - Magasságkorlátozás ütközésvédelem, nm: rajz szerint | 227.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | La34 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint, változó | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | La35 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | La36 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | La37 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | La38 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | La39 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | La40 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | La41 jelű - Acélhíd, nm: rajz szerint | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | La42 jelű - Attikatartó acél, nm: rajz szerint, változó | 628 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | La43 jelű - Boxmosó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | La44 jelű - Takarítógép ürítő-és mosó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | La45 jelű - Polimerbeton folyóka, nm: 1,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | La46 jelű - Hágcsó hátszerkezettel, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | La47 jelű - Hágcsó hátszerkezettel, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | La48 jelű - Hágcsó hátszerkezettel, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | La49 jelű - Kikötési pont, nm: rajz szerint | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | La50 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | La51 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | La52 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | La53 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | La54 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | La55 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | La56 jelű - Gépészeti egység acél tartószerkezete, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | La57 jelű - Tető járólemezek, nm: 50x50 cm | 270.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | La58 jelű - Kupola kiváltók, nm: rajz szerint, változó | 405 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | La59 jelű - Leesést gátló acélrács, nm: rajz szerint, változó | 405 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | La60 jelű - Sorompók, nm: rajz szerint | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | La61 jelű - Kétszárnyú kapuk belső kerítésen (1. szakasz), nm: rajz szerint | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | La62 jelű - RWA kupolák, nm: 150x150 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nm: 200x300 cm | 201 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nm: 300x200 cm | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | La62* jelű - RWA kupolák, nm: 200x300 cm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | La63 jelű - Felülvilágító kupolák, nm: 120x120 cm | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nm: 150x120 cm | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | La64 jelű - Forgóvilla belső kerítésen , nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | La65 jelű - Gyalogos kapu belső kerítésen, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | La66 jelű - Függesztett gépészeti acél állvány, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | La67 jelű - Szalagfüggöny, nm: rajz szerint, változó | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | La68 jelű - Kopolit üveg bevilágító sáv, nm: 276,525x2,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nm: 71,00x2,50 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | La69 jelű - LIDL logo, nm: 250x250 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | La70 jelű - Acéllépcső, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | La71 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | La72 jelű - Főbejárat előtető, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | La73 jelű - Madárháló, nm: rajz szerint | 1150.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | La74 jelű - Belső kerítés 1. szakasz, nm: rajz szerint | 150.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | La75 jelű - Belső kerítés 2. szakasz, nm: rajz szerint | 160.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | La76 jelű - Kétszárnyú kapu belső kerítésen (2. szakasz), nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | La77 jelű - Konténerrakodó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | La78 jelű - Fémlemez szekrény, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | La79 jelű - Dohányzó, nm: rajz szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | La80 jelű - Kerékpártároló, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | La81 jelű - Mobilfal, nm: 850x300 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | La82 jelű - Taposórács, nm: rajz szerint | 733.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | La83 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 1, nm: rajz szerint | 2513.27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | La84 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 2, nm: rajz szerint | 240.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | La85 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 3, nm: rajz szerint | 146 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | La86 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem és töltőállomás TYPE 4, nm: rajz szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | La87 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 5, nm: rajz szerint | 1124.69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | La88 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 6, nm: rajz szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | La89 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 7, nm: rajz szerint | 262.02 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | La90 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 8, nm: rajz szerint | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | La91 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 9, nm: rajz szerint | 87.235 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | La92 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 10, nm: rajz szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | La93 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 11, nm: rajz szerint, változó | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | La94 jelű - Földszinti falvédelem TYPE 12, nm: rajz szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | La95 jelű - Földszinti falvédelem TYPE 13, nm: 250 cm | 61.36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | La96 jelű - Kandeláber ütközésvédelem, nm: rajz szerint | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | La97 jelű - Tűzcsap ütközésvédelem, nm: rajz szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | La98 jelű - Acél lépcső, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | La99 jelű - Hágcsó, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | La100 jelű - Acélfödém, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | La101 jelű - Hűtőkamra, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | La102 jelű - Úszókapu, nm: 1150x200 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | La103 jelű - Revíziós nyílás, nm: 30x30 cm | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | La104 jelű - Árnyékoló, nm: rajz szerint | 347.525 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | La105 jelű - Szerverhelyiség acélszerkezet, nm: rajz szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | La106 jelű - Földszinti falvédelem, ütközésvédelem TYPE 14, nm: rajz szerint | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | La107 jelű - Zajvédő fal, nm: 200 cm | 40.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | La108 jelű - EWM homlokzati rögzítő elemek, nm: rajz szerint | 304.645 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | La109 jelű - RACK szekrény védelem, nm: rajz szerint | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | La110 jelű - Függesztett WiFi tartószerkezet, Megrendelői igény szerint, nm: rajz szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Lk01 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 2.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Lk02 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 7.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Lk03 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 7.685 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Lk04 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 1.525 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Lk05 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 3.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Lk06 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 3.89 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Lk07 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 4.545 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Lk08 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 10.015 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Lk09 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 6.18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Lk10 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 0.57 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Lk11 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 10.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Lk12 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 0.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Lk13 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 3.665 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Lk14 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 8.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Lk15 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 2.55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Lk16 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 1.295 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Lk17 jelű - Acél korlát, nm: rajz szerint | 5.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Lk18 jelű - Konténerrakodó kivehető acél korlát, nm: rajz szerint | 60.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Lk19 jelű - Konténerrrámpa acél korlát, nm: rajz szerint | 21.365 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Lk20 jelű - Külső korlát, nm: rajz szerint | 4.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Lk21 jelű - Szalagos határolórendszer, nm: rajz szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Lk22 jelű - Zuhanásgátló acél korlát, nm: rajz szerint | 1879.18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Lk22* jelű - Zuhanásgátló acél korlát, nm: rajz szerint | 1.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Lk23a jelű - Kivehető korlát, nm: rajz szerint | 10.215 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Lk23b jelű - Kivehető korlát, nm: rajz szerint | 50.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lakatosszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Általános konszignáció
1 |  | Ak01 jelű - Raklap sorok táblái, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ak02 jelű - Figyelmeztető táblák, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ak03 jelű - Emeletjelző táblák, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ak04 jelű - Helyiség jelzőtáblák, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ak05 jelű - Kapu és ajtó jelzőtáblák, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ak06 jelű - Kültéri kukák, nm: gyártmány szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ak07 jelű - LIDL logó, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ak08 jelű - Információs táblák, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ak09 jelű - Telephely térkép, mennyiség/nm: Beruházói igény szerint | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ak10 jelű - LED LIDL logó, nm: Beruházói igény szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ak11 jelű - Chat táblák, nm: 150x150 cm | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ak12 jelű - Akusztikai panelek, nm: 7 db elemből | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ak13 jelű - Akusztikai panelek, nm: 12 db elemből | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Ak14 jelű - Akusztikai panelek, nm: 8 db elemből | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ak15 jelű - Akusztikai panelek, nm: 25 db elemből | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ak16 jelű - Írható üvegburkolat, nm: 157x300 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ak17 jelű - Írható üvegburkolat, nm: 145x300 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Ak18 jelű - Írható üvegburkolat, nm: 168x300 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Ak19 jelű - Írható üvegburkolat, nm: 149x300 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Ak20 jelű - Írható üvegburkolat, nm: 140x300 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Ak21 jelű - Belátásgátló üvegfólia, nm: 100 cm | 97.18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Ak22 jelű - Lábtörlő, nm: 130x200 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Ak23 jelű - Ruhafogas, nm: rajz szerint | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ak24 jelű - Ruhafogas, nm: rajz szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Ak25 jelű - Napvitorla árnyékoló, nm: 500x700 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Ak26 jelű - Átadó pult, nm: 180x140x120 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Általános konszignáció összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mobíliák
1 |  | Mk01 jelű - Fali tükör, nm: rajz szerint | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Mk02 jelű - Rongálásálló fali tükör, nm: rajz szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Mk03 jelű - Folyékony szappan adagoló, nm: típus szerint | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Mk04 jelű - Rongálásálló folyékony szappanadagoló, nm: típus szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Mk05 jelű - WC papír adagoló, nm: típus szerint | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Mk06 jelű - WC kefe, tartóval, nm: típus szerint | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Mk07 jelű - Papírtörlő adagoló, nm: típus szerint | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Mk08 jelű - Rongálásálló papírtörlő adagoló, nm: típus szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mk09 jelű - Elektromos kézszárító, nm: típus szerint | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Mk10 jelű - Rongálásálló Elektromos kézszárító, nm: típus szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Mk11 jelű - Papírhulladék-gyűjtő, nm: típus szerint | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Mk12 jelű - Rongálásálló Papírhulladék-gyűjtő, nm: típus szerint | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Mk13 jelű - Piszoár elválasztó paraván, nm: rajz szerint | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mobíliák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 19_Lift
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
FELVONÓ SZERELÉSI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Felvonó szerelési munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
FELVONÓ SZERELÉSI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Felvonó szerelési munkák
1 | 99-001 | Személyfelvonó létesítése, monolit vasbeton aknában, aknaméret: 165x265 cm, aknamagasság: 14,45 m, emelési magasság: 9,95 m, gépház nélküli kivitelben, gép elhelyezése aknafejben, teherbírás: 1125 kg / 15 személy, menetsebesség: 1,0 m/s, állomások száma: 4, fülke kivitele: kétoldali bejáratú, a fülke belsőépítészeti kialakításával, felvonó engedélyezési tervdokumentáció szerint, a kiviteli terv elkészítéssel együtt, SCHINDLER ES1 REL. 1 - S3300 típus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Felvonó szerelési munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 20_Kertészet
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
KERTÉPÍTÉSI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Kertépítési munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
0
KERTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Kertépítési munkák
1 | 21-004-2.1.1 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV., durva tereprendezés | 100945.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K91-001 | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, zöldfelületek talajelőkészítése, laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajkeverék, termőföld terítés 20 cm vastagságig, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 20189.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
. | K91-001 | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, tükörkészítés, finom tereprendezés kézi erővel | 150.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K91-001 | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, tükörkészítés, finom tereprendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 100945.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 91-003-1.1.1 | Növények szabadföldi telepítése gödörásással, lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással, kertterv szerint | 271 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 91-003-2.1 | Növények telepítése tartókba, kisebb fák, álló növénytartóba, karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással, kertterv szerint, kavics kertben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 91-003-1.2 | Növények szabadföldi telepítése gödörásással, cserjék / kúszónövények, lombhullató fajokkal / lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással, Körforgalomban szoliter cserjék, kertterv szerint | 415 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frekventált zöldfelület szoliter cserjék, kertterv szerint | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emeleti belső udvar kavics kert, kertterv szerint | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emeleti belső udvar levendula kert, kertterv szerint | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 91-003-1.2 | Növények szabadföldi telepítése gödörásással, cserjék, lombhullató fajokkal / lomblevelű örökzöldekkel, talajtakaróként, konténeres cserjével, szervestrágyázással, Frekventált zöldfelület talajtakarók, kertterv szerint | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emeleti belső udvar szőnyeg kert talajtakarók, kertterv szerint | 210 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parkoló szigetek, rézsűk, kertterv szerint | 1568 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 91-004-1.1.2 | Kiegészítő kerti elemek telepítése, növénytartók elhelyezése fából, planténer kavics kertben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K91-003-3 | Talajjavítás gyepesítésnél, műtrágyázással, 5 dkg/m2, Pétisó (ammóniumszulfát) 20,5 %-os | 96577.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 91-003-3.2.2.1.1 | Gyepesítés, talajelőkészítéssel, magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül, EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 96577.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 91-005-2.4.5 | Kiegészítő tevékenységek, mulcs terítése 5 cm vastagságban, Fenyő mulcs | 516.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K91-005 | Kert- és parképítés; alátét- és elválasztó rétegek beépítése, TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2, két rétegben | 516.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K91-005 | Kert, növényzet, gyep fenntartása; elszáradt növények pótlása, gyomlálás, gyep felülvetése, fűnyírás, stb. | 3 | hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K91-007 | Automata öntözőrendszer kiépítése, a kapcsolódó földmunkával együtt; vezetékhálózat, vezérlőközpont, mágnesszelepek, érzékelők, csepegetetőcsövek, izzadócsövek, kiegészítő elemek, komplett rendszer telepítése, tervezéssel együtt Tetőkertek csepegtető csöves öntözése, kertterv szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K91-007 | Automata öntözőrendszer kiépítése, a kapcsolódó földmunkával együtt; vezetékhálózat, vezérlőközpont, mágnesszelepek, érzékelők, csepegetetőcsövek, izzadócsövek, kiegészítő elemek, komplett rendszer telepítése, tervezéssel együtt Öntözendő gyep- és cserjefelületek, fák öntözése, kertterv szerint | 1 | ktg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kertépítési munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 21_22_Gépészeti Főösszesítő
Megjegyzések:
A munkanemek elnevezése az összesítőbe írandó, a költségvetéshez hivatkozva vannak
A munkalap az érintett szakág alapján nevezendő el (pl. Statika, Gépészet, Elektromos, Gyengeáram, stb.)
Az összesítőn nem használt munkanemi sorok és költségvetési blokkok törlendők
KÖLTSÉGVETÉS GÉPÉSZ
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
Külső közmű
|  | Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Külső közműépítési munkák Csat. | 0 | 0 | 0
|  | Külső közműépítési munkák V-G | 0 | 0 | 0
|  | Külső közműépítési munkák esővíz | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Belső épületgépészet
|  | Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Víz-csatornaszerelés (belső) | 0 | 0 | 0
|  | Gázellátás | 0 | 0 | 0
|  | Fűtési rendszer | 0 | 0 | 0
|  | Hűtési rendszer | 0 | 0 | 0
|  | Légtechnika | 0 | 0 | 0
|  | Tüzivíz | 0 | 0 | 0
|  | Sprikler épület | 0 | 0 | 0
|  | Portaépület | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: | 0 | 0 | 0
Hő-és füstelvezetés
|  | Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Hő-és füstelvezetés | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: | 0 | 0 | 0

## 21_1_Külső közmű_Csat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Dúcolás
1. |  | Munkaárok dúcolása táblás dúccal | 6440 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka
2. |  | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 2246 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 1766 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Talajjavító réteg készítése vonalas(vízvezeték) létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 455 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 1099 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban kézi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 311 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 1363 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 550 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
21-011-1.2.1
9. |  | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe | 481 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Közműépítés
KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése, egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 5,00 m hosszú csövekből,
10. |  | D110 | 679 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | D125 | 276 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | D160 | 281 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | D200 | 198 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KPE cső fekteteése, PE100 SDR 11, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, földbe fektetve
14. |  | DN160 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | DN1000 tengelyaknás akna építése és telepítése előregyártott elemekből, szükséges elemekből (fenékelem, aknafalcső, toldóidom, gumitömítés, aknabekötő, szűkitő, teleszkópcső, betongallér, fedlap) Wavin Tegra 1000 NG mászható és vizsgáló akna | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Aknafal csatlakozás kialakítása
16. |  | DN100 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | DN125 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Védőcső elhelyezése, DN250, L= 10 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Védőcső elhelyezése, DN250, L= 4 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Szennyvízátemelő akna építése és telepítése előregyártott vasbeton elemekből, szükséges elemekkel Víz alatti betonozás, vasbeton fenéklemez, monolit leterhelő gallér, előregyártott átemelőelem, kiemelhető kapaszkodó, vasbeton AGM fedlap, műanyagbevonatos D400 terhelési osztály, háttámaszos acéllétra, kiszellőzőlétra NA2320 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Szennyvízátemelő szivattyú telepítése Grundfos SLV.65.65.22.2.50B.C összes tartozékával, kompletten, AUTO COUPLING DN65, LC 241 2 x 1-5 DOL 3X400 PI OPT, 4 float switch MS1, 10m cable , w.wallh., kompletten ajánlat szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 21_2_Külső közmű_V-G
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Dúcolás
1. |  | Munkaárok dúcolása táblás dúccal | 6810 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka
2. |  | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 5830 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 3240 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Talajjavító réteg készítése vonalas(vízvezeték) létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 2494 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 3631 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban kézi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 1799 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 2121 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 1818 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
21-011-1.2.1
9. |  | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe | 2592 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Közműépítés
Gáz KPE cső fektetése földárokban, földmunka nélkül, homokágy terítéssel, nyomvonal jelzőszalag elhelyezéssel PE100 SDR17
10. |  | D250 | 449 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Víz KPE cső fektetése, szorítógyőrős réz idomos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával PE100 SDR11
11. |  | D90 | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | D110 | 452 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | D250 | 1440 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcső elhelyezése, DN400
14. |  | L= 2,5 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcső elhelyezése, DN150
15. |  | L= 2,5 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcső elhelyezése, DN250
16. |  | L= 4 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Védőcső elhelyezése, DN250 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | L= 10 m
Védőcső elhelyezése, DN350
18. |  | L= 5,5 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | L= 2,5 m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Föld feletti tűzcsap elhelyezése gömbgrafitos öntöttvasból, epoxi bevonattal, tüzihorganyzott oszlop, elzáró sapkával, autómatikus ürítéssel, MSZ EN 14384:2005 szerint Nr. 5081 "h8" Föld feletti tűzcsap, kitörésbiztos KTB, 2B, DN80 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Üritős vízfőcsap KPE DN32 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Kezelőakna kialakítása ürítős vízfőcsap részére | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Álló Kerti Csap Horganyzott Fém Csővel 100cm 1"KM-Tömlővég | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Csatlakozás kialakítás a telekhatáron lévő vízóra aknához | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | GÁZVEZETÉK feliratos nyomvonal jelölő közmű jelzőszalag elhelyezése, 10 centiméter széles | 437 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Gázszerelési munkák próbái,gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | EPH mérési jegyzőkönyv elkészítése | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | 5kg poroltó készülék, elhelyezéssel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Gázhálózat szakhatósági átadása, nyomáspróbája | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Gáznyomás szabályozó állomás telekhatáron telepítve, elszámolási mérővel, 6/0,1 bar gáznyomáscsökkentővel és ezek szakaszoló szerelvényeivel. Alappal, villámvédelemmel, szükséges gázengedélyezési kiegészítő berendezésekkel. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 21_3_Külső közmű esővíz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Dúcolás
1. |  | Munkaárok dúcolása táblás dúccal | 18115 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka
|  | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 57647 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 20480 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Talajjavító réteg készítése vonalas(vízvezeték) létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 1722 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Talajjavító réteg készítése vonalas(vízvezeték) létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homokos- kavics, TH 0/16 P-TT, Nyékládháza | 1412 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kulé kavics | 9475 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 8231 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban kézi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 3370 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 7667 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 12577 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 37167 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe,előirányzat | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Közműépítés
|  | D160 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D200 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 1089 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D250 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 247 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN300/OD343 PPKDEM csatorna fektetése | 242 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D315 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 179 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN400/OD453 PPKDEM csatorna fektetése | 281 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D400 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN500/OD573 PPKDEM csatorna fektetése | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D500 KG-PVC SN8 MSZ EN 13476 szerinti csatorna fektetése | 77 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN600 vasbeton csatorna fektetése | 257 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN800 vasbeton csatorna fektetése | 624 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1000 vasbeton csatorna fektetése | 594 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1200 vasbeton csatorna fektetése | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1400 vasbeton csatorna fektetése | 25.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN600 göv fedlap D400-as terhelésre | 182 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN600 göv víznyelőrácsos fedlap D400-as terhelésre | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN800 göv fedlap D400-as terhelésre | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Leier AF ÖV 480x480 / 400kN öntöttvas víznyelő rács, négyszögletes Cikkszám: HUTX1196 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vegyes beömlésű göv víznyelőrács | 112 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN800 tengelyaknás akna építése előregyártott elemekből | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1000 tengelyaknás akna építése előregyártott elemekből | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1000 tisztítóaakna építése előregyártott elemekből | 118 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1000 felmenő rész előregyártott elemekből, szikkasztómezőkhöz, csap. Tározóhoz ill. olajfogókhoz | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN1500 tisztítóaakna építése tartály fenékelemből és felmenőrész előregyártott elemekből | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN2000 tisztítóaakna építése tartály fenékelemből és felmenőrész előregyártott elemekből | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN3000 tisztítóaakna építése tartály fenékelemből és felmenőrész előregyártott elemekből | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Víznyelőakna építése előregyártott elemekből | 127 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Átfolyós víznyelőakna építése előregyártott elemekből | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Derékszögben átfolyós víznyelőakna (CSP-1-3, 3-as akna) építése előregyártott elemekből | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. számú szikkasztómezó létesítése D2,4 m-es tubosider csőből,felmenő rész és aknafedlap nélkül | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. számú szikkasztómezó létesítése D2,4 m-es tubosider csőből,felmenő rész és aknafedlap nélkül, l=25 m | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Csapadékvíztározó létesítése D2,4 m-es tubosider csőből,felmenő rész és aknafedlap nélkül, l=78 m | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Geotextília(200 g/m2) kulékavics köré ill. a szikkasztó pántokhoz | 10300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RENO matrac, 2,0x3,0x,17 m-es elemekből | 110 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Előregyártott torkolati műtárgy telepítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Záportározó füvesítése | 4556 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 l/s-os olajfogó telepítése, Pureco Envia TNP 80-2-P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 l/s-os olajfogó telepítése, Pureco Envia TNP 150-2-P | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 l/s-os olajfogó telepítése, Pureco Envia TNP 250-2-P | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vízzárósági vizsgálat elfalazással | 4223 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hauroton Super K300 folyóka beépítése GUGI D 400 öv.ráccsal | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Betonozási- és vasszerelési munkák
|  | ϕ10-100/100 háló elhelyezése lemezalapban | 331 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vasbetonlemez készítése a szikkasztók és a csap. Tározó felmenőaknájához C30/37-XD1-8-F2 betonból | 34 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonalap készítése folyókákhoz C30/37-XD1-8-F2 betonból | 19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 22_1_Víz-Csat (belső)
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) 500.315.01.1 Geberit Selnova mosdó, 55 cm x 18 cm x 44 cm | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben Ideal Standard, Connect Sphere porcelán kézmosó, 45 cm, fehér | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Mosdó berendezés (mozgássérültek részére) elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 500.292.01.1 Geberit Selnova Comfort mosdó akadálymentes, 65 cm x 15 cm x 55 cm, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben, 500.265.01.1 Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree, 35.5 cm x 34 cm x 53 cm | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | WC csésze (mozgássérült) elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, nyomógomb nélkül, kapaszkodóval, WC ülőkével, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 500.262.01.1 Geberit Selnova Comfort fali WC mélyöblítésű, hosszabb kivitel, Rimfree, 35.5 cm x 34 cm x 70 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde Geberit Preda vizelde | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, csaptelep és szifon nélkül, zuhanytálca lábbal, acéllemez kivitelben, épített zuhanytál | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, csapteleppel, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú,hidegvíz csatlakozással, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csaptelep és bűzelzáró nélkül, háztartási mosogatók, bútorba beépített, egy medencés csepptálcás Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, egymedencés HM 400 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, csaptelep és bűzelzáró nélkül, háztartási mosogatók, bútorba beépített, egy medencés csepptálcás, Kör kialakítású Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, egymedencés HM 400 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Geberit Duofix falsík alatti mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, 2 db 1/2" univerzális falikoronggal, magasságban állítható szerelvénycsatlakozó tartólemezzel, magasságban állítható lefolyóív tartólemezzel és 50 mm-es lefolyóívvel, 44/32 mm-es szifoncsatlakozó gumival, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, szifon nélkül, 111.430.00.1 Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Mozgáskorlátozotak számára Geberit Duofix falsík alatti mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, 2 db 1/2" univerzális falikoronggal, magasságban állítható szerelvénycsatlakozó tartólemezzel, magasságban állítható lefolyóív tartólemezzel és 50 mm-es lefolyóívvel, 44/32 mm-es szifoncsatlakozó gumival, falsík alatti szifonnal, bekötőcsővel és takarólemezzel, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, 111.480.00.1 Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti szifonnal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Fali WC részére Geberit Duofix elölről működtethető falsík alatti WC szerelőelem, formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) Sigma öblítőtartállyal, páralecsapódás ellen szigeteléssel, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, belső szagelszívási kiépíthetőségre előkészítve, ABS műanyag alapanyagú kétmennyiségű fehér színű Sigma01 működtető nyomólappal, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, 111.375.00.5 Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, akadálymentes, kapaszkodókhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Fali WC részére Geberit Duofix elölről működtethető falsík alatti WC szerelőelem, formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) Sigma öblítőtartállyal, páralecsapódás ellen szigeteléssel, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, belső szagelszívási kiépíthetőségre előkészítve, ABS műanyag alapanyagú kétmennyiségű fehér színű Sigma01 működtető nyomólappal, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, 111.300.00.5 Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Geberit Duofix elölről működtethető univerzális falsík alatti vizelde szerelőelem, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, vizelde vezérlés beépítéséhez előkészítve, falsík alatti doboz elzáró- és fojtó-szeleppel, 1/2”-os vízcsatlakozással, magasságban állítható 32 mm-es befolyóív, magasságban állítható lefolyóívvel, leszívó szifonnal, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, 111.676.00.1 Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Geberit Duofix falsík alatti zuhanyzó szerelőelem fali csapteleppel szerelt épített zuhanyzókhoz, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett szerelőkerettel, 2 db 1/2" univerzális falikoronggal, magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó tartólemezzel, könnyűszerkezetes parapettfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, a rögzítéshez szükséges anyagokkal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, zuhanyzó csaptelep és zuhanyzó szett, falsíkon kívülikiviteli termosztátos, forrázás védelemmel ellátott. – 34 151 004 Grotherm 1000-es termosztátos zuhany csaptelep, rudas zuhanyszettel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, mosdócsaptelep álló, keverő – 33 265 002, Eurosmart egykaros csaptelep leeresztővel | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, Karos egészségügyi csaptelep (mozgáskorlátozott személyek részére) – 32 762 000, Euroeco special egykaros orvosi csaptelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, • Mosogató csaptelep álló, keverő – 33 281 002 Eurosmart egykaros keverő mosogató csaptelep | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, Geberit 230V/50Hz elektromos hálózatról működtethető infravörös vizelde vezérléssel, ABS műanyag alapanyagú, fehér színű, Sigma01 dizájnú nyomólappal, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL 100 csőszifon visszacsapó-szelepes mosógép csatlakozóval, gömbcsuklós, DN 50 kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez cső szagelzáró NÁ 32, 1 1/4"x32 mm, állítható csatlakozással és szivárgó bekötéssel, falirózsával, 32 mm-es lef.csővel,kr., | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, épített zuhanytálcához csatlakozási méret: DN50 szennyvízelvezetés csatlakozással, 48 l/perc vízáteresztő képességű beépítő készlet zuhanyfolyókához, 154.150.00.1 Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 90–220 mm esztrichmagassághoz: d=50mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Zuhanyfolyóka elhelyezése, 30-90 cm között méretre vágható Geberit CleanLine20 formájú fekete szegélyes szálcsiszolt rozsdamentes zuhanyfolyóka, 154.450.00.1 Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, előre szigetelve (9mm), (horonyvésés külön tételben), REHAU univerzális RAUTITAN Flex, 10 bar
27. |  | DN15 | 168 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | DN20 | 129 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | DN25 | 112 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vízvezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Gebreit Mapress Edelstahl cső, 1.4401 rozsdamentes
30. |  | DN15 | 329 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | DN20 | 386 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | DN25 | 2022 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | DN32 | 599 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | DN40 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | DN50 | 452 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | DN65 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | DN80 | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | DN100 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 tolózár, HAWLE | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, Optibal TW
41. |  | DN15 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | DN20 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | DN25 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | DN32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | DN50 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés SCHELL POLAR II szett fagybiztos külsőszelep, 200-500 mm falátvezetéshez, szelepülék mindig a fagymentes zónában, automatikus leürítés minden elzáráskor, visszafolyásgátlóval, szerelési beépítőelemmel, 1/2", króm, COMFORT vagy dugókulcsus fogantyúval, Csz.: 03 997 03 99 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | Rozsdamentes acél kombinált szemmosó és vészzuhany oszlop lábkapcsolóval Zuhanytárcsa: rozsdamentes acél AISI 304 Vészzuhany golyósszelep: 1" rozsdamentes acél golyósszelep Vészzuhany működtetése: húzókaros, rozsdamentes acél Szemmosó tál: rozsdamentes acél, AISI 304 Szemmosó szórófej: 2 fejes, porvédővel Szemmosó golyósszelep: 1/2" rozsdamentes acél golyósszelep Szemmosó működtetése: nyomólapos, kézi / láb működtetésű Vízhálózat csatlakozó méret: 1 1/4" Elfolyó csatlakozás: 1 1/4" Maxwell GLS150IS | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | Rendszerleválasztó szerelvény elhelyezése és bekötése, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25; Figur 360 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | Zártrendszerű, vízszintes elhelyezésű villamos fűtésű forróvíztároló elhelyezése, bekötése Hajdu_ZV_150 ; V=150L | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | Kompakt átfolyós vízmelegítő elhelyezése, 20-60°C-ig, 11 kW, Stiebel Eltron DCE 11/13 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
GEBERIT PE polietilén lefolyócső, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, mennyezet alatt, földben vezetve
51. |  | DN100 | 1218 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | DN125 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GEBERIT PP lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, tokosvégű |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | DN 40 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54. |  | DN 50 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | DN 70 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
56. |  | DN 100 | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, "Primus" bűzzárral, 123x123mm/115x115mm HL310npr összefolyó | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, "Primus" bűzzárral, 150x150mm öntöttvas rácstartóval, és ráccsal HL310nprg összefolyó | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | Tisztítóidom öntöttvas fedlappal, ACO Finor DN100 csatlakozási mérettel | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | Párakivezető készlet HL810 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | Párakivezető készlet HL807 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | Kondenzvíz gyűjtő szifon DN40 kimenettel, 5/4", ill. d12-18 függőleges, vagy vízszintes bemenettel, vízbűzzárral és kiegészítő mechanikus bűzzárral, tisztító kazettával. HL136N | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63. |  | Csöpögtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  | Csatorna tisztító idom DN100 | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65. |  | Csatorna tisztító idom DN125 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66. |  | Geberit higiéniai öblítés egy vízcsatlakozással, mágnesszelep biztosítócsappal és térfogatáram korlátozóval, sőcsatlakozó idom ,230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú kábellel , vezérlőegység beépítőkészlet, rögzítési anyag, elhelyezés, tartozékok | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Armstrong Tubolit DG típusú hőszigetelő csőhéj, 13 mm vastagságban, ívek, idomok, szerelvények szigetelésével együtt, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, hőlégfúvással hegesztve, klipsszel rögzítve,
67. |  | 18/13 DG | 329 | m | 0 | 0 | 0 | 0
68. |  | 22/13 DG | 554 | m | 0 | 0 | 0 | 0
69. |  | 28/13 DG | 2151 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70. |  | 35/13 DG | 711 | m | 0 | 0 | 0 | 0
71. |  | 42/13 DG | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
72. |  | 54/13 DG | 452 | m | 0 | 0 | 0 | 0
73. |  | 76/13 DG | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
74. |  | 89/13 DG | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
75. |  | 110/13 DG | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vízzáró átvezetés
76. |  | DN65 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77. |  | DN80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78. |  | Zsomp átemelő szivattyú Grundfos UNILIFT CC7 - A1, úszókapcsolókkal, összes tartozékával, kompletten | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79. |  | Normál esővíz elvezetés épületek tetejéről, vákuumos rendszerű összefolyó fejekkel, csövekkel, csőtoldókkal, tartózással komplett rendszer, Geberit ajánlata szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelmi csőátvezetés elhelyezése műanyag csövekhez,gipszkarton, beton vagy tégla felületen,40 - 200 mm átmérő között, födém és faláttöréseknél HILTI CFS-C EL tűzvédelmi szalag, + CFS-S ACR tűzvédelmi réstömítő
80 |  | DN15 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | DN20 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | DN25 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | DN32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | DN40 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | DN50 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | DN65 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | DN80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | DN100 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | DN125 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelmi csőátvezetés (acél, nemesacél), gipszkarton, beton vagy tégla felületen,40 - 200 mm átmérő között, födém és faláttöréseknél Rockwool Conlit 150 U
90 |  | DN15 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | DN20 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | DN25 | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | DN32 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | DN40 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | DN50 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | DN65 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | DN80 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | DN100 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb kiegészítő tevékenységek
99 |  | Felvonulási terület előkészítése a kivitelezésre | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Álványozás és kosaras emelők bíztosítása az adott szakág kivitelezési munkálataihoz megfelelően, a hozzá szükséges időtartamban. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Egyéb Hilti minőségű tartózási feladatok, szükséges segédanyagokkal, készre szerelve | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | A rendszerek átmosása, fertőtlenítése, nyomáspróbája, beszabályozása és ezekről készített jegyzőkönyvek leadása. 48 órás próbaüzem, ANTSZ vízmintavétellel, Negatív vízminta beszerzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Fal-és födém átfúrás helyreállítással NA100-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Fal-és födém átfúrás helyreállítással NA100- 250-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Faláttörés készítése téglafalban 0,1m2/db méretig | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Faláttörés szakszerű lezárása a szerelés után, tűzszakasz fal esetén tűzgátló módon 0,2 m2/db méretig | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Szakágankénti kapcsolási rajz elhelyezése minden gépészeti központba tartós kivitelben, műanyag lapra nyomtatva (Papír rajz kifüggesztése nem elégséges) | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Keletkező hulladék elszállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Takarítás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítés. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0
111 |  | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése. Használatbavételi engedélyeztetési eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Szaniter berendezések daruzása összeszerelése, szükséges segédanyagokkal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Szaniter rendszer berendezéseinek gyártó általi beüzemelése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_2_Gázellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Komplett kéményrendszer, Típusa: Tricox A következő elemeket tartalmazza: 1x ALBI0630300 Vizsgálóelem, NÁ 300; 1x ALBI1006300 Könyök 87° támasztólábbal , NÁ 300; 8x FU0602300 Egyenes cső1000 mm, fu 0.6, NÁ 300; 1x FU0603300 Egyenes cső500 mm, fu 0.6, NÁ 300; 1x DWETN37300 Átmeneti elem ew-dwetn, NÁ 300; 2x DWETN13300 Egyenes cső1000 mm, NÁ 300; 1x DWETN14300 Egyenes cső500 mm, NÁ 300; 1x DWETN32300 Végelem, NÁ 300; 14x ALBI26300 Szilikon tömítőgyűrű(csak turbós és kond.kazánokhoz szükséges), NÁ 300; 5x ZUWA.004D00.5560300 Fali rögzitőelem, állitható, NÁ 250+50 mm; 2x ZUWA.004D00.5560350 Fali rögzitőelem, állitható, NÁ 300+50 mm A helyszínre szállítva, elhelyezve és összeszerelve kompletten, ajánlat szerint. | 2 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gáz vezeték, (MSZ EN10208 A 37) hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, csőbilincsekkel, szakaszos nyomáspróbával, alap és kétszeri fedőmázolással. Hegesztés: MSZ 4310 szerinti,(R 4hf.-nek megfelelő varrattal.)
2 |  | DN15 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DN 20 | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Varratnélküli acélcsőből készült gáz vezeték, (MSZ EN10255 A 37) hegesztett kötésekkel, forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel, csőmegfogásokkal, szakaszos nyomáspróbával, alap és kétszeri fedőmázolással. Hegesztés: MSZ 4310 szerinti, (R 4hf.-nek megfelelő varrattal)
4 |  | DN 65 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | DN 200 | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, gömbcsap | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 16 gömbcsap | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | TÜKI MGD-200, kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, kazánház elé beépítve, áramkimaradásra záró kivitel, vészjelzőbe kötve, kompletten NA 200 MSZ 2895 gázmágnesszelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Belobbanás gátló, kiszellőző vezetékbe építve, tető fölött elhelyezve, 3/4" méretben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Mintavételi gáztömör csap, k-b menetes kivitelben, felszerelve, 1/2" méretben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Védőcső, perforálatlan drain cső, DN250 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Védőcső, fekete acélcső elhelyezése,csőátmérő DN250 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | TROX axiálventilátor (VENT23) elszívásra, csatlakozódobozzal, gumi lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 3000 m3/h, 300 Pa TROX AXN 12/56/280 M-D | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | VF-19 Szellőző csonk, madárvédő hálóval DN200 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 200, SR-200 | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Helios VK 315 túlnyomás kibocsátó zsalu vészszellőzés túlnyomásának levezetésére | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | INTUMEX S tűzgátló szilikonpaszta acélcső átvezetéshez, a láng és füstgáz kiáramlás megakadályozására. A kazánfalába építve | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | GMBSZ által meghatározott két egymástól független gázérzékelő rendszer szerelése, gázérzékelőkkel, gáznyomjelző berendezéssel, a szükséges elektromos csatlakozók kiépítésével, elektromos bekötéssel, felszerelve. VÖLGAS MG-01-T2 RB-s tokozású gázszenzor | 2 | rsz | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Fűtési költségvetésben kiírtViessmann Vitocrossal 300 CRU 1000 típusú kondenzációs állókazán gáz, füstgáz és égési levegő oldali bekötése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Üzembe helyezés, beszabályozás
21 |  | Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával, Supralux Konvertrozsdaátalakító alapozófestékkel,cső és regisztercső felületén (DN 200-ig), függesztőn éstartóvason, sormosdó állványzatonkönnyű rozsdásodás esetén | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Felület előkészítés fémalapozóvalcső és regisztercső felületén ( DN 200-ig ), függesztőn éstartószerkezeten, állványzaton,Budaprimer alapozóval | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,cső és regisztercső felületén ( DN 200-ig ), függesztőn és tartószerkezeten, állványzaton,Titalux alapozóval okker | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,cső és regisztercső felületén (DN 200-ig), függesztőn éstartóvason, sormosdó állványzaton,Trinát magasfényű zománccal sárga | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Gázszerelési munkák próbái,gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | alk.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | alk.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Belső gázvezeték tömörségi és szilárdsági nyomáspróbája, műszaki átvétele, MEO, gázellátás tervek engedélyeztetése D terv készítése | 1 | alk.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Építés közbeni és végleges kéményseprői szakvélemény beszerzése | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | EPH mérési jegyzőkönyv elkészítése | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 5kg poroltó készülék, elhelyezéssel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Gázhálózat szakhatósági átadása, nyomáspróbája | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_3_Fűtési rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán, elhelyezéssel és bekötéssel együtt 600,01-1200 kW teljesítmény között Viessmann Vitocrossal 300 CRU 1000 (CRU0002) Gázüzemű kondenzációs kazán saválló nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz, helyiség levegőjétől függő és helyiség levegőjétől független üzemhez. Csatlakozási gáznyomás 25 mbar. Névleges teljesítmény: 1000 kW (50/30°C), 938 kW (80/60°C) A következő kiegészítőkkel együtt: Brennkammermodul CRU 1000kW (7776716), WT-Modul CR (7903276), MatriX-Disk-Brenner CRU 1000kW (7776718), WD Vitocrossal Unit CRU 1000kW Teil 1 (7776722), WD Vitocrossal Unit CRU 1000kW Teil 2 (7776723), Verbindungsleitungen Kessel (7901293), TU-Set CRU mit Vitotronic 100 HU (7785094), Szabályozó Base I (7745557), Vitotronic 100 CC1 szabályozó (7748600), 2x Druckwächter Set (ZK04015), 2x Gáznyomásőr készlet (7789282), LON Kommunikációs modul (Z003394), LON kommunikációs modul Vitotronic 100G.., 200G.. és 300G..-hez (7172173), LON adatátviteli kábel (7 m) RJ45-ös csatlakozóvégekkel (7143495), Semlegesítő berendezés N-210 (7437829), Vízszinthatároló előremenő vezetékbe szereléshez (9529050), Felületi érzékelő (előremenő) NTC l=5800 (7426463), Tárolóhőmérséklet-érzékelő NTC L=5800 (7544848), EA1 bővítő adapter (7452091) A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Termoventilátor elhelyezése, állítható zsaluval, mennyezetre szerelhető, fűtő kivitelben, Typ: Wolf LH 25-1 Kiegészítők: Konzol LH-25/40 típusú termoventilátorhoz A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Termoventilátor elhelyezése, állítható zsaluval, mennyezetre szerelhető, fűtő kivitelben, Typ: Wolf LH 25-4 Kiegészítők: Konzol LH-25/40 típusú termoventilátorhoz A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoventilátor elhelyezése, állítható zsaluval, mennyezetre szerelhető, fűtő kivitelben, Typ: Wolf LH 40-1 Kiegészítők: Konzol LH-25/40 típusú termoventilátorhoz; Indukciós zsalu (VTSZ:851629) A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 | 182 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 | 987 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32 | 1015 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 40 | 2844 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 | 1167 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 | 425 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 | 217 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100 | 709 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125 | 256 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 | 382 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200 | 58 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 65, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-065 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 80, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-080 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 16 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 100, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-090 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 16 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 16 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 150, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-092 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 16 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 16 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 200, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-093 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, karima közé épít., PN16, DN50, (-10... +120)°C, kvs=54,00, horg. acél szerelvényház és zárólemez, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
EPDM tömítés, 1072550
28
|  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, karima közé épít., PN16, DN80, (-10... +120)°C, kvs=112,00, horg. acél szerelvényház és zárólemez, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | EPDM tömít., 1072552
30 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 pillangószelep, Typ: Oventrop | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, karima közé épít., PN16, DN100, (-10... +120)°C, kvs=172,00, horg. acél szerelvényház és | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
zárólemez, EPDM töm., 1072553
32
|  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 16 pillangószelep, Typ: Oventrop | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33
|  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 25-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, karima közé épít., PN16, DN125, (-10... +120)°C, kvs=342,00 horg. acél szerelvényház és | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | zárólemez, EPDM tömítés, 1072554
35 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 16 pillangószelep, Typ: Oventrop | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 16 pillangószelep, Typ: Oventrop | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 25-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, karima közé épít., PN16, DN200, (-10... +120)°C, kvs=1.128,00, horg. acél szerelvényház és | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
zárólemez, EPDM töm., 1072556
38
|  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 200 PN 16 pillangószelep, Typ: Oventrop | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39
|  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, Typ: Oventrop | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40
|  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220
42 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, Typ: Oventrop | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, avatatlan elzárás ellen védett | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, Typ: Oventrop | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232
46
|  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN32, G 1 1/4" bm, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PN16, (-10... +80)°C, kvs=34,70, vörösöntvény szerelvényház, 1075010
48 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, Typ: Oventrop | 63 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-240
51
|  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN40, G 1 1/2" bm, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | PN16, (-10... +80)°C, kvs=44,90, vörösöntvény szerelvényház, 1075012
53 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, Typ: Oventrop | 96 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250
56
|  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN50, G 2" bm, | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | PN16, (-10... +80)°C, kvs=104,40, vörösöntvény szerelvényház, 1075016
58 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, gömbcsap, Typ: Oventrop | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, szennyfogószűrő, Typ: Oventrop | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 biztonsági szerelvény Flamco Prescor S 960 DN40 biztonsági szelep 3,5 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor DN20 biztonsági szelep 3,5 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, menetes csatlakozással Külső lemezes hőcserélő, Typ: Alfalaval CB110-64M álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval. A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve Typ: SINUS Typ I, 500/300 Minden hozzá szükséges kiegészítőkkel, hőszigeteléssel (TYP 500/300) együtt. A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve és a szükséges csatlakozásokkal bekötve kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 300, 25 bar nyomásig, Csatlakozó csonkok méretei: 1x DN150; 1x DN80, 1x DN200, 1x DN50, 1x DN100 Minden hozzá szükséges kiegészítőkkel (hőmérővel, nyomásmérővel és ürítőcsonkkal felszerelve), hőszigeteléssel együtt. A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Fűtési és hűtési rendszerekben, nyomástartó berendezés elhelyezése automatikával, tároló tartály nélkül zsákos, szivattyús PNEUMATEX TV 4.1 TecBox nyomástartó berendezés 1 szivattyúval, gáztalanítás PS=8bar, A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve kompletten. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, PNEUMATEX TU 200 butil zsákos primer tartály mérőlábbal szivattyús nyomástartó berendezéshez 200 liter A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, butil zsákos, PNEUMATEX TU 500 butil zsákos primer tartály mérőlábbal szivattyús nyomástartó berendezéshez 500 liter A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Fűtési és hűtési rendszerekben, vízutántöltő berendezés elhelyezése PNEUMATEX PLENO P vízutántöltő berendezés PS=10bar KVS=0,7m3/h, A helyszínre szállítva, elhelyezve, összeszerelve kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, PNEUMATEX MN50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Spirovent Spirocombi BC150F típusú kombinált mikrobuborék leválasztó iszapleválasztó, acélházas karimás kivitelben. DN 150 méretű. Ellekarimákkal, anyáscsavarokkal, felszerelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN15 LF | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN15 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN20 | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN25 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | TOUR & ANDERSON Compact - P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN32 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | TOUR & ANDERSON Modulator nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN25 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | TOUR & ANDERSON Fusion-P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN32 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | TOUR & ANDERSON Fusion-P nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep, menetes kivitelben, állítómotorral és elektromos bekötéssel együtt, hollandival, tömítésekkel, anyáscsavarokkal felszerelve, DN40 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | TOUR & ANDERSON CV 316 háromjáratú motoros keverőszelep, karimás kivitelben, állítómotorral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, elektromos bekötéssel. DN125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 16, motoros pillangószelep, állítómotorral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, elektromos bekötéssel. Typ: KSB BOAX DN100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 16, motoros pillangószelep, állítómotorral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, elektromos bekötéssel. Typ: KSB BOAX DN150 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Grundfos TPE3 40-240-S A-F-A-BQQE, frekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=17.35 m3/h; dp=190 kPa | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Grundfos TPE3 50-240-S A-F-A-BQQE, frekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=23.82 m3/h; dp=180 kPa | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Grundfos TPE3 80-180-S A-F-A-BQQE, frekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=43,6 m3/h; dp=115 kPa | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Grundfos TPE 80-330/2-S A-F-A-BQQE, frekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=89,08 m3/h; dp=250 kPa | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Grundfos MAGNA3 25-60, rekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=3,18; 1,44 m3/h; dp=40 kPa | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Grundfos MAGNA3 25-80, rekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=4,79; 3,93 m3/h; dp=40 kPa | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Grundfos MAGNA3 32-120 F, rekvencia szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyenes kivitelben, rezgéselnyelő rögzítéssel, csővezetékbe építve, elektromos bekötéssel. V=5,66 m3/h; dp=85 kPa | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Ipari padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 20x2,0 mm-es fűtőcsőből acélhálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15-0,5 m Typ: Rehau RAUTHERM S 20x2,0 (136160-240) | 141000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Kábelkötöző szalag 4,8x17 Typ: Rehau (724448-100) | 4065 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Ipari o-gy 2 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470010-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Ipari o-gy 3 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470020-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Ipari o-gy 4 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470030-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Ipari o-gy 5 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470040-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Ipari o-gy 6 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470050-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Ipari o-gy 7 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470060-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Ipari o-gy 8 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470070-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Ipari o-gy 9 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470080-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Ipari o-gy 10 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470090-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Ipari o-gy 11 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470100-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Ipari o-gy 12 körös, RAUTHERM IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél, átfolyásmérővel és termosztatikus szeleptesttel (470110-001), elhelyezve, kompletten szerelve | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Golyóscsap szett REHAU IM S 1 1/4" DN 32, nemesacél osztó-gyűjtőhöz (470001-001) kompletten szerelve | 99 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Csővezető ív 90°/20 Typ: Rehau (258798-002) | 1645 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Csatlakozó csavarzat 20x2,0 Typ: Rehau (250617-002 ) | 1645 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN50-es csőre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN65-as csőre | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN80-as csőre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN100-as csőre | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN125-ös csőre | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN150-es csőre | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Automata légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve DN200-as csőre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | AHA-MOFÉM Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve. 1/2" | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Flexibilis bekötőcső DN20 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Flexibilis bekötőcső DN25 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Feszmérő, alumínium házban, fém burkolattal, maximális üzemi nyomást jelző mutatóval, 1/2”-os csatlakozással, 0-6 bár mérési tartományban, fűtési csővezetékre szerelve. | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Körszámlapos hőmérséklet mérő, 1/2”-os csatlakozással, 0-120°C mérési tartományban, fűtési csővezetékre szerelve, nagy | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Festési, szigetelési munkák
118 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek, fekete acélcső festése alapozóval és fedőréteggel 2x2 rétegben a megrenedlő által kért színben. DN15- DN32 | 2307 | m | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek, fekete acélcső festése alapozóval és fedőréteggel 2x2 rétegben a megrenedlő által kért színben. DN40- DN65 | 4435 | m | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek, fekete acélcső festése alapozóval és fedőréteggel 2x2 rétegben a megrenedlő által kért színben. DN80- DN125 | 1123 | m | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek, fekete acélcső festése alapozóval és fedőréteggel 2x2 rétegben a megrenedlő által kért színben. DN150- DN200 | 440 | m | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 20mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN15 | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 20mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN20 | 182 | m | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 30mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN25 | 987 | m | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 30mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN32 | 1015 | m | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 40mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN40 | 2844 | m | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 50mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN50 | 1167 | m | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 70mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN65 | 425 | m | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 80mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN80 | 217 | m | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 100mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN100 | 651 | m | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 100mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN125 | 256 | m | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 100mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN150 | 382 | m | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Szabadon szerelt fűtési vezetékek hőszigetelése alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel, 100mm vastag szigetelő csőhéj, ragasztóval, szerszámokkal Rockwool, Csőátmérő: DN200 | 58 | m | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | A szigetelt csővezetékek bádogozása a megbízó igényei szerinti magaságig és helyeken. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelmi csőátvezetés (acél, nemesacél), gipszkarton, beton vagy tégla felületen,40 - 200 mm átmérő között, födém és faláttöréseknél Rockwool Conlit 150 U
135 |  | DN15 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | DN20 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | DN25 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | DN32 | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | DN40 | 23 | m | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | DN50 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | DN65 | 37 | m | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | DN80 | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | DN100 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | DN125 | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | DN150 | 33 | m | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | DN200 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése Nem éghető csővezeték szigetelés nélkül vagy nem éghető szigeteléssel: Hilti CFS-S ACR réstömítő | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése Nem éghetőcsővezeték, éghető szigeteléssel: CFS-B tűzvédelmi bandázs | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Hilti CFS-S ACR réstömítő | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Alumínium héjalás, kazánházi csővezetékek szigetelésének védelmére, felszerelve | 150 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb kiegészítő tevékenységek
151 |  | Felvonulási terület előkészítése a kivitelezésre | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Álványozás és kosaras emelők bíztosítása az adott szakág kivitelezési munkálataihoz megfelelően, a hozzá szükséges időtartamban. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | TA szabályzó szelepek műszeres beszabályozása, hivatalos jegyzőkönyv készítése szakcég által. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Pótlólagos beszabályozási munkák. Beüzemelés utáni pótlólagos beszabályozási munkálatok. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Egyéb Hilti minőségű tartózási feladatok, szükséges segédanyagokkal, készre szerelve | 250 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Falátfúrás helyreállítással NA100-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Falátfúrás helyreállítással NA100- 250-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Faláttörés készítése téglafalban 0,1m2/db méretig | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Faláttörés szakszerű lezárása a szerelés után, tűzszakasz fal esetén tűzgátló módon 0,2 m2/db méretig | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | Szakágankénti kapcsolási rajz elhelyezése minden gépészeti központba tartós kivitelben, műanyag lapra nyomtatva (Papír rajz kifüggesztése nem elégséges) | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Fűtési rendszer kétszeri átöblítése és leürítése, összes járulékos munkával, anyaggal, kompletten. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Fűtési rendszer egészének feltöltése és kilégtelenítése részegységenként, az összes szükséges segédanyaggal, munkálatokkal, kompletten | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | Csőhálózat nyomás-, és tömörségi próbája. Nyomáspróba: 1,5-szörös üzemi nyomással 12 órán keresztül. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | Fűtőberendezések beüzemelése Az összes, költségvetéskiírásban szereplő rendszeregység beüzemelése. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | Fűtőberendezések beállítása és beszabályozása | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Fűtési rendszerek próbaüzeme | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | Meghosszabbított próbaüzem. A 7/24 próbaüzem meghosszabbítása 1 nappal, szükség esetén | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | Felirati tábla kazánházi, gépházi hűtési csővezetékekre, osztó-gyűjtőkre és berendezésekre, felszerelve. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, gépházakban alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Keletkező hulladék elszállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Takarítás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítés. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_4_Hűtési rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 6.35(1/4") | 1000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 9.52(3/8") | 305 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 12.70(1/2") | 1168 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 15.88(5/8") | 176 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 19.05(3/4") | 286 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 22.22(7/8") | 127 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 28.58(1 1/8") | 267 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 34.92(1 3/8") | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 41.28(1 5/8") | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | PipeLife PVC-U nyomócsövek és idomok, hideg ivóvíz vezetésére szolgálnak, 20°C-on, Alkalmazás: falon kívül, falhoronyban Kötés: ragasztás
|  | DN32 | 590 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Berendezések,Iroda:
11 |  | DAIKIN FXZQ15A Fully flat cassette. Változó hűtőközeg tömegáramú beltéri klíma. Névleges leadott teljesítmény: 1.7 kW hűtőteljesítmény 1.9 kW fűtőteljesítmény | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | DAIKIN FXZQ25A Fully flat cassette. Változó hűtőközeg tömegáramú beltéri klíma. Névleges leadott teljesítmény: 2.8 kW hűtőteljesítmény 3.2 kW fűtőteljesítmény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | DAIKIN FXZQ32A Fully flat cassette. Változó hűtőközeg tömegáramú beltéri klíma. Névleges leadott teljesítmény: 3.6 kW hűtőteljesítmény 4.0 kW fűtőteljesítmény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | DAIKIN FXZQ40A Fully flat cassette. Változó hűtőközeg tömegáramú beltéri klíma. Névleges leadott teljesítmény: 4.5 kW hűtőteljesítmény 5.0 kW fűtőteljesítmény | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | DAIKIN FXZQ50A Fully flat cassette. Változó hűtőközeg tömegáramú beltéri klíma. Névleges leadott teljesítmény: 5.6 kW hűtőteljesítmény 6.3 kW fűtőteljesítmény | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | DAIKIN REYQ12U (VRV IV) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés Névleges teljesítmények: 12 LE, 3 fázis | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | DAIKIN REYQ14U (VRV IV) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés Névleges teljesítmények: 14 LE, 3 fázis | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | DAIKIN REYQ20U (VRV IV) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés Névleges teljesítmények: 20 LE, 3 fázis | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | DAIKIN BRC1H519W multifunkciós vezetékes érintőkijelzős távszabályozó (white) | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | DAIKIN BRC1H519W7 multifunkciós vezetékes érintőkijelzős távszabályozó (white) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | DAIKIN BYFQ60CW dekorációs burkolat (white) | 83 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | DAIKIN BS1Q10A BS-doboz egyedi ág-leválasztó hővisszanyerős VRV IV-hez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | DAIKIN BS4Q14AV1B BS-doboz Multi ág-leválasztó hővisszanyerős VRV IV-hez | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | DAIKIN BS6Q14AV1B BS-doboz Multi ág-leválasztó hővisszanyerős VRV IV-hez | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | DAIKIN BS8Q14AV1B BS-doboz Multi ág-leválasztó hővisszanyerős VRV IV-hez | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | DAIKIN BS10Q14AV1B BS-doboz Multi ág-leválasztó hővisszanyerős VRV IV-hez | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | DAIKIN (VRV IV) KHRQM22M20T Refnet idom készlet, metrikus Változó hűtőközeg tömegáramú klímához | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | DAIKIN (VRV IV) KHRQM22M75T Refnet idom készlet, metrikus Változó hűtőközeg tömegáramú klímához | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | DAIKIN (VRV IV) KHRQM23M64T Refnet idom készlet, metrikus Változó hűtőközeg tömegáramú klímához | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | DAIKIN (VRV IV) KHRQM23M75T Refnet idom készlet, metrikus Változó hűtőközeg tömegáramú klímához | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | DAIKIN EKMBDXA F1F2 Modbus Interface, Központi Modbus Gateway | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | DAIKIN BHFQ22P1007 3-csöves VRV kültéri összecsövező 2 modulhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | DAIKIN BHFQ22P1517 3-csöves VRV kültéri összecsövező 3 modulhoz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | DAIKIN BHFQ23P1357 3-csöves VRV kültéri összecsövező 3 HR modulhoz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | DAIKIN BHFQ23P907 3-csöves VRV kültéri összecsövező 2 HR modulhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | DAIKIN KHFP26A100C csőzáró készlet | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Berendezések, AHU:
37 |  | DAIKIN RXYQ8U (VRV IV Non Continuous Heating) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés folyamatos fűtés nélkül Névleges teljesítmények: 8 LE, 3 fázis | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | DAIKIN RXYQ16U (VRV IV Non Continuous Heating) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés folyamatos fűtés nélkül Névleges teljesítmények: 16 LE, 3 fázis | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | DAIKIN RXYQ18U (VRV IV Non Continuous Heating) nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel hűtő-fűtő hőszivattyús split változó hűtőközeg tömegáramú kültéri klímaberendezés folyamatos fűtés nélkül Névleges teljesítmények: 18 LE, 3 fázis | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | DAIKIN EKEXV400, változó hűtőközeg tömegáramú expanziós szelepkészlet légkezelési alkalmazásokhoz | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | DAIKIN EKEQFCBA vezérlődoboz légkezelési alkalmazásokhoz | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Berendezések, Szerver:
42 |  | DAIKIN FTXM20N Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | DAIKIN FTXM25N Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | DAIKIN FTXM35N Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | DAIKIN FAA71A Sky Air oldalfali beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | DAIKIN FAA100A Sky Air oldalfali beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | DAIKIN BRC1H519W7 Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérikhez (fehér) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | DAIKIN RXM20N9 Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | DAIKIN RXM35N9 Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | DAIKIN RZAG71MY1 Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | DAIKIN RZAG100MY1 Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Daikin 2MXM40M Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | DAIKIN KRP413A1S Kiegészítő splithez, remote On/Off, (hibajel kiadáshoz kell 12V, ami NINCS beleépitve) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SZIGETELÉS
Rockwool Conlit 150U Kompakt tűzvédelmi szigetelő burkolat Műgyanta kötésű, tűzálló kőzetgyapot lemez, egyoldali hálóval megerősített alufólia kasírozású. Belső átmérő d10-54 mm, külső átmérő d60-130 mm
135 |  | DN15 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | DN20 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | DN25 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | DN32 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | DN40 | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Kültérben haladóhőszigetelt hűtéstechnológiai vezetékek extra hőszigetelése 30 mm vtg Rockwool fémlemez burkolása, AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. Fém kábeltálcában vezetve | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
EGYÉB KÖLTSÉGEK
56 |  | VRV berendezések daruzása összeszerelése, szükséges segédanyagokkal | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Áttörés helyreállítása a hűtéscsövek körül, falban, födémben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Szükséges helyeken horonyvésés 26- 50 cm2 keresztmetszetig helyreállítással | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Falátfúrás helyreállítással NA100-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Födémek, tűzszakasz határok és önálló rendeltetési egységek közötti átvezetésnél tűzvédelmi tömítés OTSZ szerint helyreállítása a hűtéscsöveknél | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | VRV kültéri berendezés részére Müpro tartószerkezet, rezgésszigetelő alátámasztás, 400 mm magasra kiemelve, a rezgéstompító közvetlenül a gép alatt MÜPRO 40*40-ES elemekből felpítve | 17 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Egyéb szakágakkal való szoros együttműködés. Ütközésvizsgálat, rendszerek közötti koordináció, felvonulási terület leegyeztetés, védelem, levonulás, terület rendezett, takarított visszaadása, hulladékkezelés és elszállítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Belső és külső akusztikai mérések elvégzése és dokumentálása az előírt szabványoknak megfelelően. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése. Használatbavételi engedélyeztetési eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, gépházakban alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | VRV rendszer kül- és beltéri készülékei felszerelése hűtéstechnikai minőségű vörösréz vezetékpárral történő összecsövezése az alábbi csőhosszak figyelembe vételével, min 2x1,0mm2 keresztmetszetű sodortt érpárral rendelkező árnyékolt kommunikációs kábelezéssel a kül és beltéri készülékek között, illetve a beltéri készülékek és fali szabályozók között (védőcsövezés az elektromos tervekben), illetve a kültéri készülék és központ vezérlő között Vörösréz hűtéstechnikai vezetékhoszsak (15mm-ig rejtett helyeken lágy, egyébként félkemény kivitelben védőgázos keményforrasztássalszakaszos N2 nyomáspróbával (40 bar) | 1 | rdsz | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Addicionális hűtőközeg R410a | 420 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Addicionális észterolaj | 55 | l | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Nitrogén palack forrasztáshoz, csővezeték átmosatásához,4m3-es | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Daikin gyártmányú VRV kültéri és beltéri egységek gyári tartozékokkal, gyári kiegészítőkkel, és gyári VRV vezérlő elemekkel együtt kompletten, R410a hűtőközeggel, Beltéri egységek felszerelésével A mellékelt (csak anyagár) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Hűtő-klímarendszer első szivárgásvizsgálata és közreműködés a Klímavédelmi Hatóság honlapjára való feltöltésben (A feltöltés tulajdonos feladata) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Hűtésszerelési munkák próbái, Hűtési vezetékrendszer szakaszos nyomáspróbája és jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Klímarendszerek gyártó általi beüzemelése jegyzőkönyv készítésével. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Revíziós nyílások készítés falba vagy álmennyezetbe, fémből a fal vagy födém színére festve, beépítő kerettel, kompletten 40x40 mm | 98 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_5_Légtechnika
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel, Eurovent minősített Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint. Mérettartomány: Ø63-Ø150 Gumitömítés anyaga EPDM A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján!
1 | DN 80, SR-80 | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DN 100, SR-100 | 259 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DN 125, SR-125 | 586 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel, Eurovent minősített Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint. Mérettartomány: Ø160-Ø250 Gumitömítés anyaga EPDM A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján!
4 | DN 160, SR-160 | 2333 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DN 200, SR-200 | 435 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DN 250, SR-250 | 1284 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel, Eurovent minősített Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint. Mérettartomány: Ø280-Ø450 Gumitömítés anyaga EPDM A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján!
7 | DN 315, SR-315 | 355 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DN 400, SR-400 | 144 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel, Eurovent minősített Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint. Mérettartomány: Ø500-Ø750 Gumitömítés anyaga EPDM A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján!
9 | DN 500, SR-500 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DN 630, SR-630 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel, Eurovent minősített Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint. Mérettartomány: Ø800-Ø1250 Gumitömítés anyaga EPDM A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján!
11 | DN 800, SR-800 | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom PSU nyeregidommal vagy préselt felső résszel. Mérettartomány: Ø63-Ø150 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: TCPU- kompletten szállítva és szerelve
12 | DN 100/100, TCPU-100-100 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DN 125/100, TCPU-125-100 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DN 125/125, TCPU-125-125 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 45 °-os szögben. Mérettartomány: Ø63-Ø150 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: RCFU- kompletten szállítva és szerelve
15 | DN 100/80, RCFU-100-80 | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | DN 125/ 80, RCFU-125-80 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | DN 125/100, RCFU-125-100 | 65 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Véglezáró sapka, SR légcsatornába illeszthető. Mérettartomány: Ø63-Ø150 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: ESU- kompletten szállítva és szerelve
18 | DN 125, ESU-125 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt és hegesztett könyökidom. Mérettartomány: Ø63-Ø150 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: BU- kompletten szállítva és szerelve
19 | DN 100, BU-100-90° | 142 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | DN 125, BU-125-90° | 188 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beömlőnyílás. Mérettartomány: Ø63-Ø150 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: ILU- kompletten szállítva és szerelve
21 | DN 100, ILU-100 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DN 125, ILU-125 | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom PSU nyeregidommal vagy préselt felső résszel. Mérettartomány: Ø160-Ø250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: TCPU- kompletten szállítva és szerelve
23 | DN 160/100, TCPU-160-100 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | DN 160/125, TCPU-160-125 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DN 160/160, TCPU-160-160 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 45 °-os szögben. Mérettartomány: Ø160-Ø250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: RCFU- kompletten szállítva és szerelve
26 | DN 160/100, RCFU-160-100 | 87 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DN 160/125, RCFU-160-125 | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | DN 200/100, RCFU-200-100 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | DN 200/125, RCFU-200-125 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | DN 200/160, RCFU-200-160 | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | DN 250/160, RCFU-250-160 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | DN 250/125, RCFU-250-125 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | DN 250/200, RCFU-250-200 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Véglezáró sapka, SR légcsatornába illeszthető. Mérettartomány: Ø160-Ø250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: ESU- kompletten szállítva és szerelve
34 | DN 160, ESU-160 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | DN 250, ESU-250 | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt és hegesztett könyökidom. Mérettartomány: Ø160-Ø250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: BU- kompletten szállítva és szerelve
36 | DN 160, BU-160-90° | 318 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | DN 200, BU-200-90 | 184 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | DN 250, BU-250-90 | 150 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beömlőnyílás. Mérettartomány: Ø160-Ø250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: ILU- kompletten szállítva és szerelve
39 | DN 160, ILU-160 | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | DN 200, ILU-200 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | DN 250, ILU-250 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom PSU nyeregidommal vagy préselt felső résszel. Mérettartomány: Ø280-Ø450 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: TCPU- kompletten szállítva és szerelve
42 | DN 315/100, TCPU-315-100 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | DN 315/125, TCPU-315-125 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | DN 315/160, TCPU-315-160 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | DN 315/200, TCPU-315-200 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | DN 315/250, TCPU-315-250 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | DN 315/315, TCPU-315-315 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | DN 400/160, TCPU-400-160 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | DN 400/250, TCPU-400-250 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | DN 400/315, TCPU-400-315 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 45 °-os szögben. Mérettartomány: Ø280-Ø450 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: RCFU- kompletten szállítva és szerelve
51 | DN 315/200, RCU-315-200 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | DN 315/250, RCU-315-250 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | DN 400/315, RCU-400-315 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt és hegesztett könyökidom. Mérettartomány: Ø280-Ø450 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: BU- kompletten szállítva és szerelve
54 | DN 315, BU-315-90° | 97 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | DN 400, BU-400-90 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beömlőnyílás. Mérettartomány: Ø280-Ø450 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: ILU- kompletten szállítva és szerelve
56 | DN 315, ILU-315 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom PSU nyeregidommal vagy préselt felső résszel. Mérettartomány: Ø500-Ø750 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: TCPU- kompletten szállítva és szerelve
57 | DN 630/630, TCPU-630-630 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 45 °-os szögben. Mérettartomány: Ø500-Ø750 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: RCFU- kompletten szállítva és szerelve
58 | DN 500/250, RCFU-500-250 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | DN 500/315, RCFU-500-315 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | DN 500/400, RCFU-500-400 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | DN 630/400, RCFU-630-400 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt és hegesztett könyökidom. Mérettartomány: Ø500-Ø750 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: BU- kompletten szállítva és szerelve
62 | DN 630, BU-630-90° | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom PSU nyeregidommal vagy préselt felső résszel. Mérettartomány: Ø800-Ø1250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: TCPU- kompletten szállítva és szerelve
63 | DN 800/800, TCPU-800-800 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 18 °-os szögben. Mérettartomány: Ø800-Ø1250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: RCLU- kompletten szállítva és szerelve
64 | DN 800/630, RCLU-800-630 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Préselt és hegesztett könyökidom. Mérettartomány: Ø800-Ø1250 • Safe gumitömítéssel Gyártó: LINDAB Típus: BU- kompletten szállítva és szerelve
65 | DN 800, BFU-800-90° | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű flexibilis légcsatorna szerelése, tartószerkezettel, SONODEC hangszigetelt flexibilis légcsatorna egy többrétegű, perforált alumínium belső csőből, poliészter védőrétegből, egy hő- és hangszigetelő üveggyapot rétegből, és egy üvegszállal erősített külső köpenyből, valamint drótsporál tartószerkezetből áll.
66 | DN 100, SONODEC 25 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
67 | DN 125, SONODEC 25 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
68 | DN 160, SONODEC 25 | 81 | m | 0 | 0 | 0 | 0
69 | DN 200, SONODEC 25 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0
70 | DN 250, SONODEC 25 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX VFR pillangószelep felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, forgókapcsoló, szabályzólap és csapágyak műanyagból, lángálló (V-0), UL 94-nek megfelelő, NÁ 63-150 mm között.
71 | DN80, VFR -80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | DN100, VFR -100 | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | DN125, VFR -125 | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű FKRS-EU, tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése, lemezcsatornára, a készülékház anyaga minősített horganyzott acél, a lezárólap speciális tűzálló anyag, 230 V rugómotor integrált végálláskapcsolókkal CE minősítéssel, NÁ 63-150 mm között.
74 | DN100, FKRS-EU-100 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | DN125, FKRS-EU-125 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX CA hangcsillapító elhelyezése tartószerkezettel, a készülékház és a perforált belső légcsatorna horganyzott acélból, csatlakozó csőcsonk ajakos tömítéssel, 100 mm-es szigeteléssel, NÁ 63-150 mm között.
76 | DN80, CA100/80x1000/VD2 | 76 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | DN100, CA100/100x1000/VD2 | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | DN125, CA100/125x500/VD2 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | DN125, CA100/125x1000/VD2 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX RN térfogatáram szabályozó felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, NÁ 63-150 mm között.
80 | DN80, RN-80 | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | DN100, RN-100 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | DN125, RN-125 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX TVR térfogatáram szabályozó felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, NÁ 63-150 mm között.
83 | DN80, TVR-80 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | DN100, TVR-100 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | DN125, TVR-125 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX VFR pillangószelep felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, forgókapcsoló, szabályzólap és csapágyak műanyagból, lángálló (V-0), UL 94-nek megfelelő, NÁ 160-250 mm között.
86 | DN160, VFR-160 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | DN200, VFR-200 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | DN250, VFR-250 | 63 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű FKRS-EU, tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése, lemezcsatornára, a készülékház anyaga minősített horganyzott acél, a lezárólap speciális tűzálló anyag, 230 V rugómotor integrált végálláskapcsolókkal CE minősítéssel, NÁ 160-250 mm között.
89 | DN160, FKRS-EU-160 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | DN200, FKRS-EU-200 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX CA hangcsillapító elhelyezése tartószerkezettel, a készülékház és a perforált belső légcsatorna horganyzott acélból, csatlakozó csőcsonk ajakos tömítéssel, 100 mm-es szigeteléssel, NÁ 160-250 mm között.
91 | DN160, CA100/160x500/VD2 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | DN160, CA100/160x1000/VD2 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 | DN200, CA100/200x500/VD2 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | DN200, CA100/200x1000/VD2 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 | DN250, CA100/250x1000/VD2 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX RN térfogatáram szabályozó felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, NÁ 160-250 mm között.
96 | DN160, RN-160 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97 | DN200, RN-200 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX TVR térfogatáram szabályozó felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, NÁ 160-250 mm között.
98 | DN160, TVR-160 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
99 | DN200, TVR-200 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 | DN250, TVR-250 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX AK pillangószelep felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, forgókapcsoló, szabályzólap és csapágyak műanyagból, lángálló (V-0), UL 94-nek megfelelő, NÁ 280-450 mm között.
101 | DN315, AK-315 | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör keresztmetszetű TROX CA hangcsillapító elhelyezése tartószerkezettel, a készülékház és a perforált belső légcsatorna horganyzott acélból, csatlakozó csőcsonk ajakos tömítéssel, 100 mm-es szigeteléssel, NÁ 280-450 mm között.
102 | DN315, CA100/315x1000/VD2 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat trapéz merevítéssel, MEZ kerettel. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1-500mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 290 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat trapéz merevítéssel, MEZ kerettel. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 501-1000mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 1422 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat trapéz merevítéssel, MEZ kerettel. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1001-1500mm oldolhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 177 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat trapéz merevítéssel, MEZ kerettel. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1501-2000mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna hálózat trapéz merevítéssel, MEZ kerettel. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 2000mm oldalhosszúság fölött. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna idomaik szerelése. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1-500mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 358 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna idomaik szerelése. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 501-1000mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 603 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna idomaik szerelése. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1001-1500mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült légcsatorna idomaik szerelése. Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint. Nyomásosztály DIN 24190:1998-12… szerint Mérettartomány: 1500-2000mm oldalhosszúság között. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 1507 szerinti "C" légtömörségi osztályú! Kód megadása Lindab vaklap szerint! Függesztés Lindab függesztési segédlete alapján! | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű TROX JZ szabályzó zsalu felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, acél kivitel
112 | JZ-300/300 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113 | JZ-600/675 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű FK-EU, tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése lemezcsatornára
114 | FK-EU-350/300 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
115 | FK-EU-400/250 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
116 | FK-EU-450/250 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
117 | FK-EU-700/500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
118 | FK-EU-800/600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
119 | FK-EU-800/700 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
120 | FK-EU-900/600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
121 | FK-EU-950/600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Négyszög keresztmetszetű TROX MSA hangcsillapító elhelyezése tartószerkezettel, a készülékház és a perforált belső légcsatorna horganyzott acélból.
122 | MSA-100-300/300/1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
123 | MSA-100-400/300/1500 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
124 | MSA-100-500/400/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 | MSA-100-600/400/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
126 | MSA-100-600/600/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
127 | MSA-100-600/800/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
128 | MSA-100-900/500/1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
129 | MSA-100-900/500/1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
130 | MSA-100-900/600/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
131 | MSA-100-900/800/1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
132 | MSA-100-1000/900/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
133 | MSA-100-1200/800/1500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Négyzet keresztmetszetű TROX TVJ térfogatáram szabályozó felszerelése lemezcsatornára tartószerkezettel, a készülékház anyag minősített horganyzott acél, NÁ 160-250 mm között.
134 | TVJ-300/300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
135 | TVJ-400/300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
136 | TVJ-450/300 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
137 | TVJ-500/400 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezeti örvényes TROX VDW anemosztát felszerelése befúvásra, horganyzott acéllemezből készült csatlakozódobozzal, 625x625-ös frontlappal.
138 | TROX VDW-Q-Z-H-M/300x8 | 71 | db | 0 | 0 | 0 | 0
139 | TROX VDW-Q-Z-H-M/400x16 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
140 | TROX VDW-Q-Z-H-M/500x24 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
141 | TROX VDW-Q-Z-H-M/600x24 | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezeti örvényes TROX VDW anemosztát felszerelése elszívásra, horganyzott acéllemezből készült csatlakozódobozzal. 625x625-ös frontlappal.
142 | TROX VDW-Q-A-H-M/300x8 | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0
143 | TROX VDW-Q-A-H-M/400x16 | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0
144 | TROX VDW-Q-A-H-M/500x24 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
145 | TROX VDW-Q-A-H-M/600x24 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör alakú TROX tányérszelep felszerelése befúvásra
146 | TROX Z-LVS/100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
147 | TROX Z-LVS/125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
148 | TROX Z-LVS/160 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
149 | TROX Z-LVS/200 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kör alakú TROX tányérszelep felszerelése elszívásra
150 | TROX LVS/100 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
151 | TROX LVS/125 | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0
152 | TROX LVS/160 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
153 | TROX LVS/200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Mennyezeti befúvó TROX aneomsztát TROX aneomsztát | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX VDR-V/315
TROX Szellőző rács felszerelése befúvásra
155 | TROX TRS-RD/225x75 | 191 | db | 0 | 0 | 0 | 0
156 | TROX TRS-RD/1225x75 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX Szellőző rács felszerelése befúvásra
157 | TROX AT/825x425 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
158 | TROX AT/900x1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szellőző rács akutöltő generátor helyiség számára, építész terv szerint
159 | 2000x1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 2400x2000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX Esővédő zsalu
161 | WG/1100x1100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
162 | WG/1200x990 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
163 | WG/1500x1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
164 | WG/2000x1980 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Deflektor 600x600
165 | 600x600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 900x900 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1000x1000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
LINDAB Beömlőnyílás
168 | AVU/100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
169 | AVU/160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
170 | AVU/200 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
171 | AVU/315 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
172 | AVU/500 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
173 | AVU/1250 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
LINDAB kifúvófej
174 | HN/200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
175 | HN/250 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
176 | HN/315 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HEMSTEDT nyomáskiegyenlítő szelep, IP65 védettségű, II biztonsági osztállyal rendelkező, 230 V hálózati feszültségű, szilikonnal szigetelt fehér csatlakozókábel, 115W teljesítmény, hőmérséklet szabályozó max. 80°C, DN315, 170mm beépítési mélység.
178 | HEM-DAV III | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SYSTEMAIR szabványos légcsatornához csatlakoztatható villamos léghevítő, Alu-horgannyal kezelet acéllemezből készült, nemesacél fűtőspirállal, beépített túlmelegedés védelemmel és kézi reteszeléssel, gumitömítéssel, minden tartozékkal, kompletten.
179 | CB 125-1,8 230V/1 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX PFC zsákos szűrő durva por leválasztására.
180 | PFC-G4-PLA-25/287x287x360x3 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
181 | AHU TE 170 (AHU-1) befúvó-elszívó légkezelő berendezés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel, G4-F7-F5 szűrőkkel, vizes fűtő- és 4 körös dx hűtőkaloriferrel, EC ventilátorokkal, egymás felett telepítve, beltéri kivitelben, 180mm-es alapkerettel, minden tartozékkal, kompletten. 11000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
182 | AHU TE 170 (AHU-2) befúvó-elszívó légkezelő berendezés forgódobos hővisszanyerővel, G4-F7-F5 szűrőkkel, vizes fűtő- és 4 körös dx hűtőkaloriferrel, EC ventilátorokkal, egymás felett telepítve, beltéri kivitelben, 180mm-es alapkerettel, minden tartozékkal, kompletten. 11000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
183 | AHU TE 64 (AHU-3) befúvó-elszívó légkezelő berendezés forgódobos hővisszanyerővel, G4-F7-F5 szűrőkkel, vizes fűtő- és 2 körös dx hűtőkaloriferrel, EC ventilátorokkal, egymás felett telepítve, beltéri kivitelben, 180mm-es alapkerettel, minden tartozékkal, kompletten. 5000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
184 | AHUW TE 260 (AHU-5) befúvó-elszívó légkezelő berendezés keresztáramú lemezes hővisszanyerővel, G4-F7-F5 szűrőkkel, vizes fűtő- és 2 körös dx hűtőkaloriferrel, EC ventilátorokkal, egymás felett telepítve, beltéri kivitelben, 180mm-es alapkerettel, minden tartozékkal, kompletten. 16000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
185 | TROX csőventilátor (VENT01) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 360 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
186 | TROX csőventilátor (VENT02) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 320 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
187 | TROX csőventilátor (VENT03) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 790 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX EL 315 E2 03
188 | TROX csőventilátor (VENT04) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 520 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 315 10
189 | TROX csőventilátor (VENT05) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 1000 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX EL 315 E2 03
190 | TROX csőventilátor (VENT06) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 320 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
191 | TROX csőventilátor (VENT07) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 190 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 160 10
192 | TROX csőventilátor (VENT07) befúvásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten.190 m3/h, 250 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 160 10
193 | TROX csőventilátor (VENT08) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 400 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
194 | TROX csőventilátor (VENT09) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 370 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
195 | TROX csőventilátor (VENT09) befúvásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 370 m3/h, 250 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 250L10
196 | TROX csőventilátor (VENT10) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 150 m3/h, 150 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 160 10
197 | TROX csőventilátor (VENT10) elszívásra, visszacsapó szeleppel, kör keresztmetszetű hangcsillapítóval, minden tartozékkal, kompletten. 150 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX RS 160 10
198 | TROX csőventilátor (VENT11) elszívásra, csatlakozódobozzal, termisztorvédelemmel, visszacsapó szeleppel, szikravédelemmel, diffúzorral, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 16000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXN 12/56/800 M-D
199 | TROX csőventilátor (VENT12) elszívásra, csatlakozódobozzal, termisztorvédelemmel, visszacsapó szeleppel, rugós lengéscsillapítóval, szikravédelemmel, diffúzorral, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 16000 m3/h, 500 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXN 12/56/800 M-D
200 | TROX axiálventilátor (VENT13) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 1050 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 9/500 M-D
201 | TROX axiálventilátor (VENT14) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 1050 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 9/500 M-D
202 | TROX axiálventilátor (VENT15) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 2400 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 9/500 M-D
203 | TROX axiálventilátor (VENT16) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 6840 m3/h, 250 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/500 M-D
204 | TROX axiálventilátor (VENT17) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 720 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/630 M-D
205 | TROX axiálventilátor (VENT18) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 1320 m3/h, 300 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/630 M-D
206 | TROX axiálventilátor (VENT19) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 960 m3/h, 300 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/500 M-D
207 | TROX axiálventilátor (VENT20) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 720 m3/h, 200 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/630 M-D
208 | TROX axiálventilátor (VENT21) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, védőráccsal, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 1100 m3/h, 300 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 5/630 M-D
209 | TROX axiálventilátor (VENT22) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 23500 m3/h, 250 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 12/1120 M-D
211 | TROX axiálventilátor (VENT24) befúvásra, csatlakozódobozzal, gumi lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 16000 m3/h, 350 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 9/27/500 M-D
212 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelésével és burkolásával), kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítással, alufóliára és huzalfonatra tűzött kivitelben, horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel rögzítve, ROCKWOOL Larock 32 ALS alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell, vtg: 32 mm | 1347 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek tűzvédelmi hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelésével és burkolásával), ROCKWOOL Conlit Ductrock alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell, vtg: 60 mm | 58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
EGYÉB TÉTELEK:
214 | Légtechnikai rendszerek beszabályozása, fordulatszámszabályozók felprogramozása. Működés ellenőrzése autómatikával közös beszabályozás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Légkezelő berendezések, ventillátorok próbaüzeme, beüzemelése. Próbaüzem után szűrőcsere | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Automatika által szállított mérők felszerelése a szükséges anyagok felhasználásával. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Tetőátvezetés készítése 1,25 mm falvastagságú horganyzott acéllemezből, magassság kb 400 mm, esővédő gallérral eláttott hőszigetelésse a tervek szerinti darabszámmal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Egyéb szakágakkal való szoros együttműködés. Ütközésvizsgálat, rendszerek közötti koordináció, felvonulási terület leegyeztetés, védelem, levonulás, terület rendezett, takarított visszaadása, hulladékkezelés és elszállítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
221 | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése. Használatbavételi engedélyeztetési eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Vezetékek, szerelvények feliratozása, gépházakban alacsony elhelyezkedásű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Légtechnikai berendezések daruzása összeszerelése, szükséges segédanyagokkal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Légtechnikai rendszerek nyomáspróbájai, tömörség vizsgálata olajköddel. Előírt tömörségi osztály C. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Faláttörések készítése, beleértve a helyreállítást, betonban és téglafalban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Áttörés helyreállítása a légtechnika vezetékek körül, falban, födémben | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Áttörés tűzgátló helyreállítása a légtechnika vezetékek körül falban, födémben | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Környezetvédelmi jelentés készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Belső és külső akusztikai mérések elvégzése és dokumentálása az előírt szabványoknak megfelelően | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Légcsatornák méretétől függően szabvány szerinti távolságokban történő megfogásához tartószerkezet, a szükséges segédanyagokkal, szigeteléssel, kompletten. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű | 6200 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 80-315 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI | 2700 | db | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Rezgéscsillapító a légkezeőgépek és ventilátorokok alá 20 mm vastag, méretezés a gyártótól. | 28 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_6_Tüzivíz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 | 1222 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 | 172 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.4.1.1.2.1.5 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100 | 2299 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-021-1.3.2.3 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falon kívül szerelt, 2" (52 szerelvényekkel) | 72 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tűzvédelmi csőátvezetés (acél, nemesacél), gipszkarton, beton vagy tégla felületen,40 - 200 mm átmérő között, födém és faláttöréseknél Rockwool Conlit 150 U
|  | DN100 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_7_Sprinkler épület
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. |  | BWT Rondomat Duo 10, ikeroszlopos ipari vízlágyító berendezés, ioncserélő műgyanta, durva frakciójú szűrőkavics, finom frakciójú szűrőkavics, töltőtölcsér; - Adaptercsatlakozó és alsó szűrő összekötőcsővel a baloldali oszlophoz; - Vezérlőszelep és alsó szűrő összekötőcsővel a jobboldali oszlophoz; - Soft-control vezérlőszekrény (villamos tápkábellel); - Klórozócella transzformátoregység, villamos kábelekkel, rögzítőcsavarral (csak DVGW kivitelnél); - rögzítőlemez a vezérlőszekrényhez, mőanyag patenttel és csavarral; - összekötő nyomásálló csatlakozó tömlő; - tartókapocs a tömlők rögzítéséhez, csavarokkal; - Műanyag fedél a vezérlőszelephez; - Regenerálótartály, kompletten beépített sólészeleppel és sóhiány érzékelővel; - Regenerálótartály fedél; ölítővezeték, rögzítőbilinccsel; túlfolyó vezeték, rögzítőbilinccsel; sóléfelszívó vezeték; - Certisil fertőtlenítő por; - Aquatest keménység gyorsteszt; Csatlakozó készlet DN50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Zsomp átemelő szivattyú Grundfos UNILIFT CC7 - A1, úszókapcsolókkal, összes tartozékával, kompletten | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, 2" BWT visszamosatható vízszűrő, 90 mikronos szűrőbetét, fém szűrőcsésze, 2" menetes, PN16, max 40°C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Europafilter RS 2"
4. |  | Kompakt átfolyós vízmelegítő elhelyezése, 20-60°C-ig, 11 kW, Stiebel Eltron DCE 11/13 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Geberit higiéniai öblítés egy vízcsatlakozással, mágnesszelep biztosítócsappal és térfogatáram korlátozóval, sőcsatlakozó idom ,230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú kábellel , vezérlőegység beépítőkészlet, rögzítési anyag, elhelyezés, tartozékok | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, csapteleppel, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú,hidegvíz csatlakozással, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz, gömbcsuklós, DN 50 kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, előre szigetelve (9mm), (horonyvésés külön tételben), REHAU univerzális RAUTITAN Flex, 10 bar
9. |  | DN15 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vízvezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Gebreit Mapress Edelstahl cső, 1.4401 rozsdamentes
10. |  | DN50 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | DN65 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | DN100 | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, PN 10 - PN 16 tolózár
13. |  | DN50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | DN100 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN100, (-10... +120)°C, kvs=770,00, DIN EN 1092-2 szerinti karimás kiv., | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
GEBERIT PE polietilén lefolyócső, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, mennyezet alatt, földben vezetve
16. |  | DN50 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | DN100 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Doyma Átvezetések víznyomás ellen szigetelőlemezzel falban, DN 100-as ivóvízvezetékhez tartozékokkal Typ Curaflex 4300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Doyma Átvezetések víznyomás ellen szigetelőlemezzel falban, DN 65-ös ivóvízvezetékhez tartozékokkal Typ Curaflex 4300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Doyma Átvezetések víznyomás ellen szigetelőlemezzel falban, DN 100-as csatornavezetékhez tartozékokkal Typ Curaflex 4300 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | TROX axiálventilátor (VENT22) elszívásra, csatlakozódobozzal, rugós lengéscsillapítóval, visszacsapó szeleppel, kompenzátorral. ATEX 2014/34/EU EX II 2/2 G c IIB + H2 T4 irányelvnek megfelelően, minden tartozékkal, kompletten. 16000 m3/h, 300 Pa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX AXO 9/27/500 M-D
22. |  | Négyszög keresztmetszetű LINDAB egyenes légcsatorna szerelése, tartószerkezettel, tömítéssel, csavarokkal, lemezvastagság: 0,9 mm, 1001-1500 mm oldalhosszúság között, trapéz merevítéssel , horganyzott acéllemezből, nyomásállóság +1000 és -630 Pa között, MSZ EN 1507 szerinti "C" tömörségű rendszer szerelhetőségére alkalmas kivitel | 39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Négyszög keresztmetszetű LINDAB egyenes légcsatorna szerelése, tartószerkezettel, tömítéssel, csavarokkal, lemezvastagság: 0,9 mm, 1501-2000 mm oldalhosszúság között, trapéz merevítéssel , horganyzott acéllemezből, nyomásállóság +1000 és -630 Pa között, MSZ EN 1507 szerinti "C" tömörségű rendszer szerelhetőségére alkalmas kivitel | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Szellőző rács TROX AT/1500x1500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Szellőző rács TROX AT/900x1800 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Stiebel Eltron CNS 150 SE fali elektromos konvektor, elhelyezés, beüzemelés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | DEL9203 ¦ DELABIE kombinált szemmosó és vészzuhany egység epoxy bevonatú csőrendszerrel, tállal, zuhanyfejjel és kapcsolókkal, téliesíthető leeresztőszeleppel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Ikeroszlopos, mennyiségvezérelt, ingaüzemű vízlágyító berendezés folyamatos üzemre helyszínre szállítva, beszerelve, vízoldali bekötéssel, ioncserélő gyantatöltettel, gyanta tartó és sólé tartállyal, kerülőági csatlakozó szerelvénycsoporttal, elektromos bekötéssel, gyári szerelvényblokkal, kompletten. 5-30 Celsius fok hőmérsékletű vízhez üzemi nyomás: min. 2,5 bar, max. 8 bar BWT Rondomat Duo 10 Vnévl=10,0 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, ivóvízre vagy tűzivízre, kompakt telep rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, száraztengelyű szivattyúval, többszivattyús kivitelben, szabályozott fordulatszámmal, két szivattyúval, HYDRO MULTI-E 3 CRE5-05, kompletten ajánlat szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Egyéb szakágakkal való szoros együttműködés. Ütközésvizsgálat, rendszerek közötti koordináció, felvonulási terület leegyeztetés, védelem, levonulás, terület rendezett, takarított visszaadása, hulladékkezelés és elszállítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése. Használatbavételi engedélyeztetési eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, gépházakban alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 22_8_Portaépület
ar | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, előre szigetelve (9mm), (horonyvésés külön tételben), REHAU univerzális RAUTITAN Flex, 10 bar
1 |  | DN15 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | DN20 | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | DN25 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap,
4. |  | DN25 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Kompakt átfolyós vízmelegítő elhelyezése, 20-60°C-ig, 11 kW, Stiebel Eltron DCE 11/13 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Zártrendszerű, vízszintes elhelyezésű villamos fűtésű forróvíztároló elhelyezése, bekötése Hajdu_ZV_150 ; V=150L | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
GEBERIT PE polietilén lefolyócső, tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, mennyezet alatt, földben vezetve
7. |  | DN100 | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | DN125 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
GEBERIT PP lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, tokosvégű
9. |  | DN 40 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | DN 50 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | DN 70 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | DN 100 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Stiebel Eltron CNS 50 SE fali elektromos konvektor, elhelyezés, beüzemelés | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Stiebel Eltron CNS 100 SE fali elektromos konvektor, elhelyezés, beüzemelés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Stiebel Eltron CNS 150 SE fali elektromos konvektor, elhelyezés, beüzemelés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Stiebel Eltron BHE 50 Plus, elektromos fürdőszobai radiátor, 500 W fűtőteljesítmény, elhelyezés, beüzemelés | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Daikin VAM1000J Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1000 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Daikin BRC1H51W Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air és VRV beltérikhez (fehér) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Daikin RTD-NET Modbus adapter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Helios ELS- VP 100, Légszállítás 100 m3/h, jelenlétérzékelős működés, IP55 II szigetelési osztály, nedves helyiségek 1-es zónájába szerelhető, tartós, mosható szűrővel, zárt alpinfehér előlappal, szerelés, beüzemelés | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 80, SR-80 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 125, SR-125 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 160, SR-160 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 200, SR-200 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, DN 200/200, TCPU-200-200
26. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 125, BU-125-90
27.
|  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | horganyzott acéllemezből, DN 160, BU-160-90
29. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 200, BU-200-90
30.
|  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | horganyzott acéllemezből, DN 125/ 80, RCU-125-80
32. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | horganyzott acéllemezből, DN 160/125, RCU-160-125
34. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
horganyzott acéllemezből, DN 200/160, RCU-200-160
36. |  | Kör keresztmetszetű flexibilis légcsatorna szerelése, tartószerkezettel, SONODEC hangszigetelt flexibilis légcsatorna egy többrétegű, perforált alumínium belső csőből, poliészter védőrétegből, egy hő- és hangszigetelő üveggyapot rétegből, és egy üvegszállal erősített külső köpenyből, valamint drótsporál tartószerkezetből áll. | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, SONODEC 25
37. |  | Kör keresztmetszetű flexibilis légcsatorna szerelése, tartószerkezettel, SONODEC hangszigetelt flexibilis légcsatorna egy többrétegű, perforált alumínium belső csőből, poliészter védőrétegből, egy hő- és hangszigetelő üveggyapot rétegből, és egy üvegszállal erősített külső köpenyből, valamint drótsporál tartószerkezetből áll. | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160, SONODEC 25
38. |  | Mennyezeti örvényes TROX VDW anemosztát felszerelése elszívásra, horganyzott acéllemezből készült csatlakozódobozzal. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX VDW-Q-A-H-M/300x8
39. |  | Mennyezeti örvényes TROX VDW anemosztát felszerelése befúvásra, horganyzott acéllemezből készült csatlakozódobozzal. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TROX VDW-Q-Z-H-M/300x8
40. |  | LINDAB HN/125 kifúvófej | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | LINDAB HN/160 kifúvófej | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | LINDAB AVU/160 beömlőnyílás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 6.35(1/4") | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | Vegytiszta lágy vagy félkemény vörösrézcső forrasztással, amennyiben szükséges idomokkal gyárilag szigetelt vegytiszta vörösréz cső. Klíma- és hűtéstechnikai szereléshez. 9.52(3/8") | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | PipeLife PVC-U nyomócsövek és idomok, hideg ivóvíz vezetésére szolgálnak, 20°C-on, Alkalmazás: falon kívül, falhoronyban Kötés: ragasztás
|  | DN32 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | DAIKIN FTXM25N Split inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | DAIKIN FTXM35N Split inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | DAIKIN 2MXM40M Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | DAIKIN RTD-RA Modbus adapter split beltéri egységek számára - amely biztosítja a kommunikációt egy interfészen keresztül a Modbus és egy beltéri egység között. Csatlakoztatása S21-en kersztül. A telepítése a beltéri egységen kívűl. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | Kültérben haladóhőszigetelt hűtéstechnológiai vezetékek extra hőszigetelése 30 mm vtg Rockwool fémlemez burkolása, AL 99.5 min.alumínium lemezzel 0.80 mm vtg. Fém kábeltálcában vezetve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | Áttörés helyreállítása a hűtéscsövek körül, falban, födémben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | Falátfúrás helyreállítással NA100-ig vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez falazatban, födémben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | Egyéb szakágakkal való szoros együttműködés. Ütközésvizsgálat, rendszerek közötti koordináció, felvonulási terület leegyeztetés, védelem, levonulás, terület rendezett, takarított visszaadása, hulladékkezelés és elszállítás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
54. |  | Átadási dokumentáció készítése (Beépítet anyagok dokumentációja, gépkönyvek leadása, karbantartási utasítások elkészítése. Sémák létrehozása, minden újonnan létrehozott területre, azok kifüggesztése időtálló kivitelben. Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek. Kezelő személyzet oktatása, betanítása. A szerelt rendszerek tiszta, letakarított átadása) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, tollal javított kiviteli terv nem tekinthető megvalósulási tervnek. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
56. |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése. Használatbavételi engedélyeztetési eljárás lefolytatása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | Vezetékek, szerelvények feliratozása, gépházakban alacsony elhelyezkedésű vezetékek, berendezési tárgyak megjelölése, A szükséges rendszerek festése. Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Hűtő-klímarendszer első szivárgásvizsgálata és közreműködés a Klímavédelmi Hatóság honlapjára való feltöltésben (A feltöltés tulajdonos feladata) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | Hűtésszerelési munkák próbái, Hűtési vezetékrendszer szakaszos nyomáspróbája és jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | Klímarendszerek gyártó általi beüzemelése jegyzőkönyv készítésével. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | Revíziós nyílások készítés falba vagy álmennyezetbe, fémből a fal vagy födém színére festve, beépítő kerettel, kompletten 40x40 mm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | GCV00043 ¦ DELABIE vandálbiztos fali WC csésze, rozsdamentes acél, 1,5 mm falvastagsággal, megerősített rögzítőkonzolos hátlappal, selyem matt, DEL110310 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63. |  | DEL101619 ¦ DELABIE vandálbiztos WC-ülőke fedő nélkül és rozsdamentes acél zsanérokkal vandálbiztos DELABIE WC-re, polietilén, fekete | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  | DEL794BOX1-DEL794218 ¦ DELABIE TEMPOMIX 3 vandálbiztos, időzített, fejbenkeverős zuhanycsaptelep kit, hideg-meleg vízre, beépített, vízmentesen zárt szerelődobozban | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65. |  | Fali WC részére Geberit Duofix elölről működtethető falsík alatti WC szerelőelem, formafújási technológiával készült (hézag és résmentes) Sigma öblítőtartállyal, páralecsapódás ellen szigeteléssel, kívül-belül porszórással korrózió ellen védett önhordó szerelőkerettel, könnyűszerkezetes parapetfalba, vagy hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé vagy teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba történő beépítéséhez, belső szagelszívási kiépíthetőségre előkészítve, ABS műanyag alapanyagú kétmennyiségű fehér színű Sigma01 működtető nyomólappal, a rögzítéshez szükséges anyagokkal, 111.300.00.5 Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66. |  | DEL490100 ¦ DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap, keverőkarral, hideg-meleg vízre, automata, 230V / 6V hálózati | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67. |  | DEL161440 ¦ DELABIE TEK vandálbiztos fali kézmosó zárt szifonburkolattal, automata infra-vezérlésű csapteleppel, 230V hálózati tápellátással, rongálásbiztos kifolyófejjel, r. m. acél 1,2 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68. |  | GCV00084 ¦ DELABIE DELTA vandálbiztos piszoár, négyzetes, hátsó bekötéssel, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság, DEL134770 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69. |  | DEL510463S ¦ DELABIE fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 38 literes, 1 mm vastag r.m. acél, selyem | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70. |  | DELABIE vandálbiztos tükör, ütésálló rozsdamentes acéllemez, 485*585 mm, könnyen szerelhető 10 mm vastag megerősített PVC hátlap | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71. |  | DEL2912 ¦ DELABIE vandálbiztos JUMBO MAXI r. m. acél WC-papír tartó, 400 m-es tekercsekhez, selyem | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72. |  | GCV00492 ¦ DELABIE vandálbiztos zuhanytálca akadálymentes zuhanyzóba, csúszásmentes 900x900 mm-es felület, r.m. acél, selyem, 1,5 mm falvastagság | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73. |  | DEL709000CF ¦ DELABIE ROUND Comfort vandálbiztos fix zuhanykifolyó, lekerekített dizájn, falon belüli csövezéshez, 10 liter / perc, vízkőtaszító kifolyóval | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 23_Hő- és füstelvezetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
214 | CE minősített négyszög keresztmetszetű, horganyzott acélból készült hő- és füstelvezető légcsatorna hálózat, 600 °C, 120 perces tűzállósággal, önálló tűzszakaszban Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1505 szabvány szerint Mérettartomány: 1250 x 1000 mm-ig: E600 120 (ve - ho) S1500single 1900 x 1700 mm-ig: E600 120 (ho) S1500single Osztályozás MSZ EN 13501-4 szabvány alapján Bevizsgálás MSZ EN 1366-9 szabvány alapján Követelmények MSZ EN 12101-7 szabvány alapján Függesztés és kompenzátor elhelyezése szerelési útmutató alapján! | 1420 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | CE minősített kör keresztmetszetű, horganyzott acélból készült hő- és füstelvezető légcsatorna hálózat Safe gumitömítéssel és hőre habosodó tömítéssel, 600 °C, 120 perces tűzállósággal, önálló tűzszakaszban Légcsatorna elemek méretei MSZ EN 1506 szabvány szerint Mérettartomány: Ø80-Ø1000-ig: E600 120 (ve - ho) S1500single Osztályozás MSZ EN 13501-4 szabvány alapján Bevizsgálás MSZ EN 1366-9 szabvány alapján Követelmények MSZ EN 12101-7 szabvány alapján Függesztés és kompenzátor elhelyezése szerelési útmutató alapján! | 27 | m | 0 | 0 | 0 | 0
TROX Szellőző rács felszerelése vészelszívásra
| TROX TR-AG/1225x525 | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| TROX (VENT51-62) dirkt hajtású, terelőlapátozás nélküli, motoron keresztül nyomó füstelszívó axiálventilátor, minden tartozékkal, kompletten. 40000 m3/h, 500 Pa | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 24_Sprinkler Főösszesítő
Megjegyzések:
A munkanemek elnevezése az összesítőbe írandó, a költségvetéshez hivatkozva vannak
A munkalap az érintett szakág alapján nevezendő el (pl. Statika, Gépészet, Elektromos, Gyengeáram, stb.)
Az összesítőn nem használt munkanemi sorok és költségvetési blokkok törlendők
KÖLTSÉGVETÉS SPRINKLER
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
... MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Sprinkler |  | 0 | 0 | 0
|  | Gázzaoltó |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  | 0 | 0 | 0
Sprinkler
|  | Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj | A + D
| 1.0 | Külső munkák |  | 0 | 0 | 0
| 2.0 | Szivattyúk |  | 0 | 0 | 0
| 3.0 | Szerelvények |  | 0 | 0 | 0
| 4.0 | Csövek és sprinklerek |  | 0 | 0 | 0
| 5.0 | Víztározók |  | 0 | 0 | 0
| 6.0 | Egyéb |  | 0 | 0 | 0
| 7.0 | Opció |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Összesen / Total: | 0 | 0 | 0
gázzaloltó
|  | Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj | A + D
| 1.0 | Helyiségek |  | 0 | 0 | 0
| 2.0 | Egyéb |  | 0 | 0 | 0
| 3.0 | Opció |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Összesen / Total: | 0 | 0 | 0

## 24_1_Sprinkler
| Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | A + D
1.0 | Külső munkák |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | Szivattyúk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | Szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | Csövek és sprinklerek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.0 | Víztározók |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | Egyéb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | Opció |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Összesen / Total: | 0 | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1.0 |  | Külső munkák
1.1 |  | sprinkler rendszer gerincvezeték vezetékek közműaalgútban szerelve, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 10"/DN250 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Külső munkák |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
2.0 |  | Szivattyúk, kompresszorok
2.1 |  | Diezel motor meghajtású sprinkler szivattyú, EN12845 szerint, Kompakt kivitel alapkereten, vezérlő szekrénnyel, üzemanyag tartállyal, akkumulátorokkal, hűtővezetéki szerelvényekkel, kipufogó vezetékkel, Grundfos NKF 150-400.2.398, 2100 1/min; 230kW, 649 m3/h, 94m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | nyomástartó szivattyú, függőleges tengelyű, kapcsolószekrénnyel, Grundfos CR1-19; 1,1kW, 3*400V; 50Hz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | külső tüzivíz szivattyú, kapcsolószekrénnyel, 3*400V; 50Hz; 110kW, Grundfos NK-125-250_236 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Eelektromos kábelezés, szivattyúk és kapcsolószekrényük között. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Szivattyúk beüzemelése szállító bevonásával. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | kompresszor 30l tartállyal, 11bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Szivattyúk |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
3.0 |  | Szerelvények
3.1 |  | Kavicsfogó szűrő karimás, PN10, 4"/DN100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, DN500 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, DN400 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, 10"/DN250 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, 8"/DN200 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, 6"/DN150 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Tolózár véghelyzet jelző kapcsolóval PN 10/16, 4"/DN100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Pillangó szelep véghelyzet jelző kapcsolóval PN10/16, 10"/DN250 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Pillangó szelep véghelyzet jelző kapcsolóval PN10/16, 8"/DN200 | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Pillangó szelep véghelyzet jelző kapcsolóval PN10/16, 6"/DN150 | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  | Pillangó szelep véghelyzet jelző kapcsolóval PN10/16, 4"/DN100 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | Visszacsapó csappantyú PN10/16, 8"/DN200 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | Visszacsapó csappantyú PN10/16, 6"/DN150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | Visszacsapó csappantyú PN10/16, 1"/DN25 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | Visszacsapó csappantyú PN10/16, 3/4"/DN20 | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | Visszacsapó csappantyú PN10/16, 1/2"/DN15 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | Térfogat áram mérőperem rotaméterrel, Kirschner und Tochter DN200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 |  | Gömbcsap PN10/16, 2"/DN50 | 110 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 |  | Gömbcsap PN10/16, 1"/DN25 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 |  | Gömbcsap PN10/16, 1/2"/DN15 | 4 | db
3.21 |  | Nedves riasztószelep, VDS csövezéssel, nyomáskapcsolóval, 8"/DN200 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 |  | Nedves riasztószelep, VDS csövezéssel, nyomáskapcsolóval, 6"/DN150 | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 |  | Nedves riasztószelep, VDS csövezéssel, nyomáskapcsolóval, 4"/DN100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 |  | Száraz riasztószelep VDS csöv.-el, nyomáskapcsolóval, gyorsnyitóval, 6"/DN150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 |  | Elővezérelt riasztószelep, egyszeres reteszeléssel pneumatikus/elektromos, 8"/DN200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 |  | Elővezérelt riasztószelep, kettős reteszeléssel pneumatikus/elektromos, 6"/DN150 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 |  | Elővezérelt riasztószelep, kettős reteszeléssel pneumatikus/elektromos, 4"/DN100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 |  | Vízturbinás riasztó gong | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 |  | nyomásszabályzó szelep 4"/DN100 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 |  | teszt és ürítő szelep, elzáróval, nézőüveggel, 20m vezetékkel, 5/4" / DN32 | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 |  | automatikus vízszint szabályzó szelep. 2"/DN50 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 |  | Sprinkler osztó DN 300 méretben, 15 m hosszban kiviteli terv szerinti csonkokkal, nyomásmérő, nyomáskapcsoló csatlakozással, rögzítésekkel és 2" ürítőcsappal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 |  | Öblítő csatlakozás gerincvezeték végén, excentrikus alul 2"/DN50 | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 |  | automatikus levegőkezelő berendezés, nyomásszabályzóval, 1/2"/DN15 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Szerelvények |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
4.0 |  | Csövek és sprinklerek
4.1 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 20"/DN500 | 12 | m
4.2 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 16"/DN400 | 6 | m
4.3 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 10"/DN250 | 1380 | m
4.4 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 8"/DN200 | 2232 | m
4.5 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 6"/DN150 | 5172 | m
4.6 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 5"/DN125 | 636 | m
4.7 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 4"/DN100 | 774 | m
4.8 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 3"/DN80 | 3744 | m
4.9 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 2 1/2"/DN65 | 11388 | m
4.10 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 2"/DN50 | 14409 | m
4.11 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 6/4"/DN40 | 780 | m
4.12 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 5/4"/DN32 | 19526 | m
4.13 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 1"/DN25 | 714 | m
4.14 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 3/4"/DN20 | 36 | m
4.15 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, vagy heggesztett kötésekkel, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot, kétszeri alap és egyszeri fedőmázolással RAL 3000 színben. 1/2"/DN15 | 18 | m
4.19 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 8"/DN200 | 30 | m
4.20 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 6"/DN150 | 18 | m
4.21 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 5"/DN125 | 348 | m
4.22 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 4"/DN100 | 108 | m
4.23 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 3"/DN80 | 192 | m
4.24 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 2 1/2"/DN65
4.25 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 2"/DN50 | 822 | m
4.26 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 6/4"/DN40
4.27 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 5/4"/DN32 | 5706 | m
4.28 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 1"/DN25 | 6 | m
4.29 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 3/4"/DN20 | 126 | m
4.30 |  | sprinkler vezetékek, szavatolt minőségű horganyzott szénacél csőből, min. ISO65 falvastagsággal, hornyos kötéssel, kuplungos idomokkal, beleértve minden szükséges függesztő és rögzítő anyagot. 1/2"/DN15 | 60 | m
4.31 |  | függő helyzetű, extra nagy nyílású sprinkler (ELO), k=160, 3/4", normál reagálású, ELO-231B; TY5251 | 1852 | db
4.32 |  | függő helyzetű, extra nagy nyílású sprinkler (ELO), k=160, 3/4",gyors reagálású, ELO-213FRB; TY5231 | 530 | db
4.33 |  | függő helyzetű, korai elfojtású, gyors reagálású sprinkler (ESFR); 1", k=360, ESFR-25; TY9226 | 1881 | db
4.34 |  | függő helyzetű, korai elfojtású, gyors reagálású sprinkler (ESFR); 3/4", k=240, ESFR-17; TY7226 | 1513 | db
4.35 |  | álló helyzetű, korai elfojtású, gyors reagálású sprinkler (ESFR); 3/4", k=240, ESFR-17; TY7126 | 80 | db
4.36 |  | függő helyzetű, korai elfojtású, gyors reagálású száraz sprinkler (ESFR); 5/4", k=240, ESFR-17; TY7229 | 856 | db
4.37 |  | függő helyzetű, száraz sprinkler, normál reagálású, , 1", l=528mm, k=160, DS-2; TY5255 | 739 | db
4.38 |  | függő helyzetű, sprinkler, k=115, 3/4", normál reagálású, TY-B; TY4251 | 3484 | db
4.39 |  | függő helyzetű, sprinkler, k=80, 1/2", normál reagálású, TY-B; TY3251 | 80 | db
4.40 |  | álló helyzetű, sprinkler, k=115, 3/4", normál reagálású, TY-B; TY4151 | 719 | db
4.41 |  | álló helyzetű, sprinkler, k=115, 3/4",gyors reagálású, TY-FRB; TY4131 | 184 | db
4.42 |  | függő helyzetű, sprinkler, k=115, 3/4",gyors reagálású, TY-FRB; TY4231 | 18943 | db
4.43 |  | álló helyzetű, polc sprinkler, k=115, 3/4",gyors reagálású, TY-FRB; TY4133 | 5904 | db
4.44 |  | Vízgyűjtő csövezés a fenti sprinkler osztók csurgalék és ürítő vizeinek összegyűjtésére és a zsompba vezetésére | 4 | klt
4.45 |  | Nyomáspróba 24h, 16bar | 1 | klt
|  | Csövek és sprinklerek |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
5.0 |  | Víztározók
5.1 |  | szerelt gumi falátvezető tömítés csőre, előrebeépített átvezető csőbe DN600/DN500 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | szerelt gumi falátvezető tömítés csőre, előrebeépített átvezető csőbe DN300/DN200 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | szerelt gumi falátvezető tömítés csőre, előrebeépített átvezető csőbe DN150/DN100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Örvénygátló lemez, DN500 karimával csatlakoztatva, szivattyúk szívóvezetékéhez, 120x120cm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Örvénygátló lemez, DN200 karimával csatlakoztatva, szivattyúk szívóvezetékéhez, 80x80cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | tartály túlfolyó és egyéb csurgalékvizek vezetékeinek szerelése, PE, horganyzott acél vezetékkel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Víztározók |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
6.0 |  | Egyéb
6.1 |  | úszó szintkapcsoló | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | vésznyomáskapcsoló 0-10bar | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | nyomáskapcsoló sprinkler szivattyúhoz, 0-10 bar | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Nyomás kapcsoló nyomástartó és tüzivíz szivattyúhoz, 0-10 bar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 |  | Manométer, folyadékcsillapítású, manométer csappal, -1..0..3 bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 |  | Manométer, folyadékcsillapítású, manométer csappal, 0..16 bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 |  | Manométer, manométer csappal, 0..16 bar | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 |  | tartalék sprinklerszekrény 12db-os | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 |  | áramlás kapcsoló 2"/DN50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 |  | áramlás kapcsoló 2"/DN50 | 4 | db
6.11 |  | hőmérséklet érzékelő termosztát IP65 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 |  | Falátvezetések tűzgátló helyreállítása a sprinklercsövek körül falakon és födémeken történő átvezetéseknél. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 |  | Csőkapcsolási és villamos séma időtálló kivitelben kifüggesztve a sprinkler központba és gépházba | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 |  | Oltási zónák alaprajza időtálló kivitelben kifüggesztve a sprinkler központokba és gépházba | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 |  | Megvalósulási dokumentáció elkészítése a tűzvédelmi hatóság és a fővállalkozó részére, magyar és angol nyelven | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 |  | Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése és bemutatása üzemltető személyzet és Megrendelő részére | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 |  | Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Egyéb |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
7.0 |  | Opció
7.1 |  | Ha a szakhatóság az engedélyeztetés során kéri a homlokzati sprinklereket a PDR és Push-back polcok esetén, 150x150mm 90°hajlított acéllemez túlemelés elleni védelem | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opció |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0

## 24_2_Gázzaloltó
| Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | A + D
1.0 | helyiségek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | Egyéb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | Opció |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Összesen / Total: | 0 | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1.0 |  | helyiségek
1.1 |  | 321 Szerver szoba, 24,25 m2 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 154 NSHV, 131 m2 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | helyiségek |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
6.0 |  | Egyéb
6.1 |  | Falátvezetések tűzgátló helyreállítása a csövek körül falakon és födémeken történő átvezetéseknél. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Működési és villamos séma időtálló kivitelben kifüggesztve | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Oltási zónák alaprajza időtálló kivitelben kifüggesztve | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése a tűzvédelmi hatóság és a fővállalkozó részére, magyar és angol nyelven
6.5 |  | Megvalósulási dokumentáció elkészítése a tűzvédelmi hatóság és a fővállalkozó részére, magyar és angol nyelven | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 |  | Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése és bemutatása üzemltető személyzet és Megrendelő részére | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 |  | A hatósági átadás lebonyolítása, üzembe helyező mérnök biztosítása az átadásra, üzembe helyezés előtt szükséges tesztek és próbák elvégzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 |  | Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Egyéb |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0
7.0 |  | Opció
7.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opció |  |  |  | Munkanem összesen: | 0 | 0

## 25_Út
Megjegyzések:
A munkanemek elnevezése az összesítőbe írandó, a költségvetéshez hivatkozva vannak
A munkalap az érintett szakág alapján nevezendő el (pl. Statika, Gépészet, Elektromos, Gyengeáram, stb.)
Az összesítőn nem használt munkanemi sorok és költségvetési blokkok törlendők
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | Útépítés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Konténerrakodó |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | [8 empty] | 0
0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
Útépítés
Megjegyzés: Opcionáls tételként kérnénk megadni a telekhatártól a porta épület elejéig a térkökves út helyett aszfaltos út megadását, javasolt út rétegrend megadásával.
1 | 22-001 | 10 cm vastag beton 3 oldalon kapcsolódó térkőburkolat fektetése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 43236 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-002 | ZH-2/5-ös finomrész mentes zúzotthomok ágyazat szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel | 1584 | m3
3 | 22-003 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás - Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; - Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése - Hossz és kereszthézagok kialakítása; - Tömörítés, felület kialakítása; - Utókezelés; - feszültség-mentesítésével teljesen készen. - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 11914 | m3
4 | 22-004 | M63 mechanikai stabilizáció építése: Tartalom: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása - Elterítés; - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; - Felületképzés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 9934 | m3
5 | 22-005 | Fagyvédőréteg építése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Földkitermelés bevágásból; - Hossz-szállítás, elterítés; - Minősített anyag beépítése; - Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra; - Felületképzés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 21243 | m3
6 | 22-006 | 1 réteg geotextil terítése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Felület előkészítése, - Anyagmozgatás; - Anyag leszabása, terítése; - Textilsávok összeerősítése, rögzítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 62418 | m2
7 | 22-007 | CP4/2,7 jelű beton burkolat készítése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás - Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése - A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban; - A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása; - Párazáró anyag felhordása; - Szoros munkahézag kialakítása; - Hossz és kereszthézagok kialakítása; - Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiön-tése; - A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása; - Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz épí-tési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen. - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 3693 | m3
8 | 22-008 | 1 réteg polietilén fólia elhelyezése | 16055 | m2
9 | 22-009 | 8 cm vastag beton 3 oldalon kapcsolódó térkőburkolat fektetése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 9266 | m2
10 | 22-010 | FZKA 0/32 folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás; - Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása - Elterítés; - Tömörítés előírt teherbírási értékre; - Felületképzés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 2665 | m3
11 | 22-011 | Kiemelt szegély építése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazógerenda építése; - Betonozás, tömörítés; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 4360 | m
12 | 22-012 | Süllyesztett építése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazógerenda építése; - Betonozás, tömörítés; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 1350 | m
13 | 22-013 | Kerti építése az alábbi tartalommal: - Geodéziai munkák, kitűzések; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazógerenda építése; - Betonozás, tömörítés; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák | 382 | m
|  | Útépítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Konténer rakodó
14 | 23-001 | 587 nm2-es konténerrakodó betonburkolatának és acél síneinek statikai méretezése, majd ez alapján történő megépítése a szükséges méretekkel és anyagminőségekkel. A méretezéshez szükséges kiindulási adatok a HU_LOG4_AA_PAR_5_al_cg_La77 Kontainer-Verladeplatz - Konténerrakodó_03_B megnevzásű tervlapon találhatók | 1 | egys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konténer rakodó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 26_Töltőállomás Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉS ÜZEMANYAG TECHNOLÓGIA
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
... MUNKÁK
| Munkanem megnevezése | Anyag | Díj | Anyag + Díj
| Töltöállomás technológia | 0 | 0 | 0
| Tartályalapozás | 0 | 0 | 0
| Töltőállomás villamos munkák | 0 | 0 | 0
| Nettó összesen: | 0 | 0 | 0

## 26_1_Töltőállomás_technológia
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Csővezetékek
Vastagfalu varratnélküli fekete acélcső, és idomok, tartály, felszálló légzőcső, lefejtő-, dóm-, és kútoszlopakna szerelvényezéshez, MSZ EN 10255:2004+A1:2007, DIN2440, S235JRM:
1. |  | 1" DN 25 Ø33,7x2,9 (fenékürítő, és bekötő csövek) | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | 5/4" DN 32 Ø42,4x2,9 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | 1 1/2'' DN 40 Ø48,3x2,9 (felszálló légzőcsövek, mérőcsövek, kútbekötő csövek) | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | 2" DN 50 Ø60,3x3,2 (gázinga) | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | 3'' DN 80 Ø88,9x3,6 (lefejtő csövek) | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Vastagfalu varratnélküli szigetelt acélcső, földalatti Lefejtő, Gázinga, Légző csőrendszerhez, MSZ EN 10255:2004:A1:2007, DIN2440, S235JRM, 25 kV feszültségnek ellenálló polietilén melegen öntött bevonat:
6. |  | 3" DN 80 Ø88,9x3,6 lefejtő | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | 2" DN 50 Ø60,3x3,2 gázinga | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | 1 1/2'' DN 40 Ø48,3x2,9 légző | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | 2" DN 50 Ø60,3x3,2 szívó | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | 1 1/2'' DN 40 Ø48,3x2,9 szívó | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Előgyártható közdarabok gyártása
St 37.0 anyagból, MSZ EN 10025-1:2005
Lefejtőakna közdarabok, menetes közdarab
11. |  | DN 80 / 3" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | DN 50 / 2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Dómakna közdarabok, menetes közdarab
13. |  | DN 80 / 3" (dómakna szerelvény) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | DN 50 / 2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tartály szerelvények:
15. |  | Lefejtőcső komplett DN 80 / 3" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Gázinga cső kompett DN 50 / 2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Mérőcső DN 40 / 1,5" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Fenékürítő cső DN 25 / 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Felszálló légzőcsövek:
19. |  | Menetes közdarab DN 40 / 1,5" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Menetes légzőcső DN 40 / 1,5" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kútoszlop bekötőcsövek:
21. |  | Menetes acél kútbekötőcső DN 50 / 2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Hegeszthető csőidomok
22. |  | MSZ EN 10255:20085 St 37.0
Csőív DIN 2605 90°
23. |  | DN 50 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | DN 80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T idom DIN 2615
25. |  | DN 50/40 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | DN 50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Koncentrikus csőszűkítő DN 50 / DN 40, DIN 2616 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Menetvég
28. |  | 3" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | 2" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | 1,5" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Csővégre hegeszthető karima felszereléssel (MSZ EN 1092-1:2018, DN 10, DIN 2631, PN 6, St 37.0)
31. |  | DN 25 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | DN 40 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | DN 50 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | DN 80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kötőelemek
Menetes közcsavar
35. |  | 2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | 1,5" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | Szűkítő közcsavar 2" / 1", k/b, EN 10242:1994, DIN 50961 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | Hollandi, egyenes csavarzat 2", EN 10242:1994, DIN 2353 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | Hollandi, egyenes csavarzat 1,5", EN 10242:1994, DIN 2353 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | Karmantyú 2", MSZ EN 12165:2016 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | Zárókupak 1", DIN 443A | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Záródugó 2", EN 12165 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | Menetes oválperem DN 50 / 2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | Vakkarima DN 80, PN 10 (MSZ EN 1092-1:2018) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | Vakkarima DN 50, PN 10 (MSZ EN 1092-1:2018) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | Menetes kötéshez alkalmazott tömítés teflon szalag | 1 | tekercs | 0 | 0 | 0 | 0
Karimás kötések
Karimás oldható kötések PN 10 oilt/klingerit/MIA tömgyűrűvel, MSZ EN ISO 4016:2011 csavarokkal, MSZ EN ISO 4034:2013 anyákkal, MSZ EN ISO 7089:2001 alátéttel,
48. |  | DN 25 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | DN 50 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | DN 80 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | DN 600 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb szerelvények
Csőátvezetés aknán, anyagminőség min. NDR71-K50
52. |  | DN 50 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | DN 80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Laza karima
54. |  | DN 50 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | DN 80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Gumikompenzátor, típus SFERACO gy 1503 tip NBR gumikonpenzátor PN 10 szénacél, galvanikus horgannyal, gumi betét NBR
56. |  | DN 50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | DN 80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Visszacsapó szelep kútoszlop aknába DN50 PN10 2" DIN 2501 ASG | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | Gömbcsap dómaknába DN 50 PN10 St 37.0 DIN17007 ASG | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | Gumi betétes csőbilincs DN 50, 40 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | AFRISO LAG-14 ER rendszerhez antusztatikus 4,5 liter tágulási tartály elektródával, beépítő készlet, Elektródák: V2A, rozsdamentes acél, Csatlakozó kábel: H05W-F, 2 x 1 mm2; max. 50 m hosszúságig, Összekötő tömlő: EPDM 14 x 3 (LW14) gyúlékony A II kivitel. Komplett kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | Gömbcsap DN 25 PN10 légtelenítő St 37,0 DIN17007 ASG | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Táblák
63. |  | Piktogramm Msz 15631 (könnyűfém) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64. |  | Tankauto földelés tábla 200 x 120 mm (könnyűfém) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65. |  | Lefejtési utasitás tábla 250 x 200 mm (könnyűfém) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66. |  | Üzemanyagfajták min. jelző táblák 300 x 200 mm (könnyűfém) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67. |  | Tartályrekesz számozás táblái (1-7) (könnyűfém) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68. |  | "Gázinga vezeték" feliratú tábla (könnyűfém) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69. |  | "Túltöltésgátló beépítve" feliratú tábla (könnyűfém) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tartályok
Duplafalu acél-acél tartályok, kétkomponensű üvegpaplan erősitésű műgyanta szigeteléssel, földalatti kivitelű NA 600-as dómfedéllel, 1200 x 1200 mm dómakna kezdeménnyel, lefogató pántokkal, helyszinre szállitással. MSZ12285-2:2005 szerint gyártva
70. |  | Egyterű 100 m3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71. |  | Elhelyezés szakszerűségének ellenőrzése Polifoam hablemez biztositásával, tartályok pántolása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72. |  | Szigetelésvizsgálat gyártó által szállítás után | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73. |  | Tartályok elhelyezése autódaruval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tartálytartozékok
74. |  | Elafex tankautó tömlőcsatlakozó DN 50, réz, MIA réz kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75. |  | Elafex tankautó tömlőcsatlakozó DN 80, réz, MIA réz kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76. |  | Légzőgomba lángzárral, Földfém kivitel DN40 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77. |  | Úszógolyós elzárószerelvény gázinga vezetékek végére 1.4541 anyagminőségű, Földfém | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78. |  | Hitelesített mérőléc csavarzattal, kompletten H=2000 mm, eloxalt AIMgSI05 anyagból, MCS-1-00-FF01-Földfém, pontossági osztály II. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Belobbanásgátló felszerelése, F-1, Betét WNr-1.4541 ÖV 250, BB mentes II A besorolású anyagokhoz
79. |  | DN 50 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80. |  | DN 80 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81. |  | NIVELCO NIVOSWICH RFN-403-0 túltöltés jelző | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82. |  | Bronz hullámcső MIA DN 50 PN 10 ovál karimával, olajálló MIA tömítéssel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83. |  | DN50 PN10 oválkarima MIA kivitel olajálló tömítéssel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84. |  | Mechanikus csőházas túltöltés gátló Típus 5-2-039-00, Aluminium DN 80 C 3" belső menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85. |  | HECTRONIC HLS 6010 szintmérő szonda, adat továbbító egységgel, szotferrel, bebetonozó kerettel Forgalmazó: Gilbarco ACIS Benzinkúttechnika Kft. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Vasszerkezetek
86. |  | Lefejtőakna készítése (~0,8x0,7x0,9 m; S=5), folyadéktömör, tűzihoganyozott kivitelben, 2 db külön nyitható, és lakattal zárható vízbecsurgás-védett fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87. |  | 1200 x 1200 acél dómakna magasítás dómaknakezdeményre ültetve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88. |  | Dómakna szűkítő fedélkeret, és 1,2x1,2 m fedél zöldövezeti (vagy járdában lévő) dómaknához, csepmintás tüzihorganyzott lemezből, lakattal zárható, zsanérozott, kitámasztókaros, vízbecsurgás-mentes kivitelben, terepszintből 200 mm-el kiemelten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89. |  | Belépőrács zöldövezeti dómaknához 1,1x1,1 tüzihorganyzott acél kiv. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90. |  | Kútoszlop alapakna, folyadéktömör, tűzihoganyozott kivitelben:
91. |  | GILBARCO Frontier kútoszlophoz (~1,00x5,15x0,8 m) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomáspróbák - tartályhitelesítés
92. |  | Technológiai csővezeték átmosatása | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
93. |  | Technológiai csővezeték szilárdsági nyomáspróbája | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
94. |  | Technologiai rendszer tömörségi próbája | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
95. |  | Tartályok tisztítása, hitelesítése, vízmentesítése, lezárása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mázoló munkák
96. |  | Rozsdamentesités keszonaknán kivül, belül | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
97. |  | Rozsdamentesités csővezetéken 4''-ig | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
98. |  | Rozsdamentesites gepeszeti szerelvenyeken | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
99. |  | Alapmázolás keszonaknán belső felület | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
100. |  | Közbenső mázolás keszonaknán | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
101. |  | Fedőmázolás keszonaknán két rétegben | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kútoszlopok
102. |  | GILBARCO Frontier EU/70-1/40-1 l/perc gázolaj üzemanyag kiszolgálására. (pisztoly retesz nélküli kivitel) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103. |  | HECTRONIC Heconomy tankoló autómata Forgalmazó: Gilbarco ACIS Benzinkúttechnika Kft. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
104. |  | 125khz Rfi Chip azonosítók olvasása Cikkszám:2350.90504001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105. |  | Nyugta nyomtató Cikkszám:2380.90300000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106. |  | Automata fűtés Cikkszám:2331.90080500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107. |  | Tankoló automata előlap Cikkszám:2350.90503500 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108. |  | Hectronic HecPoll standard licensza Hectronic berendezésekből kinyert adatok kezelésére, megjelenítésére 1 felhasználó 1 terminál (Kliens 3.0.10. Adatbázis 3.0.10.3.), magyar adtbázis átadással Cikkszám:2390.10.00000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzoltó felszerelések
109. |  | Tűzoltó készülék (legalább 34A és 144B) a kútszigetekre, és a lefejtőhöz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110. |  | Oltó-felitató anyag (0,1m3 száraz homok, vagy 0,05m3 száraz,neméghetõ abszorbens felitató anyag) a kútszigetekre, és a lefejtőhöz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
111. |  | Veszélyes hulladék tároló (100 l) a kútszigetekre, és a lefejtőhöz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
112. |  | Legalább 2 m2 nagyságú, természetes alapanyagú (műszálmentes), égéskésleltetett takaró, vagy tűzoltó takaró | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Automata tűzjelző rendszer
113. |  | Beépített tűzjelzőberendezés tervezése, engedélyezése, hatósági díjakkal - Tűzjelző kivitelező feladata | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
114. |  | Beépített tűzjelző berendezés telepítése, beüzemelése az engedély szerint. | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb
115. |  | Kiviteli terv készítése | 1 | ktl | 0 | 0 | 0 | 0
116. |  | Uzemanyag technológiai megvalósulási terv | 1 | ktl | 0 | 0 | 0 | 0
117. |  | TMBF hatósági szemledijak, technológiai dokumentáció összeállitása használatbavétali eljáráshoz | 1 | ktl | 0 | 0 | 0 | 0
118. |  | TMBF használatbavételi engedély sürgősségi felárral | 1 | ktl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 26_2_Töltőállomás_alapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
A durva tereprendezés az útépítésnél szerepel
1. |  | Humuszos fedőréteg leszedése 20cm vastagságban | 200.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Munkagödör földkiemelése, 4/4-es rézsű mellett | 188 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | 20 cm vastag szemcsés ágyazat, trgamma 95%-ra tömörítve | 14.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | 5cm szerelőbeton készítése C12/16-16-X0v(H)-F2 betonból | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Lemezzsaluzat készítése és bontása | 13.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Tartály lemezalap készítése, 30 cm vasbeton lemez, C30/37 XA0-F3 betonból, terv szerinti vasalással, lehorgonyzó fülekkel, rajz szerint | 20.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Betonacél szerelés B500B | 1.9 | t | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | 5 cm homokágyazat | 3.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Tartály beemelése, lehorgonyzása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Homok visszatöltése a tartály alá | 3.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Föld visszatöltés, réteges terítéssel, tömörítéssel a helyi anyagból (nehezen tömöríthető iszapos agyag) | 42.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Kiszoruló föld (a vissza nem tölthető iszapos agyag) elszállítás, elhelyezése | 45.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Kiviteli terv késztése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 26_3_Töltőállomás_elektromos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Technológiai villamos munkák
1. |  | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, homokágy készítésével és jelzőszalaggal együtt | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 1,2 m mélységig, 0,40 m szélességig, jelző szalaggal együtt | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | FXKV kábelvédőcső szerelése, földárokban, idomdarabokkal, (technológiai hálózatok részére), csőátmérő 63 mm, Kemény polietilén FXKV kábelvédőcső 63mm | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, homokágy készítésével és jelzőszalaggal együtt, betápláló kábelhálózat és gyengeáramú hálózat részére (kivitelezés előtt pontosítandó!-Külön tervdok szerint!) A megadott érték irányadó | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | FXKV kábelvédőcső szerelése, földárokban, idomdarabokkal, (technológiai hálózatok részére), csőátmérő 110 mm, Kemény polietilén FXKV kábelvédőcső 110mm, betápláló kábelhálózat és gyengeáramú hálózat részére (kivitelezés előtt pontosítandó!-Külön tervdok szerint!) A megadott érték irányadó | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Védőcsövek végeinek tömítése , kihabosítása | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Aknák homokkal való feltöltése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | RGP DN70 olajálló folyadéktömör tömszelencés átvezetés dómaknán | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-100 mm2 Mkh 450/750V 1x100 mm2, Dómakna fedlap átkötés | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | DIFLEX átm.25mm gégecső behúzása, vezetése védőtetőre | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-16 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 16 m hosszú vagy hosszabb csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm˛ H07V-K 450/750V 1x 10 mm˛, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, védőcsőbe húzással, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYY-J/1kV 4x1,5mm2 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, védőcsőbe húzással, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYY-J/1kV 2x1,5mm2 (fénykapcsolóhoz) | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, védőcsőbe húzással, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYY-J/1kV 3x1,5mm2 (pontosítani szükséges) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, védőcsőbe húzással, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 YSLY-JZ 4x1,5mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, védőcsőbe húzással, JZ-600 (olajálló) 4x1,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, védőcsőbe húzással, JZ-600 (olajálló) 5x1,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, védőcsőbe húzással, YSLCY-EB 1kV 4x0,75mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, védőcsőbe húzással, YSLCY-EB 1kV 4x1,0mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLCY-EB (olajálló, kék) 2x1,0 mm2, különlegesen hajlékony rézvezetővel ( kivitelezés előtt pontosítani szükséges) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: NYY-J 3x4,0 mm2 ( kivitelezés előtt pontosítani szükséges) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: YSLCY-EB 2x1,5 mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYY-J 5x10,0 mm2 ( kivitelezés előtt pontosítani szükséges) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig CAT6 UTP ( kivitelezés előtt pontosítani szükséges) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYM-J 3x1,5 mm2 (pontosítani szükséges) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLYCY-EB 3x1,5 mm2 (pontosítani szükséges) | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, védőcsőbe húzással, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLYCY-OZ 2x1,5 mm2 (pontosítani szükséges) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Hang- és fényjelző berendezés elhelyezése egyedi tartószerkezetre, Schneider XVB-C21+C9M+C34, bekötés, beüzemelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Fénykapcsoló, fényérzékelő egység, mesterséges fénytől védett helyen elosztó láb oldalán elhelyezve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | TE jelű elosztóberendezés, összeszerelése, helyszínen felszerelése, bekötése, beüzemelése, egyedi fém tartószerkezeten elhelyezve, kábelek beveztésével kábelcsatornában | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, laposacélból, keresztmetszet: 300 mm2-ig Laposacél 30x3,5 mm horganyzott kivitelben | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm tüzihorganyzott köracélból 4 méter hosszú | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Védett kivitelű GW 42 201 (IP55) típusú betörhető ablakos vészlekapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | 6m-es Térvilágítási oszlop LED fényforrással, oszlopalapozással, lámpakarokkal, biztosító táblával, elhelyezéssel, villamos bekötéssel, bekötéssel a villámvédelmi földelő hálózatba, kompletten (pontos típusok kiviteli terv szerint) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | Tartálykocsi földelő csatlakozó kialakítása, 40x40 tüzihorganyzott zártszelvény tartóval, Mkh 450/750 1x16mm2, csatlakozó csipesszel, felirati táblával, 30x3,5mm horganyzott laposacél földelő hálóhoz csatlakoztatva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | Érintésvédelmi,villámvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | Geodéziai bemérés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | Első üzembe helyezési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Nivelco, Nivoswitch berendezések bekötése, beüzemelése (a berendezést a gépészet biztosítja)-programozás nélkül (programozást a Nivelcotól kell kérni, külön költség) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | AFRISO LAG 14 berendezés elhelyezése oldalfalon, bekötéssel, kábelezéssel, beüzemeléssel (a berendezést a gépészet biztosítja) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45. |  | HECTRONIC szintérzékelő berendezés elhelyezése tankoló automatában, bekötéssel, kábelezéssel, beüzemeléssel (a berendezést a gépészet biztosítja) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | Tartály szint és lékjelző szondáinak elhelyezése, bekötése, beüzemelése (a berendezések a technológiai gépészeti fejezetben szerepel, csak elhelyezés és villamos bekötés) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | Kútoszlop bekötés, üzembe helyezés (a berendezés a technológiai gépészeti fejezetben szerepel, csak elhelyezés és villamos bekötés) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | HECTRONIC HECONOMY típusú tankoló automata elhelyezése, bekötése, üzembe helyezése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | Rendszer üzembe helyezése, betanítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | Tervezett N1 típusú, megrendelő irányelvei szerinti technológiai akna kialakítása, a tervezett védőcsövek bevezetésével, feltöltése homokkal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve,idomdarabokkal, műanyagból, szélesség: 0-200 mm-ig "Legrand Kontavill" DLP többrendeltetésű csatorna 50x150 mm (010427), fedéllel (010582), fehér, felszerelve, irodában (kivitelezés előtt pontosítandó) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | Opcionális komplett számítógép konfiguráció saját házban, tápegységgel, Intel i5 processzorral, DDR3 RAM 8GB, SATA3 500GB Winchesterrel, Intel HD Videovezérlővel, hangkártyával, optikai meghajtóval, 22" LCD monitorral, Windows10 software, és az üzemanyag technológiához kapcsolódó HecPoll softwarerrel, szakcég bevonásával telepítve, az üzemanyag technológia számára. A konfiguráció a megjelenítéshez és adatgyűjtéshez szükséges. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
53. |  | Technológiai rendszer feliratozása, gravírozott felirati táblák elhelyezése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
54. |  | Érintésvédelmi,villámvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
55. |  | Szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
56. |  | Első üzembe helyezési jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
57. |  | Kiviteli terv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
58. |  | Megvalósulási terv készítése, átadási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 27_Elektromos főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉS ELEKTROMOS
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
... MUNKÁK
Munkanem megnevezése |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
Erősáram |  | 0 | 0 | 0
Villámvédelem |  | 0 | 0 | 0
Potenciálkiegyenlítés |  | 0 | 0 | 0
RWA (hő- és füstelvezető rendszer) |  | 0 | 0 | 0
Beléptető rendszer |  | 0 | 0 | 0
Betörésjelző rendszer |  | 0 | 0 | 0
Gázérzékelő rendszer |  | 0 | 0 | 0
Hangrendszer |  | 0 | 0 | 0
Kaputelefon |  | 0 | 0 | 0
Struktúrált hálózat |  | 0 | 0 | 0
Videomegfigyelő rendszer |  | 0 | 0 | 0
Gyengeáramú rendszerek |  | 0 | 0 | 0
Tűzjelző rendszer |  | 0 | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0 | 0 | 0

## 27_1_Erősáram
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Energiaellátás - középfeszültség
Transzformátor helyiségek berendezése
1 | Tételszám | Schneider Trihal 22/0,4kV transzformátor, 2000kVA telepítéssel, bekötéssel a betonalapföldelésbe, beüzemeléssel, kompletten | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Rezgéscsillapító alátét | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Trafóra felállás KÖF kábellel | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Túlfeszültség-korlátozó | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | 200mm2 acél földelősín körbe 1m magasan szerelve, épület földelő hálózatához csatlakoztatva R≤2 | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | Impregnált fa védőkorlát pirosra mázolva, táblával | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | Vas kábelrendező | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | Fa kábelkaloda | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | Bontható vizsgáló összekötő | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | Szakaszoló | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elosztó berendezések (22kV)
1 | Tételszám | Schneider SM6-DM1-A-SF1-750 24kV-os középfeszültségű kapcsolócella kisfeszültségű fülkével, easergy P3 védelmi készülék, áramváltó. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tételszám | Schneider SM6-GBC-B-750 24kV-os mérőcella, áramváltó, feszültségváltó. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Schneider SM6-IM-375 24kV-os kapcsolócella. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tételszám | Köf elosztó beüzemelése, tesztelése, jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Középfeszültségű kábelek
2 | Tételszám | NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2, 20kV szigetelésű, középfeszültségű kábel | 1000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb
2 | Tételszám | Elosztó berendezések műhelytervei | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Elosztó berendezések megfelelőségi nyilatkozatai | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Megjegyzés
A középfeszültségű mérés helyére, illetve a pontos tulajdonjogi határra vonatkozóan az ELMŰ később szolgáltat adatot. A vonatkozó tételekre írt mennyiségek becsültek, azok a fenti dokumentum beérkezésekor felülvizsgálandók!
1 |  | Energiaellátás - középfeszültség összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Energiaellátás - kisfeszültség
Elosztó berendezések (0,4kV)
Az elosztó berendezések csak ABB, Siemens vagy Striebel-John gyártmányból készülhetnek.
1 | Tételszám | BUVA jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | BUVB jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 0 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | BUVC jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | LKVA jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | LKVB jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | LKVC jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 12 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | LKVD jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 7 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | LKVE jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | LKVF jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | LKVG jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | LKVH jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tételszám | LSV1 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal, beépített központi védelmi vezérléssel, amelyet be kell kötni a közponi épület felügyeletbe a teljesítmény menedzsment érdekében. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tételszám | LSV2 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal, beépített központi védelmi vezérléssel, amelyet be kell kötni a közponi épület felügyeletbe a teljesítmény menedzsment érdekében. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tételszám | LSV3 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 0 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tételszám | LUV jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tételszám | NSHV1 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tételszám | NSHV2 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal, beépített központi védelmi vezérléssel, amelyet be kell kötni a közponi épület felügyeletbe a teljesítmény menedzsment érdekében. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tételszám | NSHV3 jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal, beépített központi védelmi vezérléssel, amelyet be kell kötni a közponi épület felügyeletbe a teljesítmény menedzsment érdekében. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tételszám | BDHEIZ jelű elosztó berendezés (TIKO helyiségek elketromos felfagyásgátló fűtésének vezérlésére) min. IP54 tokozatban, összeszerelve, bekötve, Beltartalom: 1db 3P 100A terheléskapcsoló 20db 3P 16A mágneskapcsoló 5db Eberle EM52487 vezérlő 75db "L", max. 4mm2 sorkapocs 75db "PE", max. 4mm2 sorkapocs | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tételszám | ALUV jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tételszám | WSV jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal, beépített központi védelmi vezérléssel, amelyet be kell kötni a közponi épület felügyeletbe a teljesítmény menedzsment érdekében. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tételszám | CRV jelű elosztó berendezés összeszerelve, bekötve, terv szerinti tartalommal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tételszám | Automatikus fázisjavító berendezés, 600kVAr teljesítménnyel, 15 lépcsőben (3x100+3x50+4x25+3x12,5+2x6,25), 600kVAr (25 lépcső) fojtó tekerccsel, összeszerelve, bekötve, kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tételszám | Felharmonikus szűrő berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Tételszám | Diesel aggregátor tokozott áramsínes bekötéssel, Caterpillar 3516B-HD, 2000ekW/2500kVA. Telepítve, beüzemelve, lepróbálva, kompletten | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Tételszám | Tűzeseti áramtalanító tabló, szakhatósággal egyeztetve, bekötve, kompletten | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tételszám | Elosztó berendezések műhelytervei | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Tételszám | Elosztó berendezések megfelelőségi nyilatkozatai | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Energiaellátás - kisfeszültség összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Nyomvonal
Kábeltálca, kábeltartó szerkezet
Az alábbi tételek a szükséges tartószerkezetet, idomokat is tartalmazzák. A kábeltáca és kábellétra elemek kizárólag Niedax vagy PUK gyártmányúak lehetnek.
A kábeltálcákon a gyengeáramú rendszerek (IT, beléptető, behat. jelző, stb.) kábelezését is egymástól el kell különíteni (osztott tálcaszerelés)!
1 | Tételszám | Kábeltálca, 100x100mm | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tételszám | Kábeltálca, 150x100mm | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Kábeltálca, 200x100mm | 2580 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Kábeltálca, 300x100mm | 2880 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | Kábeltálca, 500x100mm | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | Kábeltálca, 100x110mm, funkciótartó kivitelben | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | Kábeltálca, 200x110mm, funkciótartó kivitelben | 1360 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | Kábeltálca, 300x110mm, funkciótartó kivitelben | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | Kábeltálca, 500x110mm, funkciótartó kivitelben | 554 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | Kábellétra, 150x100mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | Kábellétra, 200x100mm | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tételszám | Kábellétra, 300x100mm | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tételszám | Kábellétra, 500x100mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tételszám | Kábellétra, 200x110mm, funkciótartó kivitelben | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tételszám | Kábellétra, 300x110mm, funkciótartó kivitelben | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Védőcsövezés
16 | Tételszám | Symalen lépésálló védőcső, beton szerkezetben, külső átmérő: 16mm | 4870 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tételszám | Symalen lépésálló védőcső, beton szerkezetben, külső átmérő: 25mm | 1620 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tételszám | Symalen lépésálló védőcső, beton szerkezetben, külső átmérő: 32mm | 2480 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tételszám | Symalen lépésálló védőcső, beton szerkezetben, külső átmérő: 40mm | 2260 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tételszám | Gégecső, gipszkarton szerkezetben, külső átmérő: 25mm | 4550 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tételszám | Gégecső, gipszkarton szerkezetben, külső átmérő: 32mm | 1880 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tételszám | Gégecső, gipszkarton szerkezetben, külső átmérő: 40mm | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tételszám | MÜ II műanyag védőcső, külső átmérő: 20mm | 2440 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tételszám | MÜ II műanyag védőcső, külső átmérő: 40mm | 4750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tételszám | MÜ III műanyag védőcső, külső átmérő: 16mm | 11350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tételszám | MÜ III műanyag védőcső, külső átmérő: 36mm | 2750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tételszám | Fém védőcső, külső átmérő: 25mm | 5620 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Tételszám | Fém védőcső, külső átmérő: 32mm | 3850 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Tételszám | Rögzítő bilincsek a megfelelő méretekben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelcsatorna, padlóban
30 | Tételszám | Kábelcsatorna, 150x80mm | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Tételszám | Kábelcsatorna, 500x80mm | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapet csatorna
32 | Tételszám | Kábelcsatorna, 110x70mm, OBO-Bettermann gyártmány | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kötődobozok
33 | Tételszám | 65mm átmérőjű műanyag kötődoboz | 13200 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Tételszám | 100x100mm műanyag kötődoboz | 450 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Tételszám | 200x200mm műanyag kötődoboz | 65 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Tételszám | 100x100mm műanyag kötődoboz, műgyantával kiöntve, IP68 védettséggel | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Tételszám | 200x200mm műanyag kötődoboz, műgyantával kiöntve, IP68 védettséggel | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Tételszám | Tűzálló kötődoboz kerámia sorkapcsokkal 125x125/75mm | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erőátviteli és vezérlő kábelek
39 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 3x1,5mm2 | 3640 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 5x1,5mm2 | 2750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 7x1,5mm2 | 23370 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 3x2,5mm2 | 16140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 5x2,5mm2 | 3420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 3x4mm2 | 8520 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 5x4mm2 | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 5x6mm2 | 570 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 3x1,5mm2 | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 3x2,5mm2 | 2780 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x2,5mm2 | 1050 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x4mm2 | 1880 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x6mm2 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x10mm2 | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x16mm2 | 880 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x25mm2 | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x35mm2 | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x50mm2 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x70mm2 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Tételszám | NYCWY 0,6/1kV szigetelésű, páncélozott rézkábel, 4x50/25mm2 | 1420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Tételszám | NYCWY 0,6/1kV szigetelésű, páncélozott rézkábel, 4x95/35mm2 | 1860 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Tételszám | NYCWY 0,6/1kV szigetelésű, páncélozott rézkábel, 4x150/70mm2 | 670 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 4x2,5mm2 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 4x4mm2 | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 4x6mm2 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 4x10mm2 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 7x2,5mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Tételszám | YSLY-JZ 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 18x1,5mm2 | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Tételszám | YSLCY-JZ 0,6/1kV szigetelésű árnyékolt rézkábel, 5x2,5mm2 | 3200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Tételszám | YSLCY-JZ 0,6/1kV szigetelésű árnyékolt rézkábel, 4x4mm2 | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Tételszám | JY(St)Y 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 2x2x0,8mm2 | 3500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Tételszám | JY(St)Y 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 4x2x0,8mm2 | 2200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Tételszám | Kábelrögzítő bilincs a megfelelő méretekben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funkciótartó kábelek
A funkciótartó kábelkiválasztás mellett a szerelés, illetve rögzítés módja (épületszerkezet, tálca) is funkciótartó kell, hogy legyen!
72 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 5x2,5mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 3x4mm2 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 5x4mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 12x2,5mm2 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Tételszám | NHXCH E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű, árnyékolt, funkciótartó rézkábel, 4x16/16mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Tételszám | NHXCH E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű, árnyékolt, funkciótartó rézkábel, 4x120/70mm2 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Tételszám | NHXCH E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű, árnyékolt, funkciótartó rézkábel, 4x240/120mm2 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Tételszám | Funkciótartó kábelbilincsek E90, 90 perces tűzállóságú tartószerkezetre szerelve, megfelelő minősítéssel | 1450 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tokozott áramsín
Az alábbi tételek a szükséges tartószerkezetet, (akár egyedi) kanyar- és végidomokat is tartalmazzák. A tokozott áramsínek gyártmánya kizárólag Siemens, vagy műszakilag egyenértékű lehet.
80 | Tételszám | Tokozott áramsín, 100A, 4 vezetős, Al, IP54 | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Tételszám | Tokozott áramsín, 250A, 4 vezetős, Al, IP54 | 68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Tételszám | Tokozott áramsín, 400A, 4 vezetős, Al, IP54 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Tételszám | Tokozott áramsín, 630A, 4 vezetős, Al, IP54 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Tételszám | Tokozott áramsín, 1000A, 4 vezetős, Al, IP54 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Tételszám | Tokozott áramsín, 1250A, 4 vezetős, Al, IP54 | 1432 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Tételszám | Tokozott áramsín, 3200A, 4 vezetős, Al, IP54 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Tételszám | Tokozott áramsín, 3200A, 4 vezetős, Al, IP68 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Tételszám | Tap-off unit tokozott áramsínhez, max. 1000A; Beltartalom: olvadóbiztosító aljzat. | 38 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Tételszám | Tokozott áramsín betáp elem, 630A, 4 vezetős, Al, IP54 | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Tételszám | Tokozott áramsín közbenső betáp elem ("kuplung" funkció megvalósítására), 630A, 4 vezetős, Al, IP54 | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nyomvonal összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Kültér
Alépítmény rendszer
1 | Tételszám | Földárok ásása gépi erővel, fagyhatár alá, 0,8m mélységben, 0,4m szélességben, könnyen fejthető I-III. Talajosztályban | 4450 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Földárok ásása kézi erővel, fagyhatár alá, 0,8m mélységben, 0,4m szélességben, könnyen fejthető I-III. Talajosztályban | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Földárok ásása gépi erővel, fagyhatár alá, 0,8m mélységben, 0,4m szélességben, könnyen fejthető IV-VI. Talajosztályban | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Földárok ásása gépi erővel, fagyhatár alá, 0,8m mélységben, 1m szélességben, könnyen fejthető I-III. Talajosztályban | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | KPE keményfalú, műanyag védőcső, kábelárokban elhelyezve, átmérő: 110mm | 6655 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | N1 típusú kábelakna | 34 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kültéri világítás
7 | Tételszám | LK7 jelű lámpatest, Zumtobel LEDFIT S 45W A/S CL1 840 | 160 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | LK18 jelű lámpatest, Thorn CQ 48L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | LK22 jelű lámpatest, Zumtobel Thor Bollard / TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelek
10 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 3x4mm2 | 430 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | NYY-J 0,6/1kV szigetelésű, UV álló rézkábel, 5x6mm2 | 3580 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelvények
12 | Tételszám | Gépkocsi intelligens elektromos töltőberendezés elhelyezése, bekötése, (betáp hálózat kiépítése külön tételben), töltési teljesítmény (félgyors): 7,6 - 22,0 kW között, falra szerelve, 32A Ref. Tip.: Swarco evolt Wallbox smart WB2 | 5 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kültér összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Világítás
A kiválasztott lámpatípusoktól eltérni kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulásával lehet. A lámpatestekhez a DALI vezérléshez szükséges előtéteket az árak tartalmazzák.
1 | Tételszám | LK1 jelű lámpatest, Zumtobel LED 10000-840 L2000 WB LDE WH | 953 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | LK2 jelű lámpatest, Zumtobel LED 16000-840 L2000 NB LDE WH | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | LK3 jelű lámpatest, Zumtobel LED 16000-840 L2000 WB LDE WH | 122 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | LK4 jelű lámpatest, Zumtobel CRAFT M LED 17000-840 PM NB LDO WH | 69 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | LK5 jelű lámpatest, Zumtobel CRAFT M LED 13000-840 PM NB LDO WH | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | LK6 jelű lámpatest, Zumtobel LEDFIT M 90W A/S CL1 840 | 156 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | LK8 jelű lámpatest, Zumtobel CAELA QLS LED2300-840 OP WH WH APWH | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | LK9 jelű lámpatest, Zumtobel ECOOS ID LED4400-840 L1200 LDO | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | LK14 jelű lámpatest, Zumtobel MIREL-S LED12000-840 SD SC WHMM SR2 | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | LK15 jelű lámpatest, Zumtobel MIRL MINI EP LED1200-840 LDO | 183 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | LK16 jelű lámpatest, Zumtobel P-INF R150L LED1000-940 LDO WH WH | 83 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tételszám | LK17 jelű lámpatest, Zumtobel P-INF R200L LED1800-940 LDO WH WH | 252 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tételszám | LK19 jelű lámpatest, LUCI-06417-42-30 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tételszám | LK20 jelű lámpatest, Zumtobel ONIC-P L BS LED4100-840 AN WFL-S WH | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tételszám | LK21 jelű lámpatest, Zumtobel SCUBA LED4400-840 PC LDO V2A | 1427 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tételszám | LK23 jelű lámpatest, Zumtobel Avenue Wall 300 II / AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tételszám | LK24 jelű lámpatest, Zumtobel EyeKon LED / EYE BE LED1100-840 HF S ANT | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tételszám | LK25 jelű lámpatest, Zumtobel Piazza II LED — PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Világítás összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Biztonsági világítás és irányfény
1 | Tételszám | Zumtobel CPS-K Biztonsági világítás központ, 3200 végpont kezelésére, egyedi címzéssel, 8000Ah akkumulátorral, beüzemelve, kompletten | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Zumtobel CPS-U E60 Biztonsági világítás alközpont, egyedi címzéssel, beüzemelve, kompletten | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lámpatestek
3 | Tételszám | E1 jelű irányfény lámpatest, Zumtobel Crossign 160 P MSC ECP ERI WH (160 SP-1D) | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | E2 jelű irányfény lámpatest, Zumtobel Crossign C ED E1D SP-1D | 125 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | E3 jelű irányfény lámpatest, Zumtobel Crossign MSC 160P L-R | 157 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | E4 jelű irányfény lámpatest, Zumtobel Artsign C ED E1D SP-1D 42.180.547 | 99 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | Irányfény lámpatest, túzcsap piktogrammal Zumtobel Artsign C ED E1D SP-1D 42.180.547 | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | Dinamikus irányfény lámpatest | 55 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | P1 jelű biztonsági világítás lámpatest RESCLITE PRO MSC ESC HP ECP WH IP65 | 196 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | P2 jelű biztonsági világítás lámpatest RESCLITE PRO MSC ANT HP ECP WH IP65 | 425 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | P3 jelű biztonsági világítás lámpatest RESCLITE PRO MRCR MINI ANT ECP WH | 540 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tételszám | P4 jelű biztonsági világítás lámpatest RESCLITE PRO MRCR MINI ESC ECP WH | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelek
13 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 3x1,5mm2 | 460 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 3x4mm2 | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tételszám | NHXH-J E90/FE180 0,6/1kV szigetelésű funkciótartó rézkábel, 3x6mm2 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tételszám | NYM-J 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 3x1,5mm2 | 8540 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tételszám | JY(St)Y 0,6/1kV szigetelésű rézkábel, 2x2x0,8mm2 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tételszám | Tűzálló kábelbilincsek E90, 90 perces tűzállóságú tartószerkezetre szerelve, megfelelő minősítéssel | 1400 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tételszám | Tűzálló kötődoboz kerámia sorkapcsokkal 125x125/75mm | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tételszám | Ellenőrző mérések a menekülési útvonalakon 4000 mérési ponttal, jegyzőkönyvezve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Biztonsági világítás és irányfény összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Szerelvények
Az alább felsorolt szerelvénytípusok gyártmánya kizárólag Jung lehet. Az árak a komplett szerelésre vonatkoznak, az apróanyagot tartalmazzák.
1 | Tételszám | Dugaszoló aljzat, süllyesztett, 1P+N+F, 16A, soroló kerettel, kompletten | 501 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Dugaszoló aljzat, süllyesztett, 1P+N+F, 16A, UPS jogos (jelölt), soroló kerettel, kompletten | 184 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | CEE Dugaszoló aljzat, 1P+N+F, 16A | 195 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Dugaszoló aljzat, süllyesztett, 1P+N+F, 16A, csapfedeles, IP44, soroló kerettel, kompletten | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | Dugaszoló aljzat, rászerelt, 1P+N+F, 16A | 211 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | Dugaszoló aljzat, rászerelt, 1P+N+F, 16A, csapfedeles, IP44 | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | CEE Dugaszoló aljzat, 3P+N+F, 16A | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | CEE Dugaszoló aljzat, 3P+N+F, 32A | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | CEE Dugaszoló aljzat, 3P+N+F, 63A | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tételszám | Készülék bekötése max. 3 érig, kábel-végkiképzéssel | 159 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tételszám | Készülék bekötése max. 5 érig, kábel-végkiképzéssel | 194 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tételszám | Zsalúzia mozgató motor bekötése max. 5 érig, kábel-végkiképzéssel, forgásirány ellenőrzéssel | 65 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tételszám | KKM0 terepi tiltókapcsoló, 1 fázisú berendezéshez | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tételszám | KKM0 terepi tiltókapcsoló, 3 fázisú berendezéshez | 135 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tételszám | KKM0 kulcsos terepi tiltókapcsoló, pissoire-hoz | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tételszám | Padlódoboz, kábelcsatorna elágazáshoz | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tételszám | Padlódoboz, végpontokhoz, terv szerinti tartalommal | 53 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tételszám | Csatlakozó tábla, jelmagyarázat szerinti tartalommal, Mennekes vagy egyenértékű gyártmány | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tételszám | Jelenlétérzékelő, mennyezetre szerelt | 207 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tételszám | Mozgásérzékelő, oldalfalra szerelt | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tételszám | Egysarkú kapcsoló, süllyesztett, soroló kerettel, kompletten | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tételszám | Egysarkú kapcsoló, rászerelt | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tételszám | Egysarkú váltókapcsoló, süllyesztett, soroló kerettel, kompletten | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tételszám | Egysarkú keresztváltó-kapcsoló, süllyesztett, soroló kerettel, kompletten | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tételszám | Zsalúzia nyomógomb, fel-le irányú | 29 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tételszám | 2 gombos KNX tasztatúra | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tételszám | 3 gombos KNX tasztatúra | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Tételszám | Mozgássérült WC vészhívó nyomógomb | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Tételszám | Mozgássérült WC vészhívó húzókapcsoló | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tételszám | Mozgássérült WC vészjelző | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Tételszám | Mozgássérült WC nyugtázó nyomógomb | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Épületfelügyelet
32 | Tételszám | Épületfelügyeleti rendszer terv szerinti műszerezésének (érzékelők, mozgatómotorok) kiépítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Egyéb tételek
1 | Tételszám | Emelőkosaras autó (14m-ig) bérlés | 30 | alk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Áttörések kialakítása vasbeton oldalfalban vagy födémben 400x200mm-ig | 70 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Közepes és nagy áttörések tűzgátló lezárása kábeltálcás átvezetés esetén, tűzvédelmi bevonat felhordása beton-, porózusbeton-, tégla és gipszkarton falon min. 17,5 cm-es befalazási vastagságban, 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezéssel, falátvezetés: 0,05 m2, Th=90 perc HILTI Tűzvédelmi bevonat CFS-CT (6kg) fehér | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Kábelátvezetések vízzáró tömítése | 25 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | Elektromos felfagyás elleni fűtés a tervben jelölt pozíciókban, SJXFJ kábellel, szereléssel kompletten. | 20000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | Elektromos útpálya fűtés a tervben jelölt pozíciókban,SJXFJ kábellel, 2000x5500mm méretben szereléssel, vezérlő automatikával kompletten. | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tételszám | Elektromos vápa fűtés a tervben jelölt pozíciókban, SJXFJ kábellel, szereléssel, vezérlő automatikával kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | Csőkísérő fűtés DN80 és alatti gépészeti vezetékeknek, kb. 85m, Heimstedt gyártmányban, szereléssel, vezérlő automatikával kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Egyéb tételek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Mérnöki tevékenység
1 | Tételszám | Megvalósulási tervek elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Kábelszigetelés mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mérnöki tevékenység összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Mindösszesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_2_Villámvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Villámvédelem
1 |  | Villámhárító felfogórács vezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD10, | 8750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, az épület vasbeton oszlopán kialakított fixponthoz szerelve, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD10, | 850 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 3 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 5 m-es(3,5m+1,5m) acélrúd, 20 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, | 44 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 6 m-es(3,5m+2m+0,5m)) acélrúd, 20 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, | 73 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel OBO vezetéktartó lapostetőre, 10 mm körvezetőhöz, 700 mm kiemeléssel, | 1800 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Villámvédelem összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_3_Potenciálkiegyenlítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Potenciálkiegyenlítés
1 |  | Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH), sárgaréz csatlakozósín 10 mm x 10 mm, műanyag burkolattal. Csatlakozások: 7 x 2,5-25 mm2-ig, 2 x 2,5- 95 mm2-ig és 1 földelőszalag 40 mm x 4 mm-ig. | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH), DIN VDE 0618-1, horganyzott acélból, műanyag burkolattal. Csatlakozások: 7 x 2,5-25 mm2-ig, 1 földelőszalag 30 mm x 3,5 mm-ig, és tömör,kör alakú földelővezető 8 -10 mm2-ig. | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 10 mm-ig. | 750 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 40 mm-ig. | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 100 mm-ig. | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Földelőbilincs rozsdamentes acélból, vezeték csatlakozási lehetőség 1x2,5mm2-től 2x16mm-ig, csőátmérő 150 mm-ig. | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x10mm | 250 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x16mm | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x50mm | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x120mm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vezeték vagy kábelvég kiképzés, rögzített bekötéssel 1x150mm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | NYM 1 x 6mm2, Cu-Zahl 58 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | NYM 1 x 16mm2, Cu-Zahl 154 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 2000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | NYY 1 x 25mm2, Cu-Zahl 240 PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | NYY 1 x 95mm2, PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | NYY 1 x 150mm2, PVC köpenyes vezeték meglévő kábellétra vagy kábelcsatornához. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | KS összekötő, földelőlevezető csatlakozó földelőszalaghoz rozsdamentes acélból, csavarral és rozsdamentes M10-es anyával, az összes tartozékával, szállítással és szereléssel. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kersztösszekötő földelőszalagok csatlakozásához, csavarral és rozsdamentes M8-as anyával, az összes tartozékával, szállítással és szereléssel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Betonban lévő földelőcsatlakozópontok (FD-földelőrendszer) elhelyezése, illetve DIN szerinti számozása fémlemezen. | 500 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | DIN 48801-Rd 10-St földelővezető az alapföldeléstől a fali földelőcsatlakozóig. | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | V4A 10mm átmérőjű acélhuzal keretföldeléshez. | 11000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Horganyzott 10mm átmérőjű acélhuzal alapföldeléshez betonba. | 11500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Keresztösszekötő 10mm St merítetten tűzihorganyzott az alap illetve kereföldelés acélhuzaljaihoz. | 1600 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Horganyzott csatlakozóbilincs a betonvasalás és az alapföldelés csatlakoztatásához. | 5700 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Potenciálkiegyenlítés összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_4_Hő-és füstelvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Hő- és füstelvezető rendszer
Eszközök
1 | Tételszám | Orsós motor bekötés | 313 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Fali vezérlő/nyomógomb | 114 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tételszám | Központ felhelyezés | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Összekötés a tűzjelző központtal | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tételszám | Üzembe helyezés, tesztüzem | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tételszám | Szél- és esőérzékelő telepítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési anyagok
7 | Tételszám | JG-H/ST/H E90 2x2x0,8 mm2 | 14850 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tételszám | E90 kötődoboz | 350 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tételszám | Egyéb szerelési apróanyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Hő- és füstelvezető rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Beléptető
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Beléptető rendszer
Eszközök
1 |  | Kártyaolvasó előkészítés oldalfalon | 89 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vésznyitó nyomógomb elhelyezése oldalfalon, bekötéssel | 41 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Elektromos zár (24V) elhelyezése, bekötése tápegységgel, kompletten | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Beléptető rendszer központi egységének elhelyezése, áramellátása (rack szekrények) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Beléptető rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Betörésjelző
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Betörésjelző rendszer
Megjegyzés: Fővállalkozói feladat a külön leírás szerinti kábelezési munka
Szerelési anyagok
9 |  | Riasztó kábel, 4x0,22mm | 18500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Riasztó kábel, 6x0,22mm | 23800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | JY(St)Y BUS kábel, 2x2x0,8mm | 5160 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Betörésjelző rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Gázérzékelő
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Gázérzékelő rendszer
Eszközök
1 |  | EXTOX-UNI i-12 gázérzékelő központ | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | fényjelző és hangjelző VERMA424 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | gázveszély érzékelő fej, ETD S1/M | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | JE-H(St)H 2x2x0,8mm² E30 | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | JE-H(St)H 4x2x0,8mm² E30 | 510 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 jelkábel | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 jelkábel | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb
8 |  | Gázveszélyjelző rendszer beüzemelése, tesztelése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Gázérzékelő rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Hangrendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Hangosítási rendszer
Eszközök
1 |  | Hangosítási központ és aktív eszközök, erősítők (4kW összteljesítményben) elhelyezése előre kialakított rack szekrényben | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Mennyezetbe építhető hangsugárzó elhelyezéssel, bekötéssel, kompletten | 74 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Nyomókamrás hangsugárzó elhelyezéssel, bekötéssel, kompletten | 93 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tölcséres hangsugárzó elhelyezéssel, bekötéssel, kompletten | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zónavezérlős asztali mikrofon elhelyezéssel, bekötéssel, kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési anyagok
6 |  | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 1000 MHz frekvenciatartomány Cat.7A F/FTP LAN falkábel Cat7A S/FTP LSZH, | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 2x2,5mm² KL-LY225S Kábel | 7820 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb
8 |  | Hangosítási rendszer beüzemelése, tesztelése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Hangosítási rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Kaputelefon
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Kaputelefon rendszer
Eszközök
1 |  | Videó kaputelefon kültéri egység beépített kártyaolvasóval, elhelyezés falra vagy kapura szerelve vagy süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Videó kaputelefon beltéri egység elhelyezése falba süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési anyagok
3 |  | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 1000 MHz frekvenciatartomány Cat.7A F/FTP LAN falkábel Cat7A S/FTP LSZH, | 1920 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kaputelefon rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Strukturált
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Strukturált hálózat (IT) rendszer
Eszközök
1 | Tételszám | Rack szekrény bekábelezése | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tételszám | Irodai foglaljtságjelző előkészítés oldalfalra rögzítve, | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési anyagok
3 | Tételszám | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 1000 MHz frekvenciatartomány Cat.7A F/FTP LAN falkábel Cat7A S/FTP LSZH, | 21840 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tételszám | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése optikai vezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve. Multimódusú, 50/125um, 8 szálas, kültéri, UV álló, kivitelben, nemfémes rágcsálóvédelemmel | 3470 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egyéb
5 | Tételszám | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Strukturált hálózat (IT) rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_5_Video
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Kamera (CCTV) rendszer
Eszközök
1 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,AXIS P1447-LE 5MP IR bel/kültéri IP kamera | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,Axis P1448-LE 4K Ultra HD IP bel/kültéri kamera | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,Axis P3225-LVE HDTV 1080p bel/kültéri dome kamera | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,AXI P3227-LVE 5MP bel/kültéri dome kamera | 175 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,Axis P3228-LV 4K beltéri dome kamera | 43 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával,Axis Q1700-LE 2MP rendszámfelismerő kamera | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Videó szerverek (recording)
7 |  | Secureye Xprotect Recorder 16-bay barbone; 3U Chassis, redundant PS, Intel Xeon Silver 4110 processor, RAID (0,1,5,6,10,50,60), 16GB RAM, 2x 240GB SSD w. pre-installed Windows 10 Professional 64-bit op. system and Milestone Xprotect VMS excluding software licenses; | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Secureye Xprotect Recorder 4*8TB SATA HDD (Szerverenként 128 TB) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Videó szerverek (Managment)
9 |  | Secureye Xprotect Recorder 8-bay barbone; 2U Chassis, redundant PS, Intel Xeon Silver 4110 processor, RAID (0,1,5,6,10,50,60), 16GB RAM, 2x 240GB SSD w. pre-installed Windows 10 Professional 64-bit op. system and Milestone Xprotect VMS excluding software licenses; | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Secureye Xprotect Recorder 4*600GB 10000RPM SAS HDD kit with converter drive tray incl. Installation and configuration | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Microsoft SQL Server Standard 2017 ENG 64bi | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szoftver licencek
12 |  | XProtect Professional+ Base License | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | XProtect Professional+ Device License | 282 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Two years Care Plus for XProtect Express+ Device License | 282 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kliens gépek és monitorok
15 |  | Secureye 4 Monitoros Prémium Rack Kliens GPU gyorsítással; Chenbro 4U rack ház;SeaSonic 600W tápegység;ASUS PRIME Z270-K s1151 Z270 DDR4 ATX alaplap;Intel Core i7-7700 4.20GHz processzor és hűtő;2xKingston 8GB DDR4 2133Mhz HyperX Fury memória;Intel S4500 240GB SSD;Windows 10 Professional ENG operációs rendszer;Nvidia GTX1050Ti 4GB videókártya;Logitec vezeték nélküli billentyűzet és egér;SeaSonic 600W tápegység | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | SMT-3233 (Kliens pontonként 3 monitor ) • Support up to 1,920 x 1,080 resolution • Contrast ratio 1,200 : 1 • Fast response time 8ms • Video input : HDMI, DVI, VGA, BNC • Panel life 30,000hours | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kamera (CCTV) rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_6_Tűzjelző
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
1 |  | Tűzjelző rendszer
1 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, bővíthető kivitelben, hurkos központ, kompletten szerelve megfelelő számú és típusu modulokkal, szükséges tartozékokkal, tápegységgel, akkumulátorral, acéllemez szekrénnyel. Esser IQ8Control M Tűzjelző központ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, bővíthető kivitelben, hurkos központ, kompletten szerelve megfelelő számú és típusu modulokkal, szükséges tartozékokkal, tápegységgel, akkumulátorral, acéllemez szekrénnyel. Esser IQ8Control C Tűzjelző központ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Grafikus kijelző FlexES Control FX10 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tűzoltó tabló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bejáratok, nyílászárók védelme, kulcsszéf rendszerbe illesztése, bekötése, falba építve, riasztó bekötésével ASSA ABLOY - AB-410462 - Abloy kulcsszéf porvédő takarólemezzel és elektronikus mikrokapcsolóval, falba süllyesztett kivitel, 40mm átmérő, tartozékok: AB-4761010 rőgzítő csavarok, opciók: AB-5153 cilinder | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, Külső tápegység, 2 akkumulátorral, 24V DC/ 230V/24Ah (max. 45 Ah), átalakítóval, tartozékokkal, acéllemez házzal. DCU 2403 Külső tápegység | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2x4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, JB H(St)H 4x2x0,8 Cu tűzálló kábel 4x2x0,8 tűzálló tűzjelző kábel (500m) (Fibrain) | 8500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tűzjelző kábel elhelyezése merev vagy sodrott erű árnyékolt vagy árnyékolatlan piros PVC köpenyű, 2-4 erű rézvezetővel, JB Y(St)Y 2x0,8 Cu tűzjelző kábel(100m) | 15400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, a rendszer üzembe helyezése, tesztelése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, Tervdokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, Engedélyeztetési eljárás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tűzjelző rendszer beüzemelése, tesztelése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, 804900 ESSER IQ8 hagyományos kézi jeladó elektronikus modul | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, indító nyomógomb | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadókhoz tartozó ház 704900 ESSER IQ8 Kézi jelzésadó ház | 118 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, érzékelő aljzat 805590 ESSER IQ8 Érzékelő aljzat | 1046 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, tűzérzékelők, optikai füstérzékelő 802371 ESSER IQ8 optikai füstérzékelő | 1046 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, univerzális másodkijelző 781814 ESSER másodkijelző | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, tűzérzékelők, aspirációs kiértékelő egység 2 mintavételező cső csatlakozási lehetőséggel Basic unit TITANUS TOP SENS® EB | 51 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, be/kimeneti modul, két relé kimenet 4 bemenet potenciálmentes érintkezők felügyeletére, 808623 ESSER 4/2 vezérlő koppler izolátorral | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Modulhoz tartozó fehér színű ház 788650 ESSER Műanyag ház esserbus modulhoz falon kívüli fehér | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, optikai és hangjelző eszközök CWSS-RR-S3 hang-fényjelző tűzjelző rendszerekhez | 177 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, optikai és hangjelző eszközök PS-128F/24V kültéri hang-fényjelző tűzjelző rendszerekhez | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, optikai és hangjelző eszközök, mennyezetre szerelt, címezhető, izolátoros fehér hang jelző: aljzat + ESSER IQ8Alarm/So Hangjelző fehér | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, perifériális eszközök, izolátor modul, System Sensor M200XE M200-SMB dobozzal | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, aspirációs mintavételező ABS cső. | 8200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | RWA motor | 339 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tűzjelző rendszer összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 27_7_MSR
MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ÉPÜLETAUTOMATIKA MUNKÁK
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + Díj
|  | DDC komponensek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kapcsolószekrények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Terepi eszközök |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Káblek és vezetékek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kábeltartó szerkezetek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromos szerelések |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Érintésvédelem, földelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Szoftver és vizualizáció |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Nettó összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
KÖLTSÉGVETÉS
0
0
ÉPÍTÉSI MUNKÁI
ÉPÜLETAUTOMATIKA MUNKÁK
Ssz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | A+D összesen
DDC komponensek
1 |  | DDC állomás vezérlő (CPU) Adatpont kezelés: - min 1000 adatpont kezelése - moduláris felépítés - bővíthetőség - IEC 61131 kompatibilis programozás Interfészek: - 1x 100Base-TX Ethernet - 1x RS-485 ModBUS RTU - 1x RS-485 BACnet MS/TP - 1x M-BUS Támogatott Ethernet protokol: - BACnet IP - ModBUS TCP/IP - SMTP (E-Mail) - HTTP (webserver) Elfogadott DDC gyártók: Priva, Johnson-Controls, Saia Burgess, Honeywell, Siemens | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Digitális bemenet, DDC IO pont kialakítása, modulátis IO modullal | 295 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Digitális kimenet, DDC IO pont kialakítása, modulátis IO modullal | 96 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Analóg bemenet, DDC IO pont kialakítása, modulátis IO modullal | 211 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Analóg kimenet, DDC IO pont kialakítása, modulátis IO modullal | 96 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Szoftveres adatpont kezelés, ModBUS RTU, BACnet MSTP | 1124 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | KNX IP router, TCP/IP tunneling mód és multicast kapcsolat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | KNX vonalcsatoló, Backbone hálózat kialakítása | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | KNX tápegység, Backbone hálózat kialakítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | „L-Box“ beágyazott számítógép telepítése előre elkészített RACK szekrényvbe, az eszköz a helyi BACnet-IP hálózat összekötését szolgálja a Lidl közpönti GLT szerverével. Szükséges interfész 1000Base-T min 1Gbit ethernet, M-BUS interfész. Szükséges protokol LIDL „L-XML-RPC“ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DDC komponensek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kapcsolószekrények
11 |  | Fémlemez kapcsolózekrény mező, min IP31 védettségben fém szerelőlapos kivitelben, 800x2100x600mm | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Erősáramú sínezés kialakítása, fémlemez szerelőlapon a szükséges védelmekkel és leágazásokkal 100A névleges áramerősségre | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Erősáramú sínezés kialakítása, fémlemez szerelőlapon a szükséges védelmekkel és leágazásokkal 160A névleges áramerősségre | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Erősáramú sínezés kialakítása, fémlemez szerelőlapon a szükséges védelmekkel és leágazásokkal 250A névleges áramerősségre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Főkapcsoló és betáplálás kialakítása 100A névleges áramerősségre | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Főkapcsoló és betáplálás kialakítása 160A névleges áramerősségre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Főkapcsoló és betáplálás kialakítása 250A névleges áramerősségre | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Egyfázisú leágazás és vezérlés kialakítása AC motor részére 1kW | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Háromfázisú leágazás és vezérlés kialakítása AC motor részére 1,1kW | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Háromfázisú leágazás és vezérlés kialakítása AC motor részére 2,5kW | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Háromfázisú leágazás kialakítása EC motor részére 2,5kW | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Háromfázisú leágazás kialakítása EC motor részére 5kW | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Háromfázisú leágazás kialakítása EC motor részére 7,5kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Háromfázisú leágazás kialakítása EC motor részére 10kW | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Háromfázisú leágazás kialakítása EC motor részére 15kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, légmennyiség szabályzó részére | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, termosztát részére | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, hőmérsékletérzékelő részére | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, nyomásérzékelő részére | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Vezérlés kialakítása tűzeseti vezérlésre, tűzjelző központtól kapott jelzésre | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, tűzcsappantyú részére | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, CO2 érzékelő részére | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, 2 járatú szabályzószelep részére | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Leágazás és vezérlés kialakítása, 3 járatú szabályzószelep részére | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 8port 100Base-TX ipari switch, kalapsínre szerelhető kivitelben, 24VDC tápellátással | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 1x RJ45 Cat6a csatlakozó aljzat, kalapsínre szerelhető kivitelben | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Cat7 1,5m patchkábel | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Kapcsolószekrények készre szerelése, beüzemelése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Kapcsolószekrények helyzsínre szállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kapcsolószekrények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Terepi eszközök
40 |  | Helyiség hőmérsékletérzékelő, falra szerelt kivitelben, 0-10V távadóval, -50 .. +50 °C | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Helyiség páratartalom érzékelő, falra szerelt kivitelben, 0-10V távadóval, 30..100% | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Helyiség CO2 és légminőség érzékelő, falra szerelt kivitelben, 0-10V távadóval, 0..2000ppm | 39 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Hőmérsékletérzékelő vizes közegbe, merülőhüvellyel, 0-10V távadóval, 0..100°C | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Hőmérsékletérzékelő, légcsatornába, 0-10V távadóval, 0..100°C | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Fagytermosztát, légkezelő kalorifer védelemhez,min 1 váltóérintkezővel, 0..5°C | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Nyomáskülönbség kapcsoló, légkezelőgépbe, szűrőfelügyelethet, mint 1 váltóérintkezővel, 0..1000Pa | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Nyomáskülönbség távadó, légkezelőgépbe nyomásszabályzáshoz, 0-10V távadóval, 0..1000Pa | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | motoros zsalu, 3pont szabályzással a szükséges nyomatékkal | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 2 járatú szabályzószelep, a szükséges Kvs értékkel | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 3 járatú szabályzószelep, a szükséges Kvs értékkel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Szervízkapcsoló, 3P/16A főérintkezővel , 1NC+1NO segédérintkezővel | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Szervízkapcsoló, 3P/32A főérintkezővel , 1NC+1NO segédérintkezővel | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Szervízkapcsoló, 3P/63A főérintkezővel , 1NC+1NO segédérintkezővel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Padlóba fektetett fűtőszőnyeg, 100W/m2 | 160 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Padlótermosztát, fűtőszőnyeg vezérléshez | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Terepi eszközök összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Káblek és vezetékek
56 |  | J-Y(St)Y vezérlőkábel 2x2x0,8 | 7680 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | J-Y(St)Y vezérlőkábel 4x2x0,8 | 5120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | LiYCY buszkábel 4x2x0,75 | 3810 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Cat7 UTP adatkábal | 860 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex 3 x 1,5 mm˛ | 4790 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex 4 x 1,5 mm˛ | 920 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex 7 x 1,5 mm˛ | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex 4 x 2,5 mm˛ | 410 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex 5 x 2,5 mm˛ | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 3 x 1,5 mm˛ | 2150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 1,5 mm˛ | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 5 x 1,5 mm˛ | 310 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 7 x 1,5 mm˛ | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 5 x 2,5 mm˛ | 520 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 7 x 2,5 mm˛ | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 4 mm˛ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 6 mm˛ | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 10 mm˛ | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 16 mm˛ | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 25 mm˛ | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 35 mm˛ | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 50 mm˛ | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 70 mm˛ | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Erősáramú, olajálló kábel, Ölflex CY 4 x 95 mm˛ | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Káblek és vezetékek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kábeltartó szerkezetek
80 |  | Műanyag kötődoboz 80x80x40 | 570 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Műanyag kötődoboz 150x100x40 | 190 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 21mm | 1760 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 25mm | 1220 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 32mm | 730 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 40mm | 660 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 50mm | 540 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Merevfalú műanyag védőcső a szükséges idomokkal és tartószerkezettel, Mü-II 63mm | 310 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Horganyzott acéllemez kábeltálca a szükséges idomokkal , fedőlemezzel és tartószerkezettel, 100x60mm | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Horganyzott acéllemez kábeltálca a szükséges idomokkal , fedőlemezzel és tartószerkezettel, 200x60mm | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Horganyzott acéllemez kábeltálca a szükséges idomokkal , fedőlemezzel és tartószerkezettel, 300x60mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Horganyzott acéllemez kábeltálca a szükséges idomokkal , fedőlemezzel és tartószerkezettel, 400x60mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kábeltartó szerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektromos szerelések
92 |  | Távadó bekötése | 132 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Térfogatáram szabályzó bekötése | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Motoros zsalu bekötése | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Tűzcsappantyú bekötése | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Erősáramú motorbekötés 1 fázis 1kW | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 1kW | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 2,5kW | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 5kW | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 7,5kW | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 10kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Erősáramú motorbekötés 3 fázis 15kW | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Kapcsolószekrények bekötése, a szükséges kötöző és rögzítő elemekkel | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektromos szerelések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Érintésvédelem, földelés
104 |  | Védővezeték Mkh 1x6mm2 | 2140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Védővezeték Mkh 1x16mm2 | 490 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Védővezeték Mkh 1x6mm2 | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Földelősín 16 csatlakozó ponttal | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Fém csővezeték bekötése DN50 kersztmetszetig | 126 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Fém csővezeték bekötése DN50 kersztmetszet felett | 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Légcsatorna bekötése | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Fémtartály bekötése | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Géptartó bekötése | 27 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Érintésvédelmi mérés | 310 | mérőpont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Érintésvédelem, földelés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szoftver és vizualizáció
115 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC1 állomás részére | 188 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC2 állomás részére | 892 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC3 állomás részére | 859 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC4 állomás részére | 55 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC5 állomás részére | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | DDC szoftver elkészítése, adatpontok alapján, MCC6 állomás részére | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Szoftverlicensz, adatpontok alapján | 2156 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Vizualizációs felület elkészítése 20 adatponttal | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Vizualizációs felület elkészítése 40 adatponttal | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Vizualizációs felület elkészítése 60 adatponttal | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Vizualizációs felület elkészítése 80 adatponttal | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Vizualizációs felület elkészítése 100 adatponttal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Vizualizációs felület elkészítése egy adatpontra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Funkcióteszt és beüzemelés adatpontonként | 613 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Szoftver beüzemelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Szoftver és vizualizáció összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kiegészítő tételek
130 |  | Programozó, szoftver specialista | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opcionális, tájékoztató ár
131 |  | Technikus, hardver specialista | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opcionális, tájékoztató ár
132 |  | Műszerész | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opcionális, tájékoztató ár
133 |  | Megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Beüzemelés és próbaüzem | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | Telepítési ész szállítási költségek | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Kordináció és projektvezetés | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Általános
Megjegyzések
1 | A költségvetés készítésekor a műszaki leírást, a terveken szereplő adatokat és a műszaki mellékleteket is figyelembe kell venni! Ajánlattevőnek a költségvetési kiírást a műszaki leírással és a tervekkel összevetve, műszakilag és mennyiségileg ellenőriznie kell
2 | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. Esetleges kiegészítő tételeket a 28_Egyéb részben kell szerepeltetni.
3 | Az alternatív illetve esetleges tételek esetén csak az egységárat kell megadni, és nem szabad az végösszegbe beleszámítani.
4 | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben.
5 | A tételek árazásakor az egységárnak tartalmaznia kell minden fő- és segédanyagot, azok szállítási és anyagigazgatási költségét; előkészítő és részmunkát, ill.
6 | Minden olyan rész egységárat, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés eléréséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani.
7 | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor a Munka elvégzéséhez szükséges, azt az egységárnak tartamaznia kell.
8 | A kitételben szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és a komplett szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre
9 | A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kitételnak nem része és a rendszer működéséhez elengedhetelen, a kivitelező árazza be és értesítse a tervezőt.
10 | Esteleges vámköltségeket az egységárnak tartalmaznia kell.
11 | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie.
12 | Hőszigetelési és egyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét az egységárnak tartalmaznia kell. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége.
13 | Minden az építkezésen az alvállalkozó kivitelezéséből keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó felelősségi körét képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi.
14 | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák.
15 | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezést kivitelezni.
16 | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben.
17 | Minden a helyi tűzóltóság mint hatósággal által megkövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli.
18 | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben a Vállalkozót terheli.
19 | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru, szállítószalag költségét az egységárakba bele kell kalkulálni.
20 | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák részére, arra minősített anyaggal tömíteni kell.
21 | Minden csővezetéket és légcsatornát a hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: közeg fajtája közegáramlás iránya
22 | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható, testhang terjedést gátló gumibetéstes, horganyzott profilacél kivitelben kell elkészíteni (HILTI, MEFA vagy egyenértékű).
23 | Dróttal, lyuggatott fémszalaggal történő rögzítések, hegesztett konzolok nem megengedettek.
24 | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük.
cégszerű aláírás (alvállalkozó)
Dátum:
Egyéb: