## ZÁRADÉK
G1 - ANYAGKIÍRÁS
Épületgépészet
PROJEKT:
TERVEZŐ:
DÁTUM:
Épületgépész munkák főösszesítője
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
MEGJEGYZÉS
- Ajánlatadáskor az anyagkiírás, a műszaki leírás, és a tervdokumentáció együtt kezelendő. - A kiírásban szereplő tételek egységárában szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a tétel kivitelezéséhez szükséges ideértve a szállítás, deponálás költségeit is. Minden tételnek tartalmaznia kell a gyártás, szállítás és kivitelezés járulékos költségeit is. - A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be a Tervező írásbeli értesítésével egyidőben. - A tervben típusnévvel megemlített termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékűekre! (Az egyenértékűséget igazoló vizsgálat költségei, és az esetleges áttervezés költségei a kezdeményezőt terhelik!)
A KIÍRÁS AZ ALÁBBI TÉTELEKET NEM TARTALMAZZA
- Elektromos szerelési munkák
- Szolgáltatói eljárási és munkadíjak (gázmérő leszerelés, stb.)

## Fejezet összesítő
|  | Anyag összege | Díj összege | Anyag és díj összesen
ÉPÜLETGÉPÉSZET/MECHANICAL
1 | Vízellátás-csatornázás | 0 | 0 | 0
2 | Tűzivíz rendszer | 0 | 0 | 0
3 | Fűtés-hűtés | 0 | 0 | 0
4 | Szellőzés | 0 | 0 | 0
5 | Gázellátás | 0 | 0 | 0
6 | Sűrített levegő | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0

## 01 víz-csatorna
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
VÍZ-CSATORNA
Alaplemez alatti csővezetékek földmunkája
1. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 168 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en belüli szelvényrészben | 44 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 124 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 44 | m3 |  |  | 0 | 0
5. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben, tömörségi fok: 95% | 124 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 67 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 67 | m3 |  |  | 0 | 0
Csővezetékek és szigetelések
8. | Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon vagy falhoronyba szerelve, tartószerkezettel Geberit Mepla cső tekercsben, vagy szálban. DN15 (20x2,5) | 317 | m |  |  | 0 | 0
9. | DN20 (25x3.0) | 338 | m |  |  | 0 | 0
10. | DN25 (32X3,0) | 193 | m |  |  | 0 | 0
11. | DN32 (40X3,5) | 69 | m |  |  | 0 | 0
12. | DN40 (50x4,0) | 159 | m |  |  | 0 | 0
13. | DN50 (63x4,5) | 6 | m |  |  | 0 | 0
14. | HD-PE lefolyóvezeték szerelése, tompahegesztett, vagy elektrokarmantyús kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tartószerkezettel. Szennyvíz elvezetésre. DN40 | 7 | m |  |  | 0 | 0
15. | DN50 | 173 | m |  |  | 0 | 0
16. | DN63 | 69 | m |  |  | 0 | 0
17. | DN110 | 104 | m |  |  | 0 | 0
18. | DN125 | 62 | m |  |  | 0 | 0
19. | DN160 | 83 | m |  |  | 0 | 0
20. | DN200 | 21 | m |  |  | 0 | 0
21. | PVC nyomóvezeték szerelése, ragasztott tokos kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tartószerkezettel. DN20 | 83 | m |  |  | 0 | 0
22. | DN25 | 55 | m |  |  | 0 | 0
23. | DN32 | 35 | m |  |  | 0 | 0
24 | DN40 | 28 | m |  |  | 0 | 0
25. | Fűtési, HMV, HHV, cirkulációs vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj: 13 mm TL-22/13-DG | 317 | m |  |  | 0 | 0
26. | TL-28/13-DG | 338 | m |  |  | 0 | 0
27. | TL-35/13-DG | 193 | m |  |  | 0 | 0
28. | TL-42/13-DG | 69 | m |  |  | 0 | 0
29. | TL-48/13-DG | 159 | m |  |  | 0 | 0
30. | TL-50/13-DG | 6 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények
31. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel 1/2" | 9 | db |  |  | 0 | 0
32. | 3/4" | 14 | db |  |  | 0 | 0
33. | 1" | 16 | db |  |  | 0 | 0
34. | 5/4" | 6 | db |  |  | 0 | 0
35. | 6/4" | 4 | db |  |  | 0 | 0
36. | 2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
37. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel, tömlővéges csatlakozóval (ürítőszelepek) 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
38. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel, tömlővéges csatlakozóval (ürítőszelepek) 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
39. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, k-b menettel, leszerelt kézi karral (avatatlan zárás ellen védve) 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
40. | Visszacsapó szelep 1" | 2 | db |  |  | 0 | 0
41. | Visszacsapó szelep 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
42. | Visszacsapó szelep 5/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
43. | Nyomásmérő, elhelyezéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
44. | Sarokszelep 1/2" | 92 | db
45. | TA-Therm termosztatikus beszabályzó szelep cirkulációs hálózathoz, hőmérővel DN15, kvs = 1,1 m³/h; (35…80°C, előbeállítás 41°C) | 5 | db |  |  | 0 | 0
Berendezések
46. | WC1, ALFÖLDI LINER, mélyöblítésű, hátsókifolyású WC, ülőkével, GEBERIT falsík alatti öblítőtartállyal, nyomólappal, tartószerkezettel, H:1/2", CS: DN110 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 14 | db |  |  | 0 | 0
47. | WC2, ALFÖLDI LINER, mélyöblítésű, hátsókifolyású WC, ülőkével mozgáskorlátozottak részére, GEBERIT falsík alatti öblítőtartállyal, nyomólappal, tartószerkezettel, H:1/2", CS: DN110 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 1 | db |  |  | 0 | 0
48. | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér Cikkszám: THM90L | 1 | db |  |  | 0 | 0
49. | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH860L | 1 | db |  |  | 0 | 0
50. | PI1, ALFÖLDI BÁZIS hátsóbekötésű vizelde, GEBERIT, 230V-os, infravezérlésű pissoire-öblítő szeleppel, beépített sarokszeleppel, ALFÖLDI szifon rendszerrel, tartószerkezettel, H:1/2", CS: DN40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 11 | db |  |  | 0 | 0
51. | M1, ALFÖLDI BÁZIS mosdó 60x40, KLUDI LOGO-NEO csapteleppel, sarokszelepekkel, HL132/40 szifon rendszerre, tartószerkezettel, H-M: 1/2", CS: DN40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 2 | db |  |  | 0 | 0
52. | M2, ALFÖLDI LINER bútorbe építhető mosdó 60x50, KLUDI LOGO-NEO csapteleppel, sarokszelepekkel, HL132/40 szifon rendszerre, tartószerkezettel, H-M: 1/2", CS: DN40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 11 | db |  |  | 0 | 0
53. | M3, Rozsdamentes, kör alakú, 1 medencés mosogató, pultba építhető kivitelben, KLUDI LOGO-NEO csapteleppel, sarokszelepekkel, HL szifon rendszerre, H-M: 1/2", CS: NA40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 4 | db |  |  | 0 | 0
54. | M4, Rozsdamentes egymedencés mosogató, csapteleppel, sarokszelepekkel, 3000x700x850 H-M: 1/2", CS: NA40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 1 | db |  |  | 0 | 0
55. | M5, Akadálymentesített mosdó: B&K TH400C mosdó mozgáskorlátozottak résézre 66x55, KLUDI LOGO NEO CARE csapteleppel, sarokszelepekkel, HL132/40 szifon rendszerrel, tartószerkezettel, H-M: 1/2", CS: DN40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 1 | db |  |  | 0 | 0
56. | M6, Orvosi mosdó, csapteleppel: KLUDI MEDI CARE csapteleppel, sarokszelepekkel, HL132/40 szifon rendszerrel, tartószerkezettel, H-M: 1/2", CS: DN40 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 1 | db |  |  | 0 | 0
57. | F1, Alape falikút, MOFÉM tömlővéges légbeszívós szelepekkel, tartalék elzárókkal (csempeszelepekkel), DN50 szifon rendszerrel, tartószerkezettel, H-M: 1/2", CS: DN50 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 7 | db |  |  | 0 | 0
58. | Z1, Csúszásmentes felületű épített zuhanyzó, 90x90 KLUDI LOGO-MIX zuhanycsapteleppel, HL50FV.0/90 sík kivitelű, nemesacél zuhanyfolyóka rendszerrel, zuhanykabinnal H-M: 1/2", CS: DN50 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 5 | db |  |  | 0 | 0
59. | Z2, Csúszásmentes felületű épített zuhanyzó, 90x90 KLUDI LOGO-MIX zuhanycsapteleppel, HL 310 szifon rendszerrel, H-M: 1/2", CS: DN50 PONTOS TÍPUS BERUHÁZÓVAL EGYEZTETENDŐ! | 2 | db |  |  | 0 | 0
60. | Fagymentes KEMPER csaptelep elhelyezése, külső falba szerelve DN20 | 14 | db |  |  | 0 | 0
61. | Általános vizesblokkokhoz tartozó feszerelés (B&K) falitükör 60x40 cm | 14 | db |  |  | 0 | 0
62. | szappanadagoló, falra szerelt kivitelben fém, fehér színű, | 14 | db |  |  | 0 | 0
63. | kéztörlőpapír adagoló, fehér | 9 | db |  |  | 0 | 0
64. | WC papír adagoló, fehér, 3 tekercses | 15 | db |  |  | 0 | 0
65. | WC kefe, falra szerelhető tartóval, fehér, | 15 | db |  |  | 0 | 0
66. | lábpedál működtetésű nagy méretű fém szeméttartó, fehér | 9 | db |  |  | 0 | 0
67. | kis méretű fém szeméttartó, fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
68. | kapaszkodó zuhanyhoz, fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
69. | szappantartó zuhanyhoz, fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
70. | fém ruhafogas, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
71. | Elektromos vízmelegítő Hajdu FT5 Űrtartalom 5 l Villamos teljesítmény 1,5 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
72. | bojler biztonsági szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
73. | P1, HL310N, padlólefolyó DN50 függőleges csatlakozóval, szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, csempézés idejére merevítő védőfedéllel CS: DN50 Felső rész beszerelése, anyag díj nélkül! Kompletten. | 13 | db |  |  | 0 | 0
74. | P1, HL310N, padlólefolyó DN100 függőleges csatlakozóval, szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, csempézés idejére merevítő védőfedéllel CS: DN110 Felső rész beszerelése, anyag díj nélkül! Kompletten. | 3 | db |  |  | 0 | 0
75. | HL 900N légbeszívó elhelyezése CS: DN110 | 1 | db |  |  | 0 | 0
76. | HL 902 légbeszívó elhelyezése CS: DN110 | 10 | db |  |  | 0 | 0
77. | HL 810 Párakivezető készlet CS: DN110 | 3 | db |  |  | 0 | 0
78. | Revíziós nyílás 300x300 méretben | 6 | db |  |  | 0 | 0
79. | Tisztítóidom elhelyezése DN110 | 5 | db |  |  | 0 | 0
80. | HL 138 falba építhető, golyós bűzzáras klímaszifon, kezelőajtóval CS: DN32 | 6 | db |  |  | 0 | 0
81. | HL 136.2 Kondenzvíz és klímaszifon vízbűzzárral CS: DN40 | 3 | db |  |  | 0 | 0
82. | HL 406 Italautomata, mosógép csatlakozó falba süllyesztve, integrált nyomovíz csatlakozással és sarokszeleppel Cs: DN40/50 | 6 | db |  |  | 0 | 0
83. | Combiclean 130 Ipari mosógép; m= 175 kg 13 kW/400V/50Hz 910x785x1325mm Víz csatlakozások mérete: 3/4" Tömlő nyomás: 25 bar; flexibilis tömlővel bekötve, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
84. | Szárítógép MTS-2 1,1 kW/230V/16A 770x500x460 Tömeg: 40 kg, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
85. | Elöltöltős háztartási mosógép, töltési tömeg= 10 kg 3 kW/230V/50Hz Víz csatlakozások mérete: 1/2", a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 2 | db |  |  | 0 | 0
86. | Nagynyomású gépjármű mosó gép Kaercher HDS 10/20-4 MX 7,8kW/400V/50Hz 1140x830x1515mm, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
87. | Tömlőmosó és szárító berendezés Prey PRO1 beépített 350 literes víztartállyal, víz és szennyvízcsatlakozással 12,5kW/400V/50Hz 2430x3350x1950 (SZxHxM) 750 kg, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
88. | ACO Multiline V 100, D400 terhelésű, l=15 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
89. | ACO Multiline V 100, D400 terhelésű, l=10 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
90. | ACO Multiline V 100, D400 terhelésű, l=8 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
91. | ACO Multiline V 150, D400 terhelésű, l=18 m | 6 | db |  |  | 0 | 0
Gépészet
92. | Remeha Neutra 2 kondenzátum semlegesítő 25 kg/h 240x260x137 CS: 2xDN40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
93. | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 50 BWT Infinity M Combi 2" nagyteljesítményű automata visszaöblítésű központi szűrő, beépített nyomáscsökkentővel, 9 m3/h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
94. | HMV1, Remeha HT 500 ERMR 500l Indirekt használati melegvíz tároló 2 csőkígyóval, levehető szigetelő burkolat, zománcozott belső felület ∅760x1838 500 liter | 1 | klt |  |  | 0 | 0
95. | Termosztatikus keverőszelep DN32 EMO 3/230 állítóművel | 1 | db |  |  | 0 | 0
96. | Tágulási tartály HMV-re Flamco Flexcon 35 űrtartalom: 35 liter Előfeszítési nyomás: 1 bar | 1 | klt |  |  | 0 | 0
97. | Flamco Prescor B, HMV biztonsági szelep DN15/DN15, 6bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
98. | Grundfos UPS 25-40 cirkulációs szivattyú V=0,4 m3/h; H=3,2 m időprogram szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
99. | BWT CWG VAD 15 kétoszlopos vízlágyító elhelyezése (fűtési rendszer feltöltésére) 1,5 m3/h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
100. | Unilift Ap35.40.06 - rozsdamentes acél merülőszivattyú Max. térfogatáram: 4,17 l/s Max. emelõmagasság: 10 m Névleges feszültség: 1 x 230V Bevitt teljesítmény-P1: 0,9 kW Védettség: IP 68 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Esővíz
101. | Esővízelvezető rendszer, fűtőtt területek felett, leszívó rendszerű Geberit HD-PE rendszerrel. Az esővízelvezetőrendszer teljes hosszában zártcellás hőszigeteléssel tető felület 2840 m² | 1 | klt |  |  | 0 | 0
102. | Vésztúlfolyó esővízelvezető rendszer, fűtőtt területek felett, leszívó rendszerű Geberit HD-PE rendszerrel. Az esővízelvezetőrendszer teljes hosszában zártcellás hőszigeteléssel tető felület 1150 m² | 1 | klt |  |  | 0 | 0
103. | Esővízelvezető rendszer, gravitációs rendszerű Előtetőkről 44 m2 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
104. | Tartószerkezet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
105. | Faláttörés vasbeton falszerkezetben 0,05 - 0,2m2-ig | 6 | klt |  |  | 0 | 0
106. | Födémáttörés 0,05 - 0,2m2-ig | 12 | klt |  |  | 0 | 0
107. | Elkészült vízvezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
108. | Elkészült vízvezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás + 1 bar - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
109. | Elkészült csatornarendszer tömörségi próbája. - Tömörségi próba = +1,5 v.o.m | 1 | klt |  |  | 0 | 0
110. | Vízvezeték rendszer fertőtlenítése, negatív vízminta (ANTSZ) beszerzése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
111. | Víz-csatorna rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 tüzivíz
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
TÜZIVÍZ ELLÁTÁS
1. | Varratnélküli horganyzott acélcső (MSZ 120/2) nyomóvezeték, idomos kötéssel, szabadon vagy horonyba, szerelve, megerősítésekkel, szakaszos nyomáspróbával szükség szerinti idomokkal kompletten, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, csőalátámasztásokkal, szabadon szerelve (Tűzivíznek bekötve) DN50 | 230 | m |  |  | 0 | 0
2. | DN65 | 12 | m |  |  | 0 | 0
3. | DN80 | 35 | m |  |  | 0 | 0
4. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel, tömlővéges csatlakozóval (ürítőszelepek), 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
5. | HAWLE 80 tolózár elhelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | KPE-hg DN80 átvezető idom | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Csolnoki Szerelvénygyártó, V2-C jelű fali tűzcsap szekrény, falon kívüli kivitelben, elzárószerelvénnyel, 20 m-es "C" jelű lapostömlővel, C jelű sugárcsővel kompletten. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
9. | Csolnoki Szerelvénygyártó, V2-C jelű fali tűzcsap szekrény, falba süllyesztett kivitelben, elzárószerelvénnyel, 20 m-es "C" jelű lapostömlővel, C jelű sugárcsővel, | 5 | klt |  |  | 0 | 0
10. | Csolnoki Szerelvénygyártó, Szekrény Föld feletti tűzcsaphoz, tartozékokkal: -DN80-as csatlakozó - 2 db C-jelű nyomótömlő - tűzcsapkulcs (föld feletti) - sugárcső C - 2 db egyetemes kapocskulcs; B-C jelű áttétkapocs | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11. | Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-radiális alsó csatlakozással, 80 mm átmérővel 0-10 bar 1/2", MDR 80/10, 03.20.210 | 5 | db |  |  | 0 | 0
12. | Födémáttörés 0,05 - 0,2m2-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13. | Elkészült vízvezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | Elkészült vízvezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15. | A belső tűzcsap hálózat vízhozammérése és jegyzőkönyvezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16. | Tüzivíz rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 fűt-hűt
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
FŰTÉS - HŰTÉS
Csővezetékek és szigetelések
1. | Fűtési-hűtési vezeték, acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső DN15 (18x1,2) | 1840 | m |  |  | 0 | 0
2. | DN20 (22x1,5) | 805 | m |  |  | 0 | 0
3. | DN25 (28x1,5) | 426 | m |  |  | 0 | 0
4. | DN32 (35x1,5) | 403 | m |  |  | 0 | 0
5. | DN40 (42x1,5) | 426 | m |  |  | 0 | 0
6. | DN50 (54x1,5) | 173 | m |  |  | 0 | 0
7. | DN65 (76.1x2) | 104 | m |  |  | 0 | 0
8. | DN80 (88.9x2) | 6 | m |  |  | 0 | 0
9. | Padlófűtési vezeték, többrétegű cső szerelése, Wavin PE-RT Pro3 padlófűtéscső 20x2 toldóhüvelyes kötéssel | 368 | m |  |  | 0 | 0
10. | Vegytisztított szigetelt lágy klímatechnikai vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, kompletten 6,35 mm | 83 | m |  |  | 0 | 0
11. | 9,5 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0
12. | 12,7 mm | 64 | m |  |  | 0 | 0
13. | Fűtési vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 25 mm csőátmérőig Armaflex SH, falvastagság: 11 mm SH-10X018 | 1782 | m |  |  | 0 | 0
14. | SH-10X022 | 506 | m |  |  | 0 | 0
15. | SH-10X028 | 230 | m |  |  | 0 | 0
16. | Fűtési, vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 80 mm csőátmérőig Armaflex SH, falvastagság: 19 mm SH-19X035 | 311 | m |  |  | 0 | 0
17. | SH-19X042 | 403 | m |  |  | 0 | 0
18. | SH-19X054 | 69 | m |  |  | 0 | 0
19. | Hűtési vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 25 mm csőátmérőig Armaflex ACE, falvastagság: 13 mm ACE-13X018 | 58 | m |  |  | 0 | 0
20. | ACE-13X022 | 299 | m |  |  | 0 | 0
21. | ACE-13X028 | 196 | m |  |  | 0 | 0
22. | Hűtési vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ32-50 mm csőátmérőig Armaflex ACE, falvastagság: 19 mm ACE-19X035 | 92 | m |  |  | 0 | 0
23. | ACE-19X042 | 23 | m |  |  | 0 | 0
24. | ACE-19X054 | 115 | m |  |  | 0 | 0
25. | Hűtési vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ65-150 mm csőátmérőig Armaflex ACE, falvastagság: 25 mm ACE-25X076 | 104 | m |  |  | 0 | 0
26. | ACE-25X089 | 6 | m |  |  | 0 | 0
27. | Kültérben vezetett hűtési vezetékek szigetelése alu védőhéjalással, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 80 mm csőátmérőig Armaflex AF, falvastagság: 19 mm AF-3-076 | 6 | m |  |  | 0 | 0
28. | AF-3-089 | 6 | m |  |  | 0 | 0
29. | Vegytisztított szigetelt lágy klímatechnikai vörösrézcső szigetelés Armaflex AF, falvastagság: 10 mm AF-1-006 | 83 | m |  |  | 0 | 0
30. | AF-1-009 | 64 | m |  |  | 0 | 0
31. | AF-1-012 | 18 | m |  |  | 0 | 0
32. | Hűtési kívül horganyzott csővezetéki rendszer utólagos korróziógátló festéssel ellátása | 840 | m |  |  | 0 | 0
Radiátorok
33. | Acéllemez lapradiátor, 1/2" oldalsó csatlakozással, szerelési egységcsomaggal, falra, ablak elé helyezve, tartó- és rögzítő szerkezettel, felszerelve. Radiátor végében 1/4" helyi légtelenítő elhelyezésével, bontható felső burkolattal.Mindegyik radiátort sarok kivitelű termosztatikus szeleppel és visszatérő sarok csavarzattal kell ellátni. 11k 600x400 | 2 | db |  |  | 0 | 0
34. | 11k 600x500 | 3 | db |  |  | 0 | 0
35. | 11k 600x600 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36. | 11k 600x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37. | 11k 600x800 | 2 | db |  |  | 0 | 0
38. | 11k 600x1100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39. | 21k 600x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40. | 21k 600x600 | 2 | db |  |  | 0 | 0
41. | 21k 600x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42. | 21k 600x900 | 2 | db |  |  | 0 | 0
43. | 22k 600x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
44. | 22k 600x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
45. | 22k 600x600 | 3 | db |  |  | 0 | 0
46. | 22k 600x700 | 6 | db |  |  | 0 | 0
47. | 22k 600x800 | 5 | db |  |  | 0 | 0
48. | 22k 600x900 | 8 | db |  |  | 0 | 0
49. | 22k 600x1000 | 3 | db |  |  | 0 | 0
50. | 22k 600x1100 | 6 | db |  |  | 0 | 0
51. | 22k 600x1200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
52. | 22k 600x1300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
53. | 22k 600x1400 | 3 | db |  |  | 0 | 0
54. | Acéllemez lapradiátor, 1/2" oldalsó csatlakozással, szerelési egységcsomaggal, falra, ablak elé helyezve, tartó- és rögzítő szerkezettel, felszerelve. Radiátor végében 1/4" helyi légtelenítő elhelyezésével, bontható felső burkolattal.Mindegyik radiátort sarok kivitelű termosztatikus szeleppel és visszatérő sarok csavarzattal kell ellátni. ROZSDAMENTES KIVITELBEN 11k 600x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
55. | 22k 600x600 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56. | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, IMI Hidronic termosztatikus fej beépített érzékelővel | 57 | db |  |  | 0 | 0
57. | Termosztatikus szeleptest IMI Hidronic V-exakt II DN15 | 57 | db |  |  | 0 | 0
58. | Radiátor visszatérő csavarzat pontos beállítási és ürítési lehetőséggel, IMI Hidronic Regulux DN15 | 57 | db |  |  | 0 | 0
59. | NOBO Fjord elektromos radiátor NFK4N-05 500W | 4 | db |  |  | 0 | 0
60. | NFK4N-12 1250W | 1 | db |  |  | 0 | 0
Termoventilátorok
61. | TV1 FLOWAIR FB 15 S Qf: 8,6kW V: 2000m3/h 230V, 50Hz; 92W Méret: 550x480x560 as.:pv+2,80 Tbelső=15°C 10,2 kg | 14 | db |  |  | 0 | 0
62. | FlowAir HMI szabályozó termoventilátorokhoz, NTC termosztáttal | 2 | db |  |  | 0 | 0
63. | Flexibilis gebo cső termoventilátorok bekötéséhez, 0,5 m hosszúságban 1/2" | 28 | db |  |  | 0 | 0
Fan-coil rendszer
64. | FC1 York YHKY 20-4 típusú 4 csöves kazettás fan-coil berendezés, beépített cseppvízszivattyúval | 9 | db |  |  | 0 | 0
65. | FC2 York YHKY 25-4 típusú 4 csöves kazettás fan-coil berendezés, beépített cseppvízszivattyúval | 8 | db |  |  | 0 | 0
66. | FC3 York YHKY 40-4 típusú 4 csöves kazettás fan-coil berendezés, beépített cseppvízszivattyúval | 6 | db |  |  | 0 | 0
67. | FC4 York YHKY 50-4 típusú 4 csöves kazettás fan-coil berendezés, beépített cseppvízszivattyúval | 5 | db |  |  | 0 | 0
68. | Flexibilis gebo cső fan-coil bekötéséhez, 0,5 m hosszúságban 1/2" | 112 | db |  |  | 0 | 0
69. | York KLRE 7038 fali szabályozó termosztát | 22 | db |  |  | 0 | 0
Split klímák
70. | Daikin FTXS35 inverteres oldalfali monosplit beltéri egység Daikin RXS35 monosplit kültéri egység Fűtő-hűtő split klíma, szerver hűtésre 3,5kW Kültéri egység tartószerkezettel, csőhálózattal, szigeteléssel, áttöréssel kompletten | 2 | klt |  |  | 0 | 0
71. | Daikin FTXP50K3 inverteres oldalfali monosplit beltéri egység Daikin RXP50K3 monosplit kültéri egység Fűtő-hűtő split klíma, szerver hűtésre 5kW Kültéri egység tartószerkezettel, csőhálózattal, szigeteléssel, áttöréssel kompletten | 4 | klt |  |  | 0 | 0
Kazánok
72. | KK1-3 KONDENZÁCIÓS FALIKAZÁN 1-3 Remeha Quinta PRO 90 típusú 90kW Qf = 14,1... 84,2kW (80/60 C°) Qf = 15,8... 89,5kW (50/30 C°) vízoldali bekötéssel, keringető szivattyúval, elzáró szerelvényekkel, biztonsági szerelvényekkel, elektromos bekötés nélkül. Kompletten. Kaszkád kapcsolásban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
73. | Kazán gyári szabályozó rendszer, elektromos bekötés nélkül kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Hűtőgép
74. | Kompakt hűtőgép Trane CGAX 020 Qh: 54,4 kW | 1 | klt |  |  | 0 | 0
75. | Kompakt hűtőgép gyári szabályozó rendszer, elektromos bekötés nélkül kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Osztó-gyűjtők
76. | Fűtési osztó-gyűjtő, 5+1 körös kivitelben tartószerkezettel, hőszigeteléssel DN100 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
77. | Hűtési osztó-gyűjtő, 1+1 körös kivitelben tartószerkezettel, hőszigeteléssel DN 100 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
78. | Padlófűtési osztó-gyűjtő, 4 körös Előremenőkön elzáró és térfogatáram mérő, visszatérőkön beszabályozható elzáró, falba épített lemez szekrényben | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Berendezések
79. | Quinta kaszkád hidraulikai összekötő rendszer | 1 | klt |  |  | 0 | 0
80. | HCS1 - Hőcserélő, padlófűtés kapcsolás Danfoss SONDEX XB12M-1 G1 11kW Gépalapra rögzítve, fűtési hálózatba kötve, kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
81. | HCS2 - Hőcserélő, hűtési kapcsolás Danfoss SONDEX XB59M-1 80 11kW Gépalapra rögzítve, hűtési hálózatba kötve, kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
82. | TT-1 Membrános tágulási tartály FLAMCO Contraflex 150/1,5 150 liter | 1 | klt |  |  | 0 | 0
83. | TT-2 Membrános tágulási tartály FLAMCO Contraflex 25/1,5 25 liter | 1 | klt |  |  | 0 | 0
84. | TT-3 Membrános tágulási tartály FLAMCO Contraflex 18/0,5 18 liter | 2 | klt |  |  | 0 | 0
85. | TT-4 Membrános tágulási tartály FLAMCO Contraflex 18/0,5 18 liter | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Szerelvények
86. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel 1/2" | 120 | db |  |  | 0 | 0
87. | 3/4" | 14 | db |  |  | 0 | 0
88. | 1" | 11 | db |  |  | 0 | 0
89. | 5/4" | 10 | db |  |  | 0 | 0
90. | 6/4" | 14 | db |  |  | 0 | 0
91. | 2" | 10 | db |  |  | 0 | 0
92. | Karimás gömbcsap DN65 | 10 | db |  |  | 0 | 0
93. | TA Hidronic STAD beszabályozó szelep Ürítési lehetőséggel DN15 | 2 | db |  |  | 0 | 0
94. | DN20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
95. | DN25 | 3 | db |  |  | 0 | 0
96. | DN32 | 6 | db |  |  | 0 | 0
97. | DN40 | 4 | db |  |  | 0 | 0
98. | DN50 | 3 | db |  |  | 0 | 0
99. | TA Hidronic STAF beszabályozó szelep Ürítési lehetőséggel DN65 | 2 | db |  |  | 0 | 0
100. | Gumikompenzátor, menetes, EPDM tömítéssel DN40 | 14 | db |  |  | 0 | 0
101. | Gumikompenzátor, karimás, EPDM tömítéssel DN65 | 2 | db |  |  | 0 | 0
102. | TA Hidronic Kétutú motoros szabályozó szelep CV316 RGA nyomáskiegyenlített, külső menetes csatlakozással, mozgató motor nélkül, kompletten DN15 kvs = 0,63 m³/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
103. | DN15, kvs = 1,25 m³/h | 2 | db |  |  | 0 | 0
104. | DN20, kvs = 2,5 m³/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
105. | DN32, kvs = 8 m³/h | 3 | db |  |  | 0 | 0
106. | TA Hidronic TA-MC 55/230 mozgató motor, 3-pont szabályozással, elektromos bekötés nélkül, kompletten | 7 | db |  |  | 0 | 0
107. | IMI TA COMPACT-P nyomásfüggetlen szabályozó, beszabályozó szelep DN15 | 45 | db |  |  | 0 | 0
108. | DN15 LF | 7 |  |  |  | 0 | 0
109. | DN20 | 4 | db |  |  | 0 | 0
110. | IMI TA TBV-C szelep DN20 | 14 | db |  |  | 0 | 0
111. | TA Hidronic TA-EMO-T/230 mozgató motor, 3-pont szabályozással, elektromos bekötés nélkül, kompletten | 72 | db |  |  | 0 | 0
112. | Áramláskapcsoló, folyadékhűtő bekötés részére | 1 | db |  |  | 0 | 0
113. | NELKE-WATTS szennyszűrő sárgaréz öntvény házzal, Y szűrő fűtésre, menetes kivitelben 3/4" | 14 | db |  |  | 0 | 0
114. | 5/4" | 3 | db |  |  | 0 | 0
115. | 6/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
116. | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
117. | NELKE-WATTS szennyszűrő sárgaréz öntvény házzal, Y szűrő fűtésre, karimás kivitelben DN65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
118. | NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz házzal, 10°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel 5/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
119. | 6/4" | 4 | db |  |  | 0 | 0
120. | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
121. | NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 110°C-ig | 21 | db |  |  | 0 | 0
122. | Ürítőszelep elhelyezése, 1/2" méretben | 5 | db |  |  | 0 | 0
123. | Ürítőszelep elhelyezése, 3/4" méretben | 2 | db |  |  | 0 | 0
124. | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, k-b menettel, leszerelt kézi karral (avatatlan zárás ellen védve) 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
125. | 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
126. | Honeywell SM120-1/2B biztonsági lefuvató szelep, 1/2" Lefuvatási nyomás: 3 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
127. | Folyamatos mágneses iszapleválasztó SPIRO BE 65FM; DN65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
128. | Levegőleválasztő SPIROVENT BA65F; DN65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
129. | Nyomásmérő, elhelyezéssel | 3 | db |  |  | 0 | 0
130. | Hőmérő, elhelyezéssel | 18 | db |  |  | 0 | 0
131. | Hőfokérzékelő, elhelyezéssel | 7 | db |  |  | 0 | 0
132. | Külső hőfokérzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szivattyúk
133. | P1 - Grundfos Magna3 25-60 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Padlófűtés - primer kör fűtési keringető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
134. | P2 - Grundfos Magna3 25-80 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Padlófűtés - szekunder kör fűtési keringető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
135. | P3 - Grundfos Alpha2 25-80 180 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Radiátoros fűtési kör - szekunder szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
136. | P4 - Grundfos Magna1 25-80 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Termoventilátoros fűtési kör keringtető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
137. | P5 - Grundfos Magna1 25-80 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Fan-coilos fűtési kör keringtető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
138. | P6 - Grundfos Alpha2 25-80 180 szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten HMV kör keringtető - szekunder szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
139. | P7 - Grundfos Magna3 32-120 F szivattyú elhelyezése, hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten Fan-coilos hűtési kör keringető szivattyú | 1 | db |  |  | 0 | 0
További tételek
140. | Fűtési/hűtési automatika kábelezése, szerelése kazánházon belül | 2 | klt |  |  | 0 | 0
141. | Tartószerkezet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
142. | Faláttörés vasbeton falszerkezetben 0,05 - 0,2m2-ig | 4 | klt |  |  | 0 | 0
143. | Revíziós nyílás | 40 | klt |  |  | 0 | 0
144. | Gyári automatikán kívül eső automatika szekrény tervezése, legyártása, kivitelezése, elektromos bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
145. | Elkészült vezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
146. | Elkészült vezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
147. | Elkészült fűtési/hűtési rendszer beszabályozása, és próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
148. | Fűtési és hűtési rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Fűtés-hűtés mindösszesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04_szellőzés
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
SZELLŐZÉS
1. | Plymovent kipufogógáz elszívó rendszer, csőhálózattal, ventilátorokkal, szükséges kiegészítő szerelvényekkel kompletten Plymovent ajánlata alapján, a berendezést, szerelését és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2. | AHU-01, Csőventilátor Systemair K 315 L sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | AHU-02, Csőventilátor Systemair K 200 M sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4. | VENT-01, Tetőventilátor Systemair DVC 190-S Elszívó tetőventilátor, fordulatszámszabályozható, acéllemez védősapkával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | VENT-02, Csőventilátor Systemair K 160 M sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6. | VENT-04, Tetőventilátor Systemair DVC 190-S Elszívó tetőventilátor, fordulatszámszabályozható, acéllemez védősapkával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7. | VENT-05, Csőventilátor Systemair K 100 M sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8. | VENT-06, Tetőventilátor Systemair DVC 315-S Elszívó tetőventilátor, fordulatszámszabályozható, acéllemez védősapkával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9. | VENT-07, Csőventilátor Systemair K 200 L sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 2 | klt |  |  | 0 | 0
10. | VENT-08, Csőventilátor Systemair K 250 L sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11. | VENT-09, Csőventilátor Systemair K 315 L sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12. | VENT-10, Tetőventilátor Systemair DVC 315-S Elszívó tetőventilátor, fordulatszámszabályozható, acéllemez védősapkával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13. | WC-01, Csőventilátor Systemair K 200 L sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | WC-02, Csőventilátor Systemair K 250 M sileo Radiális csőventilátor fordulatszámszabályozható, légcsatornába építhető | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15. | WC-03, Tetőventilátor Systemair DVC 190-S Elszívó tetőventilátor, fordulatszámszabályozható, acéllemez védősapkával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16. | VENT-11, Csatorna ventilátor kompresszor helyiség szellőzésére Systemair RS80-50M3 Tervezett munkapont 5900m3/h, 150Pa DC 80-50 flexibilis csatlakozó elemmel a szívó és nyomó ágban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17. | Rovarvédő rács levegő beszívására, minimum 90%-os keresztmetszettel 500x700mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
18. | Lindab HF 800 tetőkifúvó fej, horganyzott acélból, felső oldalon rovarvédő hálóval, esővíz gégecsővel ellátva, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Légcsatorna hálózatba építhető szűrő, Ø315, szűrőbetéttel, portöltő ventilátor elszívása részére (VENT-06) | 1 | db |  |  | 0 | 0
20. | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 250-1000 mm oldalhosszúság között | 29 | m2 |  |  | 0 | 0
21. | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, DN 63-150 mm között DN100 | 64 | m |  |  | 0 | 0
22. | DN125 | 29 | m |  |  | 0 | 0
23. | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, DN 160-1000 mm között DN160 | 63 | m |  |  | 0 | 0
24. | DN200 | 58 | m |  |  | 0 | 0
25. | DN225 | 23 | m |  |  | 0 | 0
26. | DN250 | 29 | m |  |  | 0 | 0
27. | DN315 | 40 | m |  |  | 0 | 0
28. | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hangcsillapított hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, DN 63-150 mm között AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel DN 100 mm | 29 | m |  |  | 0 | 0
29. | DN125 | 17 | m |  |  | 0 | 0
30. | DN160 | 6 | m |  |  | 0 | 0
31. | DN200 | 6 | m |  |  | 0 | 0
32. | DN315 | 6 | m |  |  | 0 | 0
33. | Frisslevegő légcsatornák szigetelése lecsapódás ellen védő zártcellás hőszigeteléssel, kör és négyszög keresztmetszetben, öntapadó ragasztással. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
34. | Elszívó légszelep Lindab KU-100 DN100 | 32 | db |  |  | 0 | 0
35. | Elszívó légszelep Lindab KU-125 DN125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
36. | Befúvó légszelep Lindab -KIR-125 DN125 | 8 | db |  |  | 0 | 0
37. | Befúvó légszelep Lindab -KIR-160 DN160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38. | Négyzet alakú perdületes anemosztát, állítható lamellákkal, befúvásra, hangszigetelt csatlakozó tobozzal, beépített légmennyiség szabályozóval és mérőcsonkkal 600x600 kazettás álmennyezetbe RS15-V-S-200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39. | Pillangószelep kör keresztmetszettel, horganyzott acéllemezből, lemezvezetékbe építhető kivitelben, horganyzott acél karimával, mérőcsonkkal felszerelve DN100 | 25 | db |  |  | 0 | 0
40. | DN125 | 12 | db |  |  | 0 | 0
41. | DN160 | 3 | db |  |  | 0 | 0
42. | DN200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
43. | Beszívófej/Kifúvófej Lindab VHP 160 250 G DN160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
44. | 250 400 G DN250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
45. | 315 500 G DN315 | 3 | db |  |  | 0 | 0
46. | 400 630 G DN400 | 2 | db |  |  | 0 | 0
47. | Préselt, hegesztett könyökidom, BUSS 15° DN125 | 5 | db |  |  | 0 | 0
48. | Préselt, hegesztett könyökidom, BU30° DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
49. | DN125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
50. | Préselt, hegesztett könyökidom, BU45° DN100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51. | DN200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
52. | Préselt, hegesztett könyökidom, BU60° DN125 | 6 | db |  |  | 0 | 0
53. | DN315 | 3 | db |  |  | 0 | 0
54. | Préselt, hegesztett könyökidom, BU90° DN100 | 16 | db |  |  | 0 | 0
55. | DN125 | 6 | db |  |  | 0 | 0
56. | DN160 | 8 | db |  |  | 0 | 0
57. | DN200 | 12 | db |  |  | 0 | 0
58. | DN250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
59. | DN315 | 9 | db |  |  | 0 | 0
60. | Végelzáró sapka, SR légcsatornába illeszthető ESU DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
61. | DN200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
62. | Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással, 45°-os szögben RCFU 125 100 | 10 | db |  |  | 0 | 0
63. | RCFU 160 100 | 7 | db |  |  | 0 | 0
64. | RCFU 160 125 | 9 | db |  |  | 0 | 0
65. | RCFU 200 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
66. | RCFU 200 160 | 7 | db |  |  | 0 | 0
67. | RCFU 250 160 | 3 | db |  |  | 0 | 0
68. | RCFU 250 200 | 6 | db |  |  | 0 | 0
69. | RCFU 315 200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
70. | RCFU 315 250 | 5 | db |  |  | 0 | 0
71. | RCFU 400 315 | 3 | db |  |  | 0 | 0
72. | Kör egyenes hangcsillapító SLU 315 900 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
73. | SLU 200 600 50 | 6 | db |  |  | 0 | 0
74. | Kör elektromos fűtőkalorifer, légcsatornába szerelhető VEAB CV31-12-1 DN315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
75. | VEAB CV20-12-1 DN200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
76. | Elektromos fűtőkalorifer Airvent VFL-800-400-9 | 2 | db |  |  | 0 | 0
77. | Konyhai páraelszívó berendezés 300 m3/h elszívó teljesítménnyel | 3 | db |  |  | 0 | 0
78. | Egyedi horganyzott acéllemez elszívó ernyő Ø315 1000x800mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
79. | Szellőzőrács ajtóba építhető | 21 | db |  |  | 0 | 0
80. | Külső ajtóba/ablakba szerelhető motoros esővédő zsalu, rovarvédő hálóval felszerelve 800x400 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
81. | Légrács, gázm. Műh. helyiség szellőzésének biztosítására, felső elhelyezéssel, 500x300mm motoros szabályozó zsalu beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0
82. | Légrács, esővédő zsalu homlokzaton, kompresszor helyiség szellőzésének biztosítására, alsó elhelyezéssel, 1500x1200mm motoros szabályozó zsalu beépítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0
83. | Vízzáró tetőátvezetés készítése négyszög keresztmetszetű légcsatorna átvezetések részére, bádog borítással | 14 | készlet |  |  | 0 | 0
84. | Univerzális tetőátvezető elem elhelyezése, szigeteléshez igazodó kialakítással, kompletten. DN160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
85. | DN250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
86. | DN315 | 3 | db |  |  | 0 | 0
87. | DN400 | 2 | db |  |  | 0 | 0
88. | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 80-150 között | 54 | db |  |  | 0 | 0
89. | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-1000 között | 123 | db |  |  | 0 | 0
90. | Gyári automatikán kívül eső automatika szekrény tervezése, legyártása, kivitelezése, elektrmos bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
91. | Elkészült rendszer méréssel történő beszabályozása, ellenőrzése, próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
92. | Szellőzőrendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05_gázellátás
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
GÁZELLÁTÁS
Berendezések
1. | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en belüli szelvényrészben | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
5. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben, tömörségi fok: 95% | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
8. | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 63 mm x 5,8 mm sárga csík 100, 200 m/tekercs, VC11011GT | 40 | m |  |  | 0 | 0
9. | Acélcső védő szerelése, földárokban, DN 100 méretig, DN 100 Acélcső MSZ 29/86 A 37, L=2000 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
10. | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63 mm WAVIN PE csatlakozó idom 63/50 mm KPE-acél összekötő tokos, 10 bar, | 3 | db |  |  | 0 | 0
11. | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig 1/2" | 23 | m |  |  | 0 | 0
12. | 3/4" | 5 | m |  |  | 0 | 0
13. | 1" | 5 | m |  |  | 0 | 0
14. | 6/4" | 2 | m |  |  | 0 | 0
15. | 2" | 12 | m |  |  | 0 | 0
16. | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 47 | m |  |  | 0 | 0
17. | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501038 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 47 | m |  |  | 0 | 0
18. | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, sárga, EAN:5992452511034 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 47 | m |  |  | 0 | 0
19. | Acél-PE átmeneti idom elhelyezése | 2 | db |  |  | 0 | 0
20. | Gázvezeték nyomáspróbája | 87 | m |  |  | 0 | 0
21. | Remeha Quinta PRO 90 típusú 90kW névleges teljesítményű kondenzációs kazán felszerelése, és gázoldali bekötése (kazán ára a fűtés költségvetésben szerepel) | 3 | klt |  |  | 0 | 0
22. | Gázelzáró szerelvény elhelyezése 6/4" | 1 | klt |  |  | 0 | 0
23. | Gázelzáró szerelvény elhelyezése 2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
24. | Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1" | 5 | db |  |  | 0 | 0
25. | Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1/2" (kiszellőző vezeték) | 2 | db |  |  | 0 | 0
26. | Gázmérő és nyomásszabályzó állomás készítése, átmeneti gázfőcsappal, 25 m3/h, ISG UNIBALL gömbcsap szénacélból, karimás, gázra, 23952/B, PN 16 - PN 40 DN 50 - 2db G25 forgódugattyús gázmérő, gáznyomáscsökkentővel P/be ~4 bar; p/ki = 100 mbar; Kiszellőzetett lemezszekrényben elhelyezve V/névl.=25 m3/h; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
27. | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell Gázszűrő, 2", Pmax=6bar, HUF050B160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28. | Gáznyomáscsökkentő Pbe=100mbar, pki=33mbar DN40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29. | Gáznyomáscsökkentő Pbe=4bar, pki=100mbar DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30. | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar Gáz közegre | 2 | db |  |  | 0 | 0
31. | Palackos kézi tűzoltókészülék falra szerelve, fém vagy műanyag függesztőre porral oltó 6-12 kg töltősúlyig Porral oltó tűzoltó készülék, P töltettel, 12 kg | 2 | db |  |  | 0 | 0
32. | Kaszkád rendszerű füstgázelvezető rendszer, és égési levegő bevezető rendszer kiépítése, kéményméretezés szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33. | Tűzgátló szerkezet kiépítése a kéményrendszerhez, (10 méteren), revíziós nyílással kompletten. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
34. | Kiszellőző gomba, elhelyezéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
35. | Védőcső kiszellőzővezeték számára | 10 | m |  |  | 0 | 0
36. | Hő és áramlástechnikai méretezés készítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37. | Kéményvizsgálat lebonyolítása, kéményseprőipari szakvélemény készítése. (Szolgáltató ajánlata szerint.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38. | Környezetvédelmi szakvélemény, pontforrás üzemeltetés miatt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
39. | Gázvezeték rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
40. | Gázmeo megtartása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
41. | Földgázbekötéssel kapcsolatos ügyintézés. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
42. | Gázellátó rendszer átadás-átvétel: -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06_sűrített levegő
Ssz. No. | Tétel szövege | Menny. | Egység Unit | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
TECHNOLÓGIA
Berendezések
1. | Auer SV 400/320 200-300 bar, 400 l/min, palacktöltő kompresszor (meglévő), a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 0 | db |  |  | 0 | 0
2. | Bauer PE700-VE 225-350 bar, 700 l/min palacktöltő kompresszor (új), a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | B-KOOL 680s hűtveszárító, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. | B100 - 2x50 liter palackköteg, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Bauer 6 x PN 300 bar palacktöltőpult, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Atlas Copco GA 11-13 FF FM kompresszor telepítése Beépített hűtve szárítós, olajbefecskendezéses csavar kompresszor 13 bar, 1200 l/perc, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Sűrítettlevegő puffertartály acélból, hegesztett kivitelben, térfogat: 2000 liter Megengedett nyomás: 16 bar, bizt szeleppel, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Atlas Copco OSS kondenzátum kezelő egység, a berendezést és a helyszinre szállítását a Megrendelő biztostja | 1 | db |  |  | 0 | 0
9. | Kármentő tálca | 1 | db |  |  | 0 | 0
Csővezetékek és szigetelések
10. | Sűrített levegő vezeték, acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső DN50 (54,0x1,5) | 224 | m |  |  | 0 | 0
11. | DN20 (22x1,5) | 98 | m |  |  | 0 | 0
12. | DN15 (18x1,2) | 75 | m |  |  | 0 | 0
13. | DN12 (15x1,2) | 17 | m |  |  | 0 | 0
14. | Hafner pneumatikai poliamid cső kék színben CPA 8/6 KC | 138 | m |  |  | 0 | 0
15. | Nagynyomású sűrített levegő vezeték (légzőlevegő) 28,2x6,1 4SP DIN 20023 | 40 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények
16. | Gömbcsap DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17. | DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18. | Visszacsapó szelep DN 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Elzáró szelep 1/2" | 12 | db |  |  | 0 | 0
20. | Elzáró szelep 1/4" | 3 | db |  |  | 0 | 0
21. | Szűrő DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
22. | DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
23. | 1/2" gyorscsatlakozó leáazásokhoz | 12 | db |  |  | 0 | 0
24. | 1/4" gyorscsatlakozó leáazásokhoz | 3 | db |  |  | 0 | 0
25. | Cseppleválasztó ürítési lehetőség DMS S16/S DN15 centrifugál szeparátor | 16 | db |  |  | 0 | 0
26. | Sűrített levegő előkészítő egységek szűrővel, cseppleválasztóval, olajozóval, automata kondenzátum leürítővel Hafner FRL-1-1/4 Starter bekötés előtt elhelyezve | 16 | db |  |  | 0 | 0
27. | Hőmérő fémházban, 0-100°C méréshatárral, leszállítva és felszerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
28. | Feszmérő 0-16 bar méréshatárig, 1/2"-os alsó csatlakozással, 1/2"-os háromjáratú feszmérőcsappal, átm. 100 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
29. | Sűrített levegős rendszer automatika kábelezése, szerelése gépházon belül | 1 | klt |  |  | 0 | 0
30. | Tartószerkezet | 1 | klt |  |  | 0 | 0
31. | Felirati táblák elhelyezése szerelvényekre, vezetékekre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
32. | Faláttörés vasbeton falszerkezetben 0,05 - 0,2m2-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33. | Nyomástartó edény engedélyeztetése, hatósági ügyintézése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
34. | Gyári automatikán kívül eső automatika szekrény tervezése, legyártása, kivitelezése, elektromos bekötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
35. | Elkészült vezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
36. | Elkészült vezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37. | Elkészült sűrített levegős rendszer beszabályozása, és próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38. | Sűrített levegős rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0