## Total
modified | Work/ Munkanem | Work/ Munkanem | Position/ tétel | Description | Leírás | Quantity/ mennyiség | Unit/ egység | Quantity modification from GC (if needed +/- ) | Materila unit price/ anyag egység ár HUF | Unit worker fees/ munka díj egység ár HUF | Unit price sum/ összes egység ár HUF | Sum/ Összesen HUF
| 200 |  |  | Clearance and development (partly known) | Területelőkészítés | [6 empty] | 0
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1
| 200 | 210 |  | Clearance | Területelőkészítés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2
| 300 | 311 | 1 | Protective measures (Top soil removal) humus- only Phase I., only excavation - from 101,50 to 100,90 mBf - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | Felső talajréteghumusz eltávolítása 60 cm vastagságban (tömör m3) 101,50 - től 100,90 mBf- ig - ave. 60cm thick on building, paved, planted areas, reservoirs, ditches | 54411 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3
| 300 | 311 | 2 | Top soil deposition on site (40% of CG211) ca. this amount possible | felső talajréteg elhelyezése ideiglenes depóniában a területen | 18120 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4
| 300 | 311 | 3 | Top soil removal from site, incl. transport, deposit fees (60% of CG211) | Felső talajréteg elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (e.i. 10 km távolság) (tömör m3) | 28521 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 5
| 300 | 311 | 4 | Treatment of temporary soil landfill | Ideiglenes talaj depónia kezelése | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 6
| 300 | 311 | 5 | Site surface clearance (filling) - Phase I. only, from 100,90 to 102,10 mBf Filling with 20/55 antifreeze gravel, layered (layer thickness max. 30 cm) compaction | Feltöltés készítése csak I fázis 100,90-től 102,10 mBf-ig Töltés készítése 20/55 fagyálló murva beépítésével, rétegenkénti (rétegvastagság max 30 cm) tömörítéssel | 53035 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 7
| 300 | 311 | 6 | "Spreading top soil in the area 40 cm thick | Humusz terítése a területen 40 cm vastagságban | 6893 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 8
x | 300 | 311 | 7 | Further cut into subsoil | További bevágás termett talajba | 2706 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 9
x | 300 | 311 | 8 | Filling of excavated material | Visszatöltés helyi anyagból | 108 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 10
x | 300 | 311 | 9 | Storage of excvated material in depot and transport | föld felrakás és elszállítás | 2598 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 11
| 300 | 311 |  | Clearance total | Területelőkészítés összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 12
| 300 | 310 |  | Earthworks | Földmunkák | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 13
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 14
| 300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs | Munkagödör kiemelése alapozáshoz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 15
| 300 | 311 | 10 | Excavation (from -0,6m) | föld kiemelés (-0,60 szinttől) | 11190 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 16
| 300 | 311 | 11 | Backfill (from -0,6m) | föld visszatöltés (-0,60 m szintig) | 3296 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 17
| 300 | 311 | 12 | Storage of excvated material in depot and transport (30% loosening) | föld felrakás és elszállítás (30% lazulással számolva) | 10263 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 18
| 300 | 311 | 13 | 30-35 cm (acc. to 324.3/4) soil improvement with well compacted granular material, TRγ=95%, (from the level of -0,60 m) | 30-35 cm (324.3/4 szerint) jól tömöríthető talajjavító réteg, szemcsés anyagból, TRγ=95%, t (-0,60 m szintől) | 9658 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 19
| 300 | 311 |  | Excavation for foundations and slabs total | Munkagödör kiemelése alapozáshoz összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 20
| 300 | 320 |  | Foundation | Alapozási munkák | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 21
| 300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete on site | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 22
x |  |  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 23
|  |  |  | Block foundation - sub-base concrete (no reinforcement) | Helyszíni betonozási munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24
| 300 | 323 | 1 | Concrete underfill (C12/15) | Alábetonozás (C12/15) | 4000 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 25
|  |  |  | Block foundation - In-situ reinforced concrete (RC) | Helyszíni vasbeton munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 26
| 300 | 323 | 2 | Cast-in-situ reinforced concrete foundation reinforcement, formwork complet beam (C30/37) | Mon. vb talpgerenda vasalással zsaluzással kompletten(C30/37) | 269 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 27
| 300 | 323 | 3 | CiS foundaments reinforcement, formwork complet C30/37) h=80cm | Mon. vb alapok vasalással zsaluzással kompletten (C30/37) 80 cm magas | 2010 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 28
|  |  |  | Block foundation - PC cups | Kehelyalapok (előregyártott) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 29
| 300 | 323 | 4 | Ny.01; 6 t/pcs | Ny.01 jelű 6 t/db | 41 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 30
| 300 | 323 | 5 | Ny.02; 5,63 t/pcs | Ny.02 jelű 5,63 t/db | 49 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 31
| 300 | 323 | 6 | Ny.03; 3,44 t/pcs | Ny.03 jelű 3,44 t/db | 37 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 32
| 300 | 323 | 7 | Ny.04; 5,44 t/pcs | Ny.04 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 33
| 300 | 323 | 8 | Ny.05; 10,95 t/pcs | Ny.05 jelű 10,95 t/db | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 34
| 300 | 323 | 9 | Ny.06; 8,09 t/pcs | Ny.06 jelű 8,09 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 35
| 300 | 323 | 10 | Ny.07; 10,39 t/pcs | Ny.07 jelű 10,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 36
| 300 | 323 | 11 | Ny.08; 7,88 t/pcs | Ny.08 jelű 7,88 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 37
| 300 | 323 | 12 | Ny.09; 8,86 t/pcs | Ny.09 jelű 8,86 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 38
| 300 | 323 | 13 | Ny.10; 9,3 t/pcs | Ny.10 jelű 9,3 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 39
| 300 | 323 | 14 | Ny.11; 14,05 t/pcs | Ny.11 jelű 14,05 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 40
| 300 | 323 | 15 | Ny.12; 9,41 t/pcs | Ny.12 jelű 9,41 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 41
| 300 | 323 | 16 | Ny.13; 10,07 t/pcs | Ny.13 jelű 10,07 t/db | 21 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 42
| 300 | 323 | 17 | Ny.14; 6,38 t/pcs | Ny.14 jelű 6,38 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 43
| 300 | 323 | 18 | Ny.15; 7,78 t/pcs | Ny.15 jelű 7,78 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 44
|  |  |  | Footing Plinths in-situ RC, 25 cm with Insulation | Monolit lábazati vasbeton elemek szigeteléssel - fagykötény | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 45
| 300 | 323 | 19 | LG.01(a, b, c) | LG.01(a, b, c) | 754 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 46
| 300 | 323 | 20 | LG.02 | LG.02 | 20 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 47
| 300 | 323 | 21 | LG.03 | LG.03 | 105 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 48
|  |  |  | Precast duct top panel | Előregyártott akna fedlap | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 49
| 300 | 323 | 22 | F.01 | F.01 aknafedlap | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 50
x | 300 | 323 | 23 | F.02 | F.02 aknafedlap | 62 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 51
x | 300 | 323 | 24 | F.03 | F.03 aknafedlap | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 52
x | 300 | 323 | 25 | 40×40-33/33 'walking grid | 40×4-33-33 járórács | 85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
x | 300 | 323 | 26 | grid steel support | Járórács acél tartószerkezete | 7.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| 300 | 323 | 27 | Precast concrete dock pit | Előregyártott vb. dokkoló | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 53
| 300 | 323 |  | Block foundation - sub-base concrete total | Tömb alapozások helyszíni beton és vasbeton munkák | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 54
| 300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) | Alaplemezek, ipari padló | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 55
| 300 | 324 | 1 | CiS stairs + channel + ramp (C30/37) with reinforcement, formwork | Mon. vb lépcső+csatorna+rámpa (C30/37-XC2-16-F3) vasalással, zsaluzással | 1280 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 56
| 300 | 324 | 3 | 30 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 30 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 2150 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 57
| 300 | 324 | 4 | 25 cm in-situ gr. Slab with reinforcement, formwork | 25 cm mon. vb. Padló C30/37-XC2-16-F3 vasalással zsaluzással | 5950 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 58
| 300 | 324 | 5 | Slab on Grade (all layers) - Office building with reinforcement, formwork | Irodarész alaplemeze 20 cm C30/37-XC2-16-F3 vasalással, zsaluzással | 320 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 59
| 300 | 324 | 6 | 10 cm lean concrete C8/10-X0-24-F2 | 10 cm szerelőbeton C8/10-X0-24-F2 | 3530 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 60
| 300 | 324 |  | Subsoil and base slabs (industrial floors) total | Alaplemezek, ipari padló összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 61
| 300 | 330 340 350 361 |  | Superstructure | Szerkezetépítési munkák | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 62
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 63
| 300 | 330 340 |  | External-internal loadbearing walls | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 64
|  |  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 65
|  |  |  | Visible concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 66
| 300 | 333 | 1 | In-situ columns with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb pillér vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 67
| 300 | 343 | 2 | In-situ walls with reinforcement, formwork complet C30/38 | Monolit vb falak vasalással, zsaluzással kompletten C30/37 betonból | 1864 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 68
|  |  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 69
x |  |  |  | Precast columns C40/50 (galvanized Edge protection with L80×80×6 section between floor slab and +2m level, incl. inserted earthing acc. to el. design, no welding accepted!) | Előregyártott Pillérek C40/50 (L80×80×6 horganyzott élvédőkkel padló felett 2m magasságig, el. tervek szerinti beépített földelő levezetővel, hegesztett kapcsolat nem megengedett!) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 70
| 300 | 333-43 | 3 | I./P1 ; 19,35 t/pcs | I./P1 jelű 19,35 t/db | 38 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 71
| 300 | 333-43 | 4 | I./P2 ; 11,95 t/pcs | I./P2 jelű 11,95 t/db | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 72
| 300 | 333-43 | 5 | I./P3 ; 19,35 t/pcs | I./P3 jelű 19,35 t/db | 12 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 73
| 300 | 333-43 | 6 | I./P4 ; 19,35 t/pcs | I./P4 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 74
| 300 | 333-43 | 7 | I./P5 ; 19,35 t/pcs | I./P5 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 75
| 300 | 333-43 | 8 | I./P6 ; 20 t/pcs | I./P6 jelű 20 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 76
| 300 | 333-43 | 9 | I./P7 ; 19,35 t/pcs | I./P7 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 77
| 300 | 333-43 | 10 | I./P8 ; 19,35 t/pcs | I./P8 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 78
| 300 | 333-43 | 11 | I./P9 ; 19,35 t/pcs | I./P9 jelű 19,35 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 79
| 300 | 333-43 | 12 | II./P1 ; 8,73 t/pcs | II./P1 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 80
| 300 | 333-43 | 13 | II./P2 ; 12,22 t/pcs | II./P2 jelű 12,22 t/db | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 81
| 300 | 333-43 | 14 | II./P3 ; 8,73 t/pcs | II./P3 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 82
| 300 | 333-43 | 15 | II./P4 ; 8,73 t/pcs | II./P4 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 83
| 300 | 333-43 | 16 | II./P5 ; 12,22 t/pcs | II./P5 jelű 12,22 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 84
| 300 | 333-43 | 17 | II./P6 ; 8,73 t/pcs | II./P6 jelű 8,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 85
| 300 | 333-43 | 18 | II./P7 ; 8,73 t/pcs | II./P7 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 86
| 300 | 333-43 | 19 | II./P8 ; 12,22 t/pcs | II./P8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 87
| 300 | 333-43 | 20 | II./P9 ; 12,22 t/pcs | II./P9 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 88
| 300 | 333-43 | 21 | II./P10 ; 12,22 t/pcs | II./P10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 89
| 300 | 333-43 | 22 | II./P11 ; 12,22 t/pcs | II./P11 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 90
| 300 | 333-43 | 23 | II./P12 ; 8,73 t/pcs | II./P12 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 91
| 300 | 333-43 | 24 | II./P13 ; 12,22 t/pcs | II./P13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 92
| 300 | 333-43 | 25 | II./P14 ; 12,22 t/pcs | II./P14 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 93
| 300 | 333-43 | 26 | III./P.1 ; 12,22 t/pcs | III./P.1 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 94
| 300 | 333-43 | 27 | III./P.2 ; 12,22 t/pcs | III./P.2 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 95
| 300 | 333-43 | 28 | III./P.3 ; 12,22 t/pcs | III./P.3 jelű 12,22 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 96
| 300 | 333-43 | 29 | III./P.4 ; 12,22 t/pcs | III./P.4 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 97
| 300 | 333-43 | 30 | III./P.5 ; 12,22 t/pcs | III./P.5 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 98
| 300 | 333-43 | 31 | III./P.6 ; 12,22 t/pcs | III./P.6 jelű 12,22 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 99
| 300 | 333-43 | 32 | III./P.7 ; 12,22 t/pcs | III./P.7 jelű 12,22 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 100
| 300 | 333-43 | 33 | III./P.8 ; 12,22 t/pcs | III./P.8 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 101
| 300 | 333-43 | 34 | III./P.9 ; 12,22 t/pcs | III./P.9 jelű 12,22 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 102
| 300 | 333-43 | 35 | III./P.10 ; 12,22 t/pcs | III./P.10 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 103
| 300 | 333-43 | 36 | III./P.11 ; 8,73 t/pcs | III./P.11 jelű 8,73 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 104
| 300 | 333-43 | 37 | III./P.12 ; 8,73 t/pcs | III./P.12 jelű 8,73 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 105
| 300 | 333-43 | 38 | III./P.13 ; 12,22 t/pcs | III./P.13 jelű 12,22 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 106
| 300 | 333-43 | 39 | IV./P.1 ; 19,21 t/pcs | IV./P.1 jelű 19,21 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 107
| 300 | 333-43 | 40 | IV./P.2 ; 19,21 t/pcs | IV./P.2 jelű 19,21 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 108
| 300 | 333-43 | 41 | IV./P.3 ; 19,25 t/pcs | IV./P.3 jelű 19,25 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 109
| 300 | 333-43 | 42 | IV./P.4 ; 19,29 t/pcs | IV./P.4 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 110
| 300 | 333-43 | 43 | IV./P.5 ; 19,29 t/pcs | IV./P.5 jelű 19,29 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 111
| 300 | 333-43 | 44 | IV./P.6 ; 19,92 t/pcs | IV./P.6 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 112
| 300 | 333-43 | 45 | IV./P.7 ; 19,92 t/pcs | IV./P.7 jelű 19,92 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 113
| 300 | 333-43 | 46 | IV./P.8 ; 19,92 t/pcs | IV./P.8 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 114
| 300 | 333-43 | 47 | IV./P.9 ; 19,92 t/pcs | IV./P.9 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 115
| 300 | 333-43 | 48 | IV./P.10 ; 19,92 t/pcs | IV./P.10 jelű 19,92 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 116
| 300 | 333-43 | 49 | V./P.1 ; 4,05 t/pcs | V./P.1 jelű 4,05 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 117
| 300 | 333-43 | 50 | V./P.2 ; 3,73 t/pcs | V./P.2 jelű 3,73 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 118
| 300 | 333-43 | 51 | V./P.3 ; 4,05 t/pcs | V./P.3 jelű 4,05 t/db | 17 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 119
| 300 | 333-43 | 52 | V./P.4 ; 1,88 t/pcs | V./P.4 jelű 1,88 t/db | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 120
| 300 | 333-43 | 53 | V./P.5 ; 2,28 t/pcs | V./P.5 jelű 2,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 121
| 300 | 333-43 | 54 | V./P.6 ; 3,98 t/pcs | V./P.6 jelű 3,98 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 122
| 300 | 333-43 | 55 | V./P.7 ; 2,35 t/pcs | V./P.7 jelű 2,35 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 123
| 300 | 333-43 | 56 | V./P.8 ; 2,43 t/pcs | V./P.8 jelű 2,43 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 124
|  |  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 125
| 300 | 333-43 | 57 | Steel structure of wall frames | Falvázoszlopok acélszerkezete | 121 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 126
| 300 | 333-43 | 59 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz | 22.6 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 127
| 300 | 333-43 | 60 | Facade Auxilliary Steel structure - for Glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek üvegfelületekhez | 2.07 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 128
| 300 | 333-43 | 61 | Steel structure of elevator | Teherlift acél tartószerkezete | 4.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 129
| 300 | 333-43 | 62 | Steel structure of fire curtain walls | Füstkötényfal tartószerkezete | 22 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 130
| 300 | 333-43 | 62 | Steel structure of gate buliding | Porta acél tartószerkezete | 6.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 131
| 300 | 332 |  | External-internal loadbearing walls total | Külső - belső teherhordó falazatok szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 132
| 300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures | Födém és tetőszerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 133
|  |  |  | Structual works / reinforced concrete on site | Szerkezetépítés / helyszíni beton és vasbeton munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 134
|  |  |  | concrete surfaces to be performed according to following requirements: - All visible surfaces class SB2 - All others class SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | beton felületek kialakítása alábbi követelmények szerint: - látszóbeton: SB2 - egyéb betonfelületek: SB1 DBV Merkblatt Sichtbeton Fassung 2004 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 135
| 300 | 351 | 1 | In-situ slab with reinforcement, formwork complet C30/37 | Monolit vb. födém vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 511 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 136
| 300 | 351 | 2 | In-situ beam with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. gerenda vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 113 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 137
| 300 | 351 | 3 | Reinforced concrete tie beam witheinforcement, formworknt 30/37 | Monolit vb. koszoru vasalással, zsaluzással C30/37 betonból | 1.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 138
| 300 | 351 | 4 | In-situ stairs with einforcement, formwork C30/37 | Monolit vb. lépcső vasalással zsaluzással C30/37 betonból | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 139
|  |  |  | Manufacturing, transport, placement and installation of prefabricated building elements | Előregyártott épületszerkezeti elemek gyártása, helyszínre szállítása, elhelyezése és szerelése | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 140
x |  |  |  | Precast main girder C40/50 (on average with 3 openings for M&E in web ) | Előregyártott főtartók (Gerincben átlagosan 3 áttörés) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 141
| 300 | 361 | 1 | I./FT.1 ; 4,19 t/pcs | I./FT.1 jelű 4,19 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 142
| 300 | 361 | 2 | I./FT.2 ; 8,1 t/pcs | I./FT.2 jelű 8,1 t/db | 52 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 143
| 300 | 361 | 3 | I./FT.3 ; 8,38 t/pcs | I./FT.3 jelű 8,38 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 144
| 300 | 361 | 4 | II./FT.1 ; 8,84 t/pcs | II./FT.1 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 145
| 300 | 361 | 5 | II./FT.2 ; 8,65 t/pcs | II./FT.2 jelű 8,65 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 146
| 300 | 361 | 6 | II./FT.3 ; 8,84 t/pcs | II./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 147
| 300 | 361 | 7 | II./FT.4 ; 8,84 t/pcs | II./FT.4 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 148
| 300 | 361 | 8 | II./FT.5 ; 8,65 t/pcs | II./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 149
| 300 | 361 | 9 | II./FT.6 ; 8,84 t/pcs | II./FT.6 jelű 8,84 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 150
| 300 | 361 | 10 | II./FT.7 ; 8,84 t/pcs | II./FT.7 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 151
| 300 | 361 | 11 | II./FT.8 ; 8,65 t/pcs | II./FT.8 jelű 8,65 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 152
| 300 | 361 | 12 | II./FT.9 ; 8,65 t/pcs | II./FT.9 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 153
| 300 | 361 | 13 | II./FT.10 ; 8,84 t/pcs | II./FT.10 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 154
| 300 | 361 | 14 | II./FT.11 ; 8,91 t/pcs | II./FT.11 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 155
| 300 | 361 | 15 | II./FT.12 ; 8,91 t/pcs | II./FT.12 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 156
| 300 | 361 | 16 | III./FT.1 ; 8,91 t/pcs | III./FT.1 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 157
| 300 | 361 | 17 | III./FT.2 ; 8,65 t/pcs | III./FT.2 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 158
| 300 | 361 | 18 | III./FT.3 ; 8,84 t/pcs | III./FT.3 jelű 8,84 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 159
| 300 | 361 | 19 | III./FT.4 ; 8,91 t/pcs | III./FT.4 jelű 8,91 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 160
| 300 | 361 | 20 | III./FT.5 ; 8,65 t/pcs | III./FT.5 jelű 8,65 t/db | 18 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 161
| 300 | 361 | 21 | III./FT.6 ; 8,84 t/pcs | III./FT.6 jelű 8,84 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 162
| 300 | 361 | 22 | III./FT.7 ; 8,91 t/pcs | III./FT.7 jelű 8,91 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 163
| 300 | 361 | 23 | III./FT.8 ; 8,65 t/pcs | III./FT.8 jelű 8,65 t/db | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 164
| 300 | 361 | 24 | III./FT.9 ; 8,95 t/pcs | III./FT.9 jelű 8,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 165
| 300 | 361 | 25 | IV./FT.1 ; 7,28 t/pcs | IV./FT.1 jelű 7,28 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 166
| 300 | 361 | 26 | IV./FT.2 ; 8,65 t/pcs | IV./FT.2 jelű 8,65 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 167
| 300 | 361 | 27 | IV./FT.3 ; 10,46 t/pcs | IV./FT.3 jelű 10,46 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 168
| 300 | 361 | 28 | V./FT.1 ; 7,14 t/pcs | V./FT.1 jelű 7,14 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 169
x |  | 361 |  | Precast secondary girder C40/50 (on average with 6 openings in web) | Előregyártott szelemenek (Gerincben átlagosan 6db áttörés) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 170
| 300 | 361 | 29 | I./SZT.1 ; 13,51 t/pcs | I./SZT.1 jelű 13,51 t/db | 57 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 171
| 300 | 361 | 30 | I./SZT.2 ; 10,8 t/pcs | I./SZT.2 jelű 10,8 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 172
| 300 | 361 | 31 | I./SZT.3 ; 2,95 t/pcs | I./SZT.3 jelű 2,95 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 173
| 300 | 361 | 32 | I./SZT.4 ; 6,81 t/pcs | I./SZT.4 jelű 6,81 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 174
| 300 | 361 | 33 | II./SZT.1 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.1 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 175
| 300 | 361 | 34 | II./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 19 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 176
| 300 | 361 | 35 | II./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 177
| 300 | 361 | 36 | II./SZT.4 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.4 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 178
| 300 | 361 | 37 | II./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | II./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 24 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 179
| 300 | 361 | 38 | II./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | II./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 180
| 300 | 361 | 39 | II./SZT.7 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.7 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 181
| 300 | 361 | 40 | II./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 182
| 300 | 361 | 41 | II./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | II./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 183
| 300 | 361 | 42 | II./SZT.10 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.10 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 184
| 300 | 361 | 43 | II./SZT.11 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.11 jelű 15,69 t/db | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 185
| 300 | 361 | 44 | II./SZT.12 ; 15,69 t/pcs | II./SZT.12 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 186
| 300 | 361 | 45 | III./SZT.1 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.1 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 187
| 300 | 361 | 46 | III./SZT.2 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.2 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 188
| 300 | 361 | 47 | III./SZT.3 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.3 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 189
| 300 | 361 | 48 | III./SZT.4 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.4 jelű 15,53 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 190
| 300 | 361 | 49 | III./SZT.5 ; 15,53 t/pcs | III./SZT.5 jelű 15,53 t/db | 30 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 191
| 300 | 361 | 50 | III./SZT.6 ; 14,39 t/pcs | III./SZT.6 jelű 14,39 t/db | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 192
| 300 | 361 | 51 | III./SZT.7 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.7 jelű 15,69 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 193
| 300 | 361 | 52 | III./SZT.8 ; 15,69 t/pcs | III./SZT.8 jelű 15,69 t/db | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 194
| 300 | 361 | 53 | III./SZT.9 ; 14,52 t/pcs | III./SZT.9 jelű 14,52 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 195
| 300 | 361 | 54 | IV.SZT.1 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.1 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 196
| 300 | 361 | 55 | IV.SZT.2 ; 11,57 t/pcs | IV.SZT.2 jelű 11,57 t/db | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 197
| 300 | 361 | 56 | IV.SZT.3 ; 11,61 t/pcs | IV.SZT.3 jelű 11,61 t/db | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 198
| 300 | 361 | 57 | IV.SZT.4 ; 11,62 t/pcs | IV.SZT.4 jelű 11,62 t/db | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 199
| 300 | 361 | 58 | V.SZT.1 ; 8,87 t/pcs | V.SZT.1 jelű 8,87 t/db | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 200
| 300 | 361 | 59 | V.SZT.2 ; 5,44 t/pcs | V.SZT.2 jelű 5,44 t/db | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 201
|  |  |  | Metal building structures | Acél tartószerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 202
| 300 | 361 | 60 | Bracing in the roof plane | Merevítés tetősíkban | 155 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 203
| 300 | 361 | 61 | Steel structure of overpass | felüljáró acélszerkezete | 30 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 204
| 300 | 361 | 62 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola acél tartószerkezete | 101 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 205
| 300 | 361 | 63 | Steel structure of roof machines | Tetőgépek acél tartószerkezete | 31 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 206
| 300 | 361 | 64 | Slab of logistic office and podium in boiler room | Logisztikai helyiségek zárófödémje és kazánház pódium | 8.5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 207
| 300 | 361 | 65 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acélszerkezete | 60 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 208
| 300 | 361 | 66 | Secondary steel structure | Másodlagos acélszerkezetek | 75 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 209
| 300 | 361 | 67 | Other steel structures (stairs) | Egyéb acélszerkezet( lépcső..) | 3.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 210
| 300 | 361 | 68 | LTP150x1,5 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,5 trapézlemez | 31930 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 211
| 300 | 361 | 69 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 2770 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 212
| 300 | 361 | 70 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing - canopy | LTP150x1,25 trapézlemez - előtető | 792 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 213
| 300 | 361 | 71 | LTP150x1,25 trapezoid sheet roofing | LTP150x1,25 trapézlemez | 148 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 214
| 300 | 361 | 72 | Metal grating walkway galvanised v=4cm | Járórács tüzihorganyzott v=4 cm | 128 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 215
| 300 | 361 | 73 | Metal grating walkway galvanised v=3cm | Járórács tüzihorganyzott v=3 cm | 31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 216
| 300 | 350 360 |  | Ceilings and roof stuctures total | Födém és tetőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 217
| 300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 218
x |  |  |  | Grounding and cover painting of steel structure: - 1 lyr grounding + 2 lyrs cover, min. 60+2×50 µm | Alap- és fedőmázolás acél szerkezeten: - 1rtg. alapozó + 2 rtg. fedőmázolás, min. 60+2×50 µm vtg-ban | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 219
| 300 | 339 | 1 | Steel structure of wall frames | Homlokzati acél falvázoszlop | 4598 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 220
| 300 | 339 | 2 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez | 919 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 221
| 300 | 339 | 3 | Steel structure of overpass and steel stairs | Gyalogos felüljáró acélszerkezete, és acél lépcsők | 1330 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 222
x | 300 | 339 | 4 | Secondary steel structure (attika and other structures) | Másodlagos acél tartószerkezetek (attika- és egyéb tartók) | 3040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 223
| 300 | 339 | 5 | Steel str. slab of logistic office | Logisztika térelválasztó födémszerkezete | 132 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 224
|  |  |  | Fire resistant painting (30 min.) of following steel structure: | Tűzgátló festés (30 perces) alábbi acél szerkezeten: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 225
| 300 | 339 | 6 | Steel structure of wall frames, at areas acc. to fire barrier rules | Homlokzati acél falvázoszlop, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 242 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 226
| 300 | 339 | 7 | Facade Auxilliary Steel structure - for openings and glazed wall, at areas acc. to fire barrier rules | Acél homlokzati kiegészítő szerkezetek nyíláskiváltásokhoz és üvegszerkezetekhez, a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 48 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 227
| 300 | 339 | 8 | Secondary steel structure (attika and other structures), at areas acc. to fire barrier rules | 'Másodlagos acél tartószerkezetek (attika tartók és egyéb tartók), a homlokzati tűzterjedési gátra vonatkozó előírások szerinti helyeken | 160 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 228
| 300 | 339 | 9 | Fire curtain walls | Füstkötényfal | 880 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 229
| 300 | 339 | 10 | Sprinkler building | sprinkler gépház | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 230
| 300 | 339 | 11 | Gate building | porta acélszerkezete | 250 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 231
| 300 | 339 | 12 | Bracing in the roof plane | Merevítő acélszerkezetek | 6200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 232
| 300 | 339 | 13 | Steel structure of elevator | Teherlift acélszerkezete | 270 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 233
| 300 | 339 | 14 | Palette storage | Raklaptároló | 1488 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 234
| 300 | 339 | 15 | Podium in boiler room | Kazánházi podium acél tartószerkezete | 208 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 235
| 300 | 339 | 16 | Steel structure of smoke dome | Füstkupola tartószerkezete | 4040 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 236
x |  |  |  | Hot-dip-galvanization on structural steel surface: | Tüzihorganygás acél szerkezeten: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 237
| 300 | 339 | 17 | Steel structure of roof machines | Tetőgéptartók | 961 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 238
| 300 | 339 | 18 | Steel structure of protecting roofs | Előtetők acél szerkezete kültéri | 240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 239
| 300 | 339 |  | Constructions, other items | Szerkezetek, egyéb tételek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 240
| 300 | 330 340 |  | Facade works | Homlokzatképzés | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 241
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 242
| 300 | 332 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherhordó falazatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 243
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 244
|  |  |  | 1F-01 - Wall of the shaft with ground-water insulation - PRODUCING HALL | 1F-01 - Pincefal talajvíz ellen szigetelve, aknában - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 245
| 300 | 332 | 1 | 10 cm Breeze block wall for the ground-waterproofing | 10 cm Beton zsalukő, szigetelést tartó falazat | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 246
| 300 | 332 | 2 | 1,5 cm Plaster | 1,5 cm Vakolat, felületkiegyenlítésre | 625 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 247
| 300 | 332 | 3 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 248
| 300 | 332 | 4 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min. thickness: 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 1025 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 249
|  |  |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete wall, according to structural engineering | 30 cm Monolit vasbeton falszerkezet tartószerkezeti tervek szerint | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 250
|  |  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 251
|  |  |  | 2F-03 - Brick wall / reinforced concrete wall with sine-shaped metal covering - OFFICE | 2F-03 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal fém sinuslemez burkolattal - IRODA | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 252
| 300 | 332 | 5 | 1 layer Steel, vertical sine-shaped covering, antracite colour, fixed on a metal frame RAL7016 | 1 rtg. Fém sinuslemez homlokzatburkolat, függőleges kiosztásban, antracit színben, rendszerazonos fém vázbordára szerelve RAL7016 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 253
| 300 | 332 |  | 4 cm Ventillated air-gap | 4 cm Átszellőztetett légrés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 254
| 300 | 332 | 6 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 255
| 300 | 332 | 7 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat | 245 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 256
|  |  |  | 1 cm Internal plaster | 1 cm Belső oldali vakolat | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 257
|  |  |  | 1 rtg. Painting works | 1 rtg. Glettelés, festés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 258
|  |  |  | 2F-04 - Brick wall / reinforced concrete wall with plaster covering - OFFICE | 2F-04 - Kerámia vázkitöltő fal / vb. merevítőfal vékonyvakolati rendszerrel - IRODA | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 259
| 300 | 331 | 8 | 1 layer Facade plaster, white colour | 1 rtg. Vékonyvakolat, fehér színben | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 260
| 300 | 331 | 9 | 1 layer Glass fabric net embeded in adhesive layer | 1 rtg. Üvegszövet háló, ragasztórétegbe ágyazva | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 261
| 300 | 331 | 10 | 18 cm Mineral wool heat insulation, glued, mechanically fixed | 18 cm Vakolható ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva, dűbelezve | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 262
|  |  | 11 | 25 cm Brick wall / reinforced concrete wall | 25 cm Kerámia falazat / vasbeton merevtőfal | 440 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 263
| 300 | 331 |  | 2F-01 - Sandwich panel facade, general location - PRODUCING FACTORY | 2F-01-- Szendvicspanel falszerkezet általános helyen - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 264
| 300 | 331 | 11 | Sandwich panel facade system with metal coating and 15 cm mineral wool insulation, horizontal design, mechanically fixed to a steel wall frame RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 11300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 265
| 300 | 331 |  | 2F-02 - Sandwich panel facade, office location - PRODUCING FACTORY | 2F-02 - Szendvicspanel falszerkezet irodai helyen - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 266
| 300 | 331 | 12 | 15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 60 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 267
| 300 | 331 |  | 2,5 cm 2 layer of plasterboard, internal covering | 2,5 cm 2 rtg. gipszkarton, belső oldali burkolat | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 268
| 300 | 331 |  | 2,5 mm Painting works | 2,5 mm glettelés festés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 269
| 300 | 331 | 13 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows side edges, connecting to concret construction, size: 6x14 | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok oldalsó csatlakozásánál vasbeton/homlokzati szerkezethez mérete: 6x14 cm | 50 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 270
| 300 | 331 | 14 | Placing Purenit polyurethane hard foam heat insulation strip for aluminium windows bottom edges, connecting to concret construktion size: 6x8,5 cm | Purenit poliuretán keményhab hőszigetelő csík beépítése alumínium ablakok alsó csatlakozásánál vasbeton szerkezethez: 6x8,5 cm | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 271
| 300 | 331 | 15 | Installation of bottom L profile (L 60/110/3) supporting steel element of windows, placed along to the bottom length in every 50 cm-s, related levels: from 3rd to 6th floor | Homlokzati ablakok rögzítéséhez alsó L acél profil (L 60/110/3) szinttező konzol elhelyezése beépítéssel, ablakok alsó hosszában 50 cm-enként elhelyezve, vonatkozó szintek: 3. - 6. emelet | 300 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 272
| 300 | 331 | 16 | Powder-coated closure in developed width of 350 mm around doors, windows and 700 mm around gates to the expanded sheeting plane with metal fixing items, according to detail drawing | Nyílászárók körüli porszórt alu lemez lezárás a nyílások körül az expandált lemez burkolat síkjáig kivezetve, acél rögzítőelemekkel, részletrajz szerint, kit.szél ajtóknál, ablakoknál 350 mm, kapuknál 700 mm | 452.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 273
| 300 | 331 | 17 | Dimension: 350 mm | Kit. Szélesség: 350 mm | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 274
| 300 | 331 | 18 | Dimension: 700 mm | Kit. Szélesség: 700 mm | 420 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 275
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 276
| 300 | 331 |  | Non loadbearing external walls | Külső, nem teherviselő külső falak | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 277
| 300 | 333 |  | External doors and windows | Homlokzati nyílászárók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 278
|  |  |  | External industrial doors/gates | Homlokzati ipari kapuk | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 279
| 300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories, ASA-ABLOY_OH1042P overhead or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, ASA-ABLOY_OH1042P overhead vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke színben, u=1,1 W/m2K, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 280
| 300 | 333 | 1 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 281
| 300 | 333 | 2 | Dimension:: 3000x4000 mm | Méret: 3000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 283
| 300 | 333 | 3 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 284
| 300 | 333 | 4 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 285
| 300 | 333 |  | Installation of sectional industrial gate, with accessories,connected to RWA system ASA-ABLOY_OH1042P or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 grey, | Szekcionált ipari kapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatva ASA-ABLOY_OH1042P vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 286
| 300 | 333 | 5 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 287
x | 300 | 333 | 6 | Dimension:: 3000x3000 mm | Méret: 3000x3000 mm Dokkolóban | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 288
x | 300 | 333 | 7 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 289
x | 300 | 333 | 8 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 290
| 300 | 333 | 9 | Dimension: 5000x5000 mm | Méret: 5000x5000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 291
| 300 | 333 |  | High speed doors | Ipari gyorskapuk | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 292
| 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories, Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, Crawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, RAL 7016 szürke | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 293
| 300 | 333 | 10 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 294
| 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90020G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90020G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 295
| 300 | 333 | 11 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret: 4000x4000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 296
| 300 | 333 |  | Installation of high speed door, with accessories,connected to RWA system Crawford HS90010G or equal quality, glassed strip, key control, remote control, opening sensor, pull switch, push button, radar motion sensor, motorized drive, with accupack RAL 7016 | Ipari gyorskapu elhelyezése beépítéssel, tartozékokkal, RWA rendszerhez csatlakoztatvaCrawford HS90010G vagy azzal egyenértékű, üvegezett sávval, kulcsos vezérlővel, távirányítással, nyitásérzékelővel, húzókapcsolóval, nyomógombal, radaros mozgásérzékelővel, motoros meghajtás, akkupakkal ellátva RAL 7016 szürke | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 297
| 300 | 333 | 12 | Dimension: 4000x5000 mm | Méret: 4000x5000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 298
| 300 | 333 |  | Loading dock equipments | Dokkoló berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 299
| 300 | 333 | 13 | Ramp 'Product name: ASSA ABLOY DLS6010S Swingdock | Dokkoló rámpa 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DL6010S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 300
| 300 | 333 | 14 | Frame 'Product name: ASSA ABLOY DS6060S | Dokkoló keret 'Gyártmány megnevezése: ASSA ABLOY DS6060S | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 301
| 300 | 333 |  | Steel externall doors T0 | Homlokzati acél ajtók T0 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 302
| 300 | 333 |  | Hörmann D65-2 OD double leaf with fanlight: door thickness ready-to-fit door set, external with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | Hörmann D65-2 OD vastagfalcos acélajtó felülvilágítóval 2-szárnyú, beépítésre kész ajtóelem kültéri felhasználásra. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 303
| 300 | 333 | 15 | Dimension: 2000*3500+1500 mm | Méret: 2000*3500+1500 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 304
| 300 | 333 |  | External steel door, double with grille / insecct net | Kétszárnyú acél zsalus acélajtó rovarhálóval | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 306
| 300 | 333 | 16 | Dimension:: 1800x2700 mm LK-01 | Méret: 1800x2700 mm LK-01 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 307
| 300 | 333 |  | Mechanical ventilation grille with insect net compressor | Gépészeti zsalus szellőzőrács rovarhálóval kompresszorban | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 308
| 300 | 333 | 17 | Dimension:: 3000x3000 mm LK-02 | Méret: 3000x3000 mm LK-02 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 309
| 300 | 333 |  | Aluminium external doors | Homlokzati alumínium ajtók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 310
| 300 | 333 |  | Installation of WICSSTYL 75 evo Hinged door system with accesories single/double | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszerr beépítése elhelyezve, tartozékokkal, egyszárnyú/kétszárnyú kivitelben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 311
| 300 | 333 | 18 | Dimension:875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 312
| 300 | 333 | 19 | Dimension: 1000*2125 mm | Méret: 1000*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 313
| 300 | 333 | 20 | Dimension: 875*2125+375 mm | Méret: 875*2125+375 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 314
| 300 | 333 | 21 | Dimension: 875*2125+575 mm | Méret: 875*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 315
| 300 | 333 | 22 | Dimension: 1000*2125+ 575 mm | Méret: 1000*2125+ 575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 316
| 300 | 333 | 23 | Dimension: 1000*2125+875 mm | Méret: 1000*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 317
| 300 | 333 | 24 | Dimension: 1750*2125 mm | Méret: 1750*2125 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 318
| 300 | 333 | 25 | Dimension: 2400*2125+875 mm | Méret: 2400*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 319
| 300 | 333 | 26 | Dimension: 1750*2125+875 mm | Méret: 1750*2125+875 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 320
| 300 | 333 | 27 | Dimension: 1900*2125+875 mm | Méret: 1900*2125+875 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 321
| 300 | 333 | 28 | Dimension: 2250*2125+575 mm | Méret: 2250*2125+575 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 322
| 300 | 333 |  | Courtain wall | Függönyfalak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 323
| 300 | 333 | 29 | WICTEC 50 Stick system curtain wall with duble door glased Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 Hőhídmentes alumínium függönyfal rendszer, kétszárnyó ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° | 71.52 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 324
| 300 | 333 |  | WICSTYLE 75 evo Hinged door with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • For single and double leaf hinged doors • For inward and outward opening • For glass or panels with infill thickness from 6 mm to 60 mm • Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free • Fanlights, lateral glazings fixed or opening in combination with WICLINE evo window series Thermal insulation: • Uf values: from 1.6 to 1.8 W/(m²K), • without foam inserts Hardware: • Butt hinge 3D • Screwed hinge • Concealed hinge • Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm • Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg | WICSTYLE 75 evo Hőhidmentes alumínium ajtórendszer tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Szimmetrikus kialakítású, fokozottan szigetelt többkamrás rendszer, minoségbiztosított hőszigetelő kapcsolat • Egy- és kétszárnyú nyíló ajtókhoz • Befelé vagy kifelé nyíló • 6 mm és 60 mm közötti vastagságú üvegekhez vagy • kitöltő panelekhez • Küszöbprofilok, akadálymentes változatban • Felülvilágítók, oldalsó üvegzések fix vagy nyitható kivitelben, a WICLINE evo ablakokkal kombinálva Hőátbocsátási tényező: • Uf érték 1.6 to 1.8 W/(m²K), habanyag betétek nélkül Vasalatok: • Csavarozott pánt 3D Kilincs, ajtócsukó felső sínes • Szárnyméretek (sz x m): 1200 mm x 2520 mm • Max. szárnysúly: 200 kg-ig, átlövés-gátláshoz további pántokkal 400 kg-ig | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 325
| 300 | 333 | 30 | Dimension 18000x3000 | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 326
| 300 | 333 |  | External windows | Külső ablakok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 327
| 300 | 333 |  | WICLINE 75 evo ribbon Turn, Turn-tilt, Tilt, Tilt-first, Double casement windows with accessoir Technical performance: Profile technology: • High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection • Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and sashes • Infill thickness up to 69 mm Thermal insulation: • Uf values: until 1.2 W / (m²K) • Uw values: until 0.87 W / (m²K) for sashes, until 0.72 W / (m²K) for fixed glazing, with triple glazing • Certified as Minergie-P module Uw 0.8 W / (m²K) Sealing concept: • Voluminous centre gasket with three installation methods: --Circumferential centre gasket, no joints in the corner areas --Formed corners, avoiding adhesive in the joints --Corner vulcanised frames Hardware: • Heavy duty system fittings with: --Visible hinges, powder coating or anodization in all colours --Concealed hinges with integrated end position damping, opening angle max. 105° • Sash weight: --Concealed hinges: up to 160 kg --Visible hinges: up to 200 kg --On demand: up to 300 kg • Sash sizes (w x h): 1700 mm x 2500 mm, fanlight 2500 mm x 1700 mm • Optionally with opening limiter Internal window sill: laminated External window sill: Aluminium RAL 7016 | WICLINE 75 evo - Hőhídmentes szalag ablakrendszer, nyíló, nyíló-bukó, bukó, középfelnyíló, fix kivitel tartozékokkal Műszaki jellemzők: Profiltechnika: • Magas hőszigetelésű többkamrás, szimmetrikus rendszer, minőségbiztosított profilegyesítéssel • Szabadalmaztatott sarok - és bordabekötési technológiával • Befogható panel- vagy üvegvastagság max. 69mm Hőszigetelés: • Uf érték: akár 1.2 W / (m²K) • Uw érték: akár 0.87 W / (m²K) szárnyprofilokkal vagy 0.72 • W / (m²K) fix kialakítással, háromrétegű üvegezéssel, az oszlopok előtt festett kivitelben • Minősített Minergie P module Uw 0.8 W / (m²K) Tömítési rendszer: • Erőteljes központi tömítés három beépítési technikával: --Körbefutó gumitömítés, megszakítás nélkül a sarkokon --Vulkanizált sarokelemekkel --Vulkanizált keretekkel Vasalat: • Nagy teherbírású vasalatok: --Látható pántok festett vagy eloxált kivitelben --Rejtett pántok, végállás csillapítóval, max. nyitási szög 105 fok • Szárny súly: --Rejtett pántok: 200 kg-ig --Látszó pántok: 200 kg-ig --Egyedi kialakítás: 300kg-ig • Szárny méret (sz x m): • Igény szerint nyitáshatárolóval Belső ablakkönyöklő MDF lap Külső ablakkönyöklő: alumínium RAL 7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 328
| 300 | 333 | 31 | Dimension: 2000x1000 mm | Méret: 2000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 329
| 300 | 333 | 32 | Dimension: 3800x2000 mm | Méret: 3800x2000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 330
| 300 | 333 | 33 | Dimension: 23000x1000 mm | Méret: 23000x1000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 331
| 300 | 333 | 34 | Dimension: 1500x1600 mm | Méret: 1500x1600 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 332
| 300 | 333 | 35 | Dimension: 12000x1600 mm | Méret: 12000x1600 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 333
| 300 | 333 | 36 | Dimension:5000x1800 mm | Méret: 5000x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 334
| 300 | 333 | 37 | Dimension: 8550x1800 mm | Méret: 8550x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 335
| 300 | 333 | 38 | Dimension: 17950x1800 mm | Méret: 17950x1800 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 336
| 300 | 333 | 39 | Dimension: 3000x2500 mm | Méret: 3000x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 337
| 300 | 333 | 40 | Dimension: 3300x2500 mm | Méret: 3300x2500 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 338
| 300 | 333 | 41 | Dimension: 1800x3000 mm | Méret: 1800x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 339
| 300 | 333 | 42 | Dimension: 2800x3000 mm | Méret: 2800x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 340
| 300 | 333 | 43 | Dimension: 3600x3000 mm | Méret: 3600x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 341
| 300 | 333 | 44 | Dimension: 4600x3000 mm | Méret: 4600x3000 mm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 342
| 300 | 333 | 45 | Dimension: 8000x3000 mm | Méret: 8000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 343
| 300 | 333 | 46 | Dimension: 9000x3000 mm | Méret: 9000x3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 344
| 300 | 333 | 47 | Glasingwindows painted in front of the columns | Üvegezés festett kivitelben az oszlopok előtt | 32.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 345
| 300 | 332 |  | External gates doors and windows total | Homlokzati nyílászárók total | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 346
| 300 | 339 |  | External constructions, other items | Külső egyéb homlokzati szerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 347
| 300 | 339 | 19 | Company logo/sign on the facade unique designed sign according to company logo, with unique dimensioned galvanized steel structure fonts are made with coated steel sheet frame and backside and plexi frontside with lighting Size: cca 30 m2 | Épület felirat - vállalati logó a homlokzaton: arculati terv szerinti felirat, méretezett horganyzott acél tartószerkezettel világító plexi előlapos, bevonatolt acéllemez keret és hátszerkezetű betűk Méret: cca 30 m2 | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 348
| 300 | 339 |  | Interior blinds | Belső árnyékoló | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 349
| 300 | 339 | 20 | Strip curtains only in offices | Szalagfüggöny csak irodákban | 400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 350
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 351
| 300 | 339 |  | External constructions, other items total | Külső egyéb homlokzati szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 352
| 300 | 360 |  | Roofs works | Tetőszerkezet | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 353
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 354
| 300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 355
|  |  |  | Trapezoid sheet roof see cost superstructur | Trapézlemezek lsd tartószerkezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 356
|  |  |  | Roof & waterproofing | Tető és vízszigetelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 357
| 300 | 361 | 74 | Soft rainwater-proofing on horizontal surface with full attic height folding, 1.8 mm thick root- and UV resistant PVC sheet, fixed mechanically | Csapadékvíz elleni lágy szigetelés vízszintes felületen, széleken attika teljes magasságában felhajtva, 1,8 mm vtg, gyökér- és UV álló PVC lemezzel, (gyártó útmutatása szerint) mechanikai rögzítéssel, | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 358
| 300 | 361 | 75 | Place 2x12,5 mm thick cement-bonded chipboard for canopies roof fixed on structural steel framework | Előtetőkhöz 2x12,5 mm cementkötésű vízálló építőlemez elhelyezése, tartószerkezeti tervek szerinti acél szerkezetre | 750 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 359
| 300 | 361 | 76 | Lay 1 layer of vapour-proofing foil on horizontal surface with continuity | 1 rtg. párazáró fólia fektetése felületfolytonosan vízszintes felületen | 30535 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 360
x | 300 | 361 | 77 | Place heat insulation 20 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 20 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 10 cm Roofrock 40) | 26885 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 361
| 300 | 361 | 78 | Place heat insulation 24 cm thickness with on horizontal surface step proof Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | Hőszigetelés elhelyezése 24 cm vtg-ban, vízszintes felületen lépésálló Rockwool (10 cm Monrock Max E + 14 cm Roofrock 40) | 3067 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 362
x | 300 | 361 | 79 | Place heat insulation in sloping in 0-30 cm thickness with rockwool panels on horizontal surface | Hőszigetelés elhelyezése lejtésben, 0-30 cm vtg-ban, kőzetgyapot lapokkal, vízszintes felületen | 8424 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 363
| 300 | 361 | 80 | Insulate attic and parapet wall on vertical surface by placing 1 layer of 1,8 mm thick root resistant PVC sheet fixed mechanically | Mellvédfal és attika szigetelése függőleges felületen, 1 rtg. lágy 1,8 mm vtg. gyökérálló PVC lemezzel, mechanikai rögzítéssel (gyártó útmutatása szerint) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 364
| 300 | 361 | 81 | Insulate feets of steel superstructures on roof by using PVC sheet folded up carefully and joints filled with water repellant silicone (envisaged) | Tetőn lévő acélszerk felépítmények lábai szigetelése PVC lemezzel, felhajtással, gondosan, rések víztaszító szilikon kitöltéssel (előirányzat) | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 365
| 300 | 361 | 82 | Spread 1 separating layer of 140 g/m2 plastic veil for roof insulation on horizontal surface, using material of min. 140 g/m2, | Tetőszigetelésnél 1 rtg, 140 g/m2 műanyagfátyol elválasztó réteg terítése vízszintes felületen, 140 g/m2 min anyaggal, | 30535 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 366
| 300 | 361 | 83 | Roof drain installation for PVC insulated roofs with ACO cast iron insulated plates with vertical chanelling and required auxiliary profiles, T shaped PVC pipe, gutter guard system. According to DN 150 detail drawing - at canopies | Tetőösszefolyó szerelése lágyfedésű PVC szigetelésű tetőre, ACO öntöttvas, szigetelő galérral, függőleges levezetéssel, szükséges kiegészítő idomokkal, tisztítóidommal, lombfogó kosárral, DN 150, részletrajz szerint - előtetőkön | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 367
| 300 | 361 | 84 | Installation of painted cast iron duct connection, with plastic dirt screen and trap, ACO 5222.00.00 or equal quality - canopies | Csatorna bekötő idom elhelyezése, öntöttvasból, festékbevonattal, műanyag szennyfogó szitával, bűzzárral, ACO 5222.00.00 vagy ezzel egyenértékű - előtetők | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 368
| 300 | 361 | 85 | Placing c walkway with gaps on flat roofs Sikaplan Walkway 40 | Járósávok készítése lapostetőkön, Sikaplan Walkway 40 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 369
| 300 | 361 | 86 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, 10 cm thickness, 70 cm wide | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, 10 cm vastag 70 cm szélességben | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 370
| 300 | 361 | 87 | Placement of gravel paving on a flat roof according to the function of a fire dam, 1 X-ray. PVC insulation board with washer, | Kavicsterítés tűzgát funkció szerinti elhelyezése lapostetőkön, 1 rtg. PVC szigetelő lemez alátéttel, | 23 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 371
| 300 | 361 |  | Roof construction | Tetőszerkezet nettó | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 372
| 300 | 362 |  | Roof openings | Tetőnyílások | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 373
|  |  |  | Sky- and smokedomes | Bevilágító és hő és füstelvezető kupolák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 374
| 300 | 362 |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, integeted in the barell vault rooflight installation | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, a felülvilágító sávba integrálva, kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 375
|  |  | 1 | Size: 200x200 cm, | Méret: 200x200 cm | 28 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 376
|  |  | 2 | Size: 200x250 cm, | Méret: 200x250 cm | 79 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 377
|  |  | 3 | Size: 200x300 cm, | Méret: 200x300 cm | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 378
|  |  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight, connected to RWA system, single, complete with a fall arrest grille | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola, RWA rendszerbe kötve, leesést gátló ráccsal kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 379
|  |  | 4 | Size: 150x150 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 380
|  |  | 5 | Size: 180x180 cm, | Méret: 150x150 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 381
|  |  |  | COLT FirelightDuo ( or equal quality) heat- and smoke exhauster dome skylight and roof access hatch, connected to RWA system, single, complete | COLT FirelightDuo (vagy ezzel egyenértékű) hő- és füstelvezető tetőkupola és tetőkibúvó, RWA rendszerbe kötve, single kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 382
|  |  | 6 | Size: 240x120 cm, | Méret: 240x120 cm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 383
| 300 | 362 | 7 | COSMOTRON Skydom system asbarell vault rooflight | COSMOTRON felülvilágító sáv | 956.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 384
| 300 | 362 |  | Securant | Securant | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 385
|  |  | 8 | Protection from falling on flat roof, canopy inner side fixed to supporting structure, Securing railings along the attic, Roof safe rail system, Secupoint, | Leesés elleni védelemhez rögzítési pont lapostetőn, előtetőn tartószerkezethez rögzítve, Rozsdamentes acél kötélpálya, kocsis beakasztható rögzítéssel, Secupoint | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 386
| 300 | 362 |  | Roof openings összesen | Tetőnyílások összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 387
| 300 | 369 |  | Roofs other items | Tető egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 388
| 300 | 369 | 1 | Shop drawings, shop details | Műhelyrajzok, részletek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 389
| 300 | 369 | 2 | Site measurement plans | Felmérési tervek készítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 390
| 300 | 369 | 3 | As built documentation | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 391
| 300 | 369 | 4 | Lean construction management participation | Lean management részvétel kivitelezés alatt | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 392
| 300 | 369 |  | Roofs other items total | Tető egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 393
| 300 | 340 350 |  | Interior works | Belső kiépítés | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 394
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 395
| 300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls | Belső nem teherhordó falazatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 396
|  |  |  | Mansory works | Falazási munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 397
| 300 | 342 | 1 | 25 cm internal masonry wall (Porotherm 25NF), with internal r.c. posts and beams reinforcement and lintels | 25 cm belső- falazott fal Porotherm 25NF, 25x25 cm-es vb. merevítő koszorúkkal-, oszlopokkal és nyíláskiváltókkal | 360 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 398
|  |  |  | Dry partition walls | Gipszkarton falazatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 399
|  |  |  | Apply the following materials and their technological instructions by the 30-06.1 section of architect technical specification. Corrosion protection with painting acc. to MSZ EN ISO 12944:2018 standards. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 160µm. Finish color acc. to architectural design. The exact coating system and the coating technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. Corrosion protection with hot-dip galvanising acc. to MSZ EN ISO 1461:2009 standard. Corrision category: C3 (middle), durability: M (middle), climate: "warm, dry". Suggested coating EP+PU, suggested thickness 85µm. The exact technologie has to defined by Contractor/Manufacturer in detailed Technological Order and it has to aprroved by Client and Desiner befor manufacturing. | Az alább megadott anyagok és azok technológiai utasításai az Építész műszaki leírás 30-06.1 anyagspecifikációja szerint alkalmazandók. Korrózióvédelem: festés MSZ EN ISO 12944:2018 szabványsorozat szerint. Korrozivitási kategória: C3 (közepes), tartóssági igény: M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt bevonatrendszer EP+PU, javasolt minimális rétegvastagság 160µm. Fedőszín építészet szerint. Pontos bevonati rendszer és az ahhoz tartozó gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. Korrózióvédelem: tüzihorganyzás MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány szerint. Korrozivitási kategória C3 (közepes), tartóssági igény M (közepes), éghajlattípus: „meleg, száraz”. Javasolt minimális rétegvastagság 85µm. Pontos bevonati és gyártási technológia meghatározása a Kivitelező/Gyártó feladata, a Technológiai Utasítást a gyártás megkezdése előtt a Beruházóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 400
| 300 | 342 | 2 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of normal plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x2 RB 12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x2 RB 12,5 | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 401
| 300 | 342 | 3 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 235 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 402
| 300 | 342 | 4 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 403
| 300 | 342 | 5 | Mounted partitioning wall, 125 mm nominal thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x2 layers of impregnated plasterboard covering,prepared for cladding CW75/125 2x2 RBI12,5 | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg impregnált gipszkarton borítással előkészítve burkoláshoz CW75/125 2x2 RBI 12,5 | 260 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 404
| 300 | 342 | 6 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 225 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 405
| 300 | 342 | 7 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 406
| 300 | 342 | 8 | Mounted partitioning wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of normal and 2 layers impregnated plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RB 12,5+RBI12,5) | Szerelt válaszfal 125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg impregnált és 2 rtg normál gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RB 12,5+RBI 12,5) | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 407
| 300 | 342 | 9 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 408
| 300 | 342 | 10 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 409
| 300 | 342 | 11 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, with sliding connection between 10 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW100/150 2x2 RB12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, csúszó kapcsolattal 10 cm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW100/150 2xRB12,5 | 140 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 410
| 300 | 342 | 12 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 411
| 300 | 342 | 13 | Mounted partitioning wall, 150 mm impregnated thickness, between 100 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2x 2 layers of fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/150 2x2 RF12,5 | Szerelt válaszfal 150 mm névleges vtg-ban, 100 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2x2 rtg tűzgátlól gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/150 2xRF12,5 | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 412
| 300 | 342 | 14 | Fire protection delimitation both sides for trapezoidal slabs and wall connections at the fire section boundary | Kétoldali tűzgátló lehatárolás trapézlemez födémek és fal csatlakozásnál tűzszakasz határon | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 413
| 300 | 342 | 15 | Mounted partitioning installation wall, 255 mm nominal thickness, between 250 mm doubled steel ribs (2x75 mm), 7,5 cm sound absorbing mineral wool insulation, one side 2x2 layers impregnated plasterboard covering, prepared for cladding CW75+75/205 2x2 RBI12,5 | Szerelt installációs válaszfal 255 cm névleges vtg-ban, 250 mm-es kettőzőtt profilváz (2x75 mm) között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, mindkét oldalon 2 rtg impregnált gipszkarton borítással, burkoláshoz előkészítve CW75+75/205 2x2 RBI 12,5 | 70 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 414
| 300 | 342 | 16 | Same as prev. item, but with sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters | U.a. mint előző tétel, de csúszó kapcsolattal trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban | 90 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 415
| 300 | 342 | 17 | Sliding connection to trapezoidal plate at an altitude of more than 4 meters with Glasrock plasterboard to the prev . Item | Csúszó kapcsolat trapézlemez födémhez 4 méter feletti magasságban előző tételhez | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 416
| 300 | 342 | 18 | Mounting of front wall 80 mm between 7.5 cm steel ribs 7.5 cm with sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers normal plasterboard sheet, treated with filler and glass-cloth, Lm19 | Előtétfal szerelése 80 mm 75 mm acélbordák között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2 rtg normál gk lemezzel, üvegszövettel glettelve | 380 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 417
| 300 | 342 | 19 | Mounting stiffening steel structure for openings in plasterboard wall made of UA profile, vertical and horizontal stiffening, dimensions depending on the wall thickness and load bearing capacity. | Gipszkarton falban beépítendő nyílások szerelése merevítő acélszerkezete UA profilból, függőleges és vízszintes merevítés, mérete falvastagság ill. therbírás függvényében | 120 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 418
| 300 | 342 | 20 | Plasterboard dry rendering for pillar surfaces, glued, with 15 mm thick, normal 1 layer plasterboard covering | Gipszkarton szárazvakolat vb szerkezetek felületére, ragasztva, 12,5 mm vtg, normál 1 rtg gipszkarton borítással | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 419
| 300 | 342 | 21 | Facade connection at facade fenestration and plasterboard /concrete wall joints with 200-300 mm wide | Homlokzati csatakozás készítése, 200-300 mm szélességben homlokzati nyílászárók tokszerkezet-gk válaszfal /vasbeton oszlop csatlakozásnál | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 420
| 300 | 342 | 22 | Mounted smoke wall, 125 mm impregnated thickness, between 75 cm steel ribs, 7.5 cm sound absorbing mineral wool insulation, 2 layers of fireprotection and 2 layers of Blue Acoustic fire protection plasterboard covering, treated with filler and glass-cloth in quality Q2 CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | Szerelt füstkötény fal125 mm névleges vtg-ban, 75 mm-es profilváz között 7,5 cm hangelnyelő ásványgyapot szigeteléssel, 2rtg tűzgátló és 2 rtg tűzgátló Blue Acoustic gipszkarton borítással, üvegszövettel glettelve Q2 minőségben CW75/125 2x( RF 12,5+RFBlue Acoustic12,5) | 1000 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 421
|  |  |  | System partition walls | Válaszfal rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 422
|  |  |  | Interior glased walls | Belső üvegfalak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 423
| 300 | 342 | 23 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2200mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900/2200mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 424
| 300 | 342 | 24 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas, installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm: 900+900x2850 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 425
| 300 | 342 | 25 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x2200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x2200 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 426
| 300 | 342 | 26 | Liko-s Omega 100 glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x3300 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszer, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x3300 | 26 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 427
| 300 | 342 | 27 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+700 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 428
| 300 | 342 | 28 | LIKOform aluminium door glased ESG glas with fanlight glased integreted in 100 glasswall system, installed, with basic outfit 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | LIKOform 1mélyen üvegezett alumínium ajtó (ESG) az üvegfal rendszerbe integrálva, beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel 'Typ: MODUL213 Nm 940x2115+885 mm | 9 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 429
| 300 | 342 | 29 | Visibility film up to 1,5 m height because of barrier-free | 1,5 m magasságban láthatósági matricával ellátva, akadálymentesítés céljából | 75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 430
| 300 | 342 |  | Liko-s Omega 100 windows glasswall system, ESG glas installed, with basic outfit, with blinds, Typ MODUL A Nm1200x1200 mm | Liko-s Omega 100 üvegfal rendszerű ablak, kétrétegű ESG üvegezéssel beépítve, elhelyezve, alapfelszereléssel, zsaluziával Typ MODUL A Nm 1200x1200 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 431
| 300 | 342 | 30 | Dimension: 1200x1200 mm | Méret: 1200x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 432
| 300 | 342 | 31 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 433
| 300 | 342 | 32 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 434
| 300 | 342 |  | Movable walls | Mobil falak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 435
| 300 | 342 |  | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Movable partition wall of individually manually operable elements, in which the sealing strips and the telescoping element sequentially extend and retract automatically (electrically powered), with a frame construction of torsionally stiff aluminium and steel tubular sections (“profiles”). Clad on both faces with 16 mm thick triple-ply quality particle board panels (E1) to DIN, . Rw46 dB Element thickness 100 mm. | Variflex 100 K/U-HA – Semi-Automatic Mozgatható válaszfal függetlenül mozgatható elemekből, alumínium és acélprofilokból álló vázszerkezettel. Mindkét oldalán 16 mm vastag háromrétegű forgácslemez borítással választható HPL burkolattal (E 1) a DIN szerint Rw 46 dB Az elem vastagsága 100 mm. Csukva nincs csava | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 436
| 300 | 342 | 33 | Dimension: 5600x3500 mm | Méret: 5600x3500 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 437
| 300 | 342 | 34 | Secondary steel structure for mobil and particpions glased walls Sections: IPE, RHS and SHS hollow cores with factory welded and on-site screwed joints. Quality: S235JRG2 Fixing: to RC/PC ctructure with chemical anchors (pl. HILTI HIT-HY 200-A mortar, HIT-V M12-M16 rod). Corrosion protection of steel structures 2 layers of prime and one layer of RAL7016 Fire protection: none Plan: - | Acél segédszerkezet mobil és szerelt üvegfal rögzítéséhez Szelvények: IPE, RHS/SHS zártszelvények üzemi hegesztett és helyszíni csavarozott csomópontokkal. Acélminőség: S235JRG2. Rögzítés: vasbeton szerkezethez ragasztott dűbelezéssel (pl. HILTI HIT-HY 200-A ragasztó, HIT-V M12-M16 menetes szár) Acél szerkezetek felületvédelme 2 rtg alap és 1 rtg fedőmázolás RAL 7016 Tűzvédelem: nincs Tervlap: - | 6600 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 438
| 300 | 342 |  | Internal wc and shower walls | Wc és zuhanyfalak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 439
| 300 | 342 | 35 | Toilet block with one cabins, HPL laminated furniture board, white,one cabins, one toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Egyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, egy fülke,egy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 440
| 300 | 342 | 36 | Toilet block with two cabins, HPL laminated furniture board, white, two cabins, two toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Kétfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, két fülke, két wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 441
| 300 | 342 | 37 | Toilet block with four cabins, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Négyfülkés wc-blokk, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 442
| 300 | 342 | 38 | Shower wall, HPL laminated furniture board, white, four cabins, four toilets, recommended product: Kemmlit Basic Type E white | Zuhanyfal, HPL laminált bútorlap, fehér, négy fülke,négy wc, javasolt gyártmány: Kemmlit Basic Type E fehér | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 443
| 300 | 342 |  | Not loadbearing internal walls total | Nem teherviselő belső falak összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 444
| 300 | 344 |  | Internal windows and doors | Belső nyílászárók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 445
| 300 | 344 |  | Courtain wall | Függönyfal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 446
| 300 | 344 | 1 | WICTEC 50 Stick system curtain for internal area wall with single leaf door glased Attached to ground floor base plate and trapezoidal plate slab, two levels high Technical performance: System width: 50 mm Profile depth: 50 mm to 260 mm Thermal insulation: Uf value up to 0.7 W/(m²K) Infill thickness: 3 mm to 63 mm Glass weight: up to 5.6 kN Polygon façade: up to ±45° (per side = 90° angle) Roof pitch: up to 10° | WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszer belső térben, egyszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és trapézlemez födémhez rögzítve, két szint magas Műszaki adatok Bordaméret: 50 mm – 260 mm Hőátbocsátási tényező: Uf érték max. 1,2 W/(m2K) Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Poligonális függönyfalak: max. 45° (oldalanként = 90°-osszög) Tetőhajlás: max. 10° Csatlakozás | 28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 447
| 300 | 344 | 2 | As previous item, but without door attached to the ground floor base plate and reinforced concrete slab above the ground level | Mint előző tétel, de ajtó nélkül a földszinti alaplemezhez és a földzint feletti vasbeton födémhez rögzítve | 14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 448
| 300 | 344 | 3 | As previous item, but without door attached to the floor reinforced concrete slab and trapezoidal slab roof slab | Mint előző tétel, de ajtó nélkül az emeleti vasbeton lemezhez és a trapézlemez tetőfödémhez födémhez rögzítve | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 449
| 300 | 344 | 4 | Windbreaker 'made of WICTEC 50 thermal bridge aluminum curtain wall system indoors, connected to the façade curtain wall with a glass roof complete with' 'WICSTYLE 75 evo door'. Visible rib width: 50 mm Fixed to the ground floor base plate and the facade curtain wall, Rib size: 50 mm to 260 mm Glass thickness: 3 mm - 63 mm Glass weight: max. 5.6 kN Roof pitch: max. 10 ° Enclosure size (wxlxh): approx. 1900x1400x3000 mm Door size: 1800x2300 mm | Szélfogó 'WICTEC 50 hőhídas alumínium függönyfal rendszerből belső térben, a homlokzati függönyfalhoz csatlakoztatva üvegtetővel kétszárnyú ''WICSTYLE 75 evo ajtóval kompletten. Látszóborda szélessége: 50 mm Földszinti alaplemezhez és a homlokzati függönyfalhoz rögzítve, Bordaméret: 50 mm – 260 mm Üvegvastagság: 3 mm – 63 mm Üvegsúly: max. 5,6 kN Tetőhajlás: max. 10° Befoglaló méret (szxhxm): cca 1900x1400x3000 mm Ajtó méret: 1800x2300 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 450
| 300 | 344 |  | Internal windows | Beltéri ablakok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 451
| 300 | 344 |  | Fixed windows 'Internal windows aluminium, fixed glazing with laminated MDF sill on both sides RAL7016 | Fix üvegablak Beltéri, alumínium ablak MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 452
| 300 | 344 | 5 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 453
| 300 | 344 | 6 | Dimension: 1500x1200 mm | Méret: 1500x1200 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 454
| 300 | 344 |  | Verticaly sliding windows 'Internal windows aluminium, with with laminated MDF sill on both sides | Függőleges irányú tolóablak Beltéri, alumínium MDF lapból készült könyöklővel kétoldalt | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 455
| 300 | 344 | 7 | Dimension: 1200x1800 mm | Méret: 1200x1800 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 456
| 300 | 344 | 8 | Dimension: 1500x1000 mm | Méret: 1500x1000 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 457
| 300 | 344 |  | Fixed windows fire resistant 'Internal windows aluminium, fixed glazing fire-resistant with sill aluminium on both sides Fire resistance limit: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016 | Fix üvegablak tűzgátló Beltéri, alumínium tűzgátló fix ablak alumínium könyöklővel kétoldalt Tűzállósági határérték: EI90-C5 COOLFIRE Sapa 74 RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 458
| 300 | 344 | 9 | Dimension: 1800x1200 mm | Méret: 1800x1200 mm | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 459
| 300 | 344 | 10 | Dimension: 1800x1500 mm | Méret: 1800x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 460
| 300 | 344 | 11 | Dimension: 3000x1500 mm | Méret: 3000x1500 mm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 461
| 300 | 344 |  | Internall wooden doors | Beltéri fa ajtók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 462
| 300 | 344 |  | 'Door single/doubl leaf | Ajtó egy-, /kétszárnyú | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 463
| 300 | 344 |  | Doorsingle leaf: door thickness 40 mm '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object Edge formation: wooden edge band with edge coating Surface: HPL Getalit 1,2 mm | Ajtólap egyszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt Élképzés: Keményfa betét bevonattal Felület: HPL Getalit 1,2 mm | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 464
| 300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 465
| 300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 466
| 300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 467
| 300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93 | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 468
| 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 469
| 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 470
| 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 471
| 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 472
| 300 | 344 | 12 | Dimension:750x2125 mm | Méret: 750x2125 mm | 39 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 473
| 300 | 344 | 13 | Dimension: 875x2125 mm | Méret: 875x2125 mm | 45 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 474
| 300 | 344 | 14 | Dimension 1000x2125 mm | Méret::1000x2125 mm | 16 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 475
| 300 | 344 | 15 | Dimension 1200x2125 mm double leaf | Méret::1200x2125 mm kétszárnyú | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 476
| 300 | 344 |  | Steel internall doors T0 | Belsőtéri acél ajtók T0 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 477
| 300 | 344 |  | Door single / double leaf: door thickness 40 mm as Hörmann 00 '"Insert: full span 'Climate class I, II 'Fold: rebated, standard fold 13x25.5 Hinge systeme: VX object RAL7016 | Ajtólap egyszárnyú / kétszárnyú kivitelben, vastagság: 40 mm mint Hörmann 00 Betét: teli, faforgácslap Klímaosztály: I, II Falc: falcolt 13x25,5 Pánt: VX objekt RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 478
| 300 | 344 |  | Frame RAL7016 | Tok RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 479
| 300 | 344 |  | Frame: steel frame, can be retrofitted Receiver: VX | Tok: utólag beépíthető, acél átfogó tok, előkészítve Pánttáska: VX pánt fogadására, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 480
| 300 | 344 |  | Surface: basic coating " | Felület: alapmázolva | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 481
| 300 | 344 |  | Closer system: overhead DORMA TS 93/DORMA TS 93 GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93/DORMA TS 93 GSR | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 482
| 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 483
| 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 484
| 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 485
| 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 486
| 300 | 344 | 22 | Dimension:1200x2400 mm | Méret:1200x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 487
| 300 | 344 | 16 | Dimension: 1500x2125 mm | Méret:1500x2125 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 488
| 300 | 344 | 17 | Dimension: 1500x3300 mm | Méret:1500x3300 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 489
| 300 | 344 | 18 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2125 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 490
| 300 | 344 | 19 | Dimension: 1750x2400 | Méret:1750x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 491
| 300 | 344 | 20 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 492
| 300 | 344 | 21 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 493
| 300 | 344 |  | Steel internall doors EI 30-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI30-C5 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 494
| 300 | 344 |  | as 'Hörmann 30-1 single/30-2double steel fire-rated door STU 30-1 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 30-1 egyszárnyú/30-2 kétszárnyú STU 30-1/30-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 495
| 300 | 344 | 23 | Dimension:2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 496
| 300 | 344 |  | Steel internall doors EI 90-C5 | Belsőtéri acél ajtók EI90-C5 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 497
| 300 | 344 |  | as 'Hörmann 90-1 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | mint 'Hörmann 90-1, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 498
| 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 499
| 300 | 344 | 24 | Dimension: 875x2125 mm | Méret:875x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 500
| 300 | 344 | 25 | Dimension:1000x2125 mm | Méret:1000x2125 | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 501
| 300 | 344 |  | Hörmann 90-2 steel fire-rated door STU 90-2 as thick rebate door Fire-proof, ready-to-fit door set, DIBT approval no.: Z-6.20-1858 with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | Hörmann 90-2, STU 90-2 vastagfalcos tűzgátló acélajtó Tűzgátló, beépítésre kész ajtóelem, DIBT engedélyszám: Z-6.20-1858 Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7. RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 502
| 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200-250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 503
| 300 | 344 | 26 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 504
| 300 | 344 | 27 | Dimension: 1750x2400 mm | Méret:1750x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 505
| 300 | 344 | 28 | Dimension: 2000x2400 mm | Méret:2000x2400 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 506
| 300 | 344 | 29 | Dimension: 2400x2400 mm | Méret:2400x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 507
| 300 | 344 | 30 | Dimension: 2500x2400 mm | Méret:2500x2400 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 508
| 300 | 344 | 31 | Dimension: 3000x3000 mm | Méret:3000x3000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 509
| 300 | 344 |  | Aluminium internal doors | Belső alumínium ajtók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 510
| 300 | 344 |  | as 'Hörmann aluminium internal door ES 50 single/double RAL7016 | mint 'Hörmann ES 50 belsőtéri alumínium ajtó egyszárnyú/kétszárnyú RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 511
| 300 | 344 |  | Double-leaf, VSG glased, ready-to-fit door set | Kétszárnyú mélyen üvegezett VSG ajtóelem kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 512
| 300 | 344 |  | Closer system: as overhead DORMA TS 93 GS/GSR | Felső ajtócsukó: Dorma TS 93 GS/GSR | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 513
| 300 | 344 |  | Host structure: 125 mm gipsum wall; 200250 mm mansory /concrete wall | Fogadó szerkezet:125 mm GK fal, 200-250 mm vasbeton/tégla fal | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 514
| 300 | 344 |  | Lock: PZ | Zár: cilinder | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 515
| 300 | 344 |  | Handle:stainless, U shaped with rosette as FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | Kilincs: rozsdamentes acél U formájú rozettával mint FSB Modell 1146 7246 13; 7646 13; | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 516
| 300 | 344 |  | Door stop | Ajtótámasz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 517
| 300 | 344 | 32 | Dimension: 1000x2125+725 mm | Méret:1000x2125+725 mm | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 518
| 300 | 344 | 33 | Dimension: 1750x2125 mm | Méret:1750x2150 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 519
| 300 | 344 | 34 | Dimension: 1750x2125+1005 mm | Méret:1750x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 520
| 300 | 344 | 35 | Dimension: 1800x2125+1005 mm | Méret:1800x2150+1005 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 521
| 300 | 344 | 36 | Surcharge electric lock integrated in the access control system | Felár elektromos zár a beléptető rendszerbe integrálva | 61 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 522
| 300 | 344 |  | Internal industrial gates | Belső téri ipari kapuk | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 523
| 300 | 344 |  | High-speed doors | Ipari gyorskapu | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 524
| 300 | 344 |  | Crawford HS 9020G | Crawford HS 9020G | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 525
| 300 | 344 | 37 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 526
| 300 | 344 | 38 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 527
| 300 | 344 | 39 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 528
| 300 | 344 |  | Courtain automatic fire-rated | Tűzgátló automata függöny | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 529
| 300 | 344 |  | COOL FIRE EI-30-C5-SM | COOL FIRE EI-30-C5-SM | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 530
| 300 | 344 | 40 | Dimension: 3000x4000 mm | Méret:3000x4000 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 531
| 300 | 344 | 41 | Dimension: 4000x4000 mm | Méret:4000x4000 | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 532
| 300 | 344 | 42 | Dimension: 7000x4000 mm | Méret:7000x4000 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 533
| 300 | 344 |  | Internal doors and windows total | Belső nyílászárók összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 534
| 300 | 345 |  | Internal linings walls | Belső felületképzés falon | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 535
|  |  |  | Interior plaster | Belső vakolatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 536
| 300 | 345 | 1 | Side wall rendering with e.g. Baumit GV 25 rendering mortar, on masonry wall, with edge protector rail in positive corners, applying plaster reinforcement mesh, where necessary, | Oldalfal vakolás pl. Baumit GV 25 vakolóhabarccsal, falazott falon, pozitív sarkokon élvédő sinezéssel, szükség szerint vakolat erősítő háló bedolgozásával | 965 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 537
| 300 | 345 |  | Dispersion Paint – reinforced concrete walls and columns The given quantities are the actual quantities, the hights needs to go up above the suspended ceiling extra 10 cm Coloumns up to 2,1 m walls : all hight | Diszperziós festés vb falakon és oszlopokon A mennyiségek hasznos mennyiségek, a magasság min. álmennyezet + 10 cm Oszlopok 2,1 méterig, falak teljes magasságban | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 538
| 300 | 345 | 2 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of wall-, column Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL 9016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri fal és oszlop felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Felület: Selymesen matt, vékony bevonatot képező beltéri csúcs-festék RAL 9016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 19650 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 539
| 300 | 345 |  | Dispersion Paint - only slabs | Diszperziós festés födémen | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 540
| 300 | 345 | 3 | Diszpersion painting Plastering and correction: Application: dry plastering of slab lower surfaces Material: gypsum based plastering Thickness: 0-10 mm Proposal: CAPAROL ALPINA GLETT, interior gypsum based plastering, or equivalent other product RAL7016 Proposal: Caparol Amphibolin, silk, or equivalent other product | Diszperziós festés Glettelés, felületjavítás: Alkalmazási terület: beltéri -, födém alsósík felületeken Anyag: Gipszbázisú glettanyag Vastagság: 0-10 mm Javaslat: CAPAROL ALPINA GLETT, beltéri gipszbázisú glettanyag, vagy azzal egyenértékű más gyártmány RAL 7016 JaVaslat: CAPAROL AMPHIBOLIN, selyem, vagy azzal egyenértékű más gyártmány | 3300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 541
| 300 | 345 | 4 | Purity painting above suspended ceiling in 2 layers | Tisztasági festés álmennyezetek felett, 2 rtg-ben | 200 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 542
| 300 | 345 | 5 | Repairing concrete on the bottom plane of reinforced concrete stairs and landing, plus dispersion paint in 2 layers | Vb. lépcsők és pihenők alsó síkjának és élének betonjavítása és diszperziós festése 2 rtg-ben | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 543
| 300 | 345 | 6 | Repairing fillering on the surface of reinforced concrete walls, as needed (estimate) | Vasbeton falak felületének javító glettelése szükség szerint (előirányzat) | 13900 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 544
| 300 | 345 | 7 | Trapezoid sheet- in office part primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Trapézlemez alapozó és fedőfestése irodai szárnyban Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016 | 1500 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 545
| 300 | 345 |  | Steel door elements primer and finising coat Preparing surface, primer-, middle- and finishing coat RAL7016 | Acél ajtó szerkezetek alapozó és fedőfestése Alapfelület előkészítése, alapozás, köztes bevonat, fedőbevonat RAL7016 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 546
| 300 | 345 | 9 | Single-leaf door only frame | Egyszárnyú ajtók, csak tok | 100 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 547
| 300 | 345 | 10 | Double-leaf door only frame | Kétszárnyú ajtók, csak tok | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 548
| 300 | 345 | 11 | Single-leaf door | Egyszárnyú ajtók | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 549
| 300 | 345 | 12 | Double-leaf door | Kétszárnyú ajtók | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 550
| 300 | 345 |  | Wall Tiles | Falburkolatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 551
| 300 | 345 | 13 | Ceramic wall tiles glued, arranged in grid, distance holding crosses, positive edges and corners with edge protectors, min. up to door lintel level, general tiles on side walls of plumbing units | Kerámia falburkolat ragasztva, hálósan rakva, távtartó keresztekkel, pozitív élek, sarkok élvédővel, elasztikus fugázássa la függőleges és vízszintes burkolatok csatlakozásánál min. ajtó szemöldökig felvezetve, általános oldalfali vizesblokk burkolat | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 552
| 300 | 345 | 14 | Preparing 1 layer Mapelastic spreadable water insulation for ceramic tiled wall in plumbing units, 2 layers around showers, with bend reinforcement tape, according to technological instruction, Knauf edge protector rail for protecting positive corners, to be placed on at the same time with tiling, up to the full height of tiling | Kerámia falburkolathoz 1 rtg Mapelastic kenhető vízszigetelés készítése vizes helyiségekben, zuhanyzó körül 2 rétegben, hajlaterősítő szalaggal, technológiai utasítás szerint, | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 553
| 300 | 345 |  | Internal linings total | Belső felületképzés összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 554
| 300 | 324 |  | Base slab covers | Alaplemez burkolatai | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 555
|  |  |  | 1P-01 - Industrial floor of the shaft (-2,40 M) - PRODUCING HALL | 1P-01 - Talajon fekvő ipari padló aknában (-2,40 M) - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 556
x | 300 | 324 | 7 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by hand powder coating | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése kézi porszórással | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 557
| 300 | 324 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 558
| 300 | 324 | 8 | 5 cm Concrete for the protection of waterproofing layer | 5 cm Szigetelést védő beton | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 559
| 300 | 324 | 9 | 2 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against groundwater, min.thickness 4 mm | 2 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, talajvíz elleni szigetelés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 560
| 300 | 324 | 10 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 420 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 561
| 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 562
| 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 563
| 300 | 324 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 564
| 300 | 324 |  | 1P-02 - Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL | 1P-02 - Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 565
x | 300 | 324 | 11 | 1 x-ray. 2.5 mm thick, A3 wear-resistant crack-resistant, surface hardening layer, spread by machine powder spraying DUROTOP | 1 rtg. 2,5 mm vastagságú, A3 kopásállóságú repedésálló, felületkeményítető réteg, terítése gépi porszórással DUROTOP | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 566
| 300 | 324 |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 567
| 300 | 324 | 12 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 30520 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 568
| 300 | 324 |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 569
| 300 | 324 |  | 1P-02.1- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / | 1P-02 .1- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 570
x | 300 | 324 | 13 | "Synthetic resin thick coating system with primer (Cracking-resistance, abrasion-resistant A3, surface hardening layer for industrial floor, for forklift) SCHOMBURG ASODUR B351 " | Műgyanta vastagbevonat rendszer alapozással (Repedésálló, A3 kopásállóságú, felületkeményítő réteg, ipari padlóhoz, targonca forgalomra) SCHOMBURG ASODUR B351 | 1505 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 571
x |  |  |  | 25/30 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering, cost in the structural BOQ | 25/30 cm Monolit vasbeton padlólemez, alsó és felső vasalással, tartószerkezeti tervek szerint, költségelve a tartószerkezeti fejezetben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 572
x | 300 | 324 | 14 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg. PE fólia elválasztó réteg | 1050 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 573
x |  |  |  | 30 cm 95% compacted gravel priced in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 574
| 300 | 324 |  | 1P-02.2- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / OIL STORAGE | 1P-02 .2- Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK / OLAJRAKTÁR | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 575
x | 300 | 324 | 15 | Like previous item, but with anti-sparkle resin coating with grounding SCHOMBURG ASODUR B3311 | Mint előző tétel, de olajálló műgyanta bevonattal SCHOMBURG ASODUR B3311 | 180 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 576
| 300 | 324 |  | 1P-02.3- Industrial floor on ground (+0,00 M) - PRODUCING HALL / MAINTENANCE OFFICE AND ELECTRICIANS | 1P-02 .3 Talajon fekvő ipari padló (+0,00 M) - CSARNOK /Karbantartás iroda | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 577
x | 300 | 324 | 16 | Like previous item, but with sparkieses resin with grounding Mapei Mapefloor I320 SL Concept or equivalent | Mint előző tétel, de szikramentes, földelt műgyanta bevonattal Mapei Mapefloor I320 SL Concept, vagy azzal egyenértékű | 67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 578
| 300 | 324 |  | 1P-03 - Floor tile on ground in wet areas (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTIC, PRODUCING HALL | 1P-03 - Talajon fekvő kerámia padló vizes helyiségben (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA, CSARNOK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 579
| 300 | 324 | 17 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE, f.e. TAURUS wet rooms, kitchenette, cleaning room 1 cm glued K6 abrasion resistance, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted with class B grout (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or equivalent | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl TAURUS vizes helységek, teakonyha,, takszer, 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 580
| 300 | 324 | 18 | 2 layer Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 581
| 300 | 324 | 19 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 582
| 300 | 324 | 20 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 583
| 300 | 324 | 21 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS 150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 584
| 300 | 324 | 22 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez, Talajnedvesség elleni szigetelés | 103 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 585
| 300 | 324 | 23 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 104 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 586
| 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 587
| 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 588
| 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 589
| 300 | 324 |  | Extra charge for Gres floor R11 in kitchen and shower room | Felár R11 burkolatért melegítőkonyha és tusolók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 590
| 300 | 324 | 24 | Oil resistent, non-slip gres tile paving e.g. in kitchen, acc. to specification, | Olajálló, csúszásmentes greslap burkolat pl. üzemi konyhában. | 22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 591
| 300 | 324 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 592
| 300 | 324 |  | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE BUILDING | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODAÉPÜLET | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 593
| 300 | 324 | 25 | 1P-04 - Floor tile on ground (+0,00 M) - OFFICE fe. TAURUS corridor, stairs, canteen 1 cm glued K6 abrasion resistant, R10 non-slip class gress sheet cover (according to cover design), CG 2 WA min. grouted (eg BOTAMENT MULTIFUGE BASE or technically equivalent) 0.3 cm C2TE min. Class A flexible adhesive mortar (BOTAMENT M21 or technically equivalent) | 1P-04 - Talajon fekvő kerámia padló (+0,00 M) - IRODA pl.TAURUS közlekedő, lépcső, étkező 1 cm ragasztott K6 kopásállóságú, R10 csúszásmentességi osztályú gress lap burkolat (burkolatterv szerint), CG 2 WA min. osztályú fugázóval fugázva (pl.: BOTAMENT MULTIFUGE BASE, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,3 cm C2TE min. osztályú, flexibilis ragasztóhabarcs (BOTAMENT M21, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 594
| 300 | 324 | 26 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. Polifoam hablemez peremszigeteléssel | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 595
| 300 | 324 | 27 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 596
| 300 | 324 | 28 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 597
| 300 | 324 | 29 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 598
| 300 | 324 | 30 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 580 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 599
| 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 600
| 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 601
| 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 602
| 300 | 324 |  | 1P-05 - Vinyl floor on ground (+0,00 M) - OFFICE, LOGISTICS | 1P-05 - Talajon fekvő vinyl padló (+0,00 M) - IRODA, LOGISZTIKA | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 603
| 300 | 324 | 31 | Vinyl floor covering with foam underplate with footing FORBO Acoustic 3,4 mm or equivalaent with 10 cm high hard wood footing Grounding: MAPEI PRIMER G, or similar product underlay levelling: MAPEI ULTRAPLAN ECO, or similar product; very low emission, international TFI classification, indoor, useable in dry rooms, can be walked on in 3 hours, tiled in 12 hours, pourable, quick binding, flexible, with high compression strength (26 Mpa), roller resistant, thickness 1-max.10 mm Adhesive: MAPEI ULTRA/BOND V4SP, or similar product; very low emission, international TFI classification, short ventillation time, high initial adhesiveness, solvent-free adhesive | Homogén Vinil burkolat 10 cm magas keményfa lábazattal Forbo Acoustic 3,4 mm vagy azzal megegyező Alkalmazási terület irodaépület raktárak Vastagság: 3,4 mm Alapozás: MAPEI PRIMER G, vagy azzal egyenértékű más gyártmány Aljzatkiegyenlítés: MAPEI ULTRAPLAN ECO, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező beltéri, szárazüzemű helyiségekben használható, 3 óra múlva járható és csiszolható, 12 óra múlva burkolható, önterülő, gyorskötő, flexibilis, nagy nyomószilárdságú (26 Mpa), görgőálló kiegyenlítő massza, 1-max. 10 mm vtg.-ig Ragasztó: MAPEI ULTRA/BOND ECO V4SP, vagy azzal egyenértékű más gyártmány, nagyon alacsony emissziójú, nemzetközi TFI minősítéssel rendelkező, hosszú nyitott-, és rövid kiszellőztetési idejű, nagy kezdeti tapadóerejű, oldószermentes ragasztó | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 604
| 300 | 324 | 32 | 7,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 605
| 300 | 324 | 33 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 606
| 300 | 324 | 34 | 12 cm Step-proof expanded polystyrene heat insulation (EPS-150) | 12 cm Lépésálló expandált polisztirol hab (EPS 150) hőszigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 607
| 300 | 324 | 35 | 1 layer Polyester inserted SBS modificated bituminous waterproofing layer against soilmoisture, min. thickness: 4 mm | 1 rtg. Min. 4 mm vtg., poliészter betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez,Talajnedvesség elleni szigetelés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 608
| 300 | 324 | 36 | 1 layer Cold, solvent-free bituminous surface-preparation | 1 rtg. Oldószermentes hideg bitumenmáz kellősítés | 860 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 609
| 300 | 324 |  | 15 cm Monolithic reinforced concrete slab, according to structural engineering cost in the structural BOQ | 15 cm Monolit vasbeton alaplemez, tarószerkezeti tervek szerint, lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 610
| 300 | 324 |  | 5 cm Concrete cost in the structural BOQ | 5 cm Szerelőbeton lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 611
| 300 | 324 |  | 30 cm 95% dense gravel cost in the structural BOQ | 30 cm 95%-ra tömörített kavics ágyazat lsd tartószerkezeti fejezet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 612
| 300 | 324 |  | Base slab covers total | Alaplemez burkolatai összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 613
| 300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers | Födémburkolatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 614
| 300 | 354 |  | 3P-01 - Resin covering on first floor (+5,00) - MAINTENANCE | 3P-01 - Földszint feletti födém műgyanta padlóval (+5,00) - KARBANTARTÁS | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 615
| 300 | 354 | 1 | 0,5 cm Non-slip resin covering system | 0,5 cm Csúszásmentes önterülő műgyanta padló | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 616
| 300 | 354 | 2 | 1 rtg. Surfacing coat | 1 rtg. Rendszersaját alapozó | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 617
| 300 | 354 |  | 30 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 30 cm Monolit vasbeton födémlemez lsd. Tartószerkezeti fejezetet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 618
| 300 | 354 |  | 3P-02 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/WET AREAS | 3P-02 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/VIZES HELYISÉGEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 619
| 300 | 354 | 3 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 620
| 300 | 354 | 4 | 2 layers Cement-plastic based, 2-component coating insulation on horizontal surface | 2 rtg. Cement-műanyag bázisú kétkomponensű bevonat-szigetelés vízszintes felületen | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 621
| 300 | 354 | 5 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 622
| 300 | 354 | 6 | 1 layer PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 623
| 300 | 354 | 7 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 624
| 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 625
| 300 | 354 |  | 3P-03 - Floor tile of wet areas on first floor (+4,02m) - OFFICE/STAIRS | 3P-03 - Földszint feletti födém kerámia padlóval (+4,02m) - IRODA/LÉPCSŐ | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 626
| 300 | 354 | 8 | 1,5 cm Gres-tile, fixed with thin, fexible tile adhesive with footing | 1,5 cm Gres lapburkolat flexibilis, vékonyágyazású ragasztóval ragasztva lábazattal | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 627
| 300 | 354 | 9 | 6,5 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 6,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 628
| 300 | 354 | 10 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 629
| 300 | 354 | 11 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 220 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 630
| 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 631
| 300 | 354 |  | 3P-04 - Fitted carpet on first floor (+4,02m) - OFFICE | 3P-04 - Földszint feletti födém padlószőnyeggel (+4,02m) - IRODA | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 632
| 300 | 354 | 12 | 0,7 cm Modular fitted carpet with 10 cm high hard wood footing FORBO Tessera Weave | 0,7 cm Modul szőnyegpadló, rendszerazonos ragasztóval ragasztva10 cm magas keményfa lábazattal | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 633
| 300 | 354 | 13 | 1 layer Leveling layer | 1 rtg. Önterülő aljzatkiegyenlítő | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 634
| 300 | 354 | 14 | 7,8 cm Screed slab with 10 mm thick Polyifoam foam sheet along the walls with edge insulation | 7,5 cm Cement esztrich aljzat fém simítóval lehúzva, a falak mentén 10 mm vtg. polifoam hablemez peremszigeteléssel | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 635
| 300 | 354 | 15 | 1 rtg PE foil for separation of layers | 1 rtg PE fólia technológiai védő réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 636
| 300 | 354 | 16 | 4 cm Step-proof expanded polystyrene installation layer | 4 cm Lépésálló expandált polisztirol hab, installációs réteg | 1240 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 637
| 300 | 354 |  | 22 cm Monolithic reinforced concrete slab cost in the structural BOQ | 22 cm Monolit vasbeton födémlemezt lsd. Tarószerkezeti fejezetet | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 638
|  |  |  | Suspended Ceiling | Álmennyezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 639
| 300 | 354 | 17 | Moisture resistant suspended ceiling (90%), 60x60 cm panels, Armstrong Optima, CRI | Páraálló gipszkarton álmennyezet (90%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Optima, CRI jelű | 230 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 640
| 300 | 354 | 18 | Moisture resistant plasterboard suspended ceiling (100%), 60x60 cm panels, Armstrong Ceramaguard, CRS | Páraálló gipszkarton álmennyezet (100%), 60x60 cm lapokból, Amstrong Ceramaguard, CRS jelű | 25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 641
| 300 | 354 | 19 | Steam resistant metal suspended ceiling 60x60 panels, Armstrong Metal Clip-In, CRM | Gőz álló fém álmennyezet 60x60 lapokból, Armstrong Metal Clip-In, CRM jelű | 45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 642
| 300 | 354 |  | Floor, Ceiling covers összesen | Födémburkolatok összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 643
| 300 | 354 |  | Locksmith structures | Lakatos szerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 644
| 300 | 354 | 20 | Lobby - Main stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, max. Distance 120 cm, side mounting for stair arm and floor edge, between 10.10.4. heat-reinforced (TVG, VSG) safety clamped glass with polished polished edges, handrail, height 1 meter above the walking line RAL7016 LK1 | Előcsarnok - Főlépcső -korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, max távolság 120 cm, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, közötte 10.10.4. hőerősített (TVG, VSG) biztonsági befogott üveg csiszolt polírozott szélekkel, fogódzóval, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L1 | 12.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 645
| 300 | 354 | 21 | Staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK2 | Lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L2 | 19.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 646
| 300 | 354 | 22 | Corridor railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting floor edge, 40/5 powder-coated flat railing hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Közlekedő korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső rúd, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 647
| 300 | 354 | 23 | Maintenance staircase - Stair railing. 40/40 powder-coated steel railing, side mounting for stair armrest and floor edge, 40/5 powder-coated flat railing top and bottom bars, 40/5 powder-coated flat railing bar at 10 cm, hardwood handrail, surface-treated, height 1 meter above the walkway RAL7016 LK3 | Karbantartás lépcsőház - Lépcső korlát. 40/40 porszórt acél korlátoszlop, oldalsó rögzítés lépcsőkarhoz és födémszélhez, 40/5 porszórt laposvas korlát felső és alsó rúd, 40/5 porszórt laposvas korlátpálca 10 cm-ként, keményfa fogódzó, felületkezelve, magasság 1 méter járóvonal felett RAL7016 LK-L3 | 9.9 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 648
| 300 | 354 | 24 | Maintenance staircase - roof entrance. Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete slab and wall structure, hot-dip galvanized LK4 | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró. Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton födém és falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L4 | 11.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 649
| 300 | 354 | 25 | Maintenance staircase - roof entrance railing. D = 40 steel handrail post, d = 40 steel handrail and lower handrail bar, 1 d = 15 steel horizontal handrail, hot-dip galvanized, fastening to the upper plane of the main girder stair height above 1 m walkway | Karbantartás lépcsőház - tetőfeljáró korlát. D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 650
| 300 | 354 | 26 | "Processing hall single-arm staircase - Frame U-section, including steel walkway, fastening to reinforced concrete wall structure, hot-dip galvanized LK5 | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés vasbeton falszerkezethez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L5 | 10 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 651
| 300 | 354 | 27 | Processing hall single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 vertical steel railing bars, in 10 cm, hot-dip galvanized design, mounting on the upper plane of the main stair tread height above 1 m | Feldolgozó csarnok egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák, 10 cm-ként, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 8.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 652
| 300 | 354 | 28 | "Sewage treatment single-arm staircase - Frame structure U-section, including steel walkway, fastening to steel wall frame and slab, hot-dip galvanized LK-L6 | Szennyvízkezelő egykarú lépcső - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél falvázhoz, és födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L6 | 5.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 653
| 300 | 354 | 29 | Sewage treatment single-arm stair railing - D = 40 steel railing column, d = 40 steel handrail and lower railing bar, d = 15 steel railing rod, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the stair main girder height above 1 m walkway | Szennyvízkezelő egykarú lépcső korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 acél korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 5.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 654
| 300 | 354 | 30 | "Boiler house single-arm staircase with 2 resting places - Frame structure U-section, between them steel walkway, fastening for steel-structured slab, hot-dip galvanized LK-L7 | Kazánház egykarú lépcső 2db pihenővel - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű födémhez, tüzihorganyzott kivitelben LK-L7 | 6.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 655
| 300 | 354 | 31 | Boiler house single-arm stair and podium railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Kazánház egykarú lépcső és pódium korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 656
| 300 | 354 | 32 | "Overpass single-arm stairs (5 pcs.) - Frame U-section, including steel walkway, fastening for steel overpass, hot-dip galvanized LK-L8 | Felüljáró egykarú lépcsők (5 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés acél szerkezetű felüljáróhoz, tüzihorganyzott kivitelben LK-L8 | 43.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 657
| 300 | 354 | 33 | Overpass single-arm stair and overpass railing - D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing, d = 15 vertical steel railings at a distance of 10 cm, hot-dip galvanized, fixing to the upper plane of the main staircase height above 1 m | Felüljáró egykarú lépcső és felüljáró korlát - D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, d=15 függőleges acél korlátpálcák 10 cm távolságban, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 209.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 658
| 300 | 354 | 34 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 190/90/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille K-03 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott190/90/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-03 | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 659
| 300 | 354 | 35 | "Roof superstructure - Mechanical ventilation galvanized 340//250/80, 50/50/3 closed section frame, 50/30 with metal grille LK-04 | Tetőfelépítmény - Gépészeti kiszellőző tüzihorganyzott 340/250/80, 50/50/3 zártszelvény keret, 50/30 fém ráccsal LK-04 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 660
| 300 | 354 | 36 | "Roof access ladder - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 11.2 meters -05 | Tetőfeljáró létra - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 11,2 méter LK-05 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 661
| 300 | 354 | 37 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform galvanized , for bridging roof sections of different heights, total height: 3.6 meters LK-06 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, tüzihorganyzott kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 3,6 méter LK-06 | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 662
| 300 | 354 | 38 | Roof passage ladder - steel structure ladder, with exit platform, for bridging roof sections of different heights, total height:2,1 meters LK-07 | Tetőátjáró létra - acél szerkezetű létra, kilépő platformmal, eltérő magasságú tetőrészek áthidalására, teljes magasság: 2,1 méter LK-07 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 663
| 300 | 354 | 39 | "Single-arm stairs next to the loading ramp (4 pcs.) - Frame structure U-section, steel grating between them, fastening to wall frame columns, hot-dip galvanized LK-08 | Rakodórámpa melletti egykarú lépcsők (4 db) - Vázszerkezet U szelvény, közötte acél járórács, rögzítés falváz oszlopokhozz, tüzihorganyzott kivitelben LK-08 | 17.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 664
| 300 | 354 | 40 | Single-arm stair railing next to loading ramp D = 40 steel railing, d = 40 steel handrail and lower railing bar, 1 piece d = 15 steel horizontal railing, hot-dip galvanized, mounting on the upper plane of the main staircase height above 1 m | Rakodórámpa melletti egykarú lépcső korlát D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd, 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés lépcső főtartó felső síkjára magasság 1 méter járóvonal felett | 27.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 665
| 300 | 354 | 41 | "Dock gate crash protection galvaized - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkolókapu melletti, rakodórámpa külső, és shaft lejárat korlátok D=40 acél korlátoszlop, d=40 acél fogódzó és alsó korlátrúd , 1 db d=15 acél vízszintes korlátpálca, tüzihorganyzott kivitelben, rögzítés padlóhoz tőcsavarokkal, 2 méter magasságban LK09 | 74.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 666
| 300 | 354 | 42 | "Docking gate impact protection - D = 15 cm welded steel tubular frame with flat iron fasteners, yellow-black band powder spraying 12 meter pipe section around 1 gate LK-10 | Dokkólókapu ütközésvédelem - D=15 cm hegesztett acél csőváz keret, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással 12 méter csőszelvény 1 db kapu körül LK-10 | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 667
| 300 | 354 | 43 | "Gate crash protection - D = 15 cm steel column, with flat iron fasteners, yellow-black stripe powder coating on the outside and inside of the gate, height 1 m LK-11 | Kapu ütközésvédelem - D=15 cm acél oszlop, laposvas rögzítőkkel, sárga-fekete sávos porszórással kapu külső és belső oldalán, 1 méter magasság LK-11 | 104 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 668
| 300 | 354 | 44 | "External wall protection element on loading areas - D = 8 cm steel pipe column, D = 8 cm horizontal element, demountable, replaceable connection, with yellow-black stripe powder spray 50 cm high LK-12 | Külső falvédő elem rakodóteróületeken - D=8 cm acél cső oszlop, D=8 cm vízszintes elem ,bontható, cserélhető kapcsolattal, sárga-fekete sávos porszórással 50 cm magasság LK-12 | 46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 669
| 300 | 354 | 45 | Galvanized grating, oil storage galvanized Dmension: 290x600 cm | Horganyzott járórács, olajraktárban tüzihorganyzott | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 670
| 300 | 354 |  | Locksmith structures total | Lakatos szerkezetek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 671
| 300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 672
| 300 | 359 |  | Dirt trap carpet | Szennyfogó szönyeg | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 673
| 300 | 359 | 1 | Dimension:1000x900 mm | Méret: 1000x900 | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 674
| 300 | 359 | 2 | Dimension:2200x1500 mm | Méret: 2200x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 675
| 300 | 359 | 3 | Dimension:2500x1500 mm | Méret: 2500x1500 | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 676
| 300 | 359 |  | Edge-polished mirror in washbasins, glued to the wall, recessed design 5 mm with safety solutions. Location: lower edge is positioned at 1400 mm high above the floor. | Élcsiszolt tükör mosdó helyiségekben, falazatra ragasztva süllyesztett kivitelbem '5 mm sík, élcsiszolt fali tükör hátulról biztonsági fóliával vagy edzett üvegből, rögzítés neutrális szilikon tükörragasztóval. Elhelyezés: mosdó fölött, alsó éle padlósíktól mérten 1400mm magasságban. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 677
| 300 | 359 | 4 | Dimension: 80x60 cm | Méret: 80x60 cm | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 678
| 300 | 359 | 5 | Dimension: 100x60 cm | Méret: 100x60 cm | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 679
| 300 | 359 | 6 | Dimension: 140x60 cm | Méret: 140x60 cm | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 680
| 300 | 359 | 7 | Dimension: 170x60 cm | Méret: 170x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 681
| 300 | 359 | 8 | Dimension: 200x60 cm | Méret: 200x60 cm | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 682
| 300 | 359 |  | Fire protection (sealings) | Tűzvédelem tömítések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 684
| 300 | 359 | 9 | Closing of fire protected holes (max. 1,2mx1,2m) from two sides. HILTI CFS-CT B fire protecting board 3 pcs/m2; + HILTI CFS-CT coat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW fire protecting gap sealing material 310 ml; in case of Armaflex insulation: + HILTI CFS-B fire protecting bandage | Tűzvédelmi áttörés lezárása nagy méretű nyílásoknál (max. 1,2m×1,2m), két oldalról (üres falnyílás ill. acélcsövek, kábeltálcák átvezetése): HILTI CFS-CT B tűzvédelmi lap 3 db/m2; + HILTI CFS-CT bevonat 3,0 kg/m2; + HILTI CFS ACR CW tűzvédelmi réstömítő massza 310 ml; Armaflex szigetelés esetén: + HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 685
| 300 | 359 | 10 | Closing of fire protected holes for electrical openings (in case of walls and slabs) from two sides | Tűzvédelmi áttörés lezárása elektromos nyílásoknál (falak, födémek esetén), két oldalról | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 686
| 300 | 359 |  | For KG 300 other items | Egyéb | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 687
| 300 | 370 |  | Furniture, other fitments | Beépített berendezések, bútorok | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 688
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 689
| 370 | 371 |  | General fitments | Beépített bútorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 690
| 370 | 371 |  | Reception desk | Recepciós pult | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 691
| 370 | 371 | 1 | Dimension: 400X60 cm | Méret: 400x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 692
| 370 | 371 | 2 | Dimension: 1190X60 cm | Méret: 1190x60 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 693
| 370 | 371 |  | Kitchenette with built-in furniture | Teakonyha beépített bútor | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 694
| 370 | 371 |  | Custom kitchen furniture made of laminated furniture panel, built-in dishwasher, single-basin sink, hand washer, 2 pcs built-in refrigerator and coffee machine, size (w x h x l): cabinet standing on the floor 60x240x60, cabinet on the wall 60x56x300, lower cabinet 60x91x150, counter 60x20x150, with side cover, according to joinery specification Dimension: 60x240X210 cm | Egyedi konyhabútor készítése laminált bútorlapokból, beépített mosogatógéppel, egy medencés mosogatóval, kézmosóval, 2 db beépített hűtőszekrénnyel és kávéfőzővel, méretek (sz x m x h): padlón álló szekrény 60x240x60 cm, felsőszekrény 60x56x150 cm, alsószekrény 60x91x150 cm, pult 60x20x150 cm, takaróelemmel, asztalos konszignáció szerintMéret: 210x60 cm Méret: 60x240x210 cm | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 695
| 370 | 371 | 4 | Dimension:60x240x230 cm | Méret: 235x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 696
| 370 | 371 | 5 | Dimension: 60x240x 230 cm | Méret: 230x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 697
| 370 | 371 | 6 | Dimension: 60x240x570 cm | Méret: 570x60 cm | 1 | piece |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 698
| 370 | 371 |  | Washbasin counter | Mosdópult | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 699
| 370 | 371 | 7 | Custom washbasin with 1 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x120 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 1 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x120 cm, | 8 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 700
| 370 | 371 | 8 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x140 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x140 cm, | 11 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 701
|  |  | 9 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x170 cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x170 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 702
| 370 | 371 | 10 | Custom washbasin with 2 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x200cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 2 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x200 cm, | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 703
| 370 | 371 | 11 | Custom washbasin with 3 pcs of built-in sink, dimension (w x h x l): 60x20x380cm, | Egyedileg gyártott mosdópult 3 db beépített mosdóval, méretek (sz x m x h): 60x20x380 cm, | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 704
|  |  |  | Acoustic pods Product: Mikomax Hush | Kommunikációs fülkék Gyártmány: Micomax Hush | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 705
| 370 | 371 | 12 | Phone booth | Telefonfülke | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 706
| 370 | 371 | 13 | Acoustic Meeting pod | Tárgyaló fülke | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 707
|  |  |  | Restroom's accessories | Piperék | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 708
| 370 | 371 | 14 | DELABIE wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets With lock and standard key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Polished satin stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Item number: DEL6607D | DELABIE vandálbiztos c/z hajtott kéztörlő adagoló, r.m. acél, selyem matt, 1 mm lemezvastagság, kulccsal zárható, akár 750 lap kapacitással Méret: 130 x 275 x 450mm. cikkszám: DEL6607D | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 709
| 370 | 371 | 15 | DELABIE wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. Item number: DEL510461S | DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 25 literes, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 155 x 355 x 460mm. cikkszám: DEL510461S | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 710
| 370 | 371 | 16 | DELABIE Jumbo toilet paper dispenser. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With lock and standard Delabie key. Level control. 304 stainless steel, Polished satin. Item number: DEL2902 Large model for 400m rolls. Item number: DEL2912 | DELABIE vandálbiztos jumbo mini r. m. acél wc-papír tartó, 200 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2902 vagy 400 m-es tekercsekhez, selyem cikkszám: DEL2912 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 711
| 370 | 371 | 17 | Green-clean wall-mounted,intim bag dispenser, stainless steel,matt Item number: GCPHF | GREEN CLEAN fali intim tasak adagoló, r.m. acél, matt cikkszám: GCPHF | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 712
| 370 | 371 | 18 | DELABIE wall-mounted stainless steel bin with lid, 4.5 litres Slimline wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Polished satin stainless steel. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 70 x 210 x 310mm Item number: DEL465S | DELABIE fali fedeles intim hulladékgyűjtő, keskenyített kialakítás, 4,5 liter, 1 mm vastag r.m. acél, selyem Méret: 70 x 210 x 310mm cikkszám: DEL465S | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 713
| 370 | 371 | 19 | GREEN CLEAN wall mounted toilet brush, Polished satin stainless steel. Item number: B01016SN | GREEN CLEAN fali wc-kefe, r.m. acél, selyem Falra szerelhető közületi rozsdamentes acél WC kefe kivehető belső tartállyal. cikkszám: B01016SN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 714
| 370 | 371 | 20 | GREEN CLEAN satin stainless steel double coat hook . Concealed fixings. Dimensions: 55 x 95 x Ø 62mm. Item number: GCHC16D | GREEN CLEAN kétágú törölköző akasztó, selyem Méret: 55 x 95 x Ø 62mm. cikkszám: GCHC16D | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 715
| 370 | 371 | 21 | CWS ParadiseLine Stainless Steel, Antibacterial foam soap dispenser for 500 ml of antibact preparation for decontaminating hand washing, with lock. Item number: 7022000 | CWS Paradise Antibakteriális habszappan adagoló 500 ml, rozsdamentes, Környezetbarát, rozsdamentes acél habszappan-adagoló, 1000ml, 2500 adag. Az 500 ml-es szappantartály körülbelül 1250 adagot biztosít. Tartalmaz egy zárat. cikkszám: 7022000 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 716
| 370 | 371 | 22 | CWS Paradise Air Bar Airfresh dispenser, Stainless Steel, Item number: 7663000 | CWS Paradise Air Bar Légfrissítő adagoló, rozsdamentes. cikkszám: 7663000 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 717
| 370 | 371 | 23 | HOTELLO silver, compact and powerful wall-mounted hairdryer with hose, 1200 W 8 mins automatic safety timer “Cool touch” swivel handgrip Extensible hose (up to m 1,20) Easy wall-mounting without opening 2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire) Fixation screws and screw anchors included Protection class: IP24 Item number: 830.01/T Silver | HOTELLO Silver, Falraszerelhető gégecsöves hajszárító 1200W Hosszú élettartamú motor 8 perces időkapcsoló Automatikusan bekapcsol ha a leemelik a kézi szárítót. Hideg burkolatú kézi szárító. 1,2 m-re kihúzható gégecső Könnyen, szétszedés nélkül falra szerelhető. 2 módon is beköthető IP 24-es védelemmel cikkszám: 830.01/T Silver | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 718
| 370 | 371 | 24 | GREEN CLEAN waste opening integrated in sink countertop, cylinder, top rim, 150 mm diameter, 120 mm height, stainless steel, Item number: GCPCS | GREEN CLEAN mosdópultba süllyeszthető hulladékledobó nyílás, hengeres, felső peremmel, 150 mm átmérő, 120 mm magasság, rozsdamentes acél, selyem matt cikkszám: GCPCS | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 719
| 370 | 371 | 25 | GREEN CLEAN wall-mounted, rectangular bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 45 litres. Polished satin stainless steel. Dimensions: 381*508*230 mm Item number: GCP20S | GREEN CLEAN Fali, fedő nélküli hulladékgyűjtő, nagy kapacitású, 45 liter, rozsdamentes acél, matt méretek: 381*508*230 mm cikkszám: GCP20S | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 720
| 370 | 371 |  | General fitments total | Beépített bútorok összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 721
| 600 | 619 |  | Other items | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 722
| 600 | 619 | 1 | Pnuching bag | Boxzsák | 2 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 723
| 600 | 619 | 2 | Master key system with 3 levels | Főkulcsrendszer 3 szintű | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 724
| 600 | 619 | 3 | pictograms | Piktogrammok | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 725
| 600 | 619 | 4 | Subtitling | Feliratozás | 1 | klts |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 726
| 600 | 619 | 5 | Information system | Információs rendszer | 1 | klts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 727
| 600 | 619 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 728
| 300 | 390 |  | Site deployment, preparation and cleaning: | Előkészítés, felvonulás, takarítás | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 729
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 730
| 300 | 391 |  | Site deployment and cleaning | Felvonulás és takarítás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 731
| 600 | 619 | 1 | Costs of fences required for the construction | A munkavégzéshez szükséges kerítések készítésének költségei | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 732
| 300 | 391 | 2 | Costs of Construction Information Table | Építési információs tábla költségei. | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 733
| 300 | 391 | 3 | Costs of the construction site's guarding | Az építési hely őrzésének költségei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 734
| 300 | 391 | 4 | Containers of the Contractor | Kivitelező saját felvonulási konténerei | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 735
| 300 | 391 | 5 | Sanitary container | Szaniter konténer | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 736
x | 300 | 391 | 6 | Double office container for the Client Office container with appropriately designed electric heating and cooling in all rooms. Plastic tilt and turn windows with insulated glazing, external shutters (secured against lifting) and with internal placement shields. Illumination: min. 500 lux, reflection free, for computer work. Doors with central locking system (3 keys for each doors), constrution according to the locking plans. In offices, tables, chais, cabinets, loading shelves, A3 color printer + scanner, with paint change, regular maintenance, trash cans. Own sanitary rooms (for men, women) in toilet areas with paper towel holder and soap dispenser. Kitchenette with sink, refrigerator, coffee maker, microwave, trash can All consumables, coffee, sugar, tea needs to be supplied for the entire project execution period. | Dupla iroda megrendelő számára Irodakonténer elektromos fűtéssel minden helyiségben, valamint hűtőberendezések minden helyiségben megfelelően méretezve, Műanyag ablakok hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó szárnyakkal, és külső redőnnyel (feltolás ellen biztosítva), belső elhelyezésű, betekintés ellen védő zsalukkal. Világítással (tükrözésmentes, komputeres munkához) min. 500 lux: Ajtók profilcilnderrel központi záras rendszerben (minden ajtóhoz 3 kulcs), kivitel a zárterv alapján, Irodahelyiségekben asztalok, székek, szekrények, rakodó polcok, A3 szines nyomtató+ szkenner, festékcserével, rendszeres karbantartással, szemetes kosarakkal. Saját szaniter helyiségek (ffi, női) WC-területeken papírtörülközőtartóval, szappanadagolóval. Teakonyha mosogatóval, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, szemetes kosárral. Minden fogyasztási cikket, úgymint kávé, cukor, tea a projekt teljes megvalósítási ideje alatt biztostani kell. | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 737
| 300 | 391 | 7 | Double meeting room container for the Client with tables | Dupla tárgyalókonténer megrendelő számára asztalokkalés székekkel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 738
x | 300 | 391 | 8 | The hard-standing car park for the Employer’s representative and the Engineer – 15 places shall be conveniently adjacent to each other with suitable external lighting. | Szilárd burkolatú parkoló a Megrendelő képviselője és a Mérnök számára: 15 hely egymás mellett kényelmesen kialakítva, megfelelő külső világítással ellátva. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 739
x | 300 | 391 | 9 | The Contractor will provide deployment facilities for the team which will install the process technological equipment for 3 months, as follow: - incl. necessary planum, infrastructure -10 containers with 100 lockers each -1 toilet container for above qty of personell (women/men) 1 container – lunch room The Contractor shall provide a daily cleaning service to the facilities, including the provision of the required supplies. | Vállalkozó felvonulási létesítményeket biztosít 3 hónap időtartamra a technológiai berendezéseket telepítő csapat számára az alábbiak szerint: - szükséges ágyazattal, infrastruktúrával - 10 konténer, konténerenként 10 öltözőszekrénnyel - WC konténer fenti mennyiségű öltöző számára (női/férfi) - 1 konténer - étkezőhelyiség A Vállalkozó naponta takarítja a konténereket és biztosítja a az ehhez szükséges kellékeket. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 740
x | 300 | 391 | 10 | The Contractor will install one ramp for tires washing for trucks which exit from the site. | A Vállalkozó egy rámpát telepít a helyszínről távozó teherautók gumiabroncsainak a mosására. | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 741
| 300 | 391 | 11 | Mobile toilet according to the prescribed health and safety regulations | Mobil WC munkavédelmi előírások szerinti szükséges számban | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 742
| 300 | 391 | 12 | Crane | Daru | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 743
| 300 | 391 | 13 | Concrete pump | Betonpumpa | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 744
x | 300 | 391 | 11 | Winterization - according to needs of construsction technology - For Installations work of Client's Contractors min. 10°C temperature to be constantly provided incl. necessary temporary separations in following areas: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | Téliesítés - építési technológia igényei szerint, - következő helyiségekben Építtető vállalkozóinak munkavégzéséhez min. 10°C hőmérséklet állandó biztosításával, szükség szerint ideiglenes lehatárolásával: - machine areas, conveyor installation area, glue kitchen, tool storage, boiler equipment, compressed air equipment, waste water treatment equipment | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 745
| 300 | 391 | 15 | Development of pedestrian traffic with fences | Gyalogos forgalom kialakítása korláttal | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 746
| 300 | 391 | 16 | Traffic technology | Forgalomtechnika | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 747
| 300 | 391 | 17 | Public land reservation | Közterületfoglalás | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 748
| 300 | 391 | 18 | Preliminary stocktaking | Előzetes állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 749
| 300 | 391 | 19 | Post stocktaking | Utólagos állapotfelvétel | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 750
| 300 | 391 | 20 | Construction insurance | Építésszerelési biztosítás | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 751
| 300 | 391 | 21 | Costs of Professional Archaelogical Supervision | Régészeti szakfelügyelet költségei | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 752
| 300 | 391 | 22 | Costs of geodesy | Geodézia költsége | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 753
| 300 | 391 | 23 | Health and safety coordination of the contractors employed by the Client | Munkabiztonsági és egészségvédelmi koordináció Megrendelő által foglalkoztatott más vállalkozók bevonását követően | 0 | /hó |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 754
| 300 | 391 | 24 | Daily cleaning for dust-free areas | Napi takarítások pormentes területek biztosítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 755
| 300 | 391 |  | Site deployment and cleaning total | Felvonulás és takarítás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 756
| 300 | 392 |  |  | Építési áramellátás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 757
| 300 | 392 | 1 | Installation and maintenance of construction power supply | Építési áramellátás szerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 758
| 300 | 392 | 2 | Installation and maintenance of construction site lighting | Építési megvilágítás felszerelése és helyszínen tartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 759
| 300 | 392 | 3 | Temporary electricity meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérőóra kiépítése/áram | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 760
| 300 | 392 |  | Construction power supply total | Építési áramellátás összenes | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 761
| 300 | 393 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 762
| 300 | 393 | 1 | Installation and maintenance of construction water supply | Építési vízellátás kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 763
| 300 | 393 | 2 | Installation and maintenance of construction sewage supply | Építési szennyvízkezelés kiépítése és fenntartása | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 764
| 300 | 393 | 3 | Temporary water meters (all miscellaneous fees) | Ideiglenes mérnőóra kiépítése / víz | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 765
| 300 | 393 |  | Temporary water supply total | Ideiglenes vízellátás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 766
| 300 | 394 |  | Additional protective structures | Kiegészítő védőszerkezetek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 767
| 300 | 394 | 1 | Coverage of openings - professional coverage of ditches and openings from wood (board), including non-sliő fastenings, operation is required according to the instructions of the Client, Construction Site Manager or the Security Service. | Nyílások lefedése - árok- és nyílásfedések szakszerű elkékszítése fából (deszka), beleértve ennek csúszásmentes rögzítését, az építtető, az építésvezető ill. a biztonsági szolgálat különleges rendelkezése szerint üzemeltetni | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 768
| 300 | 394 | 2 | Plates above wires | Áthajtólemezek vezeték felett | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 769
| 300 | 394 | 3 | Construction guard rail | Védőkorlátok | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 770
| 300 | 394 | 4 | Protection of prepared surfaces | Elkészített felületek védelme | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 771
| 300 | 394 | 5 | Temporary lighting protection | Ideiglenes villámvédelem | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 772
x | 300 | 394 | 6 | Temporary protection against bird nesting on steep earthbanks | Függőleges földpartok ideiglenes védelme madarak befészkelése ellen | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 773
| 300 | 394 |  | Additional protective structures total | Kiegészítő védőszerkezetek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 774
| 300 | 395 |  | Waste Management | Hulladékkezelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 775
| 300 | 395 | 1 | Removing communal waste from construction site | Építési területen található kommunális hulladék eltávolítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 776
| 300 | 395 | 2 | Transport of construction waste | Építési hulladék elszállítása | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 777
| 300 | 395 | 3 | Transport of contaminated soil | Szennyezett talaj elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 778
| 300 | 395 | 4 | Transport of hazardous waste | Veszélyes hulladék elszállítása | 0 | /m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 779
| 300 | 395 |  | Waste Management total | Hulladékkezelés összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 780
| 300 | 396 |  | Cleaning | Takarítás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 781
| 300 | 396 | 1 | Cleaning | Pipere takarítás | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 782
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 783
| 300 | 397 |  | Documentation, permits | Dokumentáció, engedélyek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 784
| 300 | 397 | 1 | As-built documentation: 3 copies on paper basis, 1 electronic format (uploading) | Átadási dokumentáció: 3 pld. Papír, 1 elektronikus (feltöltés) alapon | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 785
| 300 | 397 | 2 | As-built plans in editable (dwg.) and in pdf. format | Megvalósulási tervek szerkeszthető (dwg.) és pdf. formátumban | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 786
| 300 | 397 | 3 | Additional handover documentation is paper and pdf. Format for authorities | További átadási dokumentációk papír és pdf. Formátumban hatóságok részére | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 787
| 300 | 397 | 4 | Documentation to be uploaded to ETDR for authority in pdf/A format For commissioning permit | Hatóság számára ETDR-ben feltöltendő dokumentáció pdf/A formátumban Használatbavételi engedélyhez | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 788
x | 300 | 397 | 5 | Documentation and plans to be prepared by the Contractor Shop Design showing dimensions, sections, connection elements, calculations. Detail design, shop and production drawings shall be prepared in sufficient detail, by the Contractor, to permit procurement, manufacture, fabrication, construction and installation of facilities. All Contractor’s Documents shall be delivered to the Engineer in 4 (four) hard copies, 1 electronic scanned copy bearing the signature and stamp of the Contractor and the Contractor's Representative and 1 electronic editable copy (AutoCad, Excel, Word as applicable). | Vállalkozó által készítendő dokumentumok Szerelési- és gyártmánytervezés bemutatva a méreteket, metszeteket, csatlakozó elemeket, számításokat. Vállalkozó részletes tervrajzokat, műhelyrajzokat és gyártási rajzokat készít megfelelő részletességgel, amelyek lehetővé teszik a berendezések beszerzését, gyártását, előállítását, építését és telepítését. Vállalkozó valamennyi Dokumentumát 4 (négy) nyomtatott példányban, 1 elektronikus szkennelt példányban, a Vállalkozó és a Vállalkozó Képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, valamint 1 elektronikus szerkeszthető példányban (AutoCad, Excel, Word) juttatja el a Mérnök részére. | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 789
| 300 | 397 | 6 | Establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning Steam Fire alarm Compressor Sprinkler ect. | Létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés Gőz Tűzjelző Compresszor Sprinkler stb | 1 | ktg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 790
|  | 397 | 7 | Additional establishment / Installation permits planning, permitting, official commissioning if not included in the works | További létesítési engedélyek tervezés, engedélyeztetés, hatósági üzembe helyezés ha nem szerepel a szakágaknál | 1 | ktg |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 791
| 300 | 397 |  | As built documentation total | Átadási dokumentáció összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 792
| 400 | 410 |  | Water, sewerage, rainwater systems | Víz, csatorna, esővíz, rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 793
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 794
| 400 | 411 |  | Drainage | Vízelvezetés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 795
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 796
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 797
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 798
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 799
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 800
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 801
|  |  |  | Wastewater | Szennyvíz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 802
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 803
|  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 804
|  |  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 805
|  |  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 806
|  |  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 807
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 808
|  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 809
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 810
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 811
|  |  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 812
|  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 813
| 400 | 411 | 1 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 814
| 400 | 411 | 2 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 1110 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 815
| 400 | 411 | 3 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 75 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 816
| 400 | 411 | 4 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 817
| 400 | 411 | 5 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 46 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 818
| 400 | 411 | 6 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 819
| 400 | 411 | 7 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 683 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 820
|  |  |  | Insulation | Szigetelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 821
| 400 | 411 | 8 | Sound attenuating insulation - manufacturer: Geberit - type: Isol Flex | Sound attenuating insulation - gyártó: Geberit - type: Isol Flex | 115 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 822
|  |  |  | KA PVC, glued | KA PVC, ragasztott | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 823
| 400 | 411 | 9 | DN32 | DN32 | 148 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 824
| 400 | 411 | 10 | DN40 | DN40 | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 825
| 400 | 411 | 11 | DN50 | DN50 | 263 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 826
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 827
|  |  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 828
| 400 | 411 | 12 | Wash basin trap and water connection assemby on a mounting plate, for concealed installation, with brass valves and integrated odor trap - water connections: DN15 - drainage connection in/out: DN32/40 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type HL134 | Mosdószifon és vízcsatlakozó egység rögzítő lemezzel, rejtett beépítésre, bronz szelepekkel, intergrált bűzzárral - víz csatlakozások: DN15 - szennyvíz csatlakozás be/kilépő: DN32/40 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus HL134 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 829
| 400 | 411 | 13 | Siphon for condensate from air conditioning systems, for in-wall installation, with odour trap protected from drying out, demountable for cleaning - inlet: DN20-32 - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL138 | Kondenzátum-szifon légkondicionáló rendszerekhez, falban való beépítésre, kiszáradás ellen védett bűzzárral, tisztításhoz szétszerelhető - bemenet: DN20-32 - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL138 | 33 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 830
x | 400 | 411 | 14 | Floor drain with sealing flange, odour trap w. water seal and backflow prevention, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - inlet: DN40/50 - outlet: DN50 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL300 | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, bűzzáral, visszafolyásgátlóval, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - bemenet: DN40/50 - kimenet: DN50 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL300 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 831
x | 400 | 411 | 15 | Floor drain with sealing flange, vertical outlet, PRIMUS odour trap w. water seal, w. cut-to-length grate frame 12 - 70 mm / 123 x 123 mm and stainless steel grate 115 x 115 mm, delivered with installation frame and cover - outlet: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL310nPr | Padlóösszefolyó szigetelőgallérral, függőleges kimenettel, bűzzáral, méretre vágható rácstartóval 12 - 70mm / 123 x 123mm, és rozsdamentes acél ráccsal, beépítéshez segédkerettel és takarófedéllel szállítva - kimenet: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL310nPr | 44 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 832
| 400 | 411 | 16 | Air admittance valve with removable insect screen, thermal insulation casing - size: DN50/75/110 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL900 | Légbeszívó szelep levehető rovarfogó ráccsal, hőszigetelő burkolattal - méret: DN50/75/110 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL900 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 833
| 400 | 411 | 17 | Air admittance valve for concealed installation, with removable membrane insert, cut-to-length neck and cover plate - size: DN50/75 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL905 | Légbeszívó szelep rejtett beépítésre, kivehető membránnal, méretre vágható nyakkal és takarólappal - méret: DN50/75 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL905 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 834
| 400 | 411 | 18 | Drip funnel w. odor trap - outlet: DN32 - manufacturer: Hütterer & Lechner - type: HL21 | Csepegtető tölcsér bűzzárral - kimenet: DN32 - gyártó: Hütterer & Lechner - típus: HL21 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 835
| 400 | 411 |  | HD-PE rodding eye Sewer rodding eye with removable cap, complete with all necessary auxiliary materials and sealings. | HD-PE tisztító idom Csatorna tisztító idom és a tisztító nyílást fedő levehető fedél, a szükséges tömítésekkel, és segédanyagokkal kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 836
| 400 | 411 | 19 | DN70 | DN70 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 837
| 400 | 411 | 20 | DN100 | DN100 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 838
| 400 | 411 | 21 | DN125 | DN125 | 69 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 839
x | 400 | 411 | 22 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 840
|  |  |  | Equipment | Berendezés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 841
| 400 | 411 | 23 | Pump PS-4 Baller fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 10 - pressure connection: D75/110 - nominal power consumption [kW]: 0.5 - manufacturer: Grundfos - type: GTF 500 MEI >0,4 | PS-4 szivattyú Baller merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 10 - nyomócsonk: D75/110 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 842
|  |  |  | Rainwater | Esővíz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 843
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 844
|  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést csinálni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 845
|  |  |  | Geberit PE HD general quality requirements: Geberit PE HD drain piperendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | Geberit PE HD általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócsőrendszer leszívásos esővíz rendszerhez, hegesztett vagy elektrofittinges kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 846
|  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Vassalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 847
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Vasbeton födém esetén a kísérő sínnel gyámolított tartózás nem szükséges. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 848
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles), or other technically equivalent product. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus guni alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) (Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 849
|  |  |  | Sound absorbing insulation: general quality requirements: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | Hangcsillapító hőszigetelés általános minőségi elvárásai: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 850
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 851
|  |  |  | Rainwater pipes | Esővíz csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 852
|  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 853
| 400 | 411 | 24 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 25.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 854
| 400 | 411 | 25 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 121.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 855
| 400 | 411 | 26 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 101 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 856
| 400 | 411 | 27 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 106.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 857
| 400 | 411 | 28 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 159.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 858
| 400 | 411 | 29 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 143.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 859
| 400 | 411 | 30 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 132.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 860
| 400 | 411 | 31 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 260 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 861
| 400 | 411 | 32 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 540.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 862
| 400 | 411 | 33 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 304.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 863
| 400 | 411 | 34 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 112.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 864
| 400 | 411 | 35 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 187 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 865
| 400 | 411 | 36 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 235 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 866
| 400 | 411 | 37 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 867
|  |  |  | HD-PE, welded (emergency overflow system) | HD-PE, hegesztett (vésztúlfolyó rendszer) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 868
| 400 | 411 | 38 | DN30 (ø32 x 3) | DN30 (ø32 x 3) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 869
| 400 | 411 | 39 | DN40 (ø40 x 3) | DN40 (ø40 x 3) | 13.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 870
| 400 | 411 | 40 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 137 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 871
| 400 | 411 | 41 | DN56 (ø56 x 3) | DN56 (ø56 x 3) | 70.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 872
| 400 | 411 | 42 | DN60 (ø63 x 3) | DN60 (ø63 x 3) | 148.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 873
| 400 | 411 | 43 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 168.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 874
| 400 | 411 | 44 | DN90 (ø90 x 3.5) | DN90 (ø90 x 3.5) | 147.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 875
| 400 | 411 | 45 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 117.8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 876
| 400 | 411 | 46 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 310.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 877
| 400 | 411 | 47 | DN150 (ø160 x 6.2) | DN150 (ø160 x 6.2) | 530.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 878
| 400 | 411 | 48 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 396.7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 879
| 400 | 411 | 49 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | DN200 (ø200 x 6.2) PN4 | 47.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 880
| 400 | 411 | 50 | DN250 (ø250 x 7.8) | DN250 (ø250 x 7.8) | 271.3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 881
| 400 | 411 | 51 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | DN250 (ø250 x 7.8) PN4 | 79.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 882
| 400 | 411 | 52 | DN300 (ø315 x 9.8) | DN300 (ø315 x 9.8) | 9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 883
| 400 | 411 | 53 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | DN300 (ø315 x 9.8) PN4 | 52.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 884
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 885
|  |  |  | Rainwater, plumbing fixtures | Esővíz szaniterek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 886
| 400 | 411 | 54 | Roof drain for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 887
| 400 | 411 | 55 | Roof drain (emergency overflow system) for collecting and draining off rainwater in syphonic systems, w flange gasket, for roofs with soft insulation, with vertical, cut-to-length outlet - discharge rate min./max [l/s]: 1/12 - connection size: D56 - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.105.00.1 | Tetőösszefolyó (vésztúlfolyó rendszer) esővíz gyűjtésére és levezetésére leszívásos rendszerben, karimás szigeteléssel, lágy szigetelésű tetőkhöz, méretrevágható függőleges kivezetéssel - kifolyás min./max. [l/s]: 1/12 - csatlakozó méret: D56 - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.105.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 888
| 400 | 411 | 56 | Emergency overflow set for Pluvia roof outlets with 12l/s discharge rate, made of polypropylene - manufacturer: Geberit - type: Pluvia 359.114.00.1 | Vésztúlfolyókészlet Pluvia 12l/s kifolyású tetőösszefolyóhoz, polipropilénből - gyártó: Geberit - típus: Pluvia 359.114.00.1 | 116 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 889
| 400 | 411 | 57 | Gravity(-fed) rainwater drainage for each outdoor construction and canopies, complete with structural support constructions. | Gravitációs esővíz elvezetés minden kültéri helyiséghez és előtetőhöz.Tartózással. | 16 | /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 890
x | 400 | 411 | 58 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 891
| 400 | 411 | 59 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 892
| 400 | 411 | 60 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 7150 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 893
| 400 | 411 | 61 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, akézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 894
| 400 | 411 | 62 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 895
| 400 | 411 |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 896
| 400 | 411 |  | Drainage Technology | Technológiai szennyvíz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 897
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 898
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 899
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 900
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 901
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 902
|  |  |  | Wastewater | Szennyvíz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 903
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 904
|  |  |  | Plastic pipe installation is recommended only above +5°C ambient temperature! | Műanyag cső szerelést végezni csak +5°C környezeti hőmérséklet felett ajánlott! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 905
|  |  |  | PVC drain pipe general quality requirements: Pipelife KA, KG-PVC spigot-and-socket type connection with rubber sealing ring, prefabricated fittings, section-wise leakage test, acoustic insulation if required, support construction, completely installed. Wastewater drainage below DN100 with KA-PVC, while above DN100 with KG-PVC should be installed. | Tokos PVC lefolyócső általános minőségi elvárások: Pipelife KA, KG-PVC gumigyűrűs tokos kötésekkel, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szükség szerint hang szigeteléssel, tartózással, kompletten szerelve. Szennyvíz elvezetést D110 méret alatt KA-PVC-vel, míg felette KG-PVC-vel kell szerelni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 906
|  |  |  | HD PE drain pipe general quality requirements: Geberit PE HD drain pipe, with welded or electrofusion coupling, prefabricated fittings, section-wise leakage test. Size range from DN32 to DN300. Allowed temperature range 0-80°C. PN1,5 pressure rate. UV resistant. | HD PE lefolyócső általános minőségi elvárások: Geberit PE HD lefolyócső, with welded or electrofusion coupling, előregyártott idomokkal, szakaszos tömörségipróbával. D32-tól D315-ig tart a méretskála. Megengedett hőmérésklet tartomány 0-80°C. PN1,5 nyomásfokozatú. UV álló. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 907
|  |  |  | Pipelife PP-R S5-SDR11 plastic pipe system not protected against oxygen diffusion, polyfusion welded plastic and copper fittinges pipe system. Size range from DN15 to DN100. PN10 pressure rate. Not bendable!! Temperature-dependent applicability: by 20°C medium 50 year at 12.9bar; by 40°C medium 50 year at 9.2bar; by 60°C medium 50 year at 6.2bar; by 70°C medium 50 year at 4.3bar. application above 70°C is not recommended! Attention!! Linear heat expansion coefficient is 0,15mm/mK. (by steel0,0011mm/mK) Only for surface-mounted installation, not for flush-mounting! ÉME instructions should be strictly followed! | Pipelife PP-R S5-SDR11 műanyag csővezetéki rendszer oxigéndiffúzió ellen nem védett, polifúziós hegesztéssel szerelt műanyag és réz fittinges csőrendszer. D16-tól D110-ig tart a méretskála. PN10 nyomásfokozatú. Nem hajlítható! Cső hőmérséklet függő alkalmazhatósága: 20°C közeg esetén 50évhez 12,9bar tartozik; 40°C közeg esetén 50évhez 9,2bar tartozik; 60°C közeg esetén 50évhez 6,4bar tartozik; 70°C közeg esetén 50évhez 4,3bar tartozik. 70°C felett nem javasolt az alkalmazása! Vigyázat!! a lineáris hőtágulási tényező 0,15mm/mK. (Acélé 0,0011mm/mK) Csak külső szerelés esetén alkalmazható, falban aljzatban nem! ÉME-ben előírtakat maradéktalanul be kell tartani! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 908
|  |  |  | HCS1: Sound attenuation effect: Geberit Isol 17mm dampens 20dB(A). In accordance with MSZ EN 14366. This insulation must be between the pipe and clamp too! Allowed temperature of medium -20 - 80°C-ig. Fire resistance class: B2 | HCS1: Hangcsillapító hatás Geberit Isol 17mm. 20dB(A)-t csillapít MSZ EN 14366 szerint. Csőbilincsek és haszoncsővek között is ennek a szigetelésnek kell lennie! Megengedett közeghőm. -20 - 80°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: B2 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 909
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 910
|  |  |  | Under reinforced concrete slabs spigot-and-socket type main line or stack can not be placed! Here only welded polyethylene pipes can be used! By pipe stacks application of long sockets is necessary! In sewage systems minimum 0,5% sloping is required everywhere! Reinforcing steel assembly and concreting only allowed after a succesful leakage test! | Vasalt aljzat alá gumigyűrűs tokos kötésű alap ill. ejtővezetéki csatornacső sem szerelhető! Itt csak hegesztett PE csövek alkalmazhatóak! Ejtővezetékeknél hosszútokok alkalmazása szükséges! Szenyvíz rendszerben min. 0,5%-os lejtés szükséges mindenhol! Vasalni, betonozni csak a sikeres tömörségi próba után szabad! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 911
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózással kapcsolatos általános elvárások: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 912
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 913
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 914
|  |  |  | Sewage and condensate pipes | Szennyíz és kondenzátum csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 915
|  |  |  | HD-PE, welded | HD-PE, hegesztett | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 916
| 400 | 411 | 63 | DN50 (ø50 x 3) | DN50 (ø50 x 3) | 33 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 917
| 400 | 411 | 64 | DN70 (ø75 x 3) | DN70 (ø75 x 3) | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 918
| 400 | 411 | 65 | DN100 (ø110 x 4.3) | DN100 (ø110 x 4.3) | 249 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 919
| 400 | 411 | 66 | DN125 (ø125 x 4.9) | DN125 (ø125 x 4.9) | 167 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 920
| 400 | 411 | 67 | DN200 (ø200 x 6.2) | DN200 (ø200 x 6.2) | 291 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 921
|  |  |  | Pipe Accessories | Szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 922
| 400 | 411 | 68 | HD PE- steel transition piece DN 200 | HD PE- acél átmeneti elem DN 200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 923
| 400 | 411 | 69 | HD PE- steel transition piece DN 100 | HD PE- acél átmeneti elem DN 100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 924
|  |  |  | Gate valve, motorized can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Tolózár, motoros végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 925
| 400 | 411 | 70 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 926
| 400 | 411 | 71 | DN200 | DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 927
x | 400 | 411 | 72 | Pump PS-1 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-1 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 6.8 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 928
| 400 | 411 | 73 | Pump PS-2 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 13 - pressure connection: DN50 - nominal power consumption [kW]: 2.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | PS-2 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 13 - nyomócsonk: DN50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 929
| 400 | 411 | 74 | Pump PS-3 T.0.05.0 converting hall fully submersible cast iron sewage pump with macerator, IP68 protection class, temperature and ingress monitoring - nominal head, Δp [mwg]: 18 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 4 - pressure connection: DN32/40 - nominal power consumption [kW]: 1.5 - manufacturer: Wilo - type: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | PS-3 szivattyú T.0.05.0 feldolgozói csarnok merülő, öntöttvas szennyvízszivattyú, aprító-darabolóval, IP68 védelemmel, hőmérséklet és szivárgás figyeléssel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 18 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 4 - nyomócsonk: DN32/40 - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.5 - gyártó: Wilo - típus: Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 930
| 400 | 411 | 75 | Cleaning and turning shafts SWU, Leier or in technically equivalent quality Shaft construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for theconstruction. Drop inside the shaft is max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „A” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm. In the chamber plastic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350m. Internal diameter: 0,8 m Internal height: varies between 1,5 and 2,5 m | Tisztító és fordítóaknák SWU, Leier vagy vele egyenértékű. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „A” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. A megmaradó talajt a telep területén belül kell lerakni, szállítási távolság max. 350m Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,5-2,5 m között változó | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 931
x | 400 | 412 | 1 | Fire protective collar, to conduct a plastic sewer pipe across a fire sction border, fire stop seal of plastic pipe penetrations in walls and floors - manufacturer: Hilti - type: CFS-C P, or technically equivalent other product compliant with the current OTSZ and the relevant fire protection regulations valid for the given building | Tűzvédelmi mandzsetta, műanyag szennyvíz vezeték tűzszakasz határon való átvezetésésekre, fűzgátló lezárás műanyagcsövek fal- és födémátvezetésénél - gyártó: Hilti - típus: CFS-C P, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más, a hatályos OTSZ-nek és a vonatkozó, az adott épületre érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 932
| 400 | 412 | 2 | Execution of section-wise pressure test | Szakaszos nyomáspróba elvégézése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 933
| 400 | 411 | 76 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Sikla or technivallly equivalent | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Sikla vagy vele egyenértékű | 2340 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 934
| 400 | 411 | 77 | Preparation of an 'as-built' documentation in the number of copies and form specified by client, delivery of documentation in digital and/or printed form, an execution design with hand drawn, red colored notes and corrections can not be regarded as an 'as-built' design document | Megvalósulási dokumentáció készítése Megvalósulási tervek és dokumentáció készítése a Beruházó által előírt példányszámban és formátumban, a megvalósulási tervek digitális és nyomtatott szállítása, a kézzel, pirossal javított kiviteli terv nem tekinthető magvalósulási tervnek. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 935
| 400 | 411 | 78 | Preparation of installation and construction drawings and approval by technical supervision | Szükséges szerelési és műhely tervek elkészítése és jóváhagyatása a műszaki ellenőrzéssel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 936
| 400 | 411 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 937
|  |  |  | Sewerage total | Csatorna összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 938
| 400 | 411 |  | Water supply systems | Vízellátás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 939
| 400 | 412 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 940
|  |  |  | Plumbing fixtures | Szaniterek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 941
|  |  |  | Type and quality of plumbing fixtures should be co-ordinated with the client and interior designer, respectively! | A szaniterek minőségi osztályát és típusát a Beruházóval, illetve a belsőépítésszel egyeztetni kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 942
|  |  |  | Before installation, every visible element must be presented to the client for approval! | Beépítés előtt minden látszó elemet be kell mutatni az építtetőnek jóváhagyásra! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 943
x | 400 | 412 | 3 | Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 57 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 944
| 400 | 412 | 4 | Stainless Steel Washbasin 60cm (mounted on drywall) Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Hansgrohe Focus infra sensor faucet , adjustable temperature limiter, adjustable temperature, water conserving aerator (3,8l/min), 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2"-3/8" corner valve with wall plate 2 pc 3/8" flexible connection pipe | Rozsdamentes mosdó 60cm (gipszkaton falra) Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Hansgrohe Focus infrás csaptelep , állítható hőfokkorlátozóval, beállítható hőmérséklettel, víztakarékos perlátorral (3,8l/min), 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2"-3/8" sarokszelep falitárcsával 2 db 3/8" flexibilis bekötőcsővel | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 945
| 400 | 412 | 5 | Wall-hung toilet, wash-down type Assembled from the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 1 pc Geberit 111.300 concealed self-supporting steel frame console for wall-hung toilet, with flush tank,1,2m construction height, flushing adjustable between 3 and 9 litres. (min. 3 litrere, set to max. 4.5 litre) 1 pc Geberit Bolero 115.777.46.1 dual flush actuator, in matte chrome color | Fali WC, mélyöblítésű Az alábbi elemekből összeállítva: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 1 db Geberit 111.300 falba süllyesztett önhordó acélszerkezetű szerelőelem fali WC-hez, falsík mögötti öblítő tartállyal,1,2m szerelési magasságú, öblítés beállítható 3 - 9 litre között. (min. 3 litrere, max. 4,5 litrere beállítva) 1 db Geberit Bolero 115.777.46.1 kétfokozatú nyomólap, matt króm színben | 39 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 946
| 400 | 412 | 6 | Urinal, with backside water connection, flushing nozzle Assembled from the following components: drywall mounting bracket 1 pc Geberit Duofix urinal mounting frame 1 pc Geberit Public 115.825 urinal flush control, built-in reserve shut-off valve, chrome, size: 197x156 (set to 0,7 litre/flush) | Vizelde hátsó vízbekötésű, öblítőfúvókával Az alábbi elemekből összeállítva: gipszkarton könnyűszerkezetes falba való tartószerkezettel! 1 db Geberit Duofix piszoár szerelőkeret 1 db Geberit Public 115.825 piszoár elektronika, beépített tartalékelzáróval, króm, Mérete: 197x156 (0,7 litre/öblítésre állítva) | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 947
| 400 | 412 | 7 | Shower tray 90x90cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic, suitable for thermal disinfection, mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc MOFÉM 1/2" concealed valve, cover plate 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x90cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikustermikus, termikus fertőtlenítésre alkalmas keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db MOFÉM 1/2" csempeszelep, takaró tányérral 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 948
| 400 | 412 | 8 | Shower tray 90x160cm Assembled from the following components: 1 pc Hansgrohe Ecostat S thermostatic mixing shower faucet (9,0 l/min), 1,5m shower hose, wate conserving hand shower, wall mount 1 pc Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart shower set 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck 2 pc universal leg to level the shower tray | Zuhanytálca 90x160cm Az alábbi elemekből összeállítva: 1 db Hansgrohe Ecostat S termosztatikus keverő zuhany csaptelep (9,0 l/min), 1,5m zuhanytömlővel, víztakarékos kézizuhannyal, zuhanytaró fali szerelvénnyel 1 db Hansgrohe Croma 100 Vario Eco Smart zuhanygarnitúra 2 db falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal 2 db Univerzális láb zuhanytálca vízszintbe hozatalához | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 949
| 400 | 412 | 9 | Stainless steel cleaner's sink (mounted on drywall) Teka BS514 (705140200) + Folding grate stainless steel Teka BS515 (705150200 comprises the following components: By drywall mounting, architectural supporting structure is necessary! 2 pc MOFÉM wall spigot (9,5 l/min/spigot), hose adapter, air admittance valve 1 pc MOFÉM siphon for washbasin, with drain valve, polished, chromed, cover plate 2 pc 1/2" concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Fali kiöntő, rozsdamentes acél (gipszkaton falra) Teka BS514 (705140200) + Vödörtartó rács rozsdamentes acél Teka BS515 (705150200 előkészítése az alábbi elemekből: Gipszkartonfalban tartószerkezeti előkészítés szükséges építészetben! 2 db MOFÉM fali kifolyószelep (9,5 l/min/szelep), tömlővéggel, légbeszívóval 1 db MOFÉM búraszifon mosdóhoz, leeresztőszeleppel, fényezett, krómozott, takarótányérral 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 950
| 400 | 412 | 10 | Tea kitchen sink, stainless steel Assembled from the following components: 1 sink basin plumbing fixture , from stainless steel, 600*500*300 mm, with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 pc Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Teakonyhai mosogató, rozsdamentes acél 1 medencés mosogató berendezés, rozsdamentes acéllemezből, 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 951
| 400 | 412 | 11 | Kitchen sink, stainless steel The plumbing fixture is listed in the kitchen technology design's BOQ! comprises the following components: with rear wall skirt,with side jacket plates,height adjustable legs, siphon, overflow with accessories 1 piece Wall-mounted kitchen sink faucet (5 l/min) 2 pc concealed valve from brass, internal thread, with elongated neck | Konyhai mosogató, rozsdamentes acél A szaniter a konyhatechnológiai költségvetésben kerül kiírásra! előkészítés az alábbi elemekből: oldalsó köpenylemezekkel,állítható magasságú lábakon, szifonnal, túlfolyóval tartozékokkal 1 db Fali konyhai mosogató csapteleppel (5 l/min) 2 db 1/2" falikorong sárgarézből, belső menettel, hosszúnyakkal | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 952
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 954
|  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 955
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 956
|  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 957
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 958
|  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 959
|  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 960
|  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 961
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 962
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 963
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 964
|  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 965
| 400 | 412 | 12 | DN10 (ø12.0 x 1.0) | DN10 (ø12.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 966
| 400 | 412 | 13 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 967
| 400 | 412 | 14 | DN12 (ø15.0 x 1.0) | DN12 (ø15.0 x 1.0) | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 968
| 400 | 412 | 15 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 969
x | 400 | 412 | 16 | DN15 (ø18.0 x 1.0) | DN15 (ø18.0 x 1.0) | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 970
x | 400 | 412 | 17 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 644 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 971
x | 400 | 412 | 18 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 972
x | 400 | 412 | 19 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 569 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 973
x | 400 | 412 | 20 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 974
x | 400 | 412 | 21 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 901 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 975
x | 400 | 412 | 22 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 976
x | 400 | 412 | 23 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 438 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 977
x | 400 | 412 | 24 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 978
x | 400 | 412 | 25 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 51 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 979
x | 400 | 412 | 26 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 980
x | 400 | 412 | 27 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 981
x | 400 | 412 | 28 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 982
x | 400 | 412 | 29 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 983
x | 400 | 412 | 30 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 984
x | 400 | 412 | 31 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 985
x | 400 | 412 | 32 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 986
x | 400 | 412 | 33 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 987
x | 400 | 412 |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 988
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 989
x | 400 | 412 | 34 | DN125 | DN125 | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 990
x | 400 | 412 | 35 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 991
| 400 | 412 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10 | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 992
| 400 | 412 | 36 | Water meter O.0.26.0 Corridor for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Közlekedő ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 993
| 400 | 412 | 37 | Water meter U.0.02.0 Water treatment for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN100 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra O.0.26.0 Vízkezelés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 994
| 400 | 412 | 38 | Water meter AHU 1-4 Adiabatic cooling for drinking water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: 10.8 - manufacturer: MOM Zrt. - type: WESAN WS | Vízméró óra AHU 1-4 adiabatikus hűtés ivóvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: 10.8 - gyártó: MOM Zrt. - típus: WESAN WS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 995
| 400 | 412 | 39 | Water meter Adiabatic cooling gates for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Adiabatikus hűtőkapuk lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 996
| 400 | 412 | 40 | Water meter Heating system make-up water for softened water, flanged, with counter and sensors, impulse signal outlet for remote readout by building managemet system - nominal diameter: DN65 - nominal flow [m³/h]: - manufacturer: - type: | Vízméró óra Fűtési rendszer töltővíz lágyvízhez, karimás, számlálóval és érzékelőkkel, impulzuis-jel kimenettel épületfelügylet általi távleolvasáshoz - névleges átmérő: DN65 - névleges térfogatáram [m³/h]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 997
| 400 | 412 | 41 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 998
| 400 | 412 | 42 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, cast iron housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: F78TS-F + Z11AS | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, öntöttvas házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítésű - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: F78TS-F + Z11AS | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 999
| 400 | 412 | 43 | Backflow preventer O.0.26.0 Corridor for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN65 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 kölekedő ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN65 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1000
| 400 | 412 | 44 | Backflow preventer U.0.02.0 Water treatment for protecting the drinking water network against back pressure, back flow, and back syphonage, according to MSZ EN 1717, comprises of a stainless steel housing, check valves, discharge valve, connections with ball valves for pressure gauges, for horizontal installation - nominal diameter: DN100 - manufacturer: Honeywell - type: BA298-F | Visszaáramlás gátló, rendszerleválasztó szelep O.0.26.0 Vízkezelés ivíóvízhálózat védelmére visszanyomás, visszafolyás, leszívás ellen, az MSZ EN 1717 szerint, rozsdamentes acél ház, visszacsapószelepek, ürítőszelep, gömbcsapos csonkok nyomásmérők részére, vízszintes beépítésre - névleges átmérő: DN100 - gyártó: Honeywell - típus: BA298-F | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1001
| 400 | 412 |  | Filter PN16 with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Szennyfogó szűrő: PN16 ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1002
| 400 | 412 | 45 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1003
| 400 | 412 | 46 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1004
| 400 | 412 | 47 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1005
| 400 | 412 | 48 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1006
| 400 | 412 |  | Pressure reducer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application | Nyomáscsökkentő ellenkarimákkal, csavarokkal, tömítésekkel, szállítva és szerelve választott gyártó: választott típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1007
| 400 | 412 | 49 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1008
| 400 | 412 | 50 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1009
| 400 | 412 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1010
| 400 | 412 | 51 | DN15 | DN15 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1011
| 400 | 412 | 52 | DN20 | DN20 | 55 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1012
| 400 | 412 | 53 | DN25 | DN25 | 25 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1013
| 400 | 412 | 54 | DN32 | DN32 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1014
| 400 | 412 | 55 | DN40 | DN40 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1015
| 400 | 412 | 56 | DN50 | DN50 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1016
| 400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1017
| 400 | 412 | 57 | DN65 | DN65 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1018
| 400 | 412 | 58 | DN80 | DN80 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1019
| 400 | 412 | 59 | DN100 | DN100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1020
| 400 | 412 | 60 | DN125 | DN125 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1021
| 400 | 412 | 61 | Check valve PN10 internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 1022
| 400 | 412 | 62 | DN20 | DN20 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1023
| 400 | 412 | 63 | Check valve PN10 flanged connection, installed with auxiliary materials according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep PN10 karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 1024
| 400 | 412 | 64 | DN50 | DN50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1025
| 400 | 412 | 65 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1026
| 400 | 412 | 66 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1027
| 400 | 412 | 67 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1028
| 400 | 412 | 68 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1029
| 400 | 412 | 69 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1030
| 400 | 412 | 70 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1031
| 400 | 412 | 71 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1032
| 400 | 412 | 72 | Thermostatic mixing valve PN10 3-way valve for domestic hot water temperature control without auxiliary power, w. inlet for recirculation , flanged connections, w. adjustable hot water temperature - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: TM3410 | Termosztatikus keverőszelep PN10 kétutú szelep használati melegvíz hőmérséklet-szabályzásra, segédenergia nélkül, cirkuláció bekötéssel, karimás csatlakozással, beállítható melegvíz-hőmérséklettel - névleges méret: DN80 - gyártó: Honeywell - típus: TM3410 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1033
| 400 | 412 | 73 | Magnetic solenoid valve PN10 Water storage tank charging diaphragm, shut-off valve for potable water, ductile iron housing, with flanged connectors, normally closed, operated by 24 or 230V supply - nominal size: DN80 - manufacturer: Honeywell - type: MV300 | Mágnesszelep PN10 VÍztartály töltés elzáró membránszelep ivóvízhez, gömbgrafitos öntöttvas házzal, karimás csatlakozással, alapesetben zárt, 24 vagy 230V-os működtetésű - nominal size: DN80 - gyártó: Honeywell - type: MV300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1034
| 400 | 412 | 74 | Water storage tank for drinking water, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, level and temperature meters/sensors - volume [m³]: 15 - connection size: DN125 - manufacturer: - type: | Vííztartály ivóvíz tárolására, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, szint és hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 15 - csatlakozó méret: DN125 - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1035
| 400 | 412 | 75 | Air admittance valve - nominal diameter: DN15 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN15 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1036
| 400 | 412 | 76 | Air admittance valve - nominal diameter: DN20 - manufacturer: - type: | Légbeszívó szelep - névleges átmérő: DN20 - gyártó: - típuis: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1037
| 400 | 412 | 77 | Thermostatic circulation valve for automatic balancing in DHW circuits, with adjustable temperature control, shut-off function and temperature gauge - nominal diameter: DN15 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-Therm | Termosztatikus cirkulációs szelep automatikus beszabályzásra HMV körben, állítható hőmérséklet szabályzással, zárási funkcióval, és hőmérővel - névleges átmérő: DN15 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-Therm | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1038
| 400 | 412 | 78 | Central thermal disinfection system with key switch, with fittings | Központi termikus fertőtlenítő rendszer kulcsos kapcsolóval kompletten, szerelvényekkel | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1039
| 400 | 412 | 79 | Equipment of water treatment, pipe accessories | Vízkezelés berendezései, csővezetéki szerelvények | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 1040
| 400 | 412 | 80 | Pump P-W-1 U.0.02.0 Water treatment pressure boosting station for drinking water, w. stainless steel high-pressure glanded, variable speed pumps with frequeny conevrters, operating in parallel, on a base frame, w. control unit - nominal head, Δp [mwg]: 75 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - nominal power consumption [kW]: 19.15 - manufacturer: Wilo - type: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | P-W-1 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés nyomásfokozó állomás ivóvízhez, rozsdamentes acél, nagynyomású száraztengelyű, változó fordulatszámú, párhuzamosan működő frekvenciaváltós szivattyúkkal, alapkeretre szerelve, vezérlőegységgel - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 75 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 64.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 19.15 - gyártó: Wilo - típus: COR-4 Helix VE 1606/K/CCE-01 MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1041
| 400 | 412 | 81 | Pump P-W-2 U.0.02.0 Water treatment variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 26 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - nominal power consumption [kW]: 2.2 - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-W-2 szivattyú O.0.26.0 Vízkezelés változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 26 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 16.6 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.2 - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1042
| 400 | 412 | 82 | Pump P-AC-1 Adiabatic cooling gate 1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-1 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 1 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1043
| 400 | 412 | 83 | Pump P-AC-2 Adiabatic cooling gate 2 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: - nominal flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: MEI >0,4 | P-AC-2 szivattyú Adiabatikus hűtőkapu 2 változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 1.86 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: MEI >0,4 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1044
| 400 | 412 | 84 | Expansion vessel for drinking water DHW production Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butylbag, for drinking water supply application, standing, pass-through construction with threaded n/outlets from stainless steel, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - connection size: DN32 - dimensions D/H [mm]: 500/1577 - nominal volume [litre]: 200 - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type:Aquapresso AUF 200.10 | Tágulási tartály ivóvízhez HMV termelés Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, ivóvízellátási alkalmazásra, álló, átmenő kialakítású, menetes be- és kilépő csonkkal rozsdamentes acélból, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - csatlakozási méret: DN32 - méretek Átm./M [mm]: 500/1577 - névleges térfogat [liter]: 200 - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: Aquapresso AUF 200.10 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1045
x | 400 | 412 | 85 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1046
x | 400 | 412 | 86 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1047
x | 400 | 412 | 87 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1048
x | 400 | 412 | 88 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1049
x | 400 | 412 | 89 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1050
x | 400 | 412 | 90 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1051
x | 400 | 412 | 91 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1052
x | 400 | 412 | 92 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1053
x | 400 | 412 | 93 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1054
x | 400 | 412 | 94 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1055
x | 400 | 412 | 95 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1056
x | 400 | 412 | 96 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1057
x | 400 | 412 | 97 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1058
x | 400 | 412 | 98 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1059
x | 400 | 412 | 99 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1060
x | 400 | 412 | 100 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1061
x | 400 | 412 | 101 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1062
x | 400 | 412 | 102 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1063
x | 400 | 412 | 103 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1064
x | 400 | 412 | 104 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1065
x | 400 | 412 | 105 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1066
x | 400 | 412 | 106 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1067
x | 400 | 412 | 107 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1068
x | 400 | 412 | 108 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1069
x | 400 | 412 |  | Water supply system total | Vízellátás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1070
x | 400 | 411 |  | Treated water supply systems | Kezelt víz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1071
| 400 | 412 | 109 | Reverse rinsing filter with flanges for dinking water, copper allory housing, pressure gauging ports, pressure gauges, PN16 pressure rating, for horizontal installation, fully automatic flushing activated by timer and differential pressure, stainless 100µm filter - maximum flow V̇ [m³/h]: 28 - nominal diameter: DN80 - manufacturer: Cillit - type: Multipur A 80 | Visszamosható szűrő karimás csatlakozással, ivóvízhez, rézötvözet házzal, nyomásmérő csonkokkal, nyomásmérőkkel, PN16 nyomásfokozatra, vízszintesen beépítendő, teljesen automatikus öblítés időzítő és nyomáskülönbség által aktiválva, rozsdamentes 100µm-es szűrővel - legnagyobb átfolyás V̇ [m³/h]: 28 - névleges átmérő: DN80 - gyártó: Cillit - típus: Multipur A 80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1072
| 400 | 412 | 110 | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adding station | Cillit EcoAdd 5l/h@10 bar antiscalant adagoló állomás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1073
| 400 | 412 | 111 | Reverse osmosis desalination unit, comprisong the following parts: - protective filter, 5µm with pressure gauges - motorized feed valve - pressure switch - pressure booster unit - RO membrane tubes, with pressure gauges - conductivity sensor - flow meter - desalination level control valve, manual - control unit - base frame - nominal flow V̇ [m³/h]: 16,6 - inlet min./max. pressure [bar]: 2/5 - nominal diameter in/out: DN65/50 - nominal power consumption [kW]: 11 - dimensions W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - manufacturer: Cillit - type: Osmostar 18000ND-AS - With pressure booster | Reverz ozmózisos sótalanító egység, mely az alábbi elemekből áll: - védő szűrő, 5µm nyomásmérőkkel - motoros töltőszelep - nyomáskapcsoló - nyomásfokozó - RO membrán csövek, nyomásmérőkkel - vezetőképesség-érzékelő - térfogatáram-mérő - sótalanítási szintet beállító kézi szelep - vezérlőegység - alapkeret - névleges térfogatáram V̇ [m³/h]: 16,6 - belépő min./max. nyomás [bar]: 2/5 - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - névleges el. fogyasztás [kW]: 11 - méretek W/H/L [mm]: 6000/2000/1000 - gyártó: Cillit - típus: Osmostar 18000ND-AS - Nyomásfokozó szivattyúval | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1074
| 400 | 412 | 112 | Storage tank, comprising the following parts: - tank body, UV stabilized polyethylene - float switches (dry, empty, charging, full, overflow) w. junction box - tank lid - pipe connections - nominal diameter in/out: DN50 - dimensions D/H [mm]: 2300/2850 - manufacturer: Cillit - type: OptiSTORE CV 10000 | Tárolótarály, mely az alábbi elemekből áll: - tartálytest, UV stabilizált polietilén - úszókapcsolók (száraz, üres, töltés, teli, túlfolyás) sorkapocsdobozzal - fedél - csőcsatlakozások - névleges átmérő be/kilépő: DN65/50 - méretek Átm./M [mm]: 2300/2850 - gyártó: Cillit - típus:OptiSTORE CV 10000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1075
| 400 | 412 | 113 | Water softener twin column, continuously operating unit for the removal of hardness causing mineral content from water, comprising the following parts: - 2 glass fiber reinforced plastic tank with distribution head - 2 central valve control units - water meter - 3-stage change-over control valve - regenerative saline tank - storage tank volume [litre]: 1000 - nominal fflow V̇ [m³/h]: 16 - operational min./max. pressure [bar]: 2/8 - nominal diameter: DN50 - dimensions W/H/L [mm]: 3290/2450/1150 - manufacturer: Cillit - type: OptiSOFT Duplex C2/500 | Vízlágyító kétoszlopos, folyamatos működésű egység a keménységet okozó ásványi anyagok vízből való eltávolítására, mely az alábbi elemekből áll: - 2 üvegszálerősítéses műanyag tartály elosztófejjel - 2 központi szelepvezérlő egység - vízmérő óra - 3-állású vezérlő váltószelep - regeneráló sóoldat tartály - tárolótartály térfogat [liter]: 1000 - névleges átfolyás V̇ [m³/h]: 16 - működési min./max. nyomás [bar]: 2/8 - névleges átmérő: DN50 - méretel Sz/M/H [mm]: 3290/2450/1150 - gyártó: Cillit - típus: OptiSOFT Duplex C2/500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1076
| 400 | 412 | 114 | BWT AQA therm HES Water softener for heating systems | BWT AQA therm HES fűtővízkezelő állomás Vízlágyító fűtési rendszerhez | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1077
| 400 | 412 |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1078
|  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közeghez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1079
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1080
|  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1081
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1082
|  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1083
|  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1084
|  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1085
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1086
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1087
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1088
|  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1089
| 400 | 412 | 115 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1090
| 400 | 412 | 116 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1091
| 400 | 412 | 117 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1092
| 400 | 412 | 118 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1093
| 400 | 412 | 119 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1094
| 400 | 412 | 120 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1095
| 400 | 412 | 121 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1096
| 400 | 412 | 122 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 35 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1097
| 400 | 412 | 123 | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 1098
| 400 | 412 | 124 | DN25 | DN25 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1099
| 400 | 412 | 125 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1100
| 400 | 412 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1101
| 400 | 412 | 126 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1102
| 400 | 412 | 127 | DN80 | DN80 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1103
| 400 | 412 | 128 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1104
| 400 | 412 | 129 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1105
| 400 | 412 | 130 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1106
| 400 | 412 | 131 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1107
| 400 | 412 | 132 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1108
| 400 | 412 | 133 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 18540 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1109
| 400 | 412 | 134 | Installation design, commissioning, etc. of DCW and DHW systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1110
| 400 | 412 | 135 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1111
| 400 | 412 | 136 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1112
| 400 | 412 | 137 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1113
| 400 | 412 | 138 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1114
| 400 | 412 | 139 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1115
| 400 | 412 | 140 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1116
| 400 | 412 | 141 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1117
| 400 | 412 | 142 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1118
| 400 | 412 | 143 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1119
| 400 | 412 | 144 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1120
| 400 | 412 | 145 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1121
| 400 | 412 | 146 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1122
| 400 | 412 | 147 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1123
| 400 | 412 | 148 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1124
| 400 | 412 | 149 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1125
| 400 | 412 | 150 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1126
| 400 | 412 | 151 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1127
| 400 | 412 | 152 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1128
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1129
|  |  |  | Treated water supply systems total | Kezelt víz összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1130
| 400 | 412 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1131
| 400 | 413 |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1132
x |  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for water media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél víz közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1133
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1134
|  |  |  | Tubolit S v. S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymerprotective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1135
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1136
|  |  |  | Consig mineral wool with aluminium lining: Basalt based mineral wool product with aluminium lining, fixed with aluminium tape. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance class: A1 non flammable (according to MSZ EN 13501-1:2007) | Consig aluk. á.gy: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1137
|  |  |  | KF: Self-regulating electric trace heating pl.: Devi heating cable, or padding | KF: Önszabályozó elektromos kísérőfűtés: pl.: Devi fűtőkábel, vagy szőnyeg | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1138
|  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, zitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1139
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt feleület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1140
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Building should comply to the extreme earthquake resistance requirements, just as well the mechanical installation should, therefore deviation from design and technical description is strictly prohibited! | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Az épületnek megkell felelnie extrém földrengési követelményeknek, így a gépészeti tartózásnak is meg kell felelnie ezen követelményeknek, ezért a tervek és műszaki leírásban előírtaktól eltérni szigorúan tilos! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1141
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1142
|  |  |  | Drinking water supply, stainless steel pipe | Ivóvízellátás, rozsdamentes acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1143
x | 400 | 413 | 1 | DN20 (ø22.0 x 1.2) | DN20 (ø22.0 x 1.2) | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1144
x | 400 | 413 | 2 | Tubolit S 9mm themal insulation | Tubolit S 9mm hőszigetelés | 102 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1145
x | 400 | 413 | 3 | DN25 (ø28.0 x 1.2) | DN25 (ø28.0 x 1.2) | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1146
x | 400 | 413 | 4 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1147
x | 400 | 413 | 5 | DN32 (ø35.0 x 1.5) | DN32 (ø35.0 x 1.5) | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1148
x | 400 | 413 | 6 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 111 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1149
x | 400 | 413 | 7 | DN40 (ø42.0 x 1.5) | DN40 (ø42.0 x 1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1150
x | 400 | 413 | 8 | Tubolit S 13mm themal insulation | Tubolit S 13mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1151
x | 400 | 413 | 9 | DN50 (ø54.0 x 1.5) | DN50 (ø54.0 x 1.5) | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1152
x | 400 | 413 | 10 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 191 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1153
x | 400 | 413 | 11 | DN65 (ø76.1 x 2.0) | DN65 (ø76.1 x 2.0) | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1154
x | 400 | 413 | 12 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 171 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1155
x | 400 | 413 | 13 | DN80 (ø88.9 x 2.0) | DN80 (ø88.9 x 2.0) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1156
x | 400 | 413 | 14 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1157
x | 400 | 413 | 15 | DN100 (ø108 x 2.0) | DN100 (ø108.0 x 2.0) | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1158
x | 400 | 413 | 16 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1159
x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1160
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1161
| 400 | 413 | 17 | DN125 | DN125 | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1162
| 400 | 413 | 18 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1163
| 400 | 413 | 19 | DN150 | DN150 | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1164
| 400 | 413 | 20 | Tubolit S 20mm themal insulation | Tubolit S 20mm hőszigetelés | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1165
| 400 | 413 |  | Pipe accessories PN10 | Csővezetéki szerelvények PN10 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1166
|  |  |  | Ball valve, lock-shield valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap, lakatolható PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1167
| 400 | 413 | 21 | DN20 | DN20 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1168
| 400 | 413 |  | Ball valve PN10 Internal/internal threaded connection, without drain, gunmetal - manufacturer: - type: | Gömbcsap PN10 Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül, vörösöntvény - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1169
| 400 | 413 | 22 | DN20 | DN20 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1170
| 400 | 413 | 23 | DN32 | DN32 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1171
| 400 | 413 |  | Flanged butterfly valve, PN10 can be built in as end cap, gunmetal shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, for drinking water application - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, PN10 végelzáróként beépíthető vörösöntvény elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, ivóvízhez - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1172
| 400 | 413 | 24 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1173
| 400 | 413 | 25 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1174
| 400 | 413 | 26 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1175
| 400 | 413 | 27 | 3-way motorised control valve PN10 with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep PN10 vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1176
| 400 | 413 | 28 | Water meter Guideline. Depends on the provided data of technology. Specified in execution plan, | Vízméró óra Előirányzat: Technológia függő. Pontosítás technológia adatszolgáltatás alapján. | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1177
| 400 | 413 | 29 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1179
| 400 | 413 | 30 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1180
| 400 | 413 | 31 | Construction of technological warm water drops with DN25 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN25 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1181
| 400 | 413 | 32 | Construction of technological warm water drops with DN32 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN32. elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1182
| 400 | 413 | 33 | Construction of technological warm water drops with DN50 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Technológiai melegvíz leállás készítése DN50 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1183
| 400 | 413 | 34 | Disinfection of the distribution network | A hálózat fertőtlenítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1184
| 400 | 413 | 35 | Acquirement of a negative water sampe according to Building Permit Decree | Negatív vízminta beszerzése Építés Engedélyezési Határozat szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1185
| 400 | 413 | 36 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 3980 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1186
| 400 | 413 | 37 | Installation design, commissioning, etc. of technological warm water systems | Víz rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1187
| 400 | 413 | 38 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1188
| 400 | 413 | 39 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1189
| 400 | 413 | 40 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1190
| 400 | 413 | 41 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1191
| 400 | 413 | 42 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1192
| 400 | 413 | 43 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1193
| 400 | 413 | 44 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1194
| 400 | 413 | 45 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1195
| 400 | 413 | 46 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1196
| 400 | 413 | 47 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1197
| 400 | 413 | 48 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1198
| 400 | 413 | 49 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1199
| 400 | 413 | 50 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1200
| 400 | 413 | 51 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1201
| 400 | 413 | 52 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1202
| 400 | 413 | 53 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1203
| 400 | 413 | 54 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1204
| 400 | 413 | 55 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1205
| 400 | 413 |  | Technological warm water | Technológiai melegvíz | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1206
| 400 | 413 |  | Other | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1207
| 400 | 414 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1208
|  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1209
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1210
|  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1211
|  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1212
|  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1213
|  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1214
|  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1215
|  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1216
|  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1217
|  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1218
|  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1219
|  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1220
|  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1221
|  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1222
|  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1223
|  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1224
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1225
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1226
|  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1227
|  |  |  | All ventilator motors should be equiped with IE3 or better energy class efficiency motors, that applies all AHUs, Roof-top units and standlalone ventilators as well. | Minden ventillátort IE3 vagy annál jobb energiaosztályú motorral kell szállítani, a légkezelő és roof-top berendezésekbe és külön álló ventillátorokban is.
|  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1228
|  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1229
|  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1230
|  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1231
|  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1232
|  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1233
|  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1234
|  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1235
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1236
|  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1237
|  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1238
|  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1239
|  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1240
|  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1241
|  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1242
|  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1243
|  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1244
|  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1245
|  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1246
|  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1247
|  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1248
|  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1249
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1250
|  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1251
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1252
|  |  |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1253
| 400 | 413 |  | Fire hydrant and Sprinkler systems | Tüzivíz és sprinkler rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1254
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1255
| 400 | 412 |  | Fire hose and hydrant systems | Tüzivíz rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1256
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1257
| 400 | 412 | 153 | Fire water intensifier pump station, 6600 l/min; 4 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 6600 l/min; 4 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1258
| 400 | 412 | 154 | Fire water intensifier pump station, 300 l/min; 8 bar | Nyomásfokozó szivattyú, karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészlettel, elektromotorral összeépítve, szárazon futás védelemmel,és a szükséges szerelvényekkel 300 l/min; 8 bar | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1259
| 400 | 412 | 155.1 | Seamless galvanized steel pipe. DN100 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN100 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1260
x |  |  | 155.2 | Seamless galvanized steel pipe. DN50 | Varratnélküli hg. acélcső nyomóvezeték DN50 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1261
x |  |  | 156.1 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) LUX-AD 650x650x250 CABINET D25 RIGID HOSE 30 m | Fali tűzcsap, LUX-AD 650x650x250 TŰZCSAPSZEKRÉNY D25 ALAKTARTÓ TÖMLŐVEL 30 méter | 0 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
| 400 | 412 | 156.2 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) - built in | Beépített Fali tűzcsap | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1262
| 400 | 412 | 157 | Fire Hosees (Hydrant inside the building) | Fali tűzcsap | 37 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1263
x | 400 | 412 | 158 | For Fire Hosees (Hydrant inside the building) Floor stand | Fali tűzcsaphoz padló álvány | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1264
| 400 | 412 | 159 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 540 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 540 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1265
| 400 | 412 | 160 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D125 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D125 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1266
| 400 | 412 | 161 | "A" type connection to Fire brigade(water outlet) | "A" típusú tűzoltósági vízkivét csatlakozás | 6 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1267
|  |  |  | Fire hose and hydrant systems total | Tüzivíz rendszerek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1268
| 400 | 412 |  | Sprinkler system | Sprinkler rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1269
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1270
| 400 | 412 | 162 | Steel water tankwith insulation and rubber membrane, with the necessary connections and menhole and ladder. Installed onto concrete base. Useful volume 450 m3, according to EN, and NFPA22 | Föld feletti állóhengeres acéltartály, hőszigeteléssel, gumibéléssel, létrával, a szükséges nyílásokkal és csonkokkal, betonalapra szerelve kompletten 450 m3 hasznos térfogattal, EN és NFPA22 szerint | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1271
| 400 | 412 | 163 | "B" type connection to Fire brigade(water inlet) | "B" típusú tűzoltósági vízbetáp csatlakozás | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1272
| 400 | 412 | 164 | HDPE Groundpipe, with the necessary ground works, with supports at the bends, PE100, SDR11, PN16 D355 | KPE földvezeték telepítése, szükséges földmunkákkal,nyomáspróbával, irányváltásoknál kitámasztásokkal, PE100 SDR11, PN16 D355 | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1273
| 400 | 412 | 165 | Diesel fire pump, with clutch and control panel and fuel tank, 7500 l/min, 9 bar, MSZ EN OKF permission and according to NFPA13 | Dízel szivattyú, tengelykapcsoló & védelme, dízel motor , vezérlőszekrénnyel közös alapkeretre szerelve, üzemanyag tartállyal, 7500 L/min, 90m; MSZ-EN, OKF, NFPA13 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1274
| 400 | 412 | 166 | Rubber compensator, with flange connections, DN300 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN300 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1275
| 400 | 412 | 167 | Rubber compensator, with flange connections, DN200 | Gumi kompenzátor a tartály és szivattyú közötti szívóvezetékhez, karimás csatlakozással DN200 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1276
| 400 | 412 | 168 | Jockey pump with control panel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | Jockey szivattyú vezérlő szekrénnyel Q=1m3/h, p=10bar, P=1,1kW | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1277
| 400 | 412 | 169 | Making of manifold in DN250diameter, 3 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN250 méretben, 3 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1278
| 400 | 412 | 170 | Making of manifold in DN200 diameter, 14 m length | Osztó készítése, szükséges leágazásokkal, karimákkal, tartószerkezettel, DN200 méretben, 14 méteres hosszban, | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1279
| 400 | 412 | 171 | Water catchment under the manifolds | Vízgyűjtő vályú az osztók alá építve | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1280
| 400 | 412 | 172 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN100 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN100 FL | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1281
| 400 | 412 | 173 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN150 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN150 FL | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1282
| 400 | 412 | 174 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN200 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN200 FL | 12 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1283
| 400 | 412 | 175 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN250 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN250 FL | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1284
| 400 | 412 | 176 | Gate valve with non-rising stem and supervisory limit switch flanged connection, DN300 | Tolózár felügyeleti kapcsolóval, nem emelkedő orsós DN300 FL | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1285
| 400 | 412 | 177 | Gate valve with supervisory limit switch flanged connection, DN80 | Elzáró felügyeleti kapcsolóval DN80 FL | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1286
| 400 | 412 | 178 | Check valve, DN200 | Visszacsapószelep, DN200 GR | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1287
| 400 | 412 | 179 | Check valve, DN150 | Visszacsapószelep, DN150 GR | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1288
| 400 | 412 | 180 | Check valve, threaded connection, 1" | Visszacsapószelep, menetes kötésekkel, 1" | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1289
| 400 | 412 | 181 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", 0-16 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" 16 bar átm.100mm | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1290
| 400 | 412 | 182 | Pressure gauge with 3-way ball valve, 1/2", -3-1 bar, d=100mm | Manométer háromállású feszmérőcsappal 1/2" '-1-3 bar, átm.100mm | 3 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1291
| 400 | 412 | 183 | Flow switch 2" pneumatic delayed | Áramláskapcsoló, 2" pneumatikus késleltetésű | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1292
| 400 | 412 | 184 | Pressue switch with 3-way ball valve, 1/2", Fanal FF4-10 | Nyomáskapcsoló háromállású feszmérőcsappal 1/2" FANAL FF4-10 | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1293
| 400 | 412 | 185 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN150 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN150 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1294
| 400 | 412 | 186 | Wet alarm valve, with the necessary pipings DN200 | Nedves riasztószelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN200 | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1295
| 400 | 412 | 187 | Deluge valve, with necessary pipings DN80 | Deluge szelep, szükséges csövezésekkel, kompletten DN80 | 5 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1296
| 400 | 412 | 188 | Water motor alarm | Vízmotoros gong csövezéssel kompletten | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1297
| 400 | 412 | 189 | Flow meter, Tubux, DN200 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN200 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1298
| 400 | 412 | 190 | Flow meter, Tubux, DN150 WF | Mérőperem - térfogatáram mérő, TUBUX; DN150 WF | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1299
| 400 | 412 | 191 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 1" | 10 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1300
| 400 | 412 | 192 | Ball valve, with female thread and tube connection 1" | Golyóscsap BB menetes, tömlővéges 1" | 6 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1301
| 400 | 412 | 193 | Ball valve, with female thread connection 1" | Golyóscsap BB menetes 2" | 7 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1302
| 400 | 412 | 194 | Ball valve, with female thread and supervisory limit switch 1" | Golyóscsap BB menetes 2" végálláskapcsolóval | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1303
| 400 | 412 | 195 | Orifice 2mm | Fojtótárcsa 2mm furat | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1304
| 400 | 412 | 196 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1750 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1305
| 400 | 412 | 197 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 190 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1306
| 400 | 412 | 198 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 200 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1307
| 400 | 412 | 199 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 1300 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1308
| 400 | 412 | 200 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 620 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1309
| 400 | 412 | 201 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1310
| 400 | 412 | 202 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1311
x | 400 | 412 | 203 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 74 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 74 °C, k=242 | 1545 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
x | 400 | 412 | 204 | ESFR 17 sprinkler, 3/4", pendent, brass, fast response, 100 °C, k=242 | ESFR 17 sprinklerfej, 3/4", függő, réz, gyors reagálású, 100 °C, k=242 | 185 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
x | 400 | 412 | 205 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=80, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló réz, normál reagálású, 68 °C, k=80, 1/2" | 175 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 206 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=115, 1/2" | 60 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 207 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93 °C, k=115, 1/2" | 515 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 208 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 68 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68 °C, k=160, 3/4" | 1335 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 209 | ELO-231B sprinkler, upright, brass, standard response, 93 °C, k=160, 3/4" | ELO-231B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 93°C, k=160, 3/4" | 110 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 210 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 141 °C, k=115, 1/2" | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 141 °C, k=115, 1/2" | 50 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 211 | TY-B sprinkler, upright, brass, standard response, 68-93°C, k=115, 1/2" _added protection of technology | TY-B sprinklerfej, álló, réz, normál reagálású, 68-93 °C, k=115, 1/2"_kieg védelemtechnológia részére | 100 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 412 | 212 | K80 opened spray head | K80 nyitott szórófej | 40 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1312
| 400 | 412 | 213 | MJCD valve_Tyco | MJCD szelep_Tyco | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1313
x | 400 | 412 | 214 | Test sprinkler K115 | Teszt sprinkler 115 | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 412 | 215 | Test sprinkler K242 | Teszt sprinkler K242 | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 400 | 412 | 216 | Test sprinkler K160 | Teszt sprinkler K160 | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 412 | 217 | Sprinkler cabinet for 36 pcs of 1/2" and 3/4" sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 36 db-os | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1316
| 400 | 412 | 218 | Sprinkler cabinet for 6 pcs of ESFR sprinklers | Sprinkler pult tartalék sprinklerfejek számára 6 db-os ESFR fejek részére | 4 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1317
| 400 | 412 | 219 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN25 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN25 | 800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1318
| 400 | 412 | 220 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN32 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN32 | 550 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1319
| 400 | 412 | 221 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN40 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN40 | 4400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1320
| 400 | 412 | 222 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2440, prepared for threaded connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN50 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, menetvágásra alkalmas acél cső, DIN2440 szabvány szerint, menetes csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN50 | 5400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1321
x | 400 | 412 | 223 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN65 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN65 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1322
| 400 | 412 | 224 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN80 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN80 | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1323
| 400 | 412 | 225 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN100 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN100 | 70 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1324
| 400 | 412 | 226 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN150 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN150 | 900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1325
| 400 | 412 | 227 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN200 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN200 | 2200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1326
| 400 | 412 | 228 | Pipe line made of guaranteed quality carbon steel, according to DIN2458, prepared for grooved connection, together with supporting and suspending structures, with 2 layers of prime and one layer of RAL3000, DN300 | Szavatolt minőségű, fekete hosszvarratos, acél cső, DIN2458 szabvány szerint, hornyos csatlakozásokkal, idomokkal, MSZE EN szabvány szerinti függesztőelemekkel, két réteg alapozó és egy réteg RAL 3000 piros fedőfestéssel ellátva, DN300 | 12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1327
| 400 | 412 | 229 | Support frame structure for DN65 pipe network | Segéd tartószerkezet a DN65 mérető csőhálózathoz | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1328
| 400 | 412 | 230 | Drain/flushing ball valve with tube connection | Ürítő/átmosató golyóscsap tömlővéges 6/4" | 20 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1329
| 400 | 412 | 231 | Ventilation fan mounted on the side of the Sprinkler Housing D = 300mm | Szellőző ventilátor a sprinkler gépház oldalába építve D=300mm | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1330
| 400 | 412 | 232 | Motor Shutter with rain cover, 1000 x 1000mm, built in the side of the engine room | Motoros Zsalu, esővédővel, 1000 x 1000mm, a gépház oldalába építve | 1 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1331
| 400 | 412 | 233 | Electric radiator in pump room, 5 kW | Elektromos fűtőtest szivattyúgépházba, 5 kW | 2 | pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1332
| 400 | 412 | 234 | Cables and wiring for electrical alarms and faults | Elektromos alarm és hibajelző elemek kábelei és bekötésük | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1333
| 400 | 412 | 235 | Power wiring work inside the engine room, pump control cabinet, radiator wiring | Erősáramú kábelezés munkák gépházon belül, általános gépházi és szivattyú vezérlőszekrény, fűtőtest bekötése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1334
| 400 | 412 | 236 | P&ID document | Csőkapcsolási és villamos séma időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1335
| 400 | 412 | 237 | Fire zone map | Oltási zónák alaprajza időálló kivitelben kifüggesztve | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1336
| 400 | 412 | 238 | Signing of pipes and equipments | Berendezések és csővezetékek címkézése | 2 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1337
| 400 | 412 | 239 | Pressure tests | Nyomáspróbák elvégzése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1338
| 400 | 412 | 240 | As-build ducumentations | Megvalósulási tervanyag elkészítése | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1339
| 400 | 412 | 241 | As build permission procedure | Használatbavételi eljárás lefolytatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1340
| 400 | 412 | 242 | Education of the operators | Kezelőszemélyzet oktatatása | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1341
| 400 | 412 | 243 | Commissioning and hand-over | Üzembe helyezés hatósági átadás. | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1342
| 400 | 412 | 244 | Organization fees | Organizációs költségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1343
| 400 | 412 | 245 | Forwarding costs | Anyagigazgatási díj | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1344
| 400 | 412 | 246 | Scaffoldings and lifting machines | Állvány és gépköltségek | 1 | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1345
|  |  |  | Sprinkler systems total | Sprinkler rendszerek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1346
| 400 | 420 |  | Heating, cooling and gas supply systems | Fűtési, hűtési és gázellátó rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1347
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1348
| 400 | 421 |  | Heating, Domestic hot water production | Fűtés, Háztartási melegvíz előállítás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1349
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1350
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1351
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1352
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1353
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1354
|  |  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1355
|  |  |  | Boilers | Kazánok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1356
| 400 | 421 | 1 | Type: TopGas Classic 120, gas fired condensing boiler Designation: K3, K4 Wall mounted, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 20.7-109.7 Nominal output at 50/30°C [kW]: 22.9-120.5 Nominal power consumption [W]: 214 Max. operation pressure [bar]: 4 Water volume [l]: 7 Weight (empty) [kg]: 130 Dimensions, W/H/L [mm]: 750/890/690 | Típus: TopGas Classic 120, gáztüzelésű kondezációs kazán Jel: K3, K4 Falra szerelt, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 20.7-109.7 Névleges teljesítmény 50/30°C-on [kW]: 21.9-120.5 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 214 Max. üzemi nyomás [bar]: 4 Víztérfogat [l]: 7 Tömeg [kg]: 130 Méretek, Sz/M/H [mm]: 750/890/690 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1357
| 400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for TopGas Classic 120 boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, TopGas Classic 120 kazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékelve | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1358
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1359
|  |  |  | Heat exchangers | Hőcserélők | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1360
x | 400 | 421 | 3 | Designation: Wall mounted boiler - circuit HE-03 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 360 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 75/55 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 50/70 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Manufacturer: SPX Type: O034 EnergySaver Operationl/Empty Weight [kg]: 324/296 | Jelölés: Falikazán - kör HE-03 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: 360 Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 75/55 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.975 - V̇ [m³/h]: 14.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 50/70 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.968 - V̇ [m³/h]: 13.9 Gyártó: SPX Típus: O034 EnergySaver Üzemi/Üres tömeg [kg]: 324/296 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1361
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1362
|  |  |  | Air Heaters | Termoventilátorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1363
|  |  |  | Gas Fired | Gáztüzelésű | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1364
| 400 | 421 | 4 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: U.0..03.0 - Boiler Room - nominal output [kW]: 18.7-23.9 - gas consumption [m³/h]: 2.73 - air flow [m³/h]: 3110 - nominal power consumption [W]: 68 - operational weight [kg]: 75 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-27CL | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: U.0..03.0 - Kazánhelyiség - névleges teljesítmény [kW]: 18.7-23.9 - gázfogyasztás [m³/h]: 2.73 - légszállítás [m³/h]: 3110 - névleges el. teljesítmény [W]: 68 - üzemi tömeg [kg]: 75 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-27CL | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1365
x | 400 | 421 | 5 | Ductable, gas-fired air heater with centrifugal fan, complete w. factory-madel flue exhaust assembly, factory-made combustion air system Designation: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - nominal output [kW]: 35.3-45.1 - gas consumption [m³/h]: 5.17 - air flow [m³/h]: 5480 - nominal power consumption [W]: 95 - operational weight [kg]: 124 - manufacturer: Pakole - type: GTV-E-48C | Légcsatornázható, gáztüzelésű termoventilátor centrifugál ventilátorral, gyári égéstermék elvezető rendszerrel, gyári égési levegő bevezető rendszerrel Jelölés: Fan heater 5, 6 - Baller Hall - névleges teljesítmény [kW]: 35.3-45.1 - gázfogyasztás [m³/h]: 5.17 - légszállítás [m³/h]: 5480 - névleges el. teljesítmény [W]: 95 - üzemi tömeg [kg]: 124 - gyártó: Pakole - típus: GTV-E-48C | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1366
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1367
|  |  |  | Water heated | Melegvizes | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1368
x | 400 | 421 | 6 | Water air heater for downward blowing installation, with three speed centrifugal fan, heating mode only Designation: T.0.04.0 - Tool Storage - nominal output [kW]: 28 - heating water temperature [°C]: 70/50 - nominal air flow [m³/h]: 3198 - nominal power consumption [W]: 586 - operational weight [kg]: 25 - manufacturer:Pakole - type:MVT-30-3FC | Vízfűtéses termovenitlátor, lefelé fúvó, három ventilátor fokozattal, csak fűtésre Jelölés: T.0.04.0 - Tool Storage - névleges teljesítmény [kW]: 28 - fűtővíz hőmérséklet [°C]: 70/50 - névleges légszállítás [m³/h]: 3198 - névleges el. teljesítmény [W]: 586 - üzemi tömeg [kg]: 25 - gyártó:Pakole - típus:MVT-30-3FC | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1369
x | 400 | 421 | 7 | AIR DESTRATIFIER Fan LLV-650 9400m3/h | Rétegződésgátló ventilátor LLV-650 9400m3/h | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1370
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1371
|  |  |  | Electric radiators | Elektromos radiátorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1372
| 400 | 421 | 8 | Bathroom radiator, electrical w. optional connection to central water heating, IP24 protection rating, programmable temperature control - nominal heating capacity [W]: 500 - weight [kg]: 12 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:BHE 50 Plus | Fürdőszobai radiátor, elektromos, opcionálisan csatlakoztatható központi fűtéshez, IP24 védelemmel, programozható hőmérséklet szabályzóval - névleges fűtőteljesítmény [W]: 500 - tömeg [kg]: 12 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:BHE 50 Plus | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1373
| 400 | 421 | 9 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [W]: 750 - weight [kg]: 6.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 75 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [W]: 750 - tömeg [kg]: 6.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 75 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1374
| 400 | 421 | 10 | Wall mounted radiant and convection heating appliance w. window opening-, presence sensor and programmable timer - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CND 100 | Falra szerelt sugárzó és konvekciós fűtő, ablaknyitás-, jelenlétérzékelővel, és programozható időzítővel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CND 100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1375
| 400 | 421 | 11 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 0.5 - weight [kg]: 4 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 0.5 - tömeg [kg]: 4 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 500 P | 40 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1376
| 400 | 421 | 12 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1 - weight [kg]: 4.6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1 - tömeg [kg]: 4.6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1000 P | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1377
| 400 | 421 | 13 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 1.5 - weight [kg]: 6 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 1500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 1.5 - tömeg [kg]: 6 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 1500 P | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1378
| 400 | 421 | 14 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2 - weight [kg]: 7.7 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2 - tömeg [kg]: 7.7 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2000 P | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1379
| 400 | 421 | 15 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 2.5 - weight [kg]: 9.2 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 2500 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 2.5 - tömeg [kg]: 9.2 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 2500 P | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1380
| 400 | 421 | 16 | Wall mounted slim convection heating appliance w. window opening sensor and programmable timer, IP24 protection rating - nominal heating capacity [kW]: 3 - weight [kg]: 10.9 - manufacturer: Stiebel Eltron - type:CWM 3000 P | Falra szerelt, vékony, konvekciós fűtő, ablaknyitásérzékeléssel és programozható időzítővel, IP24 védelemmel - névleges fűtőteljesítmény [kW]: 3 - tömeg [kg]: 10.9 - gyártó: Stiebel Eltron - típus:CWM 3000 P | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1381
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1382
|  |  |  | Domestic Hot Water Production | Melegvíztermelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1383
| 400 | 421 | 17 | Hot water tank charging module, instantenous flow heater, wall mounted, comprising the following parts: primary side: high efficienvy pump, 2-way control valve, bleeding and drain valve, temperature sensor and compensating valve plate heat exchanger from stainless steel secondary side: safety valve (10bar), check valve, filling-draining valve, temperature sensor, conecction for DHV circulation built-in electronic control - nominal output [kW]: 275 - primary side nominal temperature in/out [°C]: 70/30 - heating water volumetric flow [m³/h]: 5.72 - secondary sire nominal temperature in/out [°C]: 10/55 - drinking water volumetric flow [m³/h]: 4.98 - manufacturer: Hoval - type: TransTherm aqua F 6-50 | Melegvíztároló töltő modul, átfolyós vízmelegítő, falra szerelt, az alábbi elemekből: pirmer oldal: nagy hatásfokú szivattyú, kétutú szabályzószelep, légtelenítő és ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, kiegyenlítő szelep hőcserélő rozsfamentes acélból szekunder oldal: biztonsági szelep (10bar), visszacsapó szelep, töltő-ürítő szelep, hőmérséklet érzékelő, csatlakozás cirkulációhoz beépített elektronikus vezérlés - névleges teljesítmény [kW]: 275 - primer oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 70/30 - fűtővíz térfogatáram [m³/h]: 5.72 - szekunder oldal névleges be- és kilépő hőmérséklet [°C]: 10/55 - ivóvíz térfogatáram [m³/h]: 4.98 - gyártó: Hoval - típus: TransTherm aqua F 6-50 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1384
| 400 | 421 | 18 | Instantanous, under-counter, electric water heater and storage tank, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 2 - weight [kg]: 8 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size W/H/L: 340/470/270 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: ZA10 | Átfolyós, pult alá építhető, elektromos vízmelegítő és tároló, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 2 - tömeg [kg]: 8 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Sz/M/H: 340/470/270 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: ZA10 | 49 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1385
| 400 | 421 | 19 | Hot water storage tank, wall mounted, with electrical heating, for drinking water - nominal power consumption [kW]: 1.8 - weight [kg]: 27 - set temperature [°C]: 65 - nominal pressure [bar]: 6 - size D/H: 515/762 - manufacturer: Hajdu Zrt - type: Z80Smart | Melegvíztároló, falra szerelt, elektromos fűtéssel, ivóvízhez - névleges teljesítményfelvétel [kW]: 1.8 - tömeg [kg]: 27 - melegvíz-hőmérséklet [°C]: 65 - névleges nyomás [bar]: 6 - méret, Átm./M: 515/762 - gyártó: Hajdu Zrt - típus: Z80Smart | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1386
| 400 | 421 | 20 | Floor convector in-floor installed, w. black painted copper-auminum heat exchanger, stainless steel body, with integrated low noise centrifugal 12V motor fan, complete with cover grille and electric control accessories - connection size: DN15 - nominal heating capacity at 70/50/20°C [kW]: 1.25 - power consumption [W]: 11 - water volume [l/m]: 0.3 - dimensions, W/H [mm]: 240/110 - length, L [mm]: 1000 - weight [kg]: 10.5 - manufacturer: Purmo - type Aquilo F2C 1000 | Padlókonvektor padlóba épített, feketére festett réz-alumínium hőcserélővel, rozsdamentes acél házban, beépített alacsony zajszintű 12V-os veentilátorrral, ráccsal és elektromos vezérléssel kompletten - csatlakozási méret: DN15 - névleges fűtési teljesítmény 70/50/20°C [kW]: 1.25 - elektromos teljesítményfelvétel [W]: 11 - víztartalom [l/m]: 0.3 - méretek, Sz/M [mm]: 240/110 - hossz, L [mm]: 1000 - tömeg [kg]: 10.5 - gyártó: Purmo - típus Aquilo F2C 1000 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1387
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1388
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1389
x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1390
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1391
|  |  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1392
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1393
|  |  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1394
|  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1395
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1396
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1397
|  |  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1398
| 400 | 421 | 21 | DN15 | DN15 | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1399
| 400 | 421 | 22 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 80 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1400
| 400 | 421 | 23 | DN20 | DN20 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1401
| 400 | 421 | 24 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1402
| 400 | 421 | 25 | DN25 | DN25 | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1403
| 400 | 421 | 26 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 98 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1404
| 400 | 421 | 27 | DN32 | DN32 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1405
| 400 | 421 | 28 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1406
| 400 | 421 | 29 | DN50 | DN50 | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1407
| 400 | 421 | 30 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 244 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1408
| 400 | 421 | 31 | DN65 | DN65 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1409
| 400 | 421 | 32 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1410
| 400 | 421 | 33 | DN80 | DN80 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1411
| 400 | 421 | 34 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1412
| 400 | 421 | 35 | DN150 | DN150 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1413
| 400 | 421 | 36 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1414
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1415
|  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1416
|  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1417
| 400 | 421 | 37 | DN65 | DN65 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1418
| 400 | 421 | 38 | DN80 | DN80 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1419
| 400 | 421 | 39 | DN100 | DN100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1420
|  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection, without drain - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1421
| 400 | 421 | 40 | DN15 | DN15 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1422
| 400 | 421 | 41 | DN20 | DN20 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1423
| 400 | 421 | 42 | DN25 | DN25 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1424
| 400 | 421 | 43 | DN32 | DN32 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1425
| 400 | 421 | 44 | DN50 | DN50 | 14 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1426
|  |  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1427
x | 400 | 421 | 45 | DN20 | DN20 | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1428
|  |  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1429
| 400 | 421 | 46 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1430
|  |  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAD | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAD | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1431
|  |  | 47.1 | DN15 | DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1432
| 400 | 421 | 47.2 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1433
|  |  | 47.3 | DN25 | DN25 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1434
|  |  |  | Balancing and shut-off valve with self-sealing pressure difference and flow metering plugs, preset option, digital handwheel, without drain nozzle, with threaded connections, installed according to design, complete with auxiliary materials. - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STAF | Beszabályozó- és elzárószelep önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csonkokkal, előbeállítási lehetőséggel, digitális kézikerékkel, ürítőcsonk nélkül, menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STAF | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1435
| 400 | 421 | 48.1 | DN50 | DN50 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1436
| 400 | 421 | 48.2 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1437
|  |  |  | Differential pressure control valve DA 516 - inline valve, with threaded connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM Adjustment ring: DN 15-50 plastic (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (there is no ring in DN 150 size) | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep DA 516 - inline szelep, menetes csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM Beállító gyűrű: DN 15-50 műanyag (Ryton PPS), DN 65-125 acél (R St 37-2). (DN 150-es méretben nincs beállító gyűrű.) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1438
| 400 | 421 | 49.1 | DA516 DN15/20 60-150 KPA | DA516 DN15/20 60-150 KPA | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1439
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1440
|  |  |  | Differential pressure control valve Pilot-R, with flanged connections; PN16, w. insulated housing. TA product or technically equivalent 60-150 kPa Valve body: Ductile iron EN-GJS-400 Diaphragm and gaskets: EPDM | Nyomáskülömbség stabilizálló szelep Pilot-R, karimás csatlakozással; PN16, hőszigetelő burkolattal. TA típus vagy vele egyenértékű 60-150 kPa Szeleptest: Gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400 Membrán és tömítések: EPDM | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1441
| 400 | 421 | 49.2 | Pilot-R DN65 | Pilot-R DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1442
|  |  |  | Check valve internal / interal thread, installed with auxiliary materials according to design. - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep belső/belső menetes csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1443
| 400 | 421 | 50 | DN15 | DN15 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1444
| 400 | 421 | 51 | DN20 | DN20 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1445
| 400 | 421 | 52 | DN25 | DN25 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1446
| 400 | 421 | 53 | DN32 | DN32 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1447
| 400 | 421 | 54 | DN40 | DN40 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1448
|  |  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1449
| 400 | 421 | 55 | DN50 | DN50 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1450
| 400 | 421 | 56 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1451
|  |  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1452
| 400 | 421 | 57 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1453
|  |  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1454
| 400 | 421 | 58 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1455
|  |  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1456
| 400 | 421 | 59 | DN50 | DN50 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1457
| 400 | 421 | 60 | DN65 | DN65 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1458
| 400 | 421 | 61 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1459
| 400 | 421 | 62 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1460
| 400 | 421 | 63 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1461
| 400 | 421 | 64 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1462
| 400 | 421 | 65 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1463
| 400 | 421 | 66 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1464
| 400 | 421 | 67 | Heating manifold DN200, length an other dimensions according to drawing, with torispherical dished heads, complete with stand and support, protective coating and 50mm Armaflex insulation, put on 2,5cm thick MAFUND vibration insulation pads, 2x 1" draining connected to sewer, bushings for temperature/pressure gauge installation, galvanised sheet metal sheathing, DN80 connection on supply and return side. Vibration insulation according to acoustic design | Fűtési osztó/gyűjtő DN200-as, hossz és egyéb méretetk rajz szerint, mélydomború zárófenekekkel, lábakkal, tartószerkezettel, alapmázolással, 50mm ARMAFLEX szigeteléssel kompletten, 2,5 cm MAFUND rezgésszigetelő lemezre helyezve, 2x 1"-os, csatornába kötött ürítővel, hőmérséklet/nyomásmérő hüvelyekkel, bádogozva, osztón és gyűjtőn DN80-as csatlakozással Rezgésszigetelés akusztikai tervfejezet szerint | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1465
| 400 | 421 | 68 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN80 - nominal flow rate [m³/h]: 15 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN80 - névleges térfogatáram [m³/h]: 15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1466
| 400 | 421 | 69 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1467
| 400 | 421 | 70 | Buffer tank for heating water storage in DHW production, welded cylindrical steel tank, standing construction, insulation thickness 100mm, flanged connections, draining and deareator valve, temperature meters/sensors - volume [m³]: 2 - connection size: DN65 - manufacturer: - type: | Puffer tartály fűtővíz tárolására a használati melegvíz előállításban, hegesztett álló acéltartály, szigetelés vastagság 100mm, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és légtelenítő szerlvényekkel, hőmérséklet mérőkkel és érzékelőkkel - térfogat [m³]: 2 - csatlakozó méret: DN65 - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1468
| 400 | 421 | 71 | 2-way motorised control valve Floor convector heater circle with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN15 - voltage [V]: - manufacturer - type: | Egyutú motoros szabályzószelep Padlókonvektor kör vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN15 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1469
| 400 | 421 | 72 | 2-way motorised ball valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros gömbcsap T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1470
| 400 | 421 | 73 | 3-way motorised control valve T.0.04.0 Tool & cliché storage - Fan heater with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN25 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Kétutú motoros szabályzószelep T.0.04.0 Szerszám- és kliséraktár - termoventilátor vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN25 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1471
| 400 | 421 | 74 | Expansion vessel K3, K4 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály K3, K4 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1472
| 400 | 421 | 75 | Expansion vessel Wall mounted boilers, secondary side Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 12 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex W 12 | Tágulási tartály Falikazánok, szekunder oldal Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 12 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex W 12 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1473
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1474
|  |  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1475
| 400 | 421 | 76 | Pump P-H-2 K3 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-2 szivattyú K3 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1476
| 400 | 421 | 77 | Pump P-H-3 K4 Boiler variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 16 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-3 szivattyú K4 kazán változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 16 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 5.3 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1477
| 400 | 421 | 78 | Pump P-H-5 Heating of technical rooms variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 15 - nominal flow, V̇ [m³/h]:5,3 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-5 szivattyú Technikai helyiségek fűtése változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 15 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: - névleges el. fogyasztás [kW]: 5,3 - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1478
| 400 | 421 | 79 | Pump P-H-7 Domestic hot water production, primary side variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 10 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-7 szivattyú Használati melegvíz termelés, primer oldal változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 10 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 11.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1479
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1480
| 400 | 421 | 80 | Air heater's water-side connection | Termoventilátorok vízoldali bekötése | 6 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1481
| 400 | 421 | 81 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1482
| 400 | 421 | 82 | Making and restoration of openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1483
| 400 | 421 | 83 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1484
| 400 | 421 | 84 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 4960 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1485
| 400 | 421 | 85 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1486
| 400 | 421 | 86 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1487
| 400 | 421 | 87 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1488
| 400 | 421 | 88 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1489
| 400 | 421 | 89 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1490
| 400 | 421 | 90 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1491
| 400 | 421 | 91 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1492
| 400 | 421 | 92 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1493
| 400 | 421 | 93 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1494
| 400 | 421 | 94 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1495
| 400 | 421 | 95 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1496
| 400 | 421 | 96 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1497
| 400 | 421 | 97 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1498
| 400 | 421 | 98 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1499
| 400 | 421 | 99 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1500
| 400 | 421 | 100 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1501
| 400 | 421 | 101 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1502
| 400 | 421 | 102 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1503
| 400 | 421 | 103 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1504
| 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1505
| 400 | 422 |  | Heating - Boiler room | Fűtés - Kazánház | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1506
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1507
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1508
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1509
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1510
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1511
|  |  |  | Heating Equipment | Fűtő berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1512
|  |  |  | Boilers | Kazánok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1513
| 400 | 421 | 1 | Type: Hoval UltraGas 800D, gas fired condensing boiler Designation: K1-2 Floor standing, twin unit, complete with safety and contorl accessories, gas- water- and flue side connections, commissioned Nominal output at 80/60°C [kW]: 87-754 Nominal output at 40/30°C [kW]: 97-800 Efficiency at 30% partial load [%]: 108.1-97.4 Nominal power consumption [W]: 890 Max. operation pressure [bar]: 6 Water volume [l]: 774 Weight (empty) [kg]: 1844 Dimensions, W/H/L [mm]: 2240/2100/1969 | Típus: Hoval UltraGas 800D, gáztüzelésű kondenzációs kazán Jel: K1-2 Álló, ikerkazán, biztonsági szerelvényekkel, vezérléssel kompletten, gáz- ,víz-, és kéményoldali bekötéssel, beüzemelve, átadva Névleges teljesítmény 80/60°C-on [kW]: 87-754 Névleges teljesítmény 40/30°C-on [kW]: 97-800 Hatásfok 30% részterhelésen [%]: 108.1-97.4 Névleges el. teljesítményfelvétel [W]: 890 Max. üzemi nyomás [bar]: 6 Víztérfogat [l]: 774 Tömeg [kg]: 1844 Méretek, Sz/M/H [mm]: 2240/2100/1969 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1514
| 400 | 421 | 2 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for UltraGas 800D boiler Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, UltraGas 800D kazánhoz Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1515
| 400 | 421 | 3 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for Steam boiler Manufacturer: Type: Material: Height/legth: Nominal size: Designed flue system in appendix | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, Gőzkazánhoz Gyártó: Típus: Anyag: Magasság/hossz: Névleges méret: Méretezés mellékletben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1516
|  |  |  | Heat exchangers | Hőcserélők | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1517
| 400 | 421 | 4 | Designation: HE-01 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: steam - temperature in/out [°C]: 144/85 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 0.451 - V̇ [kg/h]: 1212 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 40/60 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Manufacturer: SPX Type:O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 294/276 | Jelölés: HE-01 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]:800 Primer oldal - közeg: gőz - hőmérséklet be/ki [°C]:144/85 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 0.451 - V̇ [kg/h]:1212 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 40/60 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.8 - V̇ [m³/h]: 34.7 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 294/276 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1518
| 400 | 421 | 5 | Designation: HE-02 Counterflow type, dismountable plate heat excheanger, installed in the network Nominal output [kW]: 800 Primary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 60/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Secondary side - medium: water - temperature in/out [°C]: 10/40 - nominal pressure [bar]: - Δp [mwg]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Manufacturer: SPX Type: O034 DuraFlow Operationl/Empty Weight [kg]: 314/290 | Jelölés: HE-02 Ellenáramú, szétszerelhető lemezes hőcserélő, hálózatba építve Névleges teljesítmény [kW]: Primer oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 60/40 - névl. nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 2.87 - V̇ [m³/h]: 35.1 Szekunder oldal - közeg: víz - hőmérséklet be/ki [°C]: 10/40 - névleges nyomás [bar]: - Δp [mvo]: 1.37 - V̇ [m³/h]: 23 Gyártó: SPX Típus: O034 DuraFlow Üzemi/Üres tömeg [kg]: 314/290 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1519
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1520
x |  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1521
|  |  |  | General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1522
|  |  |  | Tubolit S or S Plusz: Closed cell structure polyethylene foam thermal insulation, flexible polymer protective foil (complete with adhesive bands and auxiliary materials). S Plussz inner foil layer to help threading. Allowed temperature of medium from 0 to 120°C(band: +85°C). Fire resistance class: B1 (hardly inflammable) | Tubolit S v. S Plusz: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés, polimer flexibilis védőfóliával (rendelkezik öntapadó szalagokkal és tartozékokkal). S Plussz behúzást segítő belső fólia réteggel. Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1523
|  |  |  | Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell structure to prevent condensation, elastic thermal insulation. Allowed temperature of medium -50 - +110°C-ig (band: +85°C). Fire resistance class: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoker production, no flaming droplets/particles) | Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1524
|  |  |  | Consig mineral wool insulation with aluminum lining: basalt based product with aluminium lining, adhesive and aluminium tape fixing. Allowed temperature of medium up to +250°C. Fire resistance classification: A1 non-flammable (MSZ EN 13501-1:2007), or other technically equivalent product. | Consig alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint) Vagy vele műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1525
|  |  |  | AL: 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting, or other technically equivalent solution. | AL: 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolásos, horganyzott (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1526
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1527
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1528
|  |  |  | Heating, steel pipe | Fűtés, acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1529
| 400 | 421 | 6 | DN100 | DN100 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1530
| 400 | 421 | 7 | Consig mineral wool insulation w. aluminum lining, 30mm | Consig alukasírozott ásványgyapot szigetelés, 30mm | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1531
|  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1532
|  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1533
| 400 | 421 | 8 | DN100 | DN100 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1534
|  |  |  | Automatic bleeding valve With shut-off valve, at every locally highest point in the pipe system - manufacturer: - type: | Automata légtelenítő Elzáró gömbcsappal minden magaspontra - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1535
| 400 | 421 | 9 | DN20 | DN20 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1536
|  |  |  | Air accumulator Placed on top of risers, to separate and collect air from the heating system - manufacturer: - type: | Légedény Felszállókra helyezve, levegő leválasztására és gyűjtésére a fűtési rendszerből - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1537
| 400 | 421 | 10 | ø110, 1litre, DN15 | ø110, 1liter, DN15 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1538
|  |  |  | Check valve flanged connection, installed with auxiliary materials according to design - manufacturer: - type: | Visszacsapó szelep karimás csatlakozással, beépítve a terv szerinti helyekre, szükséges segédanyagokkal. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1539
| 400 | 421 | 11 | DN100 | DN100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1540
|  |  |  | Air separator for automatical removal of micro-bubbles in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroVent | Mikrobuborék-leválasztó levegő eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroVent | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1541
| 400 | 421 | 12 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1542
|  |  |  | Dirt separator for removal of suspended particles carried in heating systems - manufacturer: Spirotech - type: SpiroTrap | Szennyfogó lebegő szennyező szemcsék eltávolítására a fűtési rendszerekben - gyártó: Spirotech - típus: SpiroTrap | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1543
| 400 | 421 | 13 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1544
|  |  |  | Filter Flanged Y-strainer with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design, min. 1000 μm filtration grade - manufacturer: IMI Hydronic Engineering - type: TA-STR | Szűrő Karimás szennyfogó szűrő, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre, min. 1000 μm szűrőfokozattal - gyártó: IMI Hydronic Engineering - típus: TA-STR | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1545
| 400 | 421 | 14 | DN100 | DN100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1546
| 400 | 421 | 15 | Pressure difference gauge for heating or cooling system, complete with 2pcs of shut-off ball valve 1st accuracy class, PN16 | Nyomáskülönbség mérő manométer fűtési vagy hűtési rendszerhez, 2 db leválasztó gömbcsappal kompletten 1-es pontossági osztály, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1547
| 400 | 421 | 16 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating / bleeding ball valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó-légtelenítő manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1548
| 400 | 421 | 17 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1549
| 400 | 421 | 18 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. 0-120 °C measurng range in heating systems 1st accuracy class, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. fűtési rendszerben 0-120 fok mérési tartomány 1-es pontossági osztály, D=63mm, L=100mm WIKA R52.063, PN16 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1550
| 400 | 421 | 19 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1551
| 400 | 421 | 20 | Ultrasonic heat meter in heating network, for monitoring and measuring energy consumption with 2 temperature sensors, central unit, cabling, completely installed and put in operation, with signal transmitter to building automation system - medium: water - temperature range [°C]: 10-80 - manfacturer: - type: - connection size: DN100 - nominal flow rate [m³/h]: 35 | Ultrahangos hőmennyiség-mérő fűtési hálózatban, az energiafogyasztás ellenőrzésére és mérésére, 2db hőmérséklet érzékelőve, központi mérőegységgel, kábelezéssel, telepítve és üzembehelyezve, jeladóval épületfelügyeleti rendszerhez - közeg: víz - hőmérséklet tartomány [°C]: 10-80 - gyártó: - típus: - csatlakozó méret: DN100 - névleges térfogatáram [m³/h]: 35 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1552
| 400 | 421 | 21 | Boiler feed valve (re)filling combination valve for closed loop heating systems,for water medium, max.10bar, installed in horizontal pipe section, comprising the folloving parts: - shut-off valves on inlet/outlet side - adjustable(1.5-4bar), spring loaded pressure reducing valve w. gauge - strainer (0.2mm) - double check backflow preventer with air vent and drain: can be permanently connected to drinking water network in compliance with MSZ EN 1717, no additional system separator is necessary - manufacturer: Honeywell - type: NK300S 1/2" | Boiler feed valve (újra)töltő kombinált szelep zárt fűtési rendszerekhez, víz közegre, max.10bar, vízszintesen beéptve, és a következő elemekből áll: - elzáró szelepek be- és kimeneti oldalon - állítható (1.5-4bar), rugóterhelésű nyomáscsökkentő szelep nyomásmérővel - szűrő (0.2mm) - kettős visszaáramlásgátló szelep légtelenítővel és ürítőszeleppel, tartósan az ivóvízhálózathoz csatlakoztatható az MSZ EN 1717-nek megfelelően, nem szükséges külön rendszerleválasztó szelep - gyártó: Honeywell - type: NK300S 1/2" | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1553
| 400 | 421 | 22 | 2-way motorised control valve K1-2 Boiler primary side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size: DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep K1-2 Kazán primer oldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1554
| 400 | 421 | 23 | 2-way motorised control valve HE-01 Heat exchanger water side with water side connecting, gaskets, counterflanges (if necessary) and bolts - kv value [m³/h]: - size:DN100 - voltage [V]: - manufacturer: - type: | Egyutú motoros szabályzószelep HE-01 hőcserélő vízoldal vízoldali csatlakozással, tömítésekkel, ellenkarimákkal (ha szükséges) és csavarokkal - kv érték [m³/h]: - méret: DN100 - feszültség [V]: - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1555
| 400 | 421 | 24 | Expansion vessel K1-2 Boiler Pressure expansion vessel with fixed gas charge in airproof butyl bag, for heating application, complete with accessories - lock-shield valve, protected against unauthorized operation - pressure gauge - spring loaded safety valve - thermometer - gas cushion pressure meter, for initial pressure setting - nominal volume [litre]: 150 - manufacturer: Flamco - type: Contra-Flex | Tágulási tartály K1-2 kazán Tágulási tartály fix gáztöltettel, hermetikusan záró butil ballonnal, fűtési alkalmazásra, tartozékokkal együtt - reteszelő elzárószelep, jogosulatlan működtetés ellen védett - nyomásmérő - rugós biztonsági szelep - hőmérő - gáztöltet - nyomásmérő, kezdeti nyomás beállítására - névleges térfogat [liter]: 150 - gyártó: Flamco - típus: Contra-Flex | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1556
|  |  |  | Circulation pumps MEI >0,4 | Keringető szivattyúk Energiaosztály MEI >0,4 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1557
| 400 | 421 | 25 | Pump P-H-1 variable speed, wet rotor circulator pump, with flanged connections, counterflanges, gaskets and bolts,expansion joints, built-in frequency converter, motor with and full electronic trip unit and thermal protection, flow limitation, dp-c, dp-v, V-const. operation modes - nominal head, Δp [mwg]: 9 - nominal flow, V̇ [m³/h]: 35 - nominal power consumption [kW]: - manufacturer: Wilo - type: | P-H-1 szivattyú változó fordulatszámú, nedves tengelyű keringető szivattyú, karimás csatlakozókkal, ellenkarimákkal, tömítéssel és csavarokkal, kompenzátorokkal, beépített frekvenciaváltóval, motor teljes elektronikus és termikus védelemmel, térfogatáram-korlátozó, állandó és változó nyomáskülönbség, állandó térfogatáram üzemmódokkal - névleges emelőmagasság, Δp [mvo]: 9 - névleges térfogatáram flow, V̇ [m³/h]: 35 - névleges el. fogyasztás [kW]: - gyártó: Wilo - típus: | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1558
| 400 | 421 | 26 | Statically sized machine bases | Statikailag méretezett gépalapok. | 1 | unit price /készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1559
| 400 | 421 | 27 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 1200 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1560
| 400 | 421 | 28 | Installation design, commissioning, etc. of heating systems | Fűtés rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | 1 | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1561
| 400 | 421 | 29 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1562
| 400 | 421 | 30 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1563
| 400 | 421 | 31 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1564
| 400 | 421 | 32 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1565
| 400 | 421 | 33 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1566
| 400 | 421 | 34 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1567
| 400 | 421 | 35 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1568
| 400 | 421 | 36 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1569
| 400 | 421 | 37 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1570
| 400 | 421 | 38 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1571
| 400 | 421 | 39 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1572
| 400 | 421 | 40 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1573
| 400 | 421 | 41 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1574
| 400 | 421 | 42 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1575
| 400 | 421 | 43 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1576
| 400 | 421 | 44 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1577
| 400 | 421 | 45 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1578
| 400 | 421 | 46 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1579
| 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1580
| 400 | 422 |  | Cooling | Hűtés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1581
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1582
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1583
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1584
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1585
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1586
|  |  |  | VRV Systems | VRV rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1587
|  |  |  | Appliances | Berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1588
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1589
|  |  |  | VRV system 1 | VRV rendszer 1 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1590
| 400 | 421 | 1 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 80.22 - nominal heating capacity [kW]: 59.8 - nominal power consumption [kW]: 21.4 - operational weight [kg]: 314 + 314 - manufacturer: Daikin - type: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 80.22 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 59.8 - névleges el. fogyasztás [kW]: 21.4 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 314 - gyártó: Daikin - típus: REYQ28U (REYQ14U + REYQ14U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1591
|  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1592
| 400 | 421 | 2 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1593
| 400 | 421 | 3 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1594
| 400 | 421 | 4 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1595
| 400 | 421 | 5 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1596
| 400 | 421 | 6 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1597
| 400 | 421 | 7 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1598
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1599
|  |  |  | VRV system 2 | VRV rendszer 2 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1600
| 400 | 421 | 8 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 152.6 - nominal heating capacity [kW]: 112.5 - nominal power consumption [kW]: 45.6 - operational weight [kg]: 317 + 317 + 317 - manufacturer: Daikin - type: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 152.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 112.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 45.6 - üzemi tömeg [kg]: 317 + 317 + 317 - gyártó: Daikin - típus: REYQ54U (REYQ18U + REYQ18U + REYQ18U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1601
|  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1602
| 400 | 421 | 9 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1603
| 400 | 421 | 10 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 8.8 - nominal heating capacity [kW]: 9.4 - nominal power consumption [W]: 90 - operational weight [kg]: 24 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ80B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.4 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 24 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ80B | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1604
| 400 | 421 | 11 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 1.7 - nominal heating capacity [kW]: 1.3 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ15A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 1.7 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ15A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1605
| 400 | 421 | 12 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.2 - nominal heating capacity [kW]: 1.6 - nominal power consumption [W]: 43 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ20A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.2 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 1.6 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ20A | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1606
| 400 | 421 | 13 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1607
| 400 | 421 | 14 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1608
| 400 | 421 | 15 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1609
| 400 | 421 | 16 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1610
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1611
|  |  |  | VRV system 3 | VRV rendszer 3 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1612
| 400 | 421 | 17 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 46.1 - nominal heating capacity [kW]: 47.4 - nominal power consumption [kW]: 16.3 - operational weight [kg]: 314 + 250 - manufacturer: Daikin - type: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 46.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 47.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: 16.3 - üzemi tömeg [kg]: 314 + 250 - gyártó: Daikin - típus: REYQ22U (REYQ14U + REYQ8U) | 1 | se/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1613
|  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1614
| 400 | 421 | 18 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1615
| 400 | 421 | 19 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 2.8 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 42 - operational weight [kg]: 15.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ25A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 2.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 43 - üzemi tömeg [kg]: 15.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ25A | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1616
| 400 | 421 | 20 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1617
| 400 | 421 | 21 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1618
| 400 | 421 | 22 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1619
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1620
|  |  |  | Mini VRV system 4 | Mini VRV rendszer 4 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1621
| 400 | 421 | 23 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.8 - operational weight [kg]: 145 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ8TY1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.8 - üzemi tömeg [kg]: 145 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ8TY1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1622
|  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1623
| 400 | 421 | 24 | Round flow casette type - nominal cooling capacity [kW]: 7.1 - nominal heating capacity [kW]: 8.0 - nominal power consumption [W]: 60 - operational weight [kg]: 21 - manufacturer: Daikin - type: FXFQ63B | Négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.0 - névleges el. fogyasztás [W]: 90 - üzemi tömeg [kg]: 21 - gyártó: Daikin - típus: FXFQ63B | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1624
| 400 | 421 | 25 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1625
| 400 | 421 | 26 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 4.4 - nominal heating capacity [kW]: 3.1 - nominal power consumption [W]: 59 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ40A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 4.4 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.1 - névleges el. fogyasztás [W]: 59 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ40A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1626
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1627
|  |  |  | Mini VRV system 5 | Mini VRV rendszer 5 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1628
| 400 | 421 | 27 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 12.1 - nominal heating capacity [kW]: 9.2 - nominal power consumption [kW]: 3.0 - operational weight [kg]: 105 - manufacturer: Daikin - type: RXYSQ4T8Y | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 12.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 9.2 - névleges el. fogyasztás [kW]: 3.0 - üzemi tömeg [kg]: 105 - gyártó: Daikin - típus: RXYSQ4T8Y1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1629
|  |  |  | Indoor units | Beltéri egységek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1630
| 400 | 421 | 28 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 3.5 - nominal heating capacity [kW]: 2.3 - nominal power consumption [W]: 45 - operational weight [kg]: 16.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ32A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 3.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 2.3 - névleges el. fogyasztás [W]: 45 - üzemi tömeg [kg]: 16.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ32A | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1631
| 400 | 421 | 29 | Fully flat casette type - nominal cooling capacity [kW]: 5.5 - nominal heating capacity [kW]: 3.2 - nominal power consumption [W]: 92 - operational weight [kg]: 18.5 - manufacturer: Daikin - type: FXZQ50A | Érintőlegesen négy irányba fúvó, kazettás típus - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 3.2 - névleges el. fogyasztás [W]: 92 - üzemi tömeg [kg]: 18.5 - gyártó: Daikin - típus: FXZQ50A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1632
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1633
|  |  |  | AHU 05_1 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_1 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1634
| 400 | 421 | 30 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1635
| 400 | 421 | 31 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1636
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1637
|  |  |  | AHU 05_2 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05_2 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1638
| 400 | 421 | 32 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 92.1 - nominal heating capacity [kW]: 69.7 - nominal power consumption [kW]: 26.5 - operational weight [kg]: 308 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 92.1 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 69.7 - névleges el. fogyasztás [kW]: 26.5 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ34U (RYMQ18U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1639
| 400 | 421 | 33 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1640
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1641
|  |  |  | AHU 05 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | AHU 05 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1642
| 400 | 421 | 34 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 116.3 - nominal heating capacity [kW]: 103.0 - nominal power consumption [kW]: 36.0 - operational weight [kg]: 308 + 275 + 275 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 116.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 103.0 - névleges el. fogyasztás [kW]: 36.0 - üzemi tömeg [kg]: 308 + 275 + 275 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ50U (RYMQ18U + RYMQ16U + RYMQ16U) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1643
| 400 | 421 | 35 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 49.5 - nominal heating capacity [kW]: 55 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV400 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 49.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 55 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV400 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1644
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1645
|  |  |  | 08 AHU 07 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 08 AHU 07 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1646
| 400 | 421 | 36 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 18.6 - nominal heating capacity [kW]: 17.9 - nominal power consumption [kW]: 5.2 - operational weight [kg]: 252 - manufacturer: Daikin - type: RYYQ8U | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 18.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 17.9 - névleges el. fogyasztás [kW]: 5.2 - üzemi tömeg [kg]: 252 - gyártó: Daikin - típus: RYYQ8U | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1647
| 400 | 421 | 37 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 24.6 - nominal heating capacity [kW]: 27.7 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV200 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 24.6 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 27.7 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1648
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1649
|  |  |  | 09 AHU 09 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 09 AHU 09 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1650
| 400 | 421 | 38 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1651
| 400 | 421 | 39 | Cooling register expansion valve set - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1652
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1653
|  |  |  | 10 AHU 10 DX, Supplying the air handling units' cooling registers | 10 AHU 10 DX, A légkezelők hűtő hőcserélőit ellátó rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1654
| 400 | 421 | 40 | Outdoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 6.3 - nominal heating capacity [kW]: 7.5 - nominal power consumption [kW]: 2.4 - operational weight [kg]: 120 - manufacturer: Daikin - type: ERQ100AV1 | Kültéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 6.3 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 7.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 2.4 - üzemi tömeg [kg]: 120 - gyártó: Daikin - típus: ERQ100AV1 | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1655
| 400 | 421 | 41 | Cooling register expansion valve - nominal cooling capacity [kW]: 7.8 - nominal heating capacity [kW]: 8.8 - manufacturer: Daikin - type: EKEXV63 | DX hűtő hőcserélő expanziós szelep készlet - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 7.8 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 8.8 - gyártó: Daikin - típus: EKEXV63 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1656
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1657
|  |  |  | Split systems | Split rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1658
|  |  |  | Server room multisplit cooling | Szerverszoba multisplit hűtés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1659
| 400 | 421 | 42 | Outdoor unit w. two indoor units connected - nominal cooling capacity [kW]: 19.0 - nominal heating capacity [kW]: 22.4 - nominal power consumption [kW]: - operational weight [kg]: 117 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air RZA200D | Kültéri egység két csatlakoztatott beltérivel - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 19.0 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 22.4 - névleges el. fogyasztás [kW]: - üzemi tömeg [kg]: 117 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air RZA200D | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1660
| 400 | 421 | 43 | Indoor unit, wall mounted - nominal cooling capacity [kW]: 9.5 - nominal heating capacity [kW]: 10.8 - nominal power consumption [kW]: - weight [kg]: 17 - manufacturer: Daikin - type: Sky Air FAA100A | Beltéri egység, falra szerelt - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 9.5 - névleges fűtési teljesítmény [kW]: 10.8 - névleges el. fogyasztás [W]: - üzemi tömeg [kg]: 17 - gyártó: Daikin - típus: Sky Air FAA100A | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1661
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1662
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1663
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1664
|  |  |  | General quality requirements for ACR copper pipes Chemically pure seamless copper tube in Cu-DHP quality according to EN 12735-1: 2001. Pressure resistance: PN40; Size range: D6-D108 (in rolls up to 22mm) | Légkondicionáló, hűtő rendszerekben használt rézcső általános minőségi elvárásai Vegytiszta varratmentes vörösréz cső MSZ EN 12735-1:2001 szerinti Cu-DHP minőségben. Nyomásállóság: PN40 ; Mérettartomány: D6-D108 (22mm-ig tekercsben) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1665
|  |  |  | General quality requirements for thermal insulation: In all cases, the manufacturer's own aids, such as adhesives, overlays, fixings, etc., must be used for thermal insulation. In all cases, the insulation must be made in such a way that the end result is a homogeneous insulated surface, especially in the case of pipelines transporting cold media. Closed-cell thermal insulation: Closed-cell foamed polyethylene thermal insulation (also in self-adhesive version). 0 to 102 ° C (tape + 85 ° C). Fire classification: B1 (hard to burn) Aluminum Wool Mineral Wool: Basalt based mineral wool product fixed with alum polishing, gluing and lacing. Allowed medium heat. + 250 ° C. Fire protection classification: A1 non-flammable (according to EN 13501-1: 2007) or technically equivalent. | Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Zártcellás hőszigetelés: Zártcellás szerkezetű habosított polietilén hőszigetelés (öntapados kivitelben is) Megengedett közeghőm. 0 - 102°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: B1 (nehezen éghető) Alukasírozott ásványgyapot: Bazalt alapú ásványgyapot termék alukasírozással, ragasztással és aluszalaggal rögzítve. Megengedett közeghőm. +250°C-ig. Tűzvédelmi besorolás: A1 nem éghető (MSZ EN 13501-1:2007 szerint), vagy vele műszakilag egyenértékű. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1666
|  |  |  | ARMAFLEX AC: Synthetic rubber based sealed cell structure to prevent condensation, flexible thermal insulation. Allowed medium heat. -50 to + 110 ° C (tape + 85 ° C). Fire protection classification: DL-s3, d0 (material fire-fighting, highly flammable, non-flammable) Scale: 6, 9, 13, 19, 25, 32 | ARMAFLEX AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Méretskála: 6, 9, 13, 19, 25, 32 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1667
|  |  |  | General requirements for mechanical protection of pipelines: Pipes must be protected from mechanical damage, so protective pipes must be used for wall penetrations and slab penetrations. In addition, the pipes on the roof should be sheathed. | A csővezetékek mechanikai védelmének általános elvárásai: A csővezetékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől, ezért védőcsövek alkalmazása szükséges a falátvezetéseknél és födém áttöréseknél. Továbbá a tetőn elhelyezett csővezetékeket keményhéjalással kell ellátni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1668
|  |  |  | Alu (Sheathing quality requirements): 0.8mm thick aluminum cladding with continuous, overlapping, grooved (zinc-coated) connections and aluminum pop rivets. | Alu borítás (Keményhéjalás minőségi elvárásai): 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, hornyolt (zitnizett) kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1669
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1670
|  |  |  | ACR copper pipe w. vapor-proof insulation | Hűtőrendszeri rézcső, párazáró szigeteléssel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1671
|  |  |  | VRV Sytems | VRV rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1672
| 400 | 421 | 44 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 664.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1673
| 400 | 421 | 45 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1674
| 400 | 421 | 46 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 438.6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1675
| 400 | 421 | 47 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 790.9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1676
| 400 | 421 | 48 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 496.1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1677
| 400 | 421 | 49 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 100.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1678
| 400 | 421 | 50 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 21 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1679
| 400 | 421 | 51 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 89 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1680
| 400 | 421 | 52 | DN32 (ø35x1.5) | DN32 (ø35x1.5) | 47 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1681
| 400 | 421 | 53 | DN40 (ø42x1.5) | DN40 (ø42x1.5) | 20 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1682
|  |  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1683
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1684
|  |  |  | Split rendszerek | Split rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1685
| 400 | 421 | 54 | DN4 (ø6x1) | DN4 (ø6x1) | 196 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1686
| 400 | 421 | 55 | DN6 (ø8x1) | DN6 (ø8x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1687
| 400 | 421 | 56 | DN8 (ø10x1) | DN8 (ø10x1) | 81.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1688
| 400 | 421 | 57 | DN10 (ø12x1) | DN10 (ø12x1) | 58 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1689
| 400 | 421 | 58 | DN12 (ø15x1) | DN12 (ø15x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1690
| 400 | 421 | 59 | DN15 (ø18x1) | DN15 (ø18x1) | 15.5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1691
| 400 | 421 | 60 | DN20 (ø22x1) | DN20 (ø22x1) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1692
| 400 | 421 | 61 | DN25 (ø28x1.5) | DN25 (ø28x1.5) | 0 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1693
|  |  |  | For detailed description of technical content specification, system components, installation and auxiliary materials, installation instructions refer to Daikin's offer documentation | A múszaki specifkáció, a rendszerkomponensek, telepítési és segédanyagok részletes leírása, telepítési előírások a Daikin ajánlati dokumentációban | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1694
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1695
|  |  |  | Close control air conditioning unit | Precíziós légkondiconáló | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1696
|  |  |  | O.0.10.0 Laboratory - Enclosure air conditioner | O.0.10.0 Laboratórium - klímaszekrény | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1697
| 400 | 421 | 62 | Outdoor unit Compact air cooled condenser, with fan speed control, aluminum housing - nominal cooling capacity [kW]: 10.7kW - nomincal power consumption [kW]: 0.71 - airflow [m³/h]: 4300 - size W/H/L: 910/947/670 - weight [kg]: 42 - maufacturer: STULZ - type: KSV008A11p - with pipes and accessories | Kültéri egység Kompakt léghűtéses kondenzátor, ventilátor fordulatszám-szabályzással, alumínium házzal - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 10.7kW - névleges el. fogyasztás [kW]: 0.71 - légszállítás [m³/h]: 4300 - méret Sz/M/H: 910/947/670 - tömeg [kg]: 42 - gyártó: STULZ - típus: KSV008A11p - csővezetékekkel, szerelvényezéssel, kompletten | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1698
| 400 | 421 | 63 | Indoor unit - nominal cooling capacity [kW]: 5.3 - refrigerant: R407C - nominal power consumption [kW]: 1.9 - airflow [m³/h]: 2000 - size W/H/L: 600/1850/600 - weight [kg]: 152 - manufacturer: STULZ - type: CCU 51 A | Beltéri egység - névleges hűtési teljesítmény [kW]: 5.3 - hűtőközeg: R407C - névleges el. fogyasztás [kW]: 1.9 - légszállítás [m³/h]: 2000 - méret Sz/M/H: 600/1850/600 - üzemi tömeg [kg]: 152 - gyártó: STULZ - típus: CCU 51 A | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1699
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1700
| 400 | 421 | 64 | Insulation of pipe accessories | Csővezetéki szerelvényel szigetelése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1701
| 400 | 421 | 65 | Making and restoration of wall/floor openings in the amount as specified in design | Áttörések kialakítása és helyreállítása a tervek szerinti mennyiségben | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1702
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1703
| 400 | 422 |  | Cooling systems total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1704
| 400 | 423 |  | Gas supply system | Gázellátás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1705
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1706
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1707
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1708
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1709
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1710
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1711
|  |  |  | Steel pipe for gas medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with yellow (RAL1003) color | Acélcső gáz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton sárga (RAL1003) színnel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1712
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1713
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1714
|  |  |  | Gas supply, steel pipe | Gázellátás, acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1715
| 400 | 421 | 1 | DN15 | DN15 | 63 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1716
| 400 | 421 | 2 | DN25 | DN25 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1717
x | 400 | 421 | 3 | DN32 | DN32 | 95 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1718
x | 400 | 421 | 4 | DN40 | DN40 | 119 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1719
x | 400 | 421 | 5 | DN50 | DN50 | 121 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1720
| 400 | 421 | 6 | DN65 | DN65 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1721
x | 400 | 421 | 7 | DN80 | DN80 | 222 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1722
| 400 | 421 | 8 | DN100 | DN100 | 55 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1723
| 400 | 421 | 9 | DN125 | DN125 | 359 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1724
| 400 | 421 | 10 | DN200 | DN200 | 47 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1725
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1726
|  |  |  | Gas supply, pipe accessories | Gázellátás, csővezetéki szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1727
|  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1728
| 400 | 421 | 11 | DN65 | DN65 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1729
| 400 | 421 | 12 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1730
| 400 | 421 | 13 | DN200 | DN200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1731
|  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1732
| 400 | 421 | 14 | DN15 | DN15 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1733
| 400 | 421 | 15 | DN25 | DN25 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1734
x | 400 | 421 | 16 | DN32 | DN32 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1735
| 400 | 421 | 17 | DN40 | DN40 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1736
| 400 | 421 | 18 | DN50 | DN50 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1737
|  |  |  | Filter for gas medium, with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design - manufacturer: - type: | Szűrő gáz közeghez, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1738
x | 400 | 421 | 19 | DN32 | DN32 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1739
| 400 | 421 | 20 | DN40 | DN40 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1740
| 400 | 421 | 21 | DN50 | DN50 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1741
| 400 | 421 | 22 | DN200 | DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1742
|  |  |  | Magnetic solenoid valve diaphragm, shut-off valve for gas medium, ductile iron housing, with flanged connectors, normally closed, operated by 24 or 230V supply - manufacturer: Honeywell - type: MV300 | Mágnesszelep elzáró membránszelep gáz közeghez, gömbgrafitos öntöttvas házzal, karimás csatlakozással, alapesetben zárt, 24 vagy 230V-os működtetésű - gyártó: Honeywell - típus: MV300 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1743
| 400 | 421 | 23 | DN80 | DN80 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1744
| 400 | 421 | 24 | DN150 | DN150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1745
| 400 | 421 | 25 | End-of-line deflagration flame arrester / mushroom vent cap gravel bed back-flashing preventer with threaded connection - nominal size: DN15 | Belobbanásgátló (kiszellőző) kavicszáras visszalobbanás-gátló, menetes csatlakozással - méret: DN15 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1746
| 400 | 421 | 26 | Pressure gauge for gas medium, with isolating ball valve, complete with auxiliary materials. D63mm | Nyomásmérő manométer gáz közeghez, leválasztó manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. D63mm | 19 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1747
x | 400 | 421 | 27 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN32 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN32 - gyártó: - típus: | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1748
| 400 | 421 | 28 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN40 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN40 - gyártó: - típus: | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1749
| 400 | 421 | 29 | Gas pressure regulator for filtered gaseous media, to maintain downstream pressure, with cast iron and aluminum housing, fabric reinforced rubber diaphragm - inlet pressure min/max [bar]: - downstream pressure regulation range [mbar]: - nominal connection size: DN50 - manufacturer: - type: | Gáznyomás szabályzó szűrt gáz közeghez, a kilépő nyomás szabályzására, öntöttvas és aluminim házzal, szálerősítéses gumi membránnal - belépő nyomás min/max [bar]: - kilépő oldal szabályozási tartomány [mbar]: - névleges csatlakozó méret: DN50 - gyártó: - típus: | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1750
| 400 | 421 | 30 | Gas meter, for natural gas Q=906 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=906 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1751
| 400 | 421 | 31 | Gázmérő, földgáz Q=88 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=88 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1752
| 400 | 421 | 32 | Gázmérő, földgáz Q=32 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | Gázmérő, földgáz Q=32 m3/h, p=300 mbar 1:100 Gyártó: Elster Tip DL240 elektronikus adatrögzítővel és kommunikációs modullal | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1753
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1754
| 400 | 421 | 33 | KPE-steel transition piece DN200 | KPE-acél átmenet DN200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1755
| 400 | 421 | 34 | Gas detector central unit for up to 20 sensors, with measurement- control-regulation connections, to drive 4 magnetic solenoid valves, with sound and light signals, 2 manual signaling device. Detailed specification in the atteched documentation. The document defines a more precise technical content, equivalent solution can be offered. Type:SEN-EX C/ MA-S Manufacturer: Szenzortechnika Kft | Gázérzékelő központ, 20 érzékelő számára, MSR csatlakozással, 4 db mágnes szelep kezelésére, hang-fényjelzéssel, 2 db kézi jelzésadóval. Pontos specifikáció a melléklet szerint. A melléklet műszaki tartalmat pontosítja, azonos műszaki tartalom megajánlható. Típus:SEN-EX C/ MA-S Gyártó: Szenzortechnika Kft | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1756
| 400 | 421 | 35 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 5050 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1757
| 400 | 421 | 36 | Preparation of all documents for construction and authorization process, acquirement of installation and construction permits | Az összes szerelési terv és az engedélyezési dokumentáció elkészítése, a rendszerek létesítési engedélyének megszerzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1758
| 400 | 421 | 37 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1759
| 400 | 421 | 38 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1760
| 400 | 421 | 39 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1761
| 400 | 421 | 40 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1762
| 400 | 421 | 41 | Representative of MEO (technical supervisory department) in the hand-over protocol | Meo jelenléte átadásnál | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1763
| 400 | 421 | 42 | Hand-over of the gas distribution system to the authorities | Gázhálózat hatósági átadása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1764
| 400 | 421 | 43 | As-built documentation | Az összes megvalósulási terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1765
| 400 | 421 | 44 | preparation of documents, 4 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 4 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1766
| 400 | 421 | 45 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1767
| 400 | 421 | 46 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítésével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1768
| 400 | 421 | 47 | Equipment commissioning Destruction free testing of 10% of the welds in accordance with DIN EN ISO 17635 in - natural gas - propane gas networks Protocol making for the destruction free test method | A berendezés üzembehelyezése hegesztési varratok 10%nak roncsolásmentes vizsgálata a DIN EN ISO 17635 szerint -földgáz -propán hálózatok eseténe A roncsolásmentes vizsgálat módjának dokumentálása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1769
| 400 | 421 | 48 | Pressure test and proper hand-over of gas distribution networks for - natural gas hand-over to the authority, with all activities protocolled thereafter | Nyomáspróba és szakszerű átadása a gázhálózatoknak -földgáz átadása hatóságnak, átadás után minden tevéklenyéség dokumentálásval | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1770
| 400 | 421 | 49 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1771
| 400 | 421 | 50 | Labeling and marking (text in hungarian and english) | Táblázás és feliratozás (magyar és angol nyelven) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1772
| 400 | 421 | 51 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1773
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1774
|  |  |  | Gas systems total | Gázellátás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1775
| 400 | 429 |  | Other | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1776
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1777
|  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1778
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1779
|  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1780
|  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1781
|  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1782
|  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1783
|  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1784
|  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1785
|  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1786
|  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1787
|  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1788
|  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1789
|  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1790
|  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1791
|  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1792
|  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1793
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1794
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1795
|  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1796
|  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1797
|  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1798
|  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1799
|  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1800
|  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1801
|  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1802
|  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1803
|  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1804
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1805
|  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1806
|  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1807
|  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1808
|  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1809
|  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1810
|  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1811
|  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1812
|  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1813
|  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1814
|  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1815
|  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1816
|  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1817
|  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1818
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1819
|  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1820
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1821
| 400 | 429 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1822
| 400 | 430 |  | Air treatment systems | Szellőzés | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1823
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1824
|  |  |  | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | General comments and requirements valid for the entire section: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1825
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1826
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek lég és csatorna, stb. Csöveknél: toldók, tömítések, tartók, bilincsek, önmetsző csavarok, mezkeret csavarzatok, tűzvédelmi szigezelés, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: önmetszőcsavarok, aluszallagok, tömítések, tartók, rögzítések, stb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1827
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | A egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet külön tételben kell majd árazni. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csatornák helyére építésének, rögzítésének, csatorna kapcsolatok elkészítését technológia függvényében, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: tömítések elkészítését, önmetsző csavarokkal és mezkeret csavarzatokkal a csökapcsolatok létrehozását, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1828
|  |  |  | Pricing of the items listed in the BOQ shall represent the total price of the item, including the price of the additional elements that are required for the implementation of the priced item. All item prices must represent the cost of manufacturing, transport, and install works. Only 1st. class quality item can be applied. | A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot amely a nevezet tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1829
|  |  |  | The Contractor shall price accordingly, to create an operational system, therefore every item shall be in connection with each other. If there is an item that is missing from the current BOQ but it is necessary for the opration of the system, then the contractor is obligated to price and include such an item in the BOQ, and note the action to the Designer as well. | A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be és értesítse a Tervezőt. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1830
|  |  |  | The BOQ forms a valid package with the design pages and the technical description. Sizes on the design are to be checked! If any difference occures, the more amount shall be accounted with. | Az anyagkiírás csak a tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A méretek a terveken ellenőrizendők!. Bármilyen eltérés esetén a többletet tartalmazó dokumentum a mértékadó! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1831
|  |  |  | All element of fire protection systems and its configuration must comply the prevailing BM ordinances, OTSZ, TVMI, OKF regulations! | A Tűzvédelmi rendszerek mindeg egyes elemének és kialakításának meg kell felelni a hatályos BM rendeleteknek, OTSZ, TVMI, OKF előírásainak! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1832
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1833
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek lég és csatorna, stb. Csöveknél: toldók, tömítések, tartók, bilincsek, önmetsző csavarok, mezkeret csavarzatok, tűzvédelmi szigezelés, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: önmetszőcsavarok, aluszallagok, tömítések, tartók, rögzítések, stb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1834
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | A egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet külön tételben kell majd árazni. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csatornák helyére építésének, rögzítésének, csatorna kapcsolatok elkészítését technológia függvényében, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: tömítések elkészítését, önmetsző csavarokkal és mezkeret csavarzatokkal a csökapcsolatok létrehozását, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1835
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1836
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1837
| 400 | 431 |  | Air-Handling units | Légkezelők | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1838
| 400 | 431 | 247 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-1 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 18,5 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-1 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 18,5 / 15 Befúvás-elszívás,4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő gázüzemű fűtőegységgel, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral, nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1839
| 400 | 431 | 248 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-1 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-1 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1840
| 400 | 431 | 249 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-1 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-1 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1841
| 400 | 431 | 250 | REVEN X-Cyclone RKM-09 Duct air cleaners for water-based aerosols · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – aluminium; frame – steal · Agglomerator – Stainless steal (Edelstahl) · Connection 1885 x 1905 mm with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, with support elements | REVEN X-Cyclone RKM-09 Emulzió- és olajköd csatornaleválasztó · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – alumínium; keret – krómacél · Agglomerator – Rozsdamentes acél (Edelstahl) · Csatorna csatlakozás 1885 x 1905 mm szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, tartószerkezettel | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1842
| 400 | 431 | 251 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-2 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 15 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-2 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 15 / 15 Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1843
| 400 | 431 | 252 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-2 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-2 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1844
| 400 | 431 | 253 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-3 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 18,5 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-3 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 18,5 / 15 Befúvás-elszívás,4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő gázüzemű fűtőegységgel, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1845
| 400 | 431 | 254 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-3 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-3 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1846
| 400 | 431 | 255 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-3 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-3 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1847
| 400 | 431 | 256 | REVEN X-Cyclone RKM-09 Duct air cleaners for water-based aerosols · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – aluminium; frame – steal · Agglomerator – Stainless steal (Edelstahl) · Connection 1885 x 1905 mm with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, with support elements | REVEN X-Cyclone RKM-09 Emulzió- és olajköd csatornaleválasztó · Nr. 60-15401 · 45.000 m³/h · X-Cyclone – alumínium; keret – krómacél · Agglomerator – Rozsdamentes acél (Edelstahl) · Csatorna csatlakozás 1885 x 1905 mm szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, tartószerkezettel | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1848
| 400 | 431 | 257 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-4 (Corrugator) Air flow (m³/h): 29.500 / 22.000 External pressure (Pa): 500 / 1000 Power input (kW): 15 / 15 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, empty element for adiabatic cooling, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, G2 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-4 (Corrugator) Légszállítás (m³/h): 29.500 / 22.000 Nyomásemelés (Pa): 500 / 1000 Elektromos telj.(kW): 15 / 15 Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, adiabatikus hűtésnek üres elemmel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban G2 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1849
| 400 | 431 | 258 | High pressure adiabatic humidifier for cooling, installable into air handling units, for AHU-4 according to Lindab specification, see: appendix | Légkezelőbe építhető, nagynyomású adiabatikus nedvesítő berendezés hűtésre, AHU-4 berendezésbe a Lindab specifikációja alapján, lásd melléklet | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1850
| 400 | 431 | 259 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-5 (Office) Air flow (m³/h): 18.500 / 15.500 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 5 / 3,3 Supply / return, by-pass, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation Guideline! Because canteen kitchen is not specified yet | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-5 (Iroda) Légszállítás (m³/h): 18.500 / 15.500 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 5 / 3,3 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás,by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, gázüzemű előfűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben Előirányzat! Mert konyhatechnológia nem ismert | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1851
| 400 | 431 | 260 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1852
| 400 | 431 | 261 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-5 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-5 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1853
| 400 | 431 | 262 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-6 (Office) Air flow (m³/h): 12.000 / 11.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 5,25 / 2,9 Supply / return, by-pass, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-6 (Iroda) Légszállítás (m³/h): 12.000 / 11.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 5,25 / 2,9 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, gázüzemű előfűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1854
| 400 | 431 | 263 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1855
| 400 | 431 | 264 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-6 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-6 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1856
| 400 | 431 | 265 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-7 (Maintenance) Air flow (m³/h): 3.000 / 2.750 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 1,8 / 1,23 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-7 (Karbantartás) Légszállítás (m³/h): 3.000 / 2.750 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 1,8 / 1,23 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1857
| 400 | 431 | 266 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1858
| 400 | 431 | 267 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-8 (Glue kitchen) Air flow (m³/h): 8.000 / 6.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 3,45 / 3,45 Supply / return, 4 pcs silencer, 1pc cross-flow heat exchanger, gas heating coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, electric trace heated 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for outdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-8 (déli kiszolgáló területek) Légszállítás (m³/h): 8.000 / 6.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 3,45 / 3,45 Befúvás-elszívás, Befúvás-elszívás, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, gázüzemű fűtővel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, elektromosan fűthető 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, kültéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1859
| 400 | 431 | 268 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1860
| 400 | 431 | 269 | Twin wall insulated flue system, from factory-made parts, complete with support construction, pressure test, installation and operation permit, for AHU-8 | Kettősfalú szigetelt kémény gyári elemekből, tartószerkezettel, nyomáspróbázva, engedélyezéssel kompletten, AHU-8 légkezelőhöz | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1861
| 400 | 431 | 270 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-9 (Logistics) Air flow (m³/h): 1.500 / 1.000 External pressure (Pa): 300 / 300 Power input (kW): 1,18 / 1,18 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-9 (Logisztika) Légszállítás (m³/h): 1.500 / 1.000 Nyomásemelés (Pa): 300 / 300 Elektromos telj.(kW): 1,18 / 1,18 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral, nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1862
| 400 | 431 | 271 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1863
| 400 | 431 | 272 | Air handling unit according to schema. Designation: AHU-10 (Logistics) Air flow (m³/h): 1.120 / 560 External pressure (Pa): 250 / 250 Power input (kW): 1,1 / 0,75 Supply / return, 4 pcs silencer, by-pass, 1pc cross-flow heat exchanger, dx heating and cooling coil, complete frost protection(frost protection thermostat), drop eliminator, condensate pan, 2pc siphon, M5+F7 filters in supply, M5 filter in extraction, motorised shut-off damper on fresh air side, motorised shut-off damper on exhaust side, 4pc flexible vibration absorber, frequency converter equipped ventilator with pressure signal transmitter, for intdoor installation | Légkezelő a kapcsolási rajz szerint. Megnevezés: AHU-10 (Logisztika) Légszállítás (m³/h): 1.120 / 560 Nyomásemelés (Pa): 250 / 250 Elektromos telj.(kW): 1,1 / 0,75 Befúvás-elszívás, by-pass, 4 db hangcsillapítóval, keresztáramú hővisszanyerő, dx hűtő és fűtő kaloriferrel, komplett fagyvédelemmel (fagyvédelmi termosztáttal), cseppleválasztóval, csepptálcával, 2 db légkezelő szifonnal, befúvásban M5+F7, elszívásban M5 szűrőfokozattal, belépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, kilépő oldali motoros nyit-zár zsaluval, 4 db flexibilis rezgéscsillapítóval, frekvenciaváltós ventilátorral nyomástávadókkal, beltéri kivitelben | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1864
| 400 | 431 | 273 | Air side connections to AHU with flexible ducts | Légoldali rákötés a légkezelőre rezgéstompító vitorlavászonnal | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1865
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1866
| 400 | 431 | 274 | LENNOX produced compact heatpump rooftop unit with UV protected paint on the outside surfaces, with slef-supporting base frame, (standard downflow and return configuration), with air colled condenser, with scroll compressors, with R410A refrigeration charge, with outdoor- indoor and mixed air temperature sensors, with refrigeration dryer filters, with built-in cooling heat exchanger, with pull-out drain pan, with 50mm thick double skin panels, 65kg/m3 heat and sound isolated -from every direction open- doors, with EC technolgy inverter main fans and condenser fans, with air filters, with Climatic microprocessor control system. Eurovent certified unit, "A" energy class in cooling mode (reg. EN14511-2013). The unit complies with ECO-DESIGN 2018 directives. The unit's room temperature sensor installation and cabling is not a part of the dealer's commitment. | LENNOX gyártmányú kompakt tetőtéri hőszivattyús rooftop berendezés, külső felületeken fényvédő UV festéssel, önhordó alapkerettel, (Standard lefele fúvó kivitelben), léghűtéses kondenzátorral, Scroll kompresszorokkal, R-410a hűtőközeggel, külső, befújt és visszakevert levegő hőmérséklet érzékelőkkel, hűtőközeg szárító szűrővel, beépített hűtőkaloriferrel, kihúzható-tisztítható csepptálcával, 50mm vastag szendvicspanellel, 65kg/m3 hő és hangszigetelt - minden irányból nyíló - panelajtókkal, EC technológiájú inverteres befúvó és kondenzátor ventilátorokkal, szűrővel, CLIMATIC mikroprocesszoros szabályozással. EUROVENT minősítéssel, "A" energiaosztályú besorolással hűtési üzemben(hivatkozva: EN14511-2013). A berendezés megfelel a 2018-as ECO-DESIGN előírásoknak. A roof-top berendezésekhez tartozó teremhőmérséklet-érzékelő elhelyezése és bekábelezése nem a forgalmazó feladata. | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1867
x |  |  |  | 2pcs silencer on return and supply side | Befúvó, elszívó oldali hangcsillapítóval | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1868
|  |  |  | Items of Equipment fitted as standard: | Standard felszereltség | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1869
|  |  |  | Produced according standard quality ISO9001 Prepainted casing RAL9003 with thermoacoustic non-inflammable and non-toxic media Eurovent certified Airflow rate automatic adjustement when dirty filter Environmentally friendly according ISO 14001 Sloped removable drain pan High efficiency Scroll technology hermetic compressors Electronic expansion valve for optimized reliability and performances Possibility to register and to read unit paramaters on display: high pressure, low pressure... Smart control and defrost management : reduction of energy bill Intelligent fresh air management, economizer and free-cooling Aluminum casing for corrosion, weight and recycling aspects | ISO9001 standard gyártás Előre festett RAL9003 felépítmény, nem gyúlékony, nem mérgező termoakusztikus anyaggal. Eurovent minősítéssel A légáramlási sebesség automatikus beállítása piszkos szűrő esetén Környezetbarát az ISO 14001 szerint Kihúzható, cserélhető csepptálca Nagy hatékonyságú Scroll hermetikus kompresszorok Elektronikus expanziós szelep az optimális megbízhatóság és teljesítmény érdekében A képernyőn megjelenő paraméterek regisztrálásának és olvasásának lehetősége: magas nyomás, alacsony nyomás ... Smart vezérlés és leolvasztás: az energiaszámla csökkentése Intelligens friss levegő menedzsment, energia takarékos és szabadhűtés funkció Alumínium felépítmény korrózió, súly és újrahasznosítás szempontjából | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1870
|  |  |  | Selected accessories | Választott kiegészítő elemek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1871
|  |  |  | Heat recovery wheel (down air flow) | Forgódobos hővisszanyerő (fűggőleges légáramlás) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1872
|  |  |  | Extract EC fan-motor vertical air stream | Kidobó EC ventilátor függőleges légszállítással | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1873
|  |  |  | G4/ISO Coarse 65% refilable filters | G4 65% cserélhető szűrőbetétek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1874
|  |  |  | All seasons operation kit / Noise reduction solution | Egész éves üzem szettel / zajcsillapított kivitel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1875
|  |  |  | High Pressure EC plug fan | Emelt nyomású elszívó EC ventilátor | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1876
|  |  |  | Condensing gas heater high capacity / vertical supply | Kondenzációs gázégő emelt teljesítménnyel függőleges légáramhoz | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1877
|  |  |  | 3 phases relay for unit electrical protection | Fázissorrend figyelő relé | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1878
|  |  |  | Refreshment system for electrical box (standard) | Elektromos kapcsolószekrény mesterséges szellőztetéssel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1879
|  |  |  | DM Remote multi-unit display | DM multi kezelőfelület | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1880
|  |  |  | Humidity control pack / summer mode | Nedvesség kontroll / nyári üzem | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1881
|  |  |  | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP communication interface | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP kommunikációs interfész | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1882
|  |  |  | Adjustable roofcurb | Állítható alapkeret | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1883
|  |  |  | Technical data: | Teljesítmény adatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1884
|  |  |  | Total cooling capacity: 150.3kW | Total hűtési teljesítmény: 150.3kW | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1885
|  |  |  | Total heating capacity (heatpump): 168.17kW | Total fűtési teljesítmény (hőszivattyú): 168.17kW | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1886
|  |  |  | Air volume: 28000 m³/h | Légszállítás: 28000 m³/h | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1887
|  |  |  | External static pressure supply/return: 450/350 Pa | Külső statikus nyomás befúvás/elszívás: 450/350 Pa | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1888
|  |  |  | Total heating capacity (gas): 197,07kW | Total fűtési teljesítmény (gáz): 197,07kW | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1889
|  |  |  | TYPE: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | TÍPUS: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1890
| 400 | 431 | 275 | Lennox produced compact heatpump rooftop unit with UV protected paint on the outside surfaces, with slef-supporting base frame, (standard downflow and return configuration), with air colled condenser, with scroll compressors, with R410A refrigeration charge, with outdoor- indoor and mixed air temperature sensors, with refrigeration dryer filters, with built-in cooling heat exchanger, with pull-out drain pan, with 50mm thick double skin panels, 65kg/m3 heat and sound isolated -from every direction open- doors, with EC technolgy inverter main fans and condenser fans, with air filters, with Climatic microprocessor control system. Eurovent certified unit, "A" energy class in cooling mode (reg. EN14511-2013). The unit complies with ECO-DESIGN 2018 directives. The unit's room temperature sensor installation and cabling is not a part of the dealer's commitment. | LENNOX gyártmányú kompakt tetőtéri hőszivattyús rooftop berendezés, külső felületeken fényvédő UV festéssel, önhordó alapkerettel, (Standard lefele fúvó kivitelben), léghűtéses kondenzátorral, Scroll kompresszorokkal, R-410a hűtőközeggel, külső, befújt és visszakevert levegő hőmérséklet érzékelőkkel, hűtőközeg szárító szűrővel, beépített hűtőkaloriferrel, kihúzható-tisztítható csepptálcával, 50mm vastag szendvicspanellel, 65kg/m3 hő és hangszigetelt - minden irányból nyíló - panelajtókkal, EC technológiájú inverteres befúvó és kondenzátor ventilátorokkal, szűrővel, CLIMATIC mikroprocesszoros szabályozással. EUROVENT minősítéssel, "A" energiaosztályú besorolással hűtési üzemben(hivatkozva: EN14511-2013). A berendezés megfelel a 2018-as ECO-DESIGN előírásoknak. A roof-top berendezésekhez tartozó teremhőmérséklet-érzékelő elhelyezése és bekábelezése nem a forgalmazó feladata. | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1891
x |  |  |  | 2pcs silencer on return and supply side | Befúvó, elszívó oldali hangcsillapítóval | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1892
|  |  |  | Items of Equipment fitted as standard: | Standard felszereltség | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1893
|  |  |  | Produced according standard quality ISO9001 Prepainted casing RAL9003 with thermoacoustic non-inflammable and non-toxic media Eurovent certified Airflow rate automatic adjustement when dirty filter Environmentally friendly according ISO 14001 Sloped removable drain pan High efficiency Scroll technology hermetic compressors Electronic expansion valve for optimized reliability and performances Possibility to register and to read unit paramaters on display: high pressure, low pressure... Smart control and defrost management : reduction of energy bill Intelligent fresh air management, economizer and free-cooling Aluminum casing for corrosion, weight and recycling aspects | ISO9001 standard gyártás Előre festett RAL9003 felépítmény, nem gyúlékony, nem mérgező termoakusztikus anyaggal. Eurovent minősítéssel A légáramlási sebesség automatikus beállítása piszkos szűrő esetén Környezetbarát az ISO 14001 szerint Kihúzható, cserélhető csepptálca Nagy hatékonyságú Scroll hermetikus kompresszorok Elektronikus expanziós szelep az optimális megbízhatóság és teljesítmény érdekében A képernyőn megjelenő paraméterek regisztrálásának és olvasásának lehetősége: magas nyomás, alacsony nyomás ... Smart vezérlés és leolvasztás: az energiaszámla csökkentése Intelligens friss levegő menedzsment, energia takarékos és szabadhűtés funkció Alumínium felépítmény korrózió, súly és újrahasznosítás szempontjából | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1894
|  |  |  | Selected accessories | Választott kiegészítő elemek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1895
|  |  |  | Heat recovery wheel (down air flow) | Forgódobos hővisszanyerő (fűggőleges légáramlás) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1896
|  |  |  | Extract EC fan-motor vertical air stream | Kidobó EC ventilátor függőleges légszállítással | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1897
|  |  |  | G4/ISO Coarse 65% refilable filters | G4 65% cserélhető szűrőbetétek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1898
|  |  |  | All seasons operation kit / Noise reduction solution | Egész éves üzem szettel / zajcsillapított kivitel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1899
|  |  |  | High Pressure EC plug fan | Emelt nyomású elszívó EC ventilátor | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1900
|  |  |  | 3 phases relay for unit electrical protection | Fázissorrend figyelő relé | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1901
|  |  |  | Refreshment system for electrical box (standard) | Elektromos kapcsolószekrény mesterséges szellőztetéssel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1902
|  |  |  | DM Remote multi-unit display | DM multi kezelőfelület | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1903
|  |  |  | Humidity control pack / summer mode | Nedvesség kontroll / nyári üzem | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1904
|  |  |  | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP communication interface | ModBus/BACnet/Ethernet TCP/IP kommunikációs interfész | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1905
|  |  |  | Adjustable roofcurb | Állítható alapkeret | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1906
|  |  |  | Technical data: | Teljesítmény adatok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1907
|  |  |  | Total cooling capacity: 150.3kW | Total hűtési teljesítmény: 150.3kW | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1908
|  |  |  | Total heating capacity (heatpump): 168.17kW | Total fűtési teljesítmény (hőszivattyú): 168.17kW | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1909
|  |  |  | Air volume: 28000 m³/h | Légszállítás: 28000 m³/h | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1910
|  |  |  | External static pressure supply/return: 450/350 Pa | Külső statikus nyomás befúvás/elszívás: 450/350 Pa | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1911
|  |  |  | TYPE: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | TÍPUS: LENNOX ENERY E024AH141FM1M | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1912
| 400 | 431 | 276 | Steam humidifier complete with aplumbing accessories, support construction, for central steam supply network - Carel UltimateSAM, specification in attachment | Gőznedvesítő egység szerelvényezéssel, tartószerkezettel, kompletten központi gőzhálózathoz - Carel UltimateSAM Melléklet alapján | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1913
| 400 | 431 | 277 | Adiabatic, high pressure humidifier gates complete with plumbing accessories, support construction - Carel Humifong, specification in attachment | Adiabatikus magasnyomású légnedvesítő kapuk, szerelvényezéssel, tartószerkezettel, kompletten - Carel HumiFog melléklet alapján | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1914
| 400 | 421 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1915
| 400 | 432 |  | Fans | Ventilátorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1916
| 400 | 432 | 278 | V1-2 Corrugator axial fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 44.000 m³/h Static Pressure: 1000 Pa Function: technology exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with >IE3 motor | V1-2 Corrugator axiál ventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 44.000 m³/h Statikus ellenállás: 1000 Pa Funkció: Technológia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel >IE3 motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1917
| 400 | 432 | 279 | V3-4 Tool Roof fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 2.680 m³/h Static Pressure: 250 Pa Function: technology exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with roof socket | V3-4 Tool - Tetőventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 2.680 m³/h Statikus ellenállás: 250 Pa Funkció: Technológia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel hangcsillapított lábazat | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1918
x | 400 | 432 | 280 | V5 Compressor room - axial Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 110.000 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: compressor room exhaust with return and supply side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with >IE3 motor 1pc silencer on return side | V5 Kompresszor gépház - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 110.000 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: kompresszor gépház elszívás szívó és nyomó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel >IE3 motorral 1pc silencer on return side | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1919
| 400 | 432 | 281 | V6 EX Glue kitchen - roof fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 1.600 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: glue kitchen exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper with electrical connections and support elements with motorized airtight damper with roof socket | V6 EX Glue kitchen - tetőventilátor Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 1.600 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: glue kitchen elszívás szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval hangcsillapított lábazat | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1920
x | 400 | 432 | 282 | V7 EX Boiler room - Axial fan Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 14.500 m³/h Static Pressure: 300 Pa Function: boiler room emergency ventilation with supply side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, with electrical connections and support elements with motorized airtight damper with >IE3 motor | V7 EX Kazánház - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 14.500 m³/h Statikus ellenállás: 300 Pa Funkció: kazánház vésszellőzés szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval >IE3 motorral | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1921
x | 400 | 432 | 283 | V11 Paper storage - axial Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 110.000 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: compressor room exhaust with return side ductwork, installed in duct 1pc flexible duct connectionl, 1pc spring loaded damper Extraction ventilator installed outdoor, according to schema with electrical connections and support elements with motorized airtight damper >IE3 1pc silencer on return side | V11 Paper Storage - axiál Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 110.000 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: kompresszor gépház elszívás szívó oldalon légcsatorna csatlakozás, légcsatornára rögzítve 1db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db rugóterhelésű csappanttyúval Kültéri axiálventilátor kapcsolási rajz szerint elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel tömören záró motoros zsaluval >IE3 1pc silencer on return side | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1922
|  |  |  | Axial fan Designation: Sanitary block extraction with return side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc silencer on return side 1pc spring loaded damper Weather resistant casing (outdoor installation) with electrical connections and support elements | Csőventilátor Megnevezés: Vizesblokki elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db hangcsillapítóval szívó oldalon 1db rugóterhelésű csappanttyúval Esővédett burkolattal (kültéri elhelyezés) elektromos bekötéshez szükséges elemekkel, tartószerkezettel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1923
| 400 | 432 | 284 | EV-1 Porter's sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 660 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-01 Porter's sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 660 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1924
| 400 | 432 | 285 | EV-2 Logistic Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 460 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-2 Logistic Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 460 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1925
| 400 | 432 | 286 | EV-3 Converting sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 260 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-3 Converting sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 260 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1926
| 400 | 432 | 287 | EV-4 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 550 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-4 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 550 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1927
| 400 | 432 | 288 | EV-5 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 440 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-5 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 440 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1928
| 400 | 432 | 289 | EV-6 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 1850 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-6 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 1850 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1929
| 400 | 432 | 290 | EV-7 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 950 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-7 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 950 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1930
| 400 | 432 | 291 | EV-8 Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 200 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-8 Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 200 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1931
| 400 | 432 | 292 | EV-9 Main. Sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 260 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-9 Main. Sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 260 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1932
| 400 | 432 | 293 | EV-10 CORR sanitary block Variable Speed Drive: no Two speed: no Airflow: 460 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | EV-10 CORR sanitary block Frekvencia váltó: nem Két fordulatú: nem Légmennyiség: 460 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1933
|  |  |  | Axial fan Designation: Technology extraction with return side ductwork, installed in duct 2pc flexible duct connectionl, 1pc silencer 1pc spring loaded damper Weather resistant casing (outdoor installation) | Csőventilátor Megnevezés: Technológtia elszívás Csőből szívó, légcsatornára rögzítve 2db rugalmas, vitorlavászon kompenzátorral, 1db hangcsillapítóval 1db rugóterhelésű csappanttyúval Esővédett burkolattal (kültéri elhelyezés) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1934
| 400 | 432 | 294 | TV-1 Fan-technology maintenance Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 530 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | TV-1 Fan-technology maintenance Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 530 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1935
| 400 | 432 | 295 | Plymovent flexible extraction arm, complete with connection, support construction | Plymovent felxibilis elszívó kar, csatlakozással, tartószerkezettel, kompletten | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1936
| 400 | 432 | 296 | TV-2 Fan-technology Plotter room Variable Speed Drive: yes Two speed: no Airflow: 530 m³/h Static Pressure: 200 Pa Function: local exhaust | TV-2 Fan-technology Plotter room Frekvencia váltó: igen Két fordulatú: nem Légmennyiség: 530 m³/h Statikus ellenállás: 200 Pa Funkció: Helyi elszívás | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1937
| 400 | 432 | 297 | Kitchen extraction hoods, with fans, exhaust outlet, complete with fittings and accessories. Kitchen technology design not available. To be defined in execution design! | Konyhai elszívó ernyők, elszívó ventilátorral, kiépített kivezetéssel, szerelvényezéssel kompletten Konyhatechnológia nem áll rendelkezésre. Kiviteli tervben pontosítandó! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1938
| 400 | 432 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1939
| 400 | 433 |  | Dampers | Szabályzók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1940
|  |  |  | Balancing dampers Lindab -> codes below have the following meanings: "JSM rectangular, for static balancing" "DRU round balancing damper" TROX CAV -> Codes below have the following meanings: "RN-D" - round damper with acoustic coverd; "EN-D" - rectangular damper with acoustic coverd. With silencer. with motor, acoustic coverd, rubber profiles, compact balancing, completely. TROX VAV -> Codes below have the following meanings: "TVJ-D" - rectangular damper with acoustic coverd and with silencer with motor, acoustic coverd, rubber profiles, compact balancing, completely. TROW WG-JZ Louvred grillecombined with motorized, insulated, airtight damper Sound attenuators Lindab -> codes below have the following meanings: "SLRS" - rectangular straigh silencer (with splitters); "SLGU" - round straigh silencer Fire protection components, louvres, dampers Trox, or technically equivalent -> codes below have the following meanings: rectangular fire damper "FK-EU" / smoke damper "EK-EU" / multileaf smoke damper "EK-JZ" round smoke damper "FKR-EU", "FKRS-EU" with all necessary auxiliary materials and accessories, MEZ30 flanges, smoke dampers with 24V, fire dampers with 230V motor. | Szabályzó elemek, zsaluk A lenti kódok jelentései az alábbiak: "Trox JZ négyszög, statikus szabályzózsalu" "Lindab DRU kör keresztmetszetű szabályzószelep" TROX CAV -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "RN-D" - kör keresztmetszetű, akusztikai burkolattal; "EN-D" - négyszög keresztmetszetű szabályzó, akusztikai burkolattal, hangcsillapítóval Motorral, akusztikai burkolattal, gumi profillal, compact szabályozóval, kompletten. TROX VAV -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "TVJ-D" - négyszög, "LVC" - kör keresztmetszetű szabályzó, akusztikai burkolattal Motorral, akusztikai burkolattal, gumi profillal, compact szabályozóval, hangcsillapítóval kompletten. TROX WG-JZ kombinált esővédő és tömören záró hőszigetelt motoros zsalu, kompletten. (beépítés építész konszignáció szerint) Hangcsillapítók Lindab -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: "SLRS" - négyszög keresztmetszetű kulisszás hangcsillapító; "SLGU" - kör egyenes hangcsillapító Tűzvédelmi elemek, zsaluk, csappantyúk Trox, vagy vele egyenértékű -> A lenti kódok jelentései az alábbiak: Négyszög keresztmetszet: tűzvédelmi csappantyú "FK-EU" / füstvédelmi csappantyú "EK-EU" / füstvédelmi zsalu "EK-JZ" Kör keresztmetszet: tűzvédelmi csappantyú "FKR-EU", "FKRS-EU" szükséges szerelvényekkel és segédanyagokkal, MEZ30 kerettel, a füstcsappantyúk 24V-os motorral, a tűzcsappantyúk 230V-os motorral szereltek. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1941
| 400 | 432 | 298 | FKRS-EU ø200-ø200 | FKRS-EU ø200-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1942
| 400 | 432 | 299 | FKRS-EU ø250-ø250 | FKRS-EU ø250-ø250 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1943
| 400 | 432 | 300 | FKRS-EU ø315-ø315 | FKRS-EU ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1944
| 400 | 432 | 301 | FKRS-EU ø400-ø400 | FKRS-EU ø400-ø400 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1945
| 400 | 432 | 302 | FKRS-EU ø500-ø500 | FKRS-EU ø500-ø500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1946
| 400 | 432 | 303 | FK-EU 250x250 | FK-EU 250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1947
| 400 | 432 | 304 | FK-EU 300x300 | FK-EU 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1948
| 400 | 432 | 305 | FK-EU 900x700 | FK-EU 700x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1949
| 400 | 432 | 306 | FK-EU 1000x500 | FK-EU 700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1950
| 400 | 432 | 307 | FK-EU 1000x700 | FK-EU 700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1951
| 400 | 432 | 308 | FK-EU 1300x650 | FK-EU 1300x650 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1952
| 400 | 432 | 309 | FK-EU 1500x800 | FK-EU 1500x800 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1953
| 400 | 432 | 310 | EN-D 600x500 - 3790 m³/h | EN-D 600x500 - 3790 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1954
| 400 | 432 | 311 | EN-D 600x500 - 1790 m36h | EN-D 600x500 - 1790 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1955
| 400 | 432 | 312 | RN-D ø250-ø250 - 600 m³/h | RN-D ø250-ø250 - 600 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1956
| 400 | 432 | 313 | RN-D ø160-ø160 - 150m³/h | RN-D ø160-ø160 - 150m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1957
| 400 | 432 | 314 | RN-D ø400-ø400 - 2020 m³/h | RN-D ø400-ø400 - 2020 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1958
| 400 | 432 | 315 | RN-D ø400-ø400 - 1750 m³/h | RN-D ø400-ø400 - 1750 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1959
| 400 | 432 | 316 | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1960
| 400 | 432 | 317 | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | LVC ø250-ø250 - min 300 max 830 m³/h | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1961
| 400 | 432 | 318 | WG-JZ 1600x1665 - motorized | WG-JZ 1600x1665 - motorized | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1962
| 400 | 432 | 319 | WG-JZ 1600x1500 - motorized | WG-JZ 1600x1500 - motorized | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1963
| 400 | 432 | 320 | Metal mesh air filter 3200x3000 | Metal mesh air filter 3200x3000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1964
| 400 | 432 | 321 | DRU: DRU 100 | DRU: DRU 100 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1965
| 400 | 432 | 322 | DRU: DRU 125 | DRU: DRU 125 | 38 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1966
| 400 | 432 | 323 | DRU: DRU 150 | DRU: DRU 150 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1967
| 400 | 432 | 324 | DRU: DRU 160 | DRU: DRU 160 | 49 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1968
| 400 | 432 | 325 | DRU: DRU 200 | DRU: DRU 200 | 75 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1969
| 400 | 432 | 326 | DRU: DRU 250 | DRU: DRU 250 | 122 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1970
| 400 | 432 | 327 | DRU: DRU 300 | DRU: DRU 300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1971
| 400 | 432 | 328 | DRU: DRU 315 | DRU: DRU 315 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1972
| 400 | 432 | 329 | DRU: DRU 400 | DRU: DRU 400 | 14 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1973
| 400 | 432 | 330 | DRU: DRU 450 | DRU: DRU 450 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1974
| 400 | 432 | 331 | DRU: DRU 560 | DRU: DRU 560 | 91 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1975
x | 400 | 432 | 331 | JZ /800x675 - motorized EX | JZ /800x675 - mozgató motorral EX | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1976
| 400 | 432 | 332 | JZ-S: JZ-S/400x345 | JZ-S: JZ-S/400x345 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1977
| 400 | 432 | 333 | JZ-S: JZ-S/600x510 | JZ-S: JZ-S/600x510 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1978
| 400 | 432 | 334 | JZ-S: JZ-S/800x675 | JZ-S: JZ-S/800x675 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1979
| 400 | 432 | 335 | JZ-S: JZ-S/800x1005 | JZ-S: JZ-S/800x1005 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1980
| 400 | 432 | 336 | JZ-S: JZ-S/1000x510 | JZ-S: JZ-S/1000x510 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1981
| 400 | 432 | 337 | JZ-S: JZ-S/1000x1005 | JZ-S: JZ-S/1000x1005 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1982
| 400 | 432 | 338 | JZ-S: JZ-S/1200x675 | JZ-S: JZ-S/1200x675 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1983
| 400 | 432 | 339 | JZ-S: JZ-S/1800x675 | JZ-S: JZ-S/1800x675 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1984
| 400 | 432 | 340 | JZ-S: JZ-S/2000x675- motorized | JZ-S: JZ-S/2000x675- mozgató motorral | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1985
| 400 | 432 | 341 | JZ-S: JZ-S/2000x840 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x840 - mozgató motorral | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1986
| 400 | 432 | 342 | JZ-S: JZ-S/1200x1335 - motorized | JZ-S: JZ-S/1200x1335 - mozgató motorral | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1987
| 400 | 432 | 343 | JZ-S: JZ-S/2000x1070 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x1070 - mozgató motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1988
| 400 | 432 | 344 | JZ-S: JZ-S/2000x1335 - motorized | JZ-S: JZ-S/2000x1335 - mozgató motorral | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1989
x | 400 | 432 | 345 | Pressure release damper - EX 1600x1665 | Automata túlnyomás kibocsátó zsalu, robbanásbiztos kivitelben 1600x1665 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1990
| 400 | 432 | 49 | SCHAKO ICM-RP-1 microprocessor controlled room presure regulator with fast NMQ24 step motor (0.5° steps 4s runtime) installed on butterly valve or damper, complete automation and motorised damper. Wall mounted graphic LCD display and keyboard to display actual pressure values, and for programming. Room over- or underpressure is freelly programmable between -50 and +50Pa. Room pressure can be set according to daytime or operation routine from the building managmenet system. With door contact switch signal input. The alarm sound signal with the setting of low/high pressure limit will warn the occupants to close the doors or to eliminate unwanted depressurization. Alarm postponint is freely programmable between 0-240s. The alarm releases a relay contact signal towards the building management system. With 230VAC supply voltagel, integrated differential pressure sensor in the instrument housing, mipolán pipe connections. Butterfly valve from galvanized steel sheet, installable on duct end. ICM-RP-1-E4 / DK-160 | SCHAKO ICM-RP-1 mikroprocesszor vezérlésű helyiség nyomás szabályzó gyorsfutású NMQ24 léptetőmotorral (0.5° lépésközzel 4s futásidő ) felszerel pillangószelep vagy zsaluval kompletten automatikával és motoros szeleppel. Fali grafikus LCD kijelzővel és tasztatúrával az aktuális nyomásérték megjelentésére és a programozásra. A helyiségnyomás vagy helyiség depresszió értéke szabadom programozható -50Pa - +50 Pa érték között. A helyiségnyomást értéke épületfelügyeleti rendszerről átállítható napszaknak vagy üzemvitelnek megfelelően. Ajtónyitás érzékelő fogadásra alkalmas kivitelben. Riasztási alsó és felső nyomásérték beállításával a berendezés hangjelzéssel figyelmezteti a dolgozókat az ajtók zárására vagy a helyiség nem várt légtömörtelenségének megszüntetésére. Riasztási késleltetés 0-240s között szabadon programozható. A riasztási jelzések relé kontaktus formájában kiadásra kerülnek az épületfelügyeleti rendszer felé. 230VAC tápfeszültséggel, integrált differenciál nyomás szenzorral a készülékházban, mipolán cső csatlakozássokkal. Pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe építhető kivitelben. ICM-RP-1-E4 / DK-160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1991
| 400 | 432 | 346 | SCHAKO ICM-RP-1 microprocessor controlled room presure regulator with fast NMQ24 step motor (0.5° steps 4s runtime) installed on butterly valve or damper, complete automation and motorised damper. Wall mounted graphic LCD display and keyboard to display actual pressure values, and for programming. Room over- or underpressure is freelly programmable between -50 and +50Pa. Room pressure can be set according to daytime or operation routine from the building managmenet system. With door contact switch signal input. The alarm sound signal with the setting of low/high pressure limit will warn the occupants to close the doors or to eliminate unwanted depressurization. Alarm postponint is freely programmable between 0-240s. The alarm releases a relay contact signal towards the building management system. With 230VAC supply voltagel, integrated differential pressure sensor in the instrument housing, mipolán pipe connections. Butterfly valve from galvanized steel sheet, installable on duct end. ICM-RP-1-E4 / DK-250 | SCHAKO ICM-RP-1 mikroprocesszor vezérlésű helyiség nyomás szabályzó gyorsfutású NMQ24 léptetőmotorral (0.5o lépésközzel 4s futásidő ) felszerel pillangószelep vagy zsaluval kompletten automatikával és motoros szeleppel. Fali grafikus LCD kijelzővel és tasztatúrával az aktuális nyomásérték megjelentésére és a programozásra. A helyiségnyomás vagy helyiség depresszió értéke szabadom programozható -50Pa - +50 Pa érték között. A helyiségnyomást értéke épületfelügyeleti rendszerről átállítható napszaknak vagy üzemvitelnek megfelelően. Ajtónyitás érzékelő fogadásra alkalmas kivitelben. Riasztási alsó és felső nyomásérték beállításával a berendezés hangjelzéssel figyelmezteti a dolgozókat az ajtók zárására vagy a helyiség nem várt légtömörtelenségének megszüntetésére. Riasztási késleltetés 0-240s között szabadon programozható. A riasztási jelzések relé kontaktus formájában kiadásra kerülnek az épületfelügyeleti rendszer felé. 230VAC tápfeszültséggel, integrált differenciál nyomás szenzorral a készülékházban, mipolán cső csatlakozássokkal. Pillangószelep horganyzott acéllemezből, csővégbe építhető kivitelben. ICM-RP-1-E4 / DK-250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1992
|  |  |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 1993
| 400 | 434 |  | Air terminals | Anemosztátok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1994
| 400 | 434 | 1 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 2800 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 2800 m³/h Tartózással | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1995
| 400 | 434 | 2 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3110 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3110 m³/h Tartózással | 36 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1996
| 400 | 434 | 3 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3500 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3500 m³/h Tartózással | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1997
| 400 | 434 | 4 | PUSH-4-W270-AW -560mm Industrial displacement diffuser. Throw direction can be set from horizontal to vertical. Supply air temperature difference : between -10K°and +25K°. Perfored supply casing amd adjustable baffle plates from galvanized steel sheet. Upper and lower plate individually adjusted by hand, via a chain(-2). Can be mounted on wall or column (-W), 270° direction angle type. Chain fixing on wall or column (-AW) Motorized base plate opening / closing Nominal airflow: 3690 m³/h Complete with installation | PUSH-4-W270-AW -560mm Kiszorításos ipari befúvóelem. A vízszintestől a függőlegesig állítható befúvási iránnyal. Befúvási hőmérséklet különbség: -10Ko<dTo<+25Ko. Perforált befúvó köpeny és az állítható torlótárcsák horganyzott acéllemezből. Felső és alsó tárcsák egyenként láncal állítható(-2).Falra vagy pillérre építhető (-W), 270 fokos irányban befúvó kivitel. Beállítólánc rögzítése falon vagy pilléren (-AW) Alsó pillangólap motorosan nyitható zárható. 3690 m³/h Tartózással | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 1998
|  |  |  | Colour and shape of visible elements should be co-ordinated with the client, and ordered accordingly! Installation of following elements require the clients approval!! | A látható elemek színeit és formáját egyezetetni kell a beruházóval, a beruházó igényének megfelelő színben kell megrendelni! Csak a beruzházó bele egyezésével építhetőek be az alábbiakban kiírt elemek! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 1999
|  |  |  | Indoor grilles, air terminals Schako, Lindab codes below have the following meanings: "KG" - Rectangular aluminium grille with adjustable hori- zontal bars with volume regulator GAT. "WDA" - Supply nozzles with adjustable motor. "SVZ" - valve for supply air" "SVA" - valve for exhaust air" "DQJ" - square perforated air terminal for exhaust air. "DQJ" - square perforated air terminal with swirl inlay. "ALA" - Louvred grille, with a water stop at the rear edge, drip nose and bird netting. "LTD" - Lindab slot diffuser Exhaust outlet: exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Beltéri rácsok, anemosztátok Schako, Lindab a lenti kódok jelentései az alábbiak: "KG" - négyszögletes alumínium rács, állítható vízszintes lamellákkal, GAT szabályzás "WDA" - állítható sugárfúvóka, motorral. "SVZ" - légszelep befúvásra. "SVA" - Légszelep elszívásra. "DQJ" - négyzet alakú perforált anemosztát elszívásra. "DQJ" - négyzet alakú anemosztát perforált frontlappal és integrált rotációs betéttel. "ALA' - esővédő fixzsalu, hátsó részén kialakított vízelvezetővel, csepegtetővel és madárhálóval (beépítés építész konszignáció alapján) Lindab "LTD" résbefúvó Kifúvófej: beömlőnyílás: standard 45°-os fejjel, védőhálóval szerelve | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2000
| 400 | 434 | 5 | Sugárfúvóka WDA-W-SK-200 - 1400m³/h ø400 | Long range nozzles WDA-W-SK-200 - 1400m³/h ø400 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2001
| 400 | 434 | 6 | ALA 400x700 | ALA 400x700 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2002
| 400 | 434 | 7 | ALA 1500x800 | ALA 1500x800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2003
| 400 | 434 | 8 | DQJ-Q-SR-A-310 | DQJ-Q-SR-A-310 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2004
| 400 | 434 | 9 | DQJ-Q-SR-A-400 | DQJ-Q-SR-A-400 | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2005
| 400 | 434 | 10 | DQJ-Q-SR-A-500 | DQJ-Q-SR-A-500 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2006
| 400 | 434 | 11 | DQJ-Q-SR-A-600 | DQJ-Q-SR-A-600 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2007
| 400 | 434 | 12 | DQJ-Q-SR-Z-400 | DQJ-Q-SR-Z-400 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2008
| 400 | 434 | 13 | DQJ-Q-SR-Z-500 | DQJ-Q-SR-Z-500 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2009
| 400 | 434 | 14 | DQJ-Q-SR-Z-600 | DQJ-Q-SR-Z-600 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2010
| 400 | 434 | 15 | KG-Q-08-0315-065 | KG-Q-08-0315-065 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2011
| 400 | 434 | 16 | KG-Q-08-0315-115 | KG-Q-08-0315-115 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2012
| 400 | 434 | 17 | KG-Q-08-0315-165 | KG-Q-08-0315-165 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2013
| 400 | 434 | 18 | KG-Q-08-0315-215 | KG-Q-08-0315-215 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2014
| 400 | 434 | 19 | KG-Q-08-0415-065 | KG-Q-08-0415-065 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2015
| 400 | 434 | 20 | KG-Q-08-0415-165 | KG-Q-08-0415-165 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2016
| 400 | 434 | 21 | KG-Q-08-0415-215 | KG-Q-08-0415-215 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2017
| 400 | 434 | 22 | KG-Q-08-0415-315 | KG-Q-08-0415-315 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2018
| 400 | 434 | 23 | KG-Q-08-0515-115 | KG-Q-08-0515-115 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2019
| 400 | 434 | 24 | KG-Q-08-0515-315 | KG-Q-08-0515-315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2020
| 400 | 434 | 25 | KG-Q-08-0815-315 | KG-Q-08-0815-315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2021
| 400 | 434 | 26 | KG-Q-08-1015-315 | KG-Q-08-1015-315 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2022
| 400 | 434 | 27 | LTD-25-1500 'ø125 | LTD-25-1500 'ø125 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2023
| 400 | 434 | 28 | SVA 'ø100 | SVA 'ø100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2024
| 400 | 434 | 29 | SVA 'ø150 | SVA 'ø150 | 37 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2025
| 400 | 434 | 30 | SVA 'ø160 | SVA 'ø160 | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2026
| 400 | 434 | 31 | SVA 'ø200 | SVA 'ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2027
| 400 | 434 | 32 | SVZ 'ø100 | SVZ 'ø100 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2028
| 400 | 434 | 33 | SVZ 'ø200 | SVZ 'ø200 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2029
| 400 | 434 | 34 | ø80 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø80 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2030
| 400 | 434 | 35 | ø100 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø100 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2031
| 400 | 434 | 36 | ø160 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2032
| 400 | 434 | 37 | ø200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2033
| 400 | 434 | 38 | ø250 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø250 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2034
| 400 | 434 | 39 | ø300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø300 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2035
| 400 | 434 | 40 | ø450 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2036
| 400 | 434 | 41 | 900x2000 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 900x2000 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2037
| 400 | 434 | 42 | 2200x2000 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2200x2000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2038
| 400 | 434 | 43 | 2460x1465 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2460x1465 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2039
| 400 | 434 | 44 | 2460x1465 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2460x1465 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2040
| 400 | 434 | 45 | 2155x1200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2155x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2041
| 400 | 434 | 46 | 2155x1770 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 2155x1770 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2042
| 400 | 434 | 47 | 1545x1200 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1545x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2043
| 400 | 434 | 48 | 1545x1160 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1545x1160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2044
| 400 | 434 | 49 | 500x500 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2045
| 400 | 434 | 50 | 525x525 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 525x525 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2046
| 400 | 434 | 51 | 1240x855 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1240x855 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2047
| 400 | 434 | 52 | 1240x855 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 1240x855 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2048
| 400 | 434 | 53 | 300x300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2049
| 400 | 434 | 54 | 300x300 - exhaust air stud, standard 45° chamfer, with bird protection net | Kifúvófej 300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2050
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2051
|  |  |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2052
| 400 | 435 |  | Ducts | Légcsatornák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2053
x |  |  |  | Supply air' Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel Insulation of the duct inside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation | Befúvás Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből Épületen belüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2054
| 400 | 431E |  | Supply air | Befúvás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2055
| 400 | 431E | 1 | 65x315 | 65x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2056
| 400 | 431E | 2 | 115x515 | 115x515 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2057
| 400 | 431E | 3 | 150x165 | 150x165 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2058
| 400 | 431E | 4 | 200x315 | 200x315 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2059
| 400 | 431E | 5 | 300x300 | 300x300 | 38 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2060
| 400 | 431E | 6 | 315x115 | 315x115 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2061
| 400 | 431E | 7 | 350x350 | 350x350 | 50 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2062
| 400 | 431E | 8 | 350x400 | 350x400 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2063
| 400 | 431E | 9 | 350x425 | 350x425 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2064
| 400 | 431E | 10 | 400x400 | 400x400 | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2065
| 400 | 431E | 11 | 415x165 | 415x165 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2066
| 400 | 431E | 12 | 415x315 | 415x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2067
| 400 | 431E | 13 | 425x425 | 425x425 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2068
| 400 | 431E | 14 | 450x450 | 450x450 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2069
| 400 | 431E | 15 | 500x350 | 500x350 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2070
| 400 | 431E | 16 | 500x500 | 500x500 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2071
| 400 | 431E | 17 | 550x550 | 550x550 | 21 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2072
| 400 | 431E | 18 | 700x800 | 700x800 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2073
| 400 | 431E | 19 | 700x1000 | 700x1000 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2074
| 400 | 431E | 20 | 750x600 | 750x600 | 96 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2075
| 400 | 431E | 21 | 800x550 | 800x550 | 22 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2076
| 400 | 431E | 22 | 800x700 | 800x700 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2077
| 400 | 431E | 23 | 900x700 | 900x700 | 155 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2078
| 400 | 431E | 24 | 1000x450 | 1000x450 | 48 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2079
| 400 | 431E | 25 | 1000x600 | 1000x600 | 212 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2080
| 400 | 431E | 26 | 1000x1000 | 1000x1000 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2081
| 400 | 431E | 27 | 1015x315 | 1015x315 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2082
| 400 | 431E | 28 | 1100x1100 | 1100x1100 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2083
| 400 | 431E | 29 | 1200x1300 | 1200x1300 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2084
| 400 | 431E | 30 | 1200x1500 | 1200x1500 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2085
| 400 | 431E | 31 | 1240x855 | 1240x855 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2086
| 400 | 431E | 32 | 1250x600 | 1250x600 | 144 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2087
| 400 | 431E | 33 | 1300x600 | 1300x600 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2088
| 400 | 431E | 34 | 1300x900 | 1300x900 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2089
| 400 | 431E | 35 | 1300x1100 | 1300x1100 | 45 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2090
| 400 | 431E | 36 | 1300x1300 | 1300x1300 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2091
| 400 | 431E | 37 | 1500x600 | 1500x600 | 117 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2092
| 400 | 431E | 38 | 1600x750 | 1600x750 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2093
| 400 | 431E | 39 | 1750x600 | 1750x600 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2094
| 400 | 431E | 40 | 1800x1200 | 1800x1200 | 99 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2095
| 400 | 431E | 41 | 2000x600 | 2000x600 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2096
| 400 | 431E | 42 | 2000x1500 | 2000x1500 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2097
| 400 | 431E | 43 | ø100 | ø100 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2098
| 400 | 431E | 44 | ø125 | ø125 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2099
| 400 | 431E | 45 | ø160 | ø160 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2100
| 400 | 431E | 46 | ø200 | ø200 | 101 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2101
| 400 | 431E | 47 | ø250 | ø250 | 190 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2102
| 400 | 431E | 48 | ø300 | ø300 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2103
| 400 | 431E | 49 | ø315 | ø315 | 60 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2104
| 400 | 431E | 50 | ø350 | ø350 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2105
| 400 | 431E | 51 | ø390 | ø390 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2106
| 400 | 431E | 52 | ø400 | ø400 | 53 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2107
| 400 | 431E | 53 | ø450 | ø450 | 108 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2108
| 400 | 431E | 54 | ø560 | ø560 | 691 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2109
| 400 | 431E | 55 | ø630 | ø630 | 233 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2110
| 400 | 431E | 56 | ø700 | ø700 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2111
| 400 | 431E | 57 | ø710 | ø710 | 129 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2112
| 400 | 431E | 58 | ø800 | ø800 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2113
| 400 | 431E | 59 | ø900 | ø900 | 64 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2114
| 400 | 431E | 60 | Bend, round - ø560-ø560 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 30.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2115
| 400 | 431E | 61 | Bend, round - ø200-ø200 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 30.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2116
| 400 | 431E | 62 | Bend, round - ø560-ø560 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 30.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2117
| 400 | 431E | 63 | Bend, round - ø200-ø200 - 30.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 30.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2118
| 400 | 431E | 64 | Bend, round - ø560-ø560 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2119
| 400 | 431E | 65 | Bend, round - ø315-ø315 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2120
| 400 | 431E | 66 | Bend, round - ø560-ø560 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 45.00° | 60 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2121
| 400 | 431E | 67 | Bend, round - ø200-ø200 - 49.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 49.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2122
| 400 | 431E | 68 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2123
| 400 | 431E | 69 | Bend, round - ø125-ø125 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø125-ø125 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2124
| 400 | 431E | 70 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2125
| 400 | 431E | 71 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2126
| 400 | 431E | 72 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2127
| 400 | 431E | 73 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2128
| 400 | 431E | 74 | Bend, round - ø315-ø315 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2129
| 400 | 431E | 75 | Bend, round - ø390-ø390 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø390-ø390 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2130
| 400 | 431E | 76 | Bend, round - ø560-ø560 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 90.00° | 33 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2131
| 400 | 431E | 77 | Bend, round - ø700-ø700 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø700-ø700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2132
| 400 | 431E | 78 | Bend, round - ø560-ø560 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 - 90.00° | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2133
| 400 | 431E | 79 | Bend, round - ø630-ø630 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø630-ø630 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2134
| 400 | 431E | 80 | Radius elbow - 700x1000-700x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2135
| 400 | 431E | 81 | Radius elbow - 1000x700-1000x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x700-1000x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2136
| 400 | 431E | 82 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2137
| 400 | 431E | 83 | Radius elbow - 150x165-150x165 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 150x165-150x165 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2138
| 400 | 431E | 84 | Radius elbow - 200x315-200x315 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 200x315-200x315 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2139
| 400 | 431E | 85 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2140
| 400 | 431E | 86 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2141
| 400 | 431E | 87 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2142
| 400 | 431E | 88 | Radius elbow - 425x425-350x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 425x425-350x425 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2143
| 400 | 431E | 89 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2144
| 400 | 431E | 90 | Radius elbow - 550x425-425x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x425-425x425 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2145
| 400 | 431E | 91 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2146
| 400 | 431E | 92 | Radius elbow - 800x700-800x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 800x700-800x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2147
| 400 | 431E | 93 | Radius elbow - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2148
| 400 | 431E | 94 | Radius elbow - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2149
| 400 | 431E | 95 | Radius elbow - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2150
| 400 | 431E | 96 | Radius elbow - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2151
| 400 | 431E | 97 | Radius elbow - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2152
| 400 | 431E | 98 | Radius elbow - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2153
| 400 | 431E | 99 | Radius elbow - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2154
| 400 | 431E | 100 | Radius elbow - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2155
| 400 | 431E | 101 | Radius elbow - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2156
| 400 | 431E | 102 | Radius elbow - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2157
| 400 | 431E | 103 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2158
| 400 | 431E | 104 | Transition, rect. - round - 315x115-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 315x115-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2159
| 400 | 431E | 105 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2160
| 400 | 431E | 106 | Transition, rect. - round - 750x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 750x600-ø630 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2161
| 400 | 431E | 107 | Transition, rect. - round - 900x700-ø700 | Négyszög-Kör átmenet - 900x700-ø700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2162
| 400 | 431E | 108 | Transition, rect. - round - 900x900-ø800 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2163
| 400 | 431E | 109 | Transition, rect. - round - 900x900-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2164
| 400 | 431E | 110 | Transition, rect. - round - 1200x1500-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1200x1500-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2165
| 400 | 431E | 111 | Transition, rect. - round - 1300x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1300x600-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2166
| 400 | 431E | 112 | Transition, rect. - round - 1500x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1500x600-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2167
| 400 | 431E | 113 | Transition, rect. - round - 1600x750-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1600x750-ø630 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2168
| 400 | 431E | 114 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2169
| 400 | 431E | 115 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2170
| 400 | 431E | 116 | Reducer, round - ø160-ø158 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø158 | 20 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2171
| 400 | 431E | 117 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2172
| 400 | 431E | 118 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2173
| 400 | 431E | 119 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2174
| 400 | 431E | 120 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2175
| 400 | 431E | 121 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2176
| 400 | 431E | 122 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 54 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2177
| 400 | 431E | 123 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2178
| 400 | 431E | 124 | Reducer, round - ø300-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø250 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2179
| 400 | 431E | 125 | Reducer, round - ø315-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2180
| 400 | 431E | 126 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2181
| 400 | 431E | 127 | Reducer, round - ø315-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2182
| 400 | 431E | 128 | Reducer, round - ø350-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2183
| 400 | 431E | 129 | Reducer, round - ø350-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2184
| 400 | 431E | 130 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2185
| 400 | 431E | 131 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2186
| 400 | 431E | 132 | Reducer, round - ø400-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2187
| 400 | 431E | 133 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2188
| 400 | 431E | 134 | Reducer, round - ø400-ø350 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø350 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2189
| 400 | 431E | 135 | Reducer, round - ø450-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2190
| 400 | 431E | 136 | Reducer, round - ø450-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2191
| 400 | 431E | 137 | Reducer, round - ø450-ø400 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2192
| 400 | 431E | 138 | Reducer, round - ø630-ø560 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø630-ø560 | 23 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2193
| 400 | 431E | 139 | Reducer, round - ø700-ø560 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø700-ø560 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2194
| 400 | 431E | 140 | Reducer, round - ø710-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø710-ø630 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2195
| 400 | 431E | 141 | Reducer, round - ø800-ø710 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø800-ø710 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2196
| 400 | 431E | 142 | Reducer, round - ø900-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø630 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2197
| 400 | 431E | 143 | Reducer, round - ø900-ø800 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø800 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2198
| 400 | 431E | 144 | Reducer, rectangular - 300x300-200x315 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2199
| 400 | 431E | 145 | Reducer, rectangular - 300x350-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x350-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2200
| 400 | 431E | 146 | Reducer, rectangular - 350x400-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x400-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2201
| 400 | 431E | 147 | Reducer, rectangular - 350x425-400x345 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x425-400x345 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2202
| 400 | 431E | 148 | Reducer, rectangular - 350x550-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 350x550-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2203
| 400 | 431E | 149 | Reducer, rectangular - 400x345-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 400x345-350x350 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2204
| 400 | 431E | 150 | Reducer, rectangular - 450x165-150x165 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x165-150x165 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2205
| 400 | 431E | 151 | Reducer, rectangular - 450x450-400x400 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x450-400x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2206
| 400 | 431E | 152 | Reducer, rectangular - 500x500-450x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x500-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2207
| 400 | 431E | 153 | Reducer, rectangular - 550x550-550x425 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x550-550x425 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2208
| 400 | 431E | 154 | Reducer, rectangular - 600x510-550x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-550x550 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2209
| 400 | 431E | 155 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2210
| 400 | 431E | 156 | Reducer, rectangular - 800x550-400x400 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x550-400x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2211
| 400 | 431E | 157 | Reducer, rectangular - 800x675-800x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x675-800x550 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2212
| 400 | 431E | 158 | Reducer, rectangular - 800x700-800x550 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x700-800x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2213
| 400 | 431E | 159 | Reducer, rectangular - 800x1005-700x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 800x1005-700x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2214
| 400 | 431E | 160 | Reducer, rectangular - 1000x510-1000x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x510-1000x450 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2215
| 400 | 431E | 161 | Reducer, rectangular - 1000x600-750x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x600-750x600 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2216
| 400 | 431E | 162 | Reducer, rectangular - 1000x1005-1000x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1000x1005-1000x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2217
| 400 | 431E | 163 | Reducer, rectangular - 1200x700-900x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1200x700-900x700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2218
| 400 | 431E | 164 | Reducer, rectangular - 1240x855-700x800 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1240x855-700x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2219
| 400 | 431E | 165 | Reducer, rectangular - 1250x600-1000x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1250x600-1000x600 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2220
| 400 | 431E | 166 | Reducer, rectangular - 1300x600-1250x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1300x600-1250x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2221
| 400 | 431E | 167 | Reducer, rectangular - 1500x600-1250x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1500x600-1250x600 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2222
| 400 | 431E | 168 | Reducer, rectangular - 1545x1160-1545x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1545x1160-1545x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2223
| 400 | 431E | 169 | Reducer, rectangular - 1600x750-1500x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1600x750-1500x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2224
| 400 | 431E | 170 | Reducer, rectangular - 1750x600-1500x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1750x600-1500x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2225
| 400 | 431E | 171 | Reducer, rectangular - 1800x900-1300x900 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1800x900-1300x900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2226
| 400 | 431E | 172 | Reducer, rectangular - 2000x600-1750x600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x600-1750x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2227
| 400 | 431E | 173 | Reducer, rectangular - 2000x1200-1800x1200 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x1200-1800x1200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2228
| 400 | 431E | 174 | Reducer, rectangular - 2155x1770-1000x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2155x1770-1000x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2229
| 400 | 431E | 175 | Reducer, rectangular - 2460x1465-1100x1100 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2460x1465-1100x1100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2230
| 400 | 431E | 176 | Reducer, rectangular - 2460x1465-1300x1100 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2460x1465-1300x1100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2231
| 400 | 431E | 177 | T-piece, round - ø100-ø100-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø100-ø100-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2232
| 400 | 431E | 178 | T-piece, round - ø160-ø160-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2233
| 400 | 431E | 179 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2234
| 400 | 431E | 180 | T-piece, round - ø200-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2235
| 400 | 431E | 181 | T-piece, round - ø200-ø200-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2236
| 400 | 431E | 182 | T-piece, round - ø200-ø200-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2237
| 400 | 431E | 183 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2238
| 400 | 431E | 184 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2239
| 400 | 431E | 185 | T-piece, round - ø250-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø200-ø200 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2240
| 400 | 431E | 186 | T-piece, round - ø250-ø250-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2241
| 400 | 431E | 187 | T-piece, round - ø250-ø250-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2242
| 400 | 431E | 188 | T-piece, round - ø250-ø250-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø160 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2243
| 400 | 431E | 189 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2244
| 400 | 431E | 190 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2245
| 400 | 431E | 191 | T-piece, round - ø300-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2246
| 400 | 431E | 192 | T-piece, round - ø300-ø300-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2247
| 400 | 431E | 193 | T-piece, round - ø300-ø300-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2248
| 400 | 431E | 194 | T-piece, round - ø300-ø300-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2249
| 400 | 431E | 195 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2250
| 400 | 431E | 196 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2251
| 400 | 431E | 197 | T-piece, round - ø315-ø315-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø250 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2252
| 400 | 431E | 198 | T-piece, round - ø350-ø350-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø350-ø350-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2253
| 400 | 431E | 199 | T-piece, round - ø400-ø400-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2254
| 400 | 431E | 200 | T-piece, round - ø400-ø400-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2255
| 400 | 431E | 201 | T-piece, round - ø400-ø400-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2256
| 400 | 431E | 202 | T-piece, round - ø400-ø400-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø250 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2257
| 400 | 431E | 203 | T-piece, round - ø450-ø450-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2258
| 400 | 431E | 204 | T-piece, round - ø450-ø450-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø200 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2259
| 400 | 431E | 205 | T-piece, round - ø450-ø450-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø250 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2260
| 400 | 431E | 206 | T-piece, round - ø450-ø450-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2261
| 400 | 431E | 207 | T-piece, round - ø450-ø450-ø450 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2262
| 400 | 431E | 208 | T-piece, round - ø560-ø560-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø560-ø560-ø560 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2263
| 400 | 431E | 209 | T-piece, round - ø630-ø630-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø630-ø630-ø560 | 22 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2264
| 400 | 431E | 210 | T-piece, round - ø700-ø700-ø400 | T-idom kör keresztmetszet - ø700-ø700-ø400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2265
| 400 | 431E | 211 | T-piece, round - ø700-ø700-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø700-ø700-ø560 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2266
| 400 | 431E | 212 | T-piece, round - ø710-ø710-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø710-ø710-ø560 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2267
| 400 | 431E | 213 | T-piece, round - ø800-ø800-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø800-ø800-ø560 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2268
| 400 | 431E | 214 | T-piece, round - ø900-ø900-ø560 | T-idom kör keresztmetszet - ø900-ø900-ø560 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2269
| 400 | 431E | 215 | T-piece, round - ø900-ø900-ø900 | T-idom kör keresztmetszet - ø900-ø900-ø900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2270
| 400 | 431E | 216 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2271
| 400 | 431E | 217 | T-piece, rectangular - 400x400-350x400-350x400 | T-idom négyszög keresztmetszet - 400x400-350x400-350x400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2272
| 400 | 431E | 218 | T-piece, rectangular - 450x450-165x450-450x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 450x450-165x450-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2273
| 400 | 431E | 219 | T-piece, rectangular - 700x800-700x800-700x800 | T-idom négyszög keresztmetszet - 700x800-700x800-700x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2274
| 400 | 431E | 220 | T-piece, rectangular - 800x550-550x550-350x550 | T-idom négyszög keresztmetszet - 800x550-550x550-350x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2275
| 400 | 431E | 221 | T-piece, rectangular - 1300x900-900x900-900x900 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1300x900-900x900-900x900 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2276
| 400 | 431E | 222 | T-piece, rectangular - 1800x1200-700x1200-700x1200 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1800x1200-700x1200-700x1200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2277
| 400 | 431E | 223 | End cap, rectangular - 200x315-200x315 | Véglezáró kör keresztmetszet - 200x315-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2278
| 400 | 431E | 224 | End cap, rectangular - 200x315 | Véglezáró kör keresztmetszet - 200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2279
| 400 | 431E | 225 | End cap, rectangular - 1000x450 | Véglezáró kör keresztmetszet - 1000x450 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2280
| 400 | 431E | 226 | End cap, rectangular - 1000x600 | Véglezáró kör keresztmetszet - 1000x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2281
| 400 | 431E | 227 | End cap, rectangular - 2000x600 | Véglezáró kör keresztmetszet - 2000x600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2282
| 400 | 431E | 228 | Takeoff for grille - 300x300-300x300 | Ültető idom rácshoz - 300x300-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2283
| 400 | 431E | 229 | Takeoff for grille - 315x65-315x65 | Ültető idom rácshoz - 315x65-315x65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2284
| 400 | 431E | 230 | Takeoff for grille - 415x165-415x165 | Ültető idom rácshoz - 415x165-415x165 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2285
| 400 | 431E | 231 | Takeoff for grille - 415x315-415x315 | Ültető idom rácshoz - 415x315-415x315 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2286
| 400 | 431E | 232 | Takeoff for grille - 450x1000-450x1000 | Ültető idom rácshoz - 450x1000-450x1000 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2287
| 400 | 431E | 233 | Takeoff for grille - 515x115-515x115 | Ültető idom rácshoz - 515x115-515x115 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2288
| 400 | 431E | 234 | Takeoff for grille - 1015x315-1015x315 | Ültető idom rácshoz - 1015x315-1015x315 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2289
| 400 | 431E | 235 | Takeoff for grille - 1200x1300-1200x1300 | Ültető idom rácshoz - 1200x1300-1200x1300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2290
| 400 | 431E | 236 | Takeoff for grille - 1300x1100-1300x1100 | Ültető idom rácshoz - 1300x1100-1300x1100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2291
| 400 | 431E | 237 | Takeoff for grille - 2000x1500-2000x1500 | Ültető idom rácshoz - 2000x1500-2000x1500 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2292
| 400 | 431E | 238 | Saddle mount for grille - ø160-ø160 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2293
| 400 | 431E | 239 | Saddle mount for grille - ø250-ø250 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2294
| 400 | 431E | 240 | Saddle mount for grille - ø315-ø315 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2295
| 400 | 431E | 241 | Saddle mount for grille - ø400-ø400 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2296
| 400 | 431E | 242 | Saddle mount for grille - ø450-ø450 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2297
| 400 | 431E | 243 | Saddle mount for grille - ø560-ø560 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø560-ø560 | 18 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2298
| 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2299
| 400 | 431E | 244 | ø100 | ø100 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2300
| 400 | 431E | 245 | ø125 | ø125 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2301
| 400 | 431E | 246 | ø160 | ø160 | 26 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2302
| 400 | 431E | 247 | ø200 | ø200 | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2303
| 400 | 431E | 248 | ø250 | ø250 | 75 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2304
x | 400 | 431E |  | Outside air' Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel Insulation of the duct inside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation | Friss levegő Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből Épületen belüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2305
| 400 | 431E |  | Outdoor air | Friss levegő | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2306
| 400 | 431E | 249 | 300x300 | 300x300 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2307
| 400 | 431E | 250 | 500x500 | 500x500 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2308
| 400 | 431E | 251 | 1240x855 | 1240x855 | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2309
| 400 | 431E | 252 | 1545x1160 | 1545x1160 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2310
| 400 | 431E | 253 | 1600x1500 | 1600x1500 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2311
| 400 | 431E | 254 | 1600x1665 | 1600x1665 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2312
| 400 | 431E | 255 | 2155x1770 | 2155x1770 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2313
| 400 | 431E | 256 | 2460x1465 | 2460x1465 | 178 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2314
| 400 | 431E | 257 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2315
| 400 | 431E | 258 | Bend, round - ø300-ø300 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 45.00° | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2316
| 400 | 431E | 259 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2317
| 400 | 431E | 260 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2318
| 400 | 431E | 261 | Radius elbow - 500x500-500x500 - | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2319
| 400 | 431E | 262 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 35.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 35.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2320
| 400 | 431E | 263 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2321
| 400 | 431E | 264 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2322
| 400 | 431E | 265 | Radius elbow - 1240x855-1240x855 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1240x855-1240x855 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2323
| 400 | 431E | 266 | Radius elbow - 2155x1770-2155x1770 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2155x1770-2155x1770 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2324
| 400 | 431E | 267 | Radius elbow - 2460x1465-2460x1465 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2460x1465-2460x1465 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2325
| 400 | 431E | 268 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2326
| 400 | 431E | 269 | Reducer, rectangular - 410x675-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 410x675-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2327
| 400 | 431E | 270 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2328
x | 400 | 431E |  | Return air Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Inside the building: Without insulation Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel | Elszívás' Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen belül: Szigetelés nélkül Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2329
| 400 | 431E |  | Return air | Elszívás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2330
| 400 | 431E | 271 | 65x315 | 65x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2331
| 400 | 431E | 272 | 200x315 | 200x315 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2332
| 400 | 431E | 273 | 215x315 | 215x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2333
| 400 | 431E | 274 | 250x250 | 250x250 | 31 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2334
| 400 | 431E | 275 | 250x300 | 250x300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2335
| 400 | 431E | 276 | 300x300 | 300x300 | 16 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2336
| 400 | 431E | 277 | 315x165 | 315x165 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2337
| 400 | 431E | 278 | 315x815 | 315x815 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2338
| 400 | 431E | 279 | 315x1015 | 315x1015 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2339
| 400 | 431E | 280 | 325x300 | 325x300 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2340
| 400 | 431E | 281 | 350x350 | 350x350 | 28 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2341
| 400 | 431E | 282 | 415x65 | 415x65 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2342
| 400 | 431E | 283 | 415x215 | 415x215 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2343
| 400 | 431E | 284 | 415x250 | 415x250 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2344
| 400 | 431E | 285 | 450x450 | 450x450 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2345
| 400 | 431E | 286 | 500x450 | 500x450 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2346
| 400 | 431E | 287 | 500x500 | 500x500 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2347
| 400 | 431E | 288 | 515x315 | 515x315 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2348
| 400 | 431E | 289 | 540x450 | 540x450 | 38 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2349
| 400 | 431E | 290 | 550x450 | 550x450 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2350
| 400 | 431E | 291 | 550x550 | 550x550 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2351
| 400 | 431E | 292 | 550x700 | 550x700 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2352
| 400 | 431E | 293 | 600x450 | 600x450 | 181 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2353
| 400 | 431E | 294 | 650x650 | 650x650 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2354
| 400 | 431E | 295 | 700x550 | 700x550 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2355
| 400 | 431E | 296 | 700x900 | 700x900 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2356
| 400 | 431E | 297 | 700x1000 | 700x1000 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2357
| 400 | 431E | 298 | 900x450 | 900x450 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2358
| 400 | 431E | 299 | 1000x450 | 1000x450 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2359
| 400 | 431E | 300 | 1000x700 | 1000x700 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2360
| 400 | 431E | 301 | 1800x1000 | 1800x1000 | 123 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2361
| 400 | 431E | 302 | 2000x2200 | 2000x2200 | 65 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2362
| 400 | 431E | 303 | 2700x1600 | 2700x1600 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2363
| 400 | 431E | 304 | 2900x2000 | 2900x2000 | 70 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2364
| 400 | 431E | 305 | ø100 | ø100 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2365
| 400 | 431E | 306 | ø160 | ø160 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2366
| 400 | 431E | 307 | ø200 | ø200 | 66 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2367
| 400 | 431E | 308 | ø250 | ø250 | 85 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2368
| 400 | 431E | 309 | ø300 | ø300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2369
| 400 | 431E | 310 | ø315 | ø315 | 43 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2370
| 400 | 431E | 311 | ø390 | ø390 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2371
| 400 | 431E | 312 | ø400 | ø400 | 32 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2372
| 400 | 431E | 313 | ø450 | ø450 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2373
| 400 | 431E | 314 | ø630 | ø630 | 3 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2374
| 400 | 431E | 315 | ø900 | ø900 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2375
| 400 | 431E | 316 | Bend, round - ø315-ø315 - 15.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 15.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2376
| 400 | 431E | 317 | Bend, round - ø200-ø200 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 45.00° | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2377
| 400 | 431E | 318 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2378
| 400 | 431E | 319 | Bend, round - ø400-ø400 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2379
| 400 | 431E | 320 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2380
| 400 | 431E | 321 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2381
| 400 | 431E | 322 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2382
| 400 | 431E | 323 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2383
| 400 | 431E | 324 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2384
| 400 | 431E | 325 | Bend, round - ø315-ø315 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2385
| 400 | 431E | 326 | Bend, round - ø390-ø390 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø390-ø390 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2386
| 400 | 431E | 327 | Bend, round - ø400-ø400 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø400-ø400 - 90.00° | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2387
| 400 | 431E | 328 | Bend, round (small radius) - ø900-ø900 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet kisebb ívű - ø900-ø900 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2388
| 400 | 431E | 329 | Radius elbow - 65x415-65x415 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 65x415-65x415 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2389
| 400 | 431E | 330 | Radius elbow - 250x415-65x415 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 250x415-65x415 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2390
| 400 | 431E | 331 | Radius elbow - 2200x2000-2200x2000 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2200x2000-2200x2000 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2391
| 400 | 431E | 332 | Radius elbow - 250x250-250x250 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 250x250-250x250 - 90.00° | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2392
| 400 | 431E | 333 | Radius elbow - 300x250-250x250 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x250-250x250 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2393
| 400 | 431E | 334 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2394
| 400 | 431E | 335 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2395
| 400 | 431E | 336 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2396
| 400 | 431E | 337 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2397
| 400 | 431E | 338 | Radius elbow - 540x450-540x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 540x450-540x450 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2398
| 400 | 431E | 339 | Radius elbow - 550x550-550x550 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x550-550x550 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2399
| 400 | 431E | 340 | Radius elbow - 550x700-550x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x700-550x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2400
| 400 | 431E | 341 | Radius elbow - 650x650-650x650 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 650x650-650x650 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2401
| 400 | 431E | 342 | Radius elbow - 675x410-300x410 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 675x410-300x410 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2402
| 400 | 431E | 343 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2403
| 400 | 431E | 344 | Radius elbow - 900x700-900x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 900x700-900x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2404
| 400 | 431E | 345 | Radius elbow - 1000x700-1000x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x700-1000x700 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2405
| 400 | 431E | 346 | Radius elbow - 2000x2200-2000x2200 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2000x2200-2000x2200 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2406
| 400 | 431E | 347 | Radius elbow - 2900x2000-1600x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2900x2000-1600x2000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2407
| 400 | 431E | 348 | Radius elbow - 2900x2000-2200x2000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 2900x2000-2200x2000 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2408
| 400 | 431E | 349 | Transition, rect. - round - 250x250-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 250x250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2409
| 400 | 431E | 350 | Transition, rect. - round - 300x300-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2410
| 400 | 431E | 351 | Transition, rect. - round - 315x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 315x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2411
| 400 | 431E | 352 | Transition, rect. - round - 400x345-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 400x345-ø400 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2412
| 400 | 431E | 353 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2413
| 400 | 431E | 354 | Transition, rect. - round - 415x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 415x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2414
| 400 | 431E | 355 | Transition, rect. - round - 515x315-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 515x315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2415
| 400 | 431E | 356 | Transition, rect. - round - 550x550-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 550x550-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2416
| 400 | 431E | 357 | Transition, rect. - round - 600x450-ø250 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2417
| 400 | 431E | 358 | Transition, rect. - round - 600x450-ø400 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2418
| 400 | 431E | 359 | Transition, rect. - round - 600x450-ø450 | Négyszög-Kör átmenet - 600x450-ø450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2419
| 400 | 431E | 360 | Transition, rect. - round - 2000x1600-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2000x1600-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2420
| 400 | 431E | 361 | Transition, rect. - round - 2000x2900-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2000x2900-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2421
| 400 | 431E | 362 | Transition, rect. - round - 2900x2000-ø1600 | Négyszög-Kör átmenet - 2900x2000-ø1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2422
| 400 | 431E | 363 | Reducer, round - ø198-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø198-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2423
| 400 | 431E | 364 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2424
| 400 | 431E | 365 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 15 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2425
| 400 | 431E | 366 | Reducer, round - ø250-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2426
| 400 | 431E | 367 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2427
| 400 | 431E | 368 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 32 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2428
| 400 | 431E | 369 | Reducer, round - ø300-ø298 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø298 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2429
| 400 | 431E | 370 | Reducer, round - ø300-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2430
| 400 | 431E | 371 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2431
| 400 | 431E | 372 | Reducer, round - ø315-ø298 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø298 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2432
| 400 | 431E | 373 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2433
| 400 | 431E | 374 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2434
| 400 | 431E | 375 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2435
| 400 | 431E | 376 | Reducer, round - ø450-ø400 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2436
| 400 | 431E | 377 | Reducer, round - ø900-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø900-ø630 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2437
| 400 | 431E | 378 | Reducer, rectangular - 250x300-200x315 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 250x300-200x315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2438
| 400 | 431E | 379 | Reducer, rectangular - 250x300-250x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 250x300-250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2439
| 400 | 431E | 380 | Reducer, rectangular - 300x300-250x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-250x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2440
| 400 | 431E | 381 | Reducer, rectangular - 300x300-300x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x300-300x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2441
| 400 | 431E | 382 | Reducer, rectangular - 300x350-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 300x350-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2442
| 400 | 431E | 383 | Reducer, rectangular - 450x450-350x350 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 450x450-350x350 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2443
| 400 | 431E | 384 | Reducer, rectangular - 500x450-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x450-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2444
| 400 | 431E | 385 | Reducer, rectangular - 500x500-450x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 500x500-450x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2445
| 400 | 431E | 386 | Reducer, rectangular - 550x450-500x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x450-500x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2446
| 400 | 431E | 387 | Reducer, rectangular - 550x550-550x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 550x550-550x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2447
| 400 | 431E | 388 | Reducer, rectangular - 600x450-300x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x450-300x300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2448
| 400 | 431E | 389 | Reducer, rectangular - 600x450-415x250 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x450-415x250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2449
| 400 | 431E | 390 | Reducer, rectangular - 600x510-540x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-540x450 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2450
| 400 | 431E | 391 | Reducer, rectangular - 600x510-550x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-550x450 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2451
| 400 | 431E | 392 | Reducer, rectangular - 600x510-600x450 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 600x510-600x450 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2452
| 400 | 431E | 393 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2453
| 400 | 431E | 394 | Reducer, rectangular - 650x650-325x300 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 650x650-325x300 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2454
| 400 | 431E | 395 | Reducer, rectangular - 675x800-550x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 675x800-550x700 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2455
| 400 | 431E | 396 | Reducer, rectangular - 700x900-675x800 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 700x900-675x800 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2456
| 400 | 431E | 397 | Reducer, rectangular - 1005x800-1000x700 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1005x800-1000x700 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2457
| 400 | 431E | 398 | Reducer, rectangular - 1240x855-650x650 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1240x855-650x650 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2458
| 400 | 431E | 399 | Reducer, rectangular - 1545x1160-700x900 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 1545x1160-700x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2459
| 400 | 431E | 400 | Reducer, rectangular - 2000x2200-2700x1600 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2000x2200-2700x1600 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2460
| 400 | 431E | 401 | Reducer, rectangular - 2155x1160-700x1000 | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 2155x1160-700x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2461
| 400 | 431E | 402 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2462
| 400 | 431E | 403 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2463
| 400 | 431E | 404 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2464
| 400 | 431E | 405 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2465
| 400 | 431E | 406 | T-piece, round - ø300-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2466
| 400 | 431E | 407 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2467
| 400 | 431E | 408 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2468
| 400 | 431E | 409 | T-piece, round - ø315-ø315-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2469
| 400 | 431E | 410 | T-piece, round - ø400-ø400-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2470
| 400 | 431E | 411 | T-piece, round - ø400-ø400-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2471
| 400 | 431E | 412 | T-piece, round - ø400-ø400-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø250 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2472
| 400 | 431E | 413 | T-piece, round - ø400-ø400-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2473
| 400 | 431E | 414 | T-piece, round - ø400-ø400-ø400 | T-idom kör keresztmetszet - ø400-ø400-ø400 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2474
| 400 | 431E | 415 | T-piece, round - ø450-ø450-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2475
| 400 | 431E | 416 | T-piece, round - ø450-ø450-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2476
| 400 | 431E | 417 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2477
| 400 | 431E | 418 | T-piece, round - ø315-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø250-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2478
| 400 | 431E | 419 | T-piece, rectangular - 650x650-650x650-650x650 | T-idom négyszög keresztmetszet - 650x650-650x650-650x650 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2479
| 400 | 431E | 420 | T-piece, rectangular - 700x550-550x550-550x550 | T-idom négyszög keresztmetszet - 700x550-550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2480
| 400 | 431E | 421 | T-piece, rectangular - 900x450-600x450-600x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 900x450-600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2481
| 400 | 431E | 422 | T-piece, rectangular - 1000x450-600x450-540x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1000x450-600x450-540x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2482
| 400 | 431E | 423 | T-piece, rectangular - 1000x450-600x450-600x450 | T-idom négyszög keresztmetszet - 1000x450-600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2483
| 400 | 431E | 424 | End cap, rectangular - 550x550-550x550 | Véglezáró kör keresztmetszet - 550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2484
| 400 | 431E | 425 | End cap, rectangular - 600x450-600x450 | Véglezáró kör keresztmetszet - 600x450-600x450 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2485
| 400 | 431E | 426 | Takeoff for grille - 315x65-315x65 | Ültető idom rácshoz - 315x65-315x65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2486
| 400 | 431E | 427 | Takeoff for grille - 315x165-315x165 | Ültető idom rácshoz - 315x165-315x165 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2487
| 400 | 431E | 428 | Takeoff for grille - 315x215-315x215 | Ültető idom rácshoz - 315x215-315x215 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2488
| 400 | 431E | 429 | Takeoff for grille - 415x215-415x215 | Ültető idom rácshoz - 415x215-415x215 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2489
| 400 | 431E | 430 | Takeoff for grille - 450x900-450x900 | Ültető idom rácshoz - 450x900-450x900 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2490
| 400 | 431E | 431 | Takeoff for grille - 450x1000-450x1000 | Ültető idom rácshoz - 450x1000-450x1000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2491
| 400 | 431E | 432 | Takeoff for grille - 550x550-550x550 | Ültető idom rácshoz - 550x550-550x550 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2492
| 400 | 431E | 433 | Takeoff for grille - 815x315-815x315 | Ültető idom rácshoz - 815x315-815x315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2493
| 400 | 431E | 434 | Takeoff for grille - 1015x315-1015x315 | Ültető idom rácshoz - 1015x315-1015x315 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2494
| 400 | 431E | 435 | Takeoff for grille - 2200x2000-2200x2000 | Ültető idom rácshoz - 2200x2000-2200x2000 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2495
| 400 | 431E | 436 | Saddle mount for grille - ø100-ø100 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2496
| 400 | 431E | 437 | Saddle mount for grille - ø160-ø160 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2497
| 400 | 431E | 438 | Saddle mount for grille - ø200-ø200 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2498
| 400 | 431E | 439 | Saddle mount for grille - ø250-ø250 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 | 17 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2499
| 400 | 431E | 440 | Saddle mount for grille - ø300-ø300 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2500
| 400 | 431E | 441 | Saddle mount for grille - ø315-ø315 | Ültetőidom kör keresztmetszet - ø315-ø315 | 10 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2501
| 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2502
| 400 | 431E | 442 | ø100 | ø100 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2503
| 400 | 431E | 443 | ø160 | ø160 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2504
| 400 | 431E | 444 | ø200 | ø200 | 17 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2505
| 400 | 431E | 445 | ø250 | ø250 | 44 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2506
| 400 | 431E | 446 | ø300 | ø300 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2507
| 400 | 431E | 447 | ø315 | ø315 | 12 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2508
x | 400 | 431E |  | Exhaust air Galvanised steel duct general quality requirements: Lindab galvanised stees sheet airduct system. Required leakage class for round ducts is ‘C’, for rectangular ducts is 'B’ in conformity with Eurovent 2/2. Rectangular ducts with MEZ flanges and trapeze bracing, hat- or rod shaped internal reinforcing frame if required. Round spiral corrugated duct system with factory made rubber profile sealing. In accordance with standard cleaning apertures must be fitted to the ventilation duct system. 0,8mm thick aluminium sheet cladding, with continuous overlapping, sintered connections with aluminium riveting. General quality requirements of insulations: For insulations always the original auxiliary materials of the manufacturer must be used, i.e.: adhesives, overlapping tapes, fixings, etc. Insulations should always be made so that the result is a homogenously insulated surface, with special attention in the case of cold medium transferring pipelines. Armaflex AC: Synthetic rubber based closed cell insulation to prevent condensation, elastic material. Allowed temperature range of medium from -50 to +110°C-ig (band +85°C). Fire resistance classification: DL-s3, d0 (considerable participation in fire, strong smoke production, no flaming droplets/particles) Inside the building: Without insulation Insulation of the duct outside the building must be included in the material of the ducts and fittings: galvanised steel duct + Armaflex AC 13mm insulation + 50mm mineral wool with aluminium lining + galvanized sheet steel | Kidobás Hga acél légcsatorna álltalános minőségi elvárásai: Lindab horganyzott acél légcsatorna rendszer, elvárt tömörségi osztály kör keresztmetszet "C", négyszög keresztmetszet "B" az Eurovent 2/2 szerint. Négyszög keresztmetszetű csatornarendszer mezkeretes csatlakozással, trapéz merevítéssel, kalap illetve belső rúd merevítéssel szükség szerint.Kör keresztmetszetű spirálkorcolt horganyzott légcsatorna rendszer gyártóművi profilozott gumibetétes csatlakozásokkal. Előírásnak megfelelően tisztító nyílásokkal kell ellátni a légcsatorna hálózatot. 0,8mm-es aluminium lemez borítás, folytonos, átlapolássos, szitnizett kapcsolatokkal, alumínium popszegecses rögzítéssel. Hőszigetelés általános minőségi elvárásai: A hőszigetelésekhez minden esetben a gyártó saját segédeszközeit kell használni, mint pl.: ragasztók, átlapolók, rögzítések, stb. Szigeteléseket minden esetben úgy kell elkészíteni, hogy a végeredmény egy homogén szigetelt felület legyen, különös tekintettel a hideg közeget szállító csővezetékek esetében. Armaflex AC: Szintetikus gumi alapú zártcellás szerkezetű páralecsapódás megelőzésére, rugalmas hőszigetelés. Megengedett közeghőm. -50 - +110°C-ig (szalag +85°C). Tűzvédelmi besorolás: DL-s3, d0 (lényeges részvétel a tűzben, erősen füstképző, égve nem csepegő) Épületen belül: Szigetelés nélkül Épületen kívüli légcsatorna szigetelését a légcsatorna és idomok anyagába bele kell számolni: Hga légcsatorna + Armaflex AC 13mm szigetelés + 50mm alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés + bádogozása horganyzott acéllemezből | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2509
| 400 | 431E |  | Exhaust | Kidobás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2510
| 400 | 431E | 448 | 300x300 | 300x300 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2511
| 400 | 431E | 449 | 500x500 | 500x500 | 7 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2512
| 400 | 431E | 450 | 1240x855 | 1240x855 | 8 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2513
| 400 | 431E | 451 | 1545x1200 | 1545x1200 | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2514
| 400 | 431E | 452 | 2155x1200 | 2155x1200 | 20 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2515
| 400 | 431E | 453 | 2460x1465 | 2460x1465 | 270 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2516
| 400 | 431E | 454 | ø250 | ø250 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2517
| 400 | 431E | 455 | ø350 | ø350 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2518
| 400 | 431E | 456 | ø1000 | ø1000 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2519
| 400 | 431E | 457 | Bend, round - ø350-ø350 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2520
| 400 | 431E | 458 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2521
| 400 | 431E | 459 | Bend, round - ø350-ø350 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2522
| 400 | 431E | 460 | Bend, round - ø1000-ø1000 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø1000-ø1000 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2523
| 400 | 431E | 461 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2524
| 400 | 431E | 462 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2525
| 400 | 431E | 463 | Bend, round - ø350-ø350 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø350-ø350 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2526
| 400 | 431E | 464 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2527
| 400 | 431E | 465 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 45.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2528
| 400 | 431E | 466 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 60.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2529
| 400 | 431E | 467 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 300x300-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2530
| 400 | 431E | 468 | Radius elbow - 500x500-500x500 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 500x500-500x500 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2531
| 400 | 431E | 469 | Reducer, rectangular - 410x675-300x300 - 90.00° | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 410x675-300x300 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2532
| 400 | 431E | 470 | Reducer, rectangular - 630x550-500x500 - 90.00° | Szűkítő négyszög keresztmetszet - 630x550-500x500 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2533
| 400 | 431E | 471 | Exhaust Air sanitary block | Vizesblokk elszívás | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | !!! | 2534
| 400 | 431E | 472 | ø100 | ø100 | 9 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2535
| 400 | 431E | 473 | ø125 | ø125 | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2536
| 400 | 431E | 474 | ø150 | ø150 | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2537
| 400 | 431E | 475 | ø160 | ø160 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2538
| 400 | 431E | 476 | ø200 | ø200 | 66 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2539
| 400 | 431E | 477 | ø250 | ø250 | 30 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2540
| 400 | 431E | 478 | ø300 | ø300 | 11 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2541
| 400 | 431E | 479 | ø315 | ø315 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2542
| 400 | 431E | 480 | ø450 | ø450 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2543
| 400 | 431E | 481 | Bend, round - ø200-ø200 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 45.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2544
| 400 | 431E | 482 | Bend, round - ø250-ø250 - 45.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 45.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2545
| 400 | 431E | 483 | Bend, round - ø160-ø160 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2546
| 400 | 431E | 484 | Bend, round - ø200-ø200 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2547
| 400 | 431E | 485 | Bend, round - ø250-ø250 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 60.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2548
| 400 | 431E | 486 | Bend, round - ø300-ø300 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2549
| 400 | 431E | 487 | Bend, round - ø450-ø450 - 60.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 - 60.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2550
| 400 | 431E | 488 | Bend, round - ø100-ø100 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø100-ø100 - 90.00° | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2551
| 400 | 431E | 489 | Bend, round - ø125-ø125 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø125-ø125 - 90.00° | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2552
| 400 | 431E | 490 | Bend, round - ø150-ø150 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø150-ø150 - 90.00° | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2553
| 400 | 431E | 491 | Bend, round - ø160-ø160 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø160-ø160 - 90.00° | 11 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2554
| 400 | 431E | 492 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2555
| 400 | 431E | 493 | Bend, round - ø250-ø250 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø250-ø250 - 90.00° | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2556
| 400 | 431E | 494 | Bend, round - ø300-ø300 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø300-ø300 - 90.00° | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2557
| 400 | 431E | 495 | Bend, round - ø450-ø450 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø450-ø450 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2558
| 400 | 431E | 496 | Bend, round - ø200-ø200 - 90.00° | Könyökidom kör keresztmetszet - ø200-ø200 - 90.00° | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2559
| 400 | 431E | 497 | Transition, rect. - round - 415x215-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 415x215-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2560
| 400 | 431E | 498 | Reducer, round - ø125-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø125-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2561
| 400 | 431E | 499 | Reducer, round - ø150-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø150-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2562
| 400 | 431E | 500 | Reducer, round - ø150-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø150-ø125 | 21 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2563
| 400 | 431E | 501 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 9 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2564
| 400 | 431E | 502 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 16 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2565
| 400 | 431E | 503 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2566
| 400 | 431E | 504 | Reducer, round - ø200-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø125 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2567
| 400 | 431E | 505 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 13 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2568
| 400 | 431E | 506 | Reducer, round - ø250-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2569
| 400 | 431E | 507 | Reducer, round - ø250-ø150 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2570
| 400 | 431E | 508 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2571
| 400 | 431E | 509 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 12 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2572
| 400 | 431E | 510 | Reducer, round - ø300-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2573
| 400 | 431E | 511 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2574
| 400 | 431E | 512 | Reducer, round - ø315-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2575
| 400 | 431E | 513 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2576
| 400 | 431E | 514 | Reducer, round - ø450-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2577
| 400 | 431E | 515 | T-piece, round - ø125-ø125-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø125-ø125-ø100 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2578
| 400 | 431E | 516 | T-piece, round - ø125-ø125-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø125-ø125-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2579
| 400 | 431E | 517 | T-piece, round - ø150-ø150-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø150-ø150-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2580
| 400 | 431E | 518 | T-piece, round - ø160-ø125-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø125-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2581
| 400 | 431E | 519 | T-piece, round - ø160-ø160-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2582
| 400 | 431E | 520 | T-piece, round - ø160-ø160-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø125 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2583
| 400 | 431E | 521 | T-piece, round - ø160-ø160-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø160-ø160-ø160 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2584
| 400 | 431E | 522 | T-piece, round - ø200-ø150-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø150-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2585
| 400 | 431E | 523 | T-piece, round - ø200-ø200-ø100 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø100 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2586
| 400 | 431E | 524 | T-piece, round - ø200-ø200-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø125 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2587
| 400 | 431E | 525 | T-piece, round - ø200-ø200-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø150 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2588
| 400 | 431E | 526 | T-piece, round - ø200-ø200-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø160 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2589
| 400 | 431E | 527 | T-piece, round - ø200-ø200-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø200-ø200-ø200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2590
| 400 | 431E | 528 | T-piece, round - ø250-ø250-ø125 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø125 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2591
| 400 | 431E | 529 | T-piece, round - ø250-ø250-ø150 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø150 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2592
| 400 | 431E | 530 | T-piece, round - ø250-ø250-ø160 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø160 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2593
| 400 | 431E | 531 | T-piece, round - ø250-ø250-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2594
| 400 | 431E | 532 | T-piece, round - ø250-ø250-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø250-ø250-ø250 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2595
| 400 | 431E | 533 | T-piece, round - ø300-ø300-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2596
| 400 | 431E | 534 | T-piece, round - ø300-ø300-ø250 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø250 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2597
| 400 | 431E | 535 | T-piece, round - ø300-ø300-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø300-ø300-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2598
| 400 | 431E | 536 | T-piece, round - ø315-ø315-ø200 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø200 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2599
| 400 | 431E | 537 | T-piece, round - ø315-ø315-ø315 | T-idom kör keresztmetszet - ø315-ø315-ø315 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2600
| 400 | 431E | 538 | T-piece, round - ø450-ø450-ø300 | T-idom kör keresztmetszet - ø450-ø450-ø300 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2601
| 400 | 431E |  | Flexible duct | Flexibilis légcsatorna | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2602
| 400 | 431E | 539 | ø100 | ø100 | 7.2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2603
| 400 | 431E | 540 | ø125 | ø125 | 2.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2604
| 400 | 431E | 541 | ø150 | ø150 | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2605
| 400 | 431E | 542 | ø160 | ø160 | 8.4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2606
| 400 | 431E |  | Technology extraction | Technológiai elszívás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2607
| 400 | 431E | 543 | 900x900 | 900x900 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2608
| 400 | 431E | 544 | 1000x1000 | 1000x1000 | 15 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2609
| 400 | 431E | 545 | 1100x700 | 1100x700 | 23 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2610
| 400 | 431E | 546 | 1100x1000 | 1100x1000 | 34 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2611
| 400 | 431E | 547 | 1100x1300 | 1100x1300 | 18 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2612
| 400 | 431E | 548 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2613
| 400 | 431E | 549 | 1250x700 | 1250x700 | 29 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2614
| 400 | 431E | 550 | 1250x1100 | 1250x1100 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2615
| 400 | 431E | 551 | 1250x1250 | 1250x1250 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2616
| 400 | 431E | 552 | 1250x1300 | 1250x1300 | 19 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2617
| 400 | 431E | 553 | 1300x1100 | 1300x1100 | 76 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2618
| 400 | 431E | 554 | 1300x1400 | 1300x1400 | 54 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2619
| 400 | 431E | 555 | 1300x2200 | 1300x2200 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2620
| 400 | 431E | 556 | 1400x1300 | 1400x1300 | 184 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2621
| 400 | 431E | 557 | 1800x675 | 1800x675 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2622
| 400 | 431E | 558 | 1905x1885 | 1905x1885 | 2 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2623
| 400 | 431E | 559 | 2000x900 | 2000x900 | 323 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2624
| 400 | 431E | 560 | 2200x700 | 2200x700 | 36 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2625
| 400 | 431E | 561 | 2200x800 | 2200x800 | 323 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2626
| 400 | 431E | 562 | 2200x1300 | 2200x1300 | 14 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2627
| 400 | 431E | 563 | ø200 | ø200 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2628
| 400 | 431E | 564 | ø250 | ø250 | 24 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2629
| 400 | 431E | 565 | ø355 | ø355 | 1 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2630
| 400 | 431E | 566 | ø1500 | ø1500 | 5 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2631
| 400 | 431E | 567 | Radius elbow - 200x315-200x315 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-300x350 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2632
| 400 | 431E | 568 | Radius elbow - 300x300-300x300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 350x350-350x350 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2633
| 400 | 431E | 569 | Radius elbow - 350x350-300x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 425x425-350x425 - 90.00° | 8 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2634
| 400 | 431E | 570 | Radius elbow - 350x350-350x350 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 450x450-450x450 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2635
| 400 | 431E | 571 | Radius elbow - 425x425-350x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 550x425-425x425 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2636
| 400 | 431E | 572 | Radius elbow - 450x450-450x450 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 700x1000-450x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2637
| 400 | 431E | 573 | Radius elbow - 550x425-425x425 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 800x700-800x700 - 90.00° | 5 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2638
| 400 | 431E | 574 | Radius elbow - 700x1000-450x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2639
| 400 | 431E | 575 | Radius elbow - 800x700-800x700 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2640
| 400 | 431E | 576 | Radius elbow - 1000x1000-600x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2641
| 400 | 431E | 577 | Radius elbow - 1000x1000-1000x1000 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | 9 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2642
| 400 | 431E | 578 | Radius elbow - 1100x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2643
| 400 | 431E | 579 | Radius elbow - 1200x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2644
| 400 | 431E | 580 | Radius elbow - 1200x1800-900x1800 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2645
| 400 | 431E | 581 | Radius elbow - 1300x1100-1100x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2646
| 400 | 431E | 582 | Radius elbow - 1300x1100-1300x1100 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2647
| 400 | 431E | 583 | Radius elbow - 1300x1300-1100x1300 - 90.00° | Könyökidom négyszög keresztmetszet - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2648
| 400 | 431E | 584 | Radius elbow - 1500x2000-1200x2000 - 90.00° | Négyszög-Kör átmenet - 300x300-ø300 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2649
| 400 | 431E | 585 | Radius elbow - 1545x1000-700x1000 - 90.00° | Négyszög-Kör átmenet - 315x115-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2650
| 400 | 431E | 586 | Transition, rect. - round - 300x300-ø300 | Négyszög-Kör átmenet - 410x675-ø390 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2651
| 400 | 431E | 587 | Transition, rect. - round - 315x115-ø200 | Négyszög-Kör átmenet - 750x600-ø630 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2652
| 400 | 431E | 588 | Transition, rect. - round - 410x675-ø390 | Négyszög-Kör átmenet - 900x700-ø700 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2653
| 400 | 431E | 589 | Transition, rect. - round - 750x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø800 | 6 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2654
| 400 | 431E | 590 | Transition, rect. - round - 900x700-ø700 | Négyszög-Kör átmenet - 900x900-ø900 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2655
| 400 | 431E | 591 | Transition, rect. - round - 900x900-ø800 | Négyszög-Kör átmenet - 1200x1500-ø900 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2656
| 400 | 431E | 592 | Transition, rect. - round - 900x900-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1300x600-ø630 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2657
| 400 | 431E | 593 | Transition, rect. - round - 1200x1500-ø900 | Négyszög-Kör átmenet - 1500x600-ø630 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2658
| 400 | 431E | 594 | Transition, rect. - round - 1300x600-ø630 | Négyszög-Kör átmenet - 1600x750-ø630 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2659
| 400 | 431E | 595 | Transition, rect. - round - 1500x600-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø100 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2660
| 400 | 431E | 596 | Transition, rect. - round - 1600x750-ø630 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø125 | 5 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2661
| 400 | 431E | 597 | Reducer, round - ø160-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø160-ø158 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2662
| 400 | 431E | 598 | Reducer, round - ø160-ø125 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø100 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2663
| 400 | 431E | 599 | Reducer, round - ø160-ø158 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø160 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2664
| 400 | 431E | 600 | Reducer, round - ø200-ø100 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø200-ø198 | 12 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2665
| 400 | 431E | 601 | Reducer, round - ø200-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø160 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2666
| 400 | 431E | 602 | Reducer, round - ø200-ø198 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2667
| 400 | 431E | 603 | Reducer, round - ø250-ø160 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø250-ø248 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2668
| 400 | 431E | 604 | Reducer, round - ø250-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø200 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2669
| 400 | 431E | 605 | Reducer, round - ø250-ø248 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø300-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2670
| 400 | 431E | 606 | Reducer, round - ø300-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø200 | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2671
| 400 | 431E | 607 | Reducer, round - ø300-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2672
| 400 | 431E | 608 | Reducer, round - ø315-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø315-ø300 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2673
| 400 | 431E | 609 | Reducer, round - ø315-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø300 | 3 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2674
| 400 | 431E | 610 | Reducer, round - ø315-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø350-ø315 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2675
| 400 | 431E | 611 | Reducer, round - ø350-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø390-ø300 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2676
| 400 | 431E | 612 | Reducer, round - ø350-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø200 | 16 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2677
| 400 | 431E | 613 | Reducer, round - ø390-ø300 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2678
| 400 | 431E | 614 | Reducer, round - ø400-ø200 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø315 | 4 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2679
| 400 | 431E | 615 | Reducer, round - ø400-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø400-ø350 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2680
| 400 | 431E | 616 | Reducer, round - ø400-ø315 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø250 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2681
| 400 | 431E | 617 | Reducer, round - ø400-ø350 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø315 | 1 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2682
| 400 | 431E | 618 | Reducer, round - ø450-ø250 | Szűkítő kör keresztmetszet - ø450-ø400 | 2 | pc/dp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2683
| 400 | 435 | 5 | Fireproof insulation of ductwork | Tűzgátló elburkolás | 149 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2684
| 400 | 434 |  | total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2685
| 400 | 436 |  | other | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2686
| 400 | 436 | 619 | Mobile crane | Mobildaru | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2687
| 400 | 436 | 620 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül meghatározásra! | 20000 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2688
| 400 | 436 | 621 | Insulation of ducts in outdoor installations with 5cm thick mineral wool and sheathing with galvanized sheet steel. | Külső légcsatornák hőszigetelése 5 cm vastag ásványgyapottal és bádogozása horganyzott acéllemezből | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2689
| 400 | 436 | 622 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2690
| 400 | 436 | 623 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Szerelési tervek elkészítése az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2691
| 400 | 436 | 624 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2692
| 400 | 436 | 625 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések, stb. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2693
| 400 | 436 | 626 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2694
| 400 | 436 | 627 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2695
| 400 | 436 | 628 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2696
| 400 | 436 | 629 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2697
| 400 | 436 | 630 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2698
| 400 | 436 | 631 | Commissioning and initial setup of centilation systems | A légtechnikai rendszer üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2699
| 400 | 436 | 632 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2700
| 400 | 436 | 633 | Labeling and marking (in hungarian and english) | Táblázás és feliratozás (magyar és angol nyelven) | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2701
| 400 | 436 | 634 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2702
| 400 | 436 | 635 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 Labeling in hungarian and english | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint Magyarul, angolul feliratozva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2703
| 400 | 436 | 636 | Acoustic measurement protocol preparation | Akusztikai mérés készítése és dokumentálása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2704
| 400 | 436 |  | other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2705
| 400 | 437 |  | Other | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2706
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2707
|  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2708
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2709
|  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2710
|  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2711
|  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2712
|  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2713
|  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2714
|  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2715
|  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2716
|  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2717
|  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2718
|  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2719
|  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2720
|  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2721
|  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2722
|  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2723
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2724
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2725
|  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2726
|  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2727
|  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2728
|  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2729
|  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2730
|  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2731
|  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2732
|  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2733
|  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2734
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2735
|  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2736
|  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2737
|  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2738
|  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2739
|  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2740
|  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2741
|  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2742
|  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2743
|  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2744
|  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2745
|  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2746
|  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2747
|  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2748
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2749
|  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2750
| 400 | 437 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2751
| 400 | 440 |  | Power installations | Áramellátás | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2752
| 400 | 441 |  | High and medium voltage | Nagy és középfeszültségű rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2753
|  |  |  | Note | Megjegyzés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2754
| 400 | 441 | 1 | MV panel as per design documentation, Siemens 8DJH or Schneider RM6 or similar product | KÖF kapcsoló berendezés terv szerinti tartalommal, Siemens 8DJH, Schneider RM6 vagy egyenértékű | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2755
x | 400 | 441 | 2 | MV cable for connection from ELMU to DHP, NA2XS(F)2Y 12/20kV 3x1x240 RM25 | KÖF kábel Áramszolgáltatói bekötési pont és épület KÖF kapcsolóberendezés között, NA2XS(F)2Y 12/20kV 3x1x240 RM25 | 730 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2756
x | 400 | 441 | 3 | MV cable for transformer connection, NA2XS(F)Sy 12/20 kV 3x1x50 RM16 | KÖF kábel transzformátor bekötéséhez NA2XS(F)Sy 12/20 kV 3x1x50 RM16 | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2757
x | 400 | 441 | 4 | Dry type, low-loss transformer 2500 kVA, 20/0,4 kV | Transzformátor berendezés, 2500 kVA, csökkentett veszteségű, száraz kivitel, 20/0.4 kV | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2758
| 400 | 441 | 5 | 5 kVA/10 minutes UPS for MV panel funciton and transformer protection supply, with power panel and cableing and other installation | Segédüzemű táplálás 5 kVA/10 perc UPS berendezéssel KÖF / trafó védelmi berendezésekhez, segédüzemi elosztóval, kompletten | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2759
| 400 | 441 | 6 | Fix capacitor for transformer | Fix fázisjavító berendezés transzformátorhoz | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2760
| 400 | 441 | 7 | Installation of transformer room with all accessories, 40x5 flat-steel on wall, barriers, cable clips, ther small materials and works | Transzformátor helyiség berendezése 40x5 laposvas EPH-val, fa korláttal, kábeltrartó bilincsekkel, feliratokkal, rendszertervvel a falon, szükséges segédanyagokkal, mint poroltó, egyebek | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2761
| 400 | 441 | 8 | Cable end preparation for connection with needed materilas, 6 cable ends | Kábelvég kiképzés szükséges szerelési anyagokkal és munkával, 6 kábelvéggel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2762
| 400 | 441 | 9 | Power supplyiers cost for connection works | Áramszolgáltatói közreműködés bekötéshez | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2763
| 400 | 441 | 10 | MV system testing, programming, adjusting, as-build docuemntation, measurement protocolls | KÖF rendszer beüzemelése, tesztelése, mérési jegyzőkönyvek készítése, megvalósulási tervek készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2764
| 400 | 441 | 11 | Other items by Contractor needed for MV system, with detail listing | Egyéb tételek Kivitelezői részletezéssel és tételes árazással | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2765
| 400 | 441 | 12 | Alternative: deduction if the MV metering will not be required, only unit price | Alternatív tétel: KÖF mérőmező elhagyása a terv szerinti KÖF berendezésből, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2766
| 400 | 441 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2767
| 400 | 443 |  | Low voltage switchgear, busbar | Elosztó berendezések, tokozott sínek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2768
| 400 | 443 | 1 | Busbar connection from transformer to MDB, 4000A, with transformer and panel connection factory element, elbows, necessary custom length elements and supporting substructure | Tokozott sínes átadás transzfomátor és főelosztó között, 4000A, direkt transzformátor csatlakozó elemmel, elosztó berendezésbe történő síncsatlakozással, szükséges egyedi hosszúságú sínelemekkel, kompletten tartószerkezettel | 2 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2769
x | 400 | 443 | 2 | Busbar connection for interconnection of MDB 1 and MDB2, with panel connection factory element, elbows, necessary custom length elements and supporting substructure | Tokozott sínes összeköttetés két főelosztó között, 4000A, direkt transzformátor csatlakozó elemmel, elosztó berendezésbe történő síncsatlakozással, szükséges egyedi hosszúságú sínelemekkel, kompletten tartószerkezettel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2770
| 400 | 443 | 3 | MDB1 panel as per design documentation | MDB1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2771
| 400 | 443 | 4 | MDB2 panel as per design documentation | MDB2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2772
| 400 | 443 | 5 | PP-BH panel as per design documentation | PP-BH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2773
| 400 | 443 | 6 | PP-GH panel as per design documentation | PP-GH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2774
| 400 | 443 | 7 | PP-CON1 panel as per design documentation | PP-CON1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2775
| 400 | 443 | 8 | PP-CON2 panel as per design documentation | PP-CON2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2776
| 400 | 443 | 9 | PP-TS panel as per design documentation | PP-TS jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2777
| 400 | 443 | 10 | PP-CH1 panel as per design documentation | PP-CH1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2778
| 400 | 443 | 11 | PP-CH2 panel as per design documentation | PP-CH2 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2779
| 400 | 443 | 12 | PP-WT panel as per design documentation | PP-WT jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2780
| 400 | 443 | 13 | PP-MT panel as per design documentation | PP-MT jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2781
| 400 | 443 | 14 | PP-SPR panel as per design documentation | PP-SPR jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2782
| 400 | 443 | 15 | PP-KTCH panel as per design documentation | PP-KTCH jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2783
| 400 | 443 | 16 | PP-OF-1 panel as per design documentation | PP-OF-1 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2784
| 400 | 443 | 17 | PP-INK panel as per design documentation | PP-INK jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2785
| 400 | 443 | 18 | PP-OF-11 panel as per design documentation | PP-OF-11 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2786
| 400 | 443 | 19 | PP-OF-12 panel as per design documentation | PP-OF-12 jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2787
| 400 | 443 | 20 | PP-ST panel as per design documentation | PP-ST jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2788
| 400 | 443 | 21 | PP-FGS panel as per design documentation | PP-FGS jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2789
| 400 | 443 | 22 | PP-LOG panel as per design documentation | PP-LOG jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2790
| 400 | 443 | 23 | PP-T-2-3 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-2-3 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2791
x | 400 | 443 | 24 | PP-T-P panel (for technology) as per design documentation | PP-T-P jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 0 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2792
| 400 | 443 | 25 | PP-T-6-7 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-6-7 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2793
| 400 | 443 | 26 | PP-T-C panel (for technology) as per design documentation | PP-T-C jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2794
| 400 | 443 | 27 | PP-T-CO1 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-CO1 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2795
| 400 | 443 | 28 | PP-T-CO2 panel (for technology) as per design documentation | PP-T-CO2 jelű (technológiai) elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2796
| 400 | 443 | 29 | Network registration for overharmonic distorsion, made on a finished electrical network, 7 days / 24h, with protocol and data analysys | Hálózati analízis mérés az MSZ EN 50160 szabvány szerint, a felharmonikus torzítás szintjének felmérése érdekében. A megépült, beüzemelt rendszeren, a felharmonikus szűrő méretének meghatározásához. 1 hetes adatgyűjtés, 7/24h mérés, a mérés kiértékelése, jelentés készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2797
| 400 | 443 | 30 | Option: Phase compensation unit, 200 kVAr capacitive and 150 kVar reactiv power, 14% with tiristor type automatic control, Ethernet or Modbus communication ports, IP23, modular, in a separate panel, unit price only | Opció: Fázisjavító berendezés induktív és kapacitív fázisjavításra 200 kVAr kapacitással , 150 kVAr sönt folytóval, az egyégek: 2db 6,25, 1db 12,5, 1db 25, 3db 50 kVAr-os kapacitív egységből és 2db 5, 1db 10, 2db 15, 5db 20 kVAr-os sönt folytóval, 14%-os torlófolytóval, beépített 12 fokozatú automatikával, tirisztoros kapcsolással, távkezelhető kivitelben, földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet vagy Modbus, kommunikációs felülettel, IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel KRL vagy vele egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2798
| 400 | 443 | 31 | Option: Overharmonic filter 240A in separate rack, with internal cooling, Ethernet and Modbus communication port, IP23, modulary extendable, KRL / Schaffner or similar, unit price only | Opció: Felharmonikus szűrő berendezés 240A kivitelben földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet, Modbus, kommunikációs felülettel IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel, KRL / Schaffner vagy egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2799
| 400 | 443 |  | Busbar system with supporting substructure, Schneider, Siemens, EAE, aluminium, 5-wire system | Tokozott sínrendszer aluminium vezetővel, felfüggesztéssel, szükséges segédszerekeztekkel, 5 vezetős rendszerben, Schneider, Siemens vagy EAE | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2800
| 400 | 443 | 32 | 2500A busbar power panel connection | 2500A csatlakozó elem elosztó berendezéshez | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2801
| 400 | 443 | 33 | 2500A busbar vertical elbow | 2500A-es vertikális sarokelem | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2802
| 400 | 443 | 34 | 2500A busbar horizontal elbow | 2500A-es horizontális sarokelem | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2803
| 400 | 443 | 35 | 2500A busbar dillatation element | 2500A-es dilatációs elem | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2804
| 400 | 443 | 36 | 2500A busbar end-cap | 2500A-es sínhez végelzáróm elem | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2805
| 400 | 443 | 37 | 2500A busbar custome made length element | 2500A egyedi hosszúságú sínelem | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2806
| 400 | 443 | 38 | 2500A busbar 2m element without connection | 2500A egyenes sínelem, 2m, csatlakozások nélkül | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2807
| 400 | 443 | 39 | 2500A busbar 4m element without connection | 2500A egyenes sínelem, 4m, csatlakozások nélkül | 52 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2808
| 400 | 443 | 40 | 2500A busbar 4m element with 3 connection points | 2500A egyenes sínelem, 4m, 3 csatlakozási lehetőséggel | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2809
| 400 | 443 | 41 | 2500A busbar 4m element with 2 fix connection points for high power connections | 2500A egyenes sínelem, 4m, 2 nagyáramú fix csatlakozási lehetőséggel | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2810
| 400 | 443 | 42 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 100A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 100A | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2811
| 400 | 443 | 43 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 160A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 160A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2812
| 400 | 443 | 44 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 250A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 250A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2813
| 400 | 443 | 45 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 400A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 400A | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2814
| 400 | 443 | 46 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 630A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 630A | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2815
| 400 | 443 | 47 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 800A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 800A | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2816
| 400 | 443 | 48 | 2500A busbar tap-off unit with circuit breaker, meter, Mx controll contact, 1000A | 2500A-es sínhez leágazó doboz megszakítóval, Mx kioldóval, BMS mérővel, 1000A | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2817
| 400 | 443 | 49 | General power connection boksz with MCB and RCB, CEE16A + 2xSchucko 230V | Csatlakozó tábla kisautomatákkkal, FI relével, CEE16A + 2x230V HT dugalj | 112 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2818
|  |  |  | systems total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2819
| 400 | 444 |  | Low voltage installation equipment | Kisfeszültségű rendszerek, sezrelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2820
|  |  |  | Galvanized perforated cable tray 1mm, with supporting, suspending elements, with separator, Vergokan or similar | Horganyzott, perforált kábeltáca 1mm, tartó, rögzítő, függesztő, idom elemekkel, elválasztóval, Vergokan vagy egyenértékű | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2821
| 400 | 444 | 1 | width 100 mm high 60mm | 100 mm széles 60 magas | 4520 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2822
| 400 | 444 | 2 | width 200 mm high 60mm | 200 mm széles 60 magas | 2780 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2823
| 400 | 444 | 3 | width 300 mm high 60mm | 300 mm széles 60 magas | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2824
| 400 | 444 | 4 | width 300 mm high 110mm | 300 mm széles 110 magas | 1230 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2825
| 400 | 444 | 5 | width 400 mm high 110mm | 400 mm széles 110 magas | 240 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2826
| 400 | 444 | 6 | width 500 mm high 110mm | 500 mm széles 110 magas | 330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2827
x | 400 | 444 | 7 | Cable tray cover, 100mm | Kábeltálca fedlap, 100mm | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2828
x | 400 | 444 | 8 | Cable tray cover, 200mm | Kábeltálca fedlap, 200mm | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2829
|  |  |  | Cablel ladder high 110mm | Kábellétra 110 magas | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2830
| 400 | 444 | 9 | width 200 mm | 200 mm széles | 650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2831
| 400 | 444 | 10 | width 300 mm | 300 mm széles | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2832
| 400 | 444 | 11 | width 400 mm | 400 mm széles | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2833
| 400 | 444 | 12 | Fireproof cable tray with proper suspension, E90, 200mm | Funkciótartó kábeltálca 110 magas, E90, 200 mm | 360 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2834
|  |  |  | Plastic conduit pipe installed on / in the wall with the needed fastening and support accessories | Müanyag védőcső falon kívűl /falban szerelve, a szükséges tartó és rögzítő elemekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2835
| 400 | 444 | 13 | Medium duty, rigid, 16mm | Közepes keménységű mererv védőcső 16mm | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2836
| 400 | 444 | 14 | Medium duty, rigid, 20mm | Közepes keménységű mererv védőcső 20mm | 1850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2837
| 400 | 444 | 15 | Medium duty, rigid, 25mm | Közepes keménységű mererv védőcső 25mm | 880 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2838
| 400 | 444 | 16 | Medium duty, rigid, 32mm | Közepes keménységű mererv védőcső 32mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2839
| 400 | 444 | 17 | Flexi conduit, 16mm | Gégecső, 16mm | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2840
| 400 | 444 | 18 | Flexi conduit, 20mm | Gégecső, 20mm | 1800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2841
| 400 | 444 | 19 | Flexi conduit, 25mm | Gégecső, 25mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2842
| 400 | 444 | 20 | Flexi conduit, 32mm | Gégecső, 32mm | 150 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2843
| 400 | 444 | 21 | Heavy duty, rigid, 16mm | Keményfalú védőcső 16mm | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2844
| 400 | 444 | 22 | Heavy duty, rigid, 20mm | Keményfalú védőcső 20mm | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2845
| 400 | 444 | 23 | Heavy duty, rigid, 25mm | Keményfalú védőcső 25mm | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2846
| 400 | 444 | 24 | Heavy duty, rigid, 32mm | Keményfalú védőcső 32mm | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2847
| 400 | 444 | 25 | Metal conduit, 25mm, with accessories | Fém védőcső, 25mm, szerelvényekkel | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2848
| 400 | 444 | 26 | Metal conduit, 40mm, with accessories | Fém védőcső, 40mm, szerelvényekkel | 120 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2849
x | 400 | 444 | 27 | SYMALEN M25/19 (staircase wall conduits, floor boksz connections) | SYMALEN M25/19mm (lépcsőházi csövezések, padlódoboz bekötések) | 750 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2850
| 400 | 444 | 28 | E90 cable clips | Funkciómegtartó kábelbilincs | 2500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2851
| 400 | 444 | 29 | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | 8900 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2852
| 400 | 444 | 30 | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2853
| 400 | 444 | 31 | NYM-J 5 x 1,5 mm2 | NYM-J 5 x 1,5 mm2 | 4600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2854
| 400 | 444 | 32 | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | 18700 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2855
| 400 | 444 | 33 | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | 13600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2856
| 400 | 444 | 34 | NYM-J 3 x 4 mm2 | NYM-J 3 x 4 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2857
| 400 | 444 | 35 | NYM-J 5 x 4 mm2 | NYM-J 5 x 4 mm2 | 4800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2858
| 400 | 444 | 36 | NYM-J 5 x 6 mm2 | NYM-J 5 x 6 mm2 | 2750 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2859
| 400 | 444 | 37 | NYM-J 5 x 10 mm2 | NYM-J 5 x 10 mm2 | 1520 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2860
| 400 | 444 | 38 | NYM-J 5 x 16 mm2 | NYM-J 5 x 16 mm2 | 4100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2861
| 400 | 444 | 39 | NYM-J 5 x 25 mm2 | NYM-J 5 x 25 mm2 | 2300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2862
| 400 | 444 | 40 | NYY-J 5 x 6 mm2 | NYY-J 5 x 6 mm2 | 180 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2863
| 400 | 444 | 41 | NYY-J 5 x 10 mm2 | NYY-J 5 x 10 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2864
| 400 | 444 | 42 | NYY-J 5 x 16 mm2 | NYY-J 5 x 16 mm2 | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2865
| 400 | 444 | 43 | NYY-J 5 x 25 mm2 | NYY-J 5 x 25 mm2 | 2400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2866
| 400 | 444 | 44 | NYY-J 5 x 35 mm2 | NYY-J 5 x 35 mm2 | 280 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2867
| 400 | 444 | 45 | NYY-J 5 x 50 mm2 | NYY-J 5 x 50 mm2 | 1400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2868
| 400 | 444 | 46 | NYCWY 4 x 95 SM/50mm2 | NYCWY 4 x 95 SM/50mm2 | 3100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2869
| 400 | 444 | 47 | NYCWY 4 x 120 SM/70mm2 | NYCWY 4 x 120 SM/70mm2 | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2870
| 400 | 444 | 48 | NYCWY 4 x 150 SM/70mm2 | NYCWY 4 x 150 SM/70mm2 | 1250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2871
| 400 | 444 | 49 | NYCWY 4 x 240 SM/120mm2 | NYCWY 4 x 240 SM/120mm2 | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2872
| 400 | 444 | 50 | NYY-J 1x300mm2 | NYY-J 1x300mm2 | 1880 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2873
| 400 | 444 | 51 | NYY-J 1x400mm2 | NYY-J 1x400mm2 | 1500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2874
| 400 | 444 | 52 | NYY-J 1x500mm2 | NYY-J 1x500mm2 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2875
| 400 | 444 | 53 | YSLY-Jz 2 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 2 G 1,5 mm2 | 1350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2876
| 400 | 444 | 54 | YSLY-Jz 3 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 3 G 1,5 mm2 | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2877
| 400 | 444 | 55 | YSLY-Jz 4 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 4 G 1,5 mm2 | 650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2878
| 400 | 444 | 56 | YSLY-Jz 7 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 7 G 1,5 mm2 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2879
| 400 | 444 | 57 | YSLY-Jz 14 G 1,5 mm2 | YSLY-Jz 14 G 1,5 mm2 | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2880
| 400 | 444 | 58 | YSLY-Jz 2 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 2 G 2,5 mm2 | 8400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2881
| 400 | 444 | 59 | YSLY-Jz 5 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 5 G 2,5 mm2 | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2882
| 400 | 444 | 60 | YSLY-Jz 14 G 2,5 mm2 | YSLY-Jz 14 G 2,5 mm2 | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2883
| 400 | 444 | 61 | NHXCH E60 3x1,5mm2 | NHXCH E60 3x1,5mm2 | 1780 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2884
| 400 | 444 | 62 | NHXCH E60 3x2,5mm2 | NHXCH E60 3x2,5mm2 | 850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2885
| 400 | 444 | 63 | NHXCH E60 3x6mm2 | NHXCH E60 3x6mm2 | 1300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2886
| 400 | 444 | 64 | H07RN-F 3x2,5mm2 | H07RN-F 3x2,5mm2 | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2887
| 400 | 444 | 65 | H07RN-F 5x2,5mm2 | H07RN-F 5x2,5mm2 | 600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2888
| 400 | 444 | 66 | H07RN-F 3x4mm2 | H07RN-F 3x4mm2 | 130 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2889
| 400 | 444 | 67 | H07RN-F 5x4mm2 | H07RN-F 5x4mm2 | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2890
| 400 | 444 | 68 | H07RN-F 5x6mm2 | H07RN-F 5x6mm2 | 130 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2891
| 400 | 444 | 69 | H07RN-F 5x10mm2 | H07RN-F 5x10mm2 | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2892
| 400 | 444 | 70 | SZRMKVM-J 5x10mm2 | SZRMKVM-J 5x10mm2 | 1650 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2893
| 400 | 444 | 71 | Wall penetration, Hauff-technik or any technically equal solutions, 35-100mm | Épület becsatlakozás kialakítása 35-100mm, Hauff-technik vagy műszakilag egyenértékű megoldással | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2894
| 400 | 444 | 72 | Manhole N1 type with installation, cover, lockable, with sump and internal eadder, Kucorgo KFT or similar | Beton akna, előregyártott kivitel, belső létrával, normál fedlappal szintezhető kivitelben, zárható kerettel, N1 méretben, vízelvezető zsomppal, 20cm kulé kavicságyra állítva, terepszinthez illesztve, kompletten, Gyártó: Kucorgó KFT vagy egyenértékű | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2895
| 400 | 444 | 73 | Ø50mm PVC pipe in earth | KPE Ø50mm védőcső földben | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2896
| 400 | 444 | 74 | Ø63mm PVC pipe in earth | KPE Ø63mm védőcső földben | 75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2897
| 400 | 444 | 75 | Ø160mm PVC pipe in earth | KPE Ø160mm védőcső földben | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2898
| 400 | 444 | 76 | Ø200mm PVC pipe in earth | KPE Ø160mm védőcső földben | 55 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2899
| 400 | 444 | 77 | Trench digging, with earth backfilling and ramming, width: 0,4m, depth: 1,0m | Árokásás, a föld helyszíni deponálásával és visszatöltéssel, rétegenkénti tömörítéssel, 0,4x1,0 m keresztmetszetben | 2510 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2900
| 400 | 444 | 78 | Coordination with sub-constructors | Közműegyeztetés társszakágakkal | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2901
| 400 | 444 | 79 | Track designation with EOV methods | Nyomvonal kijelölés geodéziai módszerekkel, EOV koordináták alapján a kiviteli terven szereplő nyomvonalakra, több időpontban | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2902
| 400 | 444 | 80 | Open trench measurement of the trails, with geodetic methods, with instrumental measurement, documentation of realization and point list, documentation in dwg, complete | Nyomvonal nyíltárkos bemérése, geodéziai módszerekkel, műszeres beméréssel, megvalósulási dokumentció és pontlista készítéssel, a nyomvonalak dwg-ben történő dokumentálásával, kompletten | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2903
| 400 | 444 | 81 | DALI router helvar 910 or similar for Ethernet to 2 DALI bus lines, inside power panel installed (office and manufacturing area) | DALI router, Helvar 910 vagy egyenértékű, Ethernetből 2 DALI vonal indításához, elosztó berendezésben elhelyezve, iroda és csarnok területén | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2904
| 400 | 444 | 82 | Helvar SceneTouch7 (ST7-X) lighting control panel for production area with all necessary accessories like power supply | Helvar SceneTouch7 (ST7-X) világítási vezérlő tuch-screen oldalfalra szerelve, kompletten tápegységgel | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2905
| 400 | 444 | 83 | DALI system programming (about 1200 elements) | DALI rendszer programouása (kb 1200 eszköz) | 1 | tétel/titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2906
| 400 | 444 | 84 | Helvar DALI 8 botton controller, side wall mounted | Helvar DALI 8-as világtási vezérlő oldalfalon | 31 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2907
| 400 | 444 | 85 | Helvar DALI multisensor | Helvar DALI multisensor | 60 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2908
| 400 | 444 | 86 | DALI sunshine detector | DALI napsugárzás - érzékelő | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2909
| 400 | 444 | 87 | Parapet trunking, 170/75 3-compartment, with cover, elbows, accessories | 3 rekeszes PVC parapet csatorna, 170/5, gyári sarokelemekkel, fedlappal, szükséges kiegészítő szerelvényekkel | 140 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2910
| 400 | 444 | 88 | Socket, recessed | Dugalj, süllyesztett | 190 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2911
| 400 | 444 | 89 | Socket, recessed, IP rated | Dugalj, IP védett, süllyesztett | 172 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2912
| 400 | 444 | 90 | Socket, surface mounted | Dugalj, falon kívüli kivitel | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2913
| 400 | 444 | 91 | Socket, surface mounted, IP rated | Dugalj, falon kívüli kivitel, IP védett | 215 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2914
| 400 | 444 | 92 | Socket for parapet trunking, mosaic type | Parapet csatornába süllyesztett mozaik rendszerű dugalj | 170 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2915
| 400 | 444 | 93 | CEE 16A socket | CEE 16A fali csatlakozó | 75 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2916
| 400 | 444 | 94 | CEE 32A socket | CEE 32A fali csatlakozó | 9 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2917
| 400 | 444 | 95 | 1PH fix connection with disconnect switch | 1F fix kiállás munkavédelmi kapcsolóval | 270 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2918
| 400 | 444 | 96 | 3PH fix connection with disconnect switch | 3F fix kiállás munkavédelmi kapcsolóval | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2919
| 400 | 444 | 97 | 4 place floor box vith 2 pcs of socket outlets | 4 férőhelyes padlódoboz, benne 2 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2920
| 400 | 444 | 98 | 6 place floor box vith 4 pcs of socket outlets | 6 férőhelyes padlódoboz benne 4 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2921
| 400 | 444 | 99 | 8 place floor box vith 6 pcs of socket outlets | 8 férőhelyes padlódoboz, benne 6 db dugalj, kompletten szerelvényekkel | 76 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2922
| 400 | 444 | 100 | 1P swotch, recessed | 1P / alternatív fali kapcsoló | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2923
| 400 | 444 | 101 | 1P double switch, recessed | Csillár kapcsoló / dupla alternatív kapcsoló | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2924
| 400 | 444 | 102 | 2P recessed switch, IP rated | 2P süllyesztett kapcsoló, IP védett | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2925
| 400 | 444 | 103 | 2P surface mounted IP rated switch | 2P falon kívüli kapcsoló, IP védett | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2926
| 400 | 444 | 104 | key switch | Kulcsos kapcsoló | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2927
| 400 | 444 | 105 | Recessed 360 grad motion detector | Süllyesztett 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló | 75 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2928
| 400 | 444 | 106 | Surface mounted 360 grad motion detector | Falon kívüli 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló | 66 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2929
| 400 | 444 | 107 | Surface mounted 360 grad motion detector, IP rated | Falon kívüli 360 fokos mozgásézrékelős kapcsoló, IP védett | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2930
| 400 | 444 | 108 | IP rated push botton | Vízmentes világítási nyomógomb | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2931
| 400 | 444 |  | systems total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2932
| 400 | 445 |  | Lighting fixtures with installation, connection, supporting structure | Lámpatestek felszereléssel, bekötéssel, tartószerkezettel, kompletten | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2933
| 400 | 445 | 1 | Type L1: Surface mounted downlight 13,2W, 4000K, 1440lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED1400-840 HFIX RSB or any technically equivalent solution | L1 tervjelű lámpatest: Rászereltt mélysugárzó 13,2W, 4000K, 1440lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED1400-840 HFIX RSB vagy műszakilag egyenértékű | 255 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2934
| 400 | 445 | 2 | Type L2: Surface mounted downlight 17,2W, 4000K, 2090lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED2000-840 HFIX RSB or any technically equivalent solution | L2 tervjelű lámpatest: Rászerelt mélysugárzó 17,2W, 4000K, 2090lm, IP54 Thorn Chalice 200 LED2000-840 HFIX RSB vagy műszakilag egyenértékű | 29 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2935
| 400 | 445 | 3 | Type L3: Suspended luminaire 61W, 4000K, 6700lm, IP20 Thorn IQ Wave SP / IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 or any technically equivalent solution | L3 tervjelű lámpatest: Függesztett lámpatest 61W, 4000K, 6700lm, IP20 Thorn IQ Wave SP / IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 vagy műszakilag egyenértékű | 283 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2936
| 400 | 445 | 4 | Type L4: Surface mounted luminaire 21,7W, 4000K, 3130lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF or any technically equivalent solution | L4 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 21,7W, 4000K, 3130lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF vagy műszakilag egyenértékű | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2937
| 400 | 445 | 5 | Type L5: Wall mounted mirror luminaire 17W, 4000K, 960lm, IP44 PXF Lighting VIP KINKIET LED 595mm OPAL or any technically equivalent solution | L5 tervjelű lámpatest: Falra szerelt tükörvilágító lámpatest 17W, 4000K, 960lm, IP44 PXF Lighting VIP KINKIET LED 595mm OPAL vagy műszakilag egyenértékű | 41 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2938
| 400 | 445 | 6 | L6 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 24W, 4000K, 3000lm, IP40 Thorn Omega Pro 2 / OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12 vagy műszakilag egyenértékű | L6 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 24W, 4000K, 3000lm, IP40 Thorn Omega Pro 2 / OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12 vagy műszakilag egyenértékű | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2939
| 400 | 445 | 7 | Type L7: Surface mounted luminaire 52,7W, 4000K, 6550lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF or any technically equivalent solution | L7 tervjelű lámpatest: Rászerelt lámpatest 52,7W, 4000K, 6550lm, IP66 Thorn Aquaforce Pro / AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF vagy műszakilag egyenértékű | 184 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2940
| 400 | 445 | 8 | Type L8: Suspended luminaire 27W, 4000K, 3490lm, IP40 PXF Lighting Milena LED PAR or any technically equivalent solution | L8 tervjelű lámpatest: Függesztett lámpatest 27W, 4000K, 3490lm, IP40 PXF Lighting Milena LED PAR vagy műszakilag egyenértékű | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2941
| 400 | 445 | 9 | Type L9: High-bay luminaire 92,5W, 4000K, 12500lm, IP65 Zumtobel Craft M LED13000-840 PM NB LDO WH or any technically equivalent solution | L9 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 92,5W, 4000K, 12500lm, IP65 Zumtobel Craft M LED13000-840 PM NB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 96 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2942
| 400 | 445 | 10 | Type L10: High-bay luminaire 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM WB LDO WH or any technically equivalent solution | L10 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM WB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 321 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2943
| 400 | 445 | 11 | Type L11: High-bay luminaire 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM NB LDO WH or any technically equivalent solution | L11 tervjelű lámpatest: Csarnokvilágító lámpatest 130W, 4000K, 16800lm, IP65 Zumtobel Craft M LED17000-840 PM NB LDO WH vagy műszakilag egyenértékű | 338 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2944
| 400 | 445 | 12 | Side wall mounted or suspended escape route lighting fixture, glass, LED, central battery with addressing module, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt / függesztett irányfény lámpatest, üveglapos kivitelben, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | 77 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2945
| 400 | 445 | 13 | Side wall or surface mounted escape route lighting fixture, glass, LED, central battery with addressing module, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest tűzcsap piktogrammal, üveglapos kivitelben, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Arrow N ARN/1W/Z/CB/ADE | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2946
| 400 | 445 | 14 | Surface mounted or suspended escape route lighting fixture for high installation, opalic, led, central battery with addressing module, IP65 Awex Exit S ETS/1W/Z/CB/ADE | Mennyezetre, oldalfalra szerelt vagy függesztett irányfény lámpatest, opálbúrás kivitelben, LED, közpponti akkumulátoros, állandó üzem, IP65 Awex Exit S ETS/1W/Z/CB/ADE | 110 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2947
| 400 | 445 | 15 | Side wall mounted emergency lighting fixture with hydrant pictogram, opalic, led, central battery with addressing module, IP20 Awex Helios HEL/1/SA | Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest, tűzcsap piktogrammal, opálbúrás kivitelben, LED, központi akkumulátoros, 1h áthidalással, állandó üzem, IP20 Awex Helios HEL/1/SA | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2948
| 400 | 445 | 16 | Surface mounted emergency lighting fixture for general areas, LED, central battery with addressing module IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, általános területre, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | 86 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2949
| 400 | 445 | 17 | Surface mounted emergency lighting fixture for general areas, LED, central battery with addressing module IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, közlekedőkbe, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 AWEX ETE ETE/3W/Z/CB/ADE | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2950
| 400 | 445 | 18 | Surface mounted emergency lighting fixture for corridors, LED, central battery with addressing module IP41 AWEX Lovato II LV2C/2W/Z/CB/ADE | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, közlekedőkbe, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP41 AWEX Lovato II LV2C/2W/Z/CB/ADE | 22 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2951
| 400 | 445 | 19 | Side wall mounted emergency lighting fixture, for outdoor, LED, central battery with addressing module, IP65 Awex Outdoor ODB/3x1/Z/CB/ADE | Oldalfalra szerelt biztonsági világítási lámpatest, kültéri, LED, központi akkumulátoros, címző modullal, IP65 Awex Outdoor ODB/3x1/Z/CB/ADE | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2952
| 400 | 445 | 20 | Exit light with battery, for sprinkler room and guardhouse | Irányfény lámpatest opál kivitelben, saját akkumulátoros, sprinkler központban és portán | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2953
| 400 | 445 | 21 | Emergency lighting fixture for sprinkler room and guarhouse, with battery pack | Biztonsági világítási lámpatest saját akkumulátorral, sprinkler központ és porta épületben | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2954
| 400 | 445 | 22 | KL2.1 outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.1 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 37 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2955
| 400 | 445 | 23 | KL2.2 outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2956
| 400 | 445 | 24 | KL2.3 sidewall mounted outdoor luminaire LED, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - or any technically equivalent type | KL2.3 jelű kültéri oldalfalra szerelt kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 128W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2957
| 400 | 445 | 25 | KL3.1 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - or any technically equivalent type | KL3.1 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - vagy műszakilag egyenértékű | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2958
| 400 | 445 | 26 | KL3.2 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - or any technically equivalent type | KL3.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 9425 lm, 4000K, IP66 2xGLARE LED whale 2 14 4000K T3 ; 56W - vagy műszakilag egyenértékű | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2959
| 400 | 445 | 27 | KL4.1 sidewall mounted outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - or any technically equivalent type | KL4.1 jelű kültéri oldalfalra szerelt kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2960
| 400 | 445 | 28 | KL4.2 outdoor luminaire LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - or any technically equivalent type | KL4.2 jelű kültéri lámpatest LED-es fényforrás, 56W, 16298 lm, 4000K, IP66 GLARE LED whale 2 14 4000K T4B ; 128W - vagy műszakilag egyenértékű | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2961
| 400 | 445 | 29 | 10m height hot-dip galvanized steel pole with base frame, fitting door, without head structure, supplied, set | 10 m magas, tüzihorganyzott acél oszlop, alapkerettel, szerelvény ajtóval, fejszerkezet nélkül, szállítva, állítva, kompletten | 65 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2962
| 400 | 445 | 30 | Concrete base for 10 m height pole with fittings, conduit, in-situ concrete, 60x60x100cm | Beton alaptest acél oszlop tartására, terepszint felett +5cm-es felső síkkal, helyszíni betonozással, acél alapkerettel, csavarokkal, védőcső bevezetéssel, földmunkával, kompletten, 10 m magas oszlop számára, 60x60x100cm | 64 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2963
| 400 | 445 | 31 | Pole-top arm, one side, 1m lenght | Oszlop kar, acél oszlopra rögzítve, 1db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 1,0m hosszú | 53 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2964
| 400 | 445 | 32 | Pole-top arm, two-side, 1m lenght | Oszlop kar, acél oszlopra rögzítve, 2db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 1,0m hosszú | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2965
| 400 | 445 | 33 | Wall mounted supporting element for lighting fixture on facade, 0,5m lenght | Oszlop kar, falra rögzítve, 1db lámpatest tartására, tüzihorganyzott kivitel, 0,5m hosszú | 40 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2966
| 400 | 445 | 34 | Central battery emerggency lighting central unit for 2500W lighting power, 50Ah battery pack, wit control system, integrated 2x4x2A circuit and connections for subcentral units | BV központ 2500W lámateljesítményhez, 50 Ah akku csomaggal, komplett vezérlő és felügyeleti elektronikával, beépített 2x4x2A áramkörrel, leágazással kisközpontokhoz | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2967
| 400 | 445 | 35 | Subcentral unit for 4 circuits without battery | Kisközpont BV rendszerhez akkumulátor nélkül, 4 áramkörös | 11 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2968
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2969
| 400 | 445 |  | Lighting Systems total | Világítási rendszerek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2970
| 400 | 446 |  | Lightning protection and Earthing system | Villámvédelem, földelés, EPH, zavarvédelem | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2971
| 400 | 445 | 1 | Lightning protection interconnecting wire on concrete blocks, 15cm above roof, 8mm St/tZn | Villámvédelmi összekötő vezető 15cm kiemeléssel tető felett, beton klocnikon, St/tZn 8mm, összekötő és megfogó szerelvényekkel, kompletten | 2650 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2972
| 400 | 445 | 2 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16mm, 2m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16mm, 2m magas, kompletten | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2973
| 400 | 445 | 3 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16/10mm, 3m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16/10mm, 3m magas, kompletten | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2974
| 400 | 445 | 4 | Lightning arrestor with concrete base, FI 16/10mm, 3,5m high | Felfogórúd beton talppal, gumi alátétlappal, bekötéssel összekötő / levezetőbe, FI 16/10mm, 3,5m magas, kompletten | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2975
| 400 | 445 | 5 | Downlead concutor in concrete pillar with 4 fix connection points, 10mm St/tZn | Levezető beton pillérekben, pillérenként 4 fix csatlakozási ponttal, Fi10mm St/tZn | 115 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2976
| 400 | 445 | 6 | Fix earting point done with 40x5mm St/tZn | Földelési fix csatlakozási pont kialakítása, 40x5mm St/tZn laposvassal | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2977
| 400 | 445 | 7 | Equi-potential network in baseplate, with accessories, St/tZn 30x3,5mm | Potenciál-kiegyenlítő háló alaplemezben, bekötésekkel részletterv szerint, toldó és összekötő bilincsekkel, St/tZn 30x3,5mm laposvas | 3850 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2978
| 400 | 445 | 8 | Grounding in earth, 10mm V4a | Földelő vezető termett talajban, Fi 10mm V4a | 410 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2979
| 400 | 445 | 9 | Earthing connection for extension, made off 10mm V4a material, 2m long | Földelés kiállás bővítéshez, Fi 10mm V4a anyagból, 2 m hosszú | 27 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2980
| 400 | 445 | 10 | Earthing rod with pike, 16mm NIRO, with connection clips | Földelőrúd beütőcsúccsal, 2m, 16mm NIRO, csatlakozó bilinccsel | 28 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2981
| 400 | 445 | 11 | Earthing in pillar foundation, 3m long, St/tZn, with V4a connection on top | Földelés pilléralapban, 3m St/tZn fi 16mm vas betonozás előtt elhelyezve, rozsdamentes csatlakozással pilléralap tetején | 118 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2982
| 400 | 445 | 12 | V4a 10mm interconnectionfrom grounding in pillar foundation to the equi-potential mesh | Rozsdamentes összekötés földlés és potenciál-kiegyenlítő háló között, bilincsekkel, FI10mm V4a anyagból, 1m | 118 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2983
| 400 | 445 | 13 | EPN busbar on side wall | EPH sín oldalfalon / pilléren, réz, burkolattal | 35 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2984
| 400 | 445 | 14 | EPN busbar in MDB room as a main EPN pont of the building | EPH sín főelosztó helyiségben oldalfalon, központi EPH pontként kialakítva | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2985
| 400 | 445 | 15 | H07V-K 2,5mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 2,5mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 350 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2986
| 400 | 445 | 16 | H07V-K 4mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 4mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2987
| 400 | 445 | 17 | H07V-K 10mm S/Z cable for EPN network | H07V-K 10mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 80 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2988
| 400 | 445 | 18 | H07V-K 240mm S/Z cable for transformer and MDB connection to EPN busbar | H07V-K 240mm S/Z kábel sarukkal EPH hálózat kialakításához | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2989
| 400 | 445 | 19 | Pipe EPN connector | Csőbilincsek EPH bekötéshez | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2990
| 400 | 445 | 23 | PVC insulated connection wire | PVC szigetelésű összekötő vezető ∅10 (huzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13 mm St/tZn) | 50 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2991
| 400 | 445 | 24 | Anti-corrosion tape | Korrózióvédő szalag szélesség 50 mm L 10 m | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2992
| 400 | 445 | 25 | I+II class overvoltage protection on zone boarders | I+II osztályú túlfeszültség-levezető, zónahatárokon elhelyezve | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2993
| 400 | 445 | 26 | III class overvoltage protection | III osztályú túlfeszültség-levezető egység koordinált kialakításban | 120 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2994
| 400 | 445 | 26 | Earthing system measurement and protocoll | Földelési rendszer mérése és jegyzőkönyv készítése | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2995
| 400 | 445 | 27 | As build documentation | Megvalósulási tervek készítése | 1 | tétel / titel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 2996
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2997
| 400 | 445 |  | Lightning protection and Earthing system total | Villámvédelem és földelés összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 2998
| 400 | 449 |  | For KG 440 other items | Egyéb villamos munkák és tételek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 2999
|  |  |  | Heat and smoke system | Hő és füstelvezetés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3000
| 400 | 449 | 1 | Type RWA RT. handheld transmitter for remote start in yellow, minimum 2 NO or 2 NC output Output, potential free relay contact DC30 V / 2 A Switch housing material: Plastic With all necessary accessories | RWA RT típ. kézi jelzésadó távindításhoz sárga színben, minimálisan 2 NO vagy 2 NC kimenetel, potenciálmentes relé kontaktus DC30 V/2 A Kapcsolóház anyaga: Műanyag Minden szükséges tartozékkal, rögzítőidomokkal | 23 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3001
| 400 | 449 | 3 | RWA (SHEV) control center for planned number of CO movement rooflights valve manifolds in emergency Operation with battery pack, and with control of fresh air supply gate, door | RWA vezérlő központ terv szerinti számú CO működtetésű tetőfelülvilágító szeleptömbjének vészeseti működtetéséhez, akkupackkal, légpótló kapu, ajtó vezérléssel | 20 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3002
| 400 | 449 | 4 | Air supply gates, doors UPS support, gates standard, according to architect's agreement. | Légpótló kapuk, ajtók UPS alátámasztása, kapuk gyári tartozéka, építész konszignáció szerint. | 21 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3003
| 400 | 449 | 5 | JBH(St)H E30 4*2*0,8mm | JBH(St)H E30 4*2*0,8mm | 1500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3004
| 400 | 449 | 6 | JBH(St)H E30 2*0,8mm | JBH(St)H E30 2*0,8mm | 12000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3005
| 400 | 449 | 7 | Unique, sealed clamped, certified, function-retaining cable support structure with cable density according to product specifications, for cable routing of customized cable routing. Hot-dip galvanized cable trough group fasteners are permitted on multiple cable tracks. | Egyedi, zárt bilincses, minősített, funkciótartó kábeltartó szerkezet, gyártmány előírásainak megfelelő kábelmegfogatási sűrűséggel, kábelátmérő szerinti méretben kábelek egyedi nyomvonalon való fektetéséhez.Több kábel közös nyomvonalán a tüzihorganyzott kábelvályús csoportos kötegrögzítő is megengedett. | 13500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3006
| 400 | 449 | 8 | Equipment, device identification plate 50x100mm, plastic, for exteriors, UV-resistant and weather-proof design | Készülék-, berendezésazonosító felirati tábla 50x100mm műanyag, kültéren UV és időjárás álló kivitelben | 180 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3007
| 400 | 449 | 9 | Cable, wire identification plate 10x50mm, plastic | Kábel-, vezetékazonosító felirati tábla 10x50mm műanyag | 300 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3008
| 400 | 449 | 10 | Connection and checking of RWA LV and air supply control cables on both sides | Erősáramú és vezérlőkábelek, légutánpotló kapuk bekötése RWA rendszerbe | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3009
| 400 | 449 | 11 | Regulatory approval of the implementation of a heat and smoke extraction system | Hő és füstelvezető rendszer kivitelezésének hatósági egyeztetése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3010
| 400 | 449 | 12 | Preparation of product- and D level, building management electrical plans in the appropriate number of copies | Gyártóspecifikus gyártmányterv és megvalósulási villamos tervek készítése megfelelő példányszámban | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3011
| 400 | 449 | 13 | Preparation of temporary and permanent operating instructions | Ideiglenes és végleges kezelési utasítások készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3012
| 400 | 449 | 14 | Documented LV and ELV commissioning, calibration and test operation of the complete SHEV, participation in the handover-takeover procedure | Teljes RWA rendszer dokumentált erős- és gyengeáramú beüzemelése, programozása, beszabályozása, próbaüzeme, közreműködés a Megrendelői és a Hatósági átadás-átvételi és használatba vételi eljárásokban | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3013
| 400 | 449 | 15 | Standard, recorded contact protection measurements regarding the complete system | Szabványos érintésvédelmi mérések a telepített teljes rendszerre vonatkozóan, jegyzőkönyvvel | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3014
| 400 | 449 | 16 | On-site technical management, project administration, project management | Helyszíni művezetés, projekt adminisztráció, projektvezetés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3015
|  |  |  | Others | Egyebek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3016
| 400 | 449 | 17 | 200x100mm wall breakthrough making | 200x100mm -es faláttörés készítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3017
| 400 | 449 | 18 | Fire proofing of the penetrations | Áttörések tűzgátló lezárása | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3018
| 400 | 449 | 19 | Testing of all electrical equipment | A villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, beüzemelése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3019
| 400 | 449 | 20 | Sock protection measurement and protocoll | Érintésvédelmi vizsgálat, és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3020
| 400 | 449 | 21 | Cable insulation measurement and protocoll | Szigetelés vizsgálat és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3021
| 400 | 449 | 22 | Prepairing execution drawings and "as built" drawings | Megvalósulási tervdokumentáció készítés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3022
| 400 | 449 | 23 | Cable taging system | Kábeljelölések, kábeltiketek kiépítése | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3023
| 400 | 449 | 24 | Renting of scafolder | Gurulós állvány / ollós emelő bérlés | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3024
| 400 | 449 | 25 | Site office, garbage trasportation, other costs of site work | Konténeres sitt elszállítás, építési konténer, egyéb költségek | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3025
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3026
| 400 | 449 |  | For KG 440 other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3027
| 400 | 450 |  | Weak current systems | Gyengeáramú rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3028
|  |  |  | Megjegyzés: | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3029
| 400 | 456 |  | Security systems | Biztonságtechnikai rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3030
|  |  |  | Fire alarm system | Tűzjelző rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3031
x | 400 | 456 | 1 | Fire alarm center unit with 7 loop complete with PSU and surge arresters complete | Analóg intelligens tűzjelző központ, 7 hurkos, túlfeszültség levezetővel, tápegységgel, 2db 42Ah akkumulátor tárolására alkalmas dobozolással kompletten felszerelve | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3032
x | 400 | 456 | 2 | Battery 12V/42Ah | 12V/42 Ah akkumulátor | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3033
x | 400 | 456 | 3 | Battery 12V/7Ah | 12V/7 Ah akkumulátor | 64 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3034
x | 400 | 456 | 4 | Network module | Hálózati kommunikációs modul | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3035
x | 400 | 456 | 5 | Graphics softver programming and graphic screen set up (PC + UPS + licenc ) | Grafikus felügyeleti szoftver számítógéppel, szünetmentesítve kompletten | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3036
x | 400 | 456 | 6 | Fire alarm keypad | Tűzjelző másodkezelő | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3037
x | 400 | 456 | 7 | RS485 communication module | RS485 kommunikációs port | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3038
x | 400 | 456 | 8 | Analog addressable optical sensor | Analóg címezhető optikai füstérzékelő, fehér | 413 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3039
x | 400 | 456 | 9 | Analog addressable multisensor | Analóg címezhető kombinált érzékelő, fehér | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3040
x | 400 | 456 | 10 | Analog addressable heat sensor | Analóg címezhető hősebesség érzékelő, fehér | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3041
x | 400 | 456 | 11 | Base for the fire sensors | Érzékelő aljzat, intelligens érzékelőkhöz, fehér | 436 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3042
x | 400 | 456 | 12 | Mount adapter for ceilings | Mennyezeti távtartó érzékelőhöz | 165 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3043
x | 400 | 456 | 13 | 24 V/5 A-s power supply unit with charger | 24 V/5 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3044
x | 400 | 456 | 14 | Addressable fire alarm push button with reset front plate, with isolator | Intelligens címezhető kézi jelzésadó, EN54, felületszerelt, piros, visszaállítható nyomólap, izolátorral | 93 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3045
x | 400 | 456 | 15 | Sign for push button | OTSZ-nek megfelelő utánvilágító tábla kézi jelzésadókhoz. (MSZ ISO 16069 szabvány előírásait betartva (tanúsított paramétereik: 56 - 9 - 710)). - Méretük: 150 x 150 mm. - Könnyen értelmezhető, nyelvfüggetlen szimbólum | 93 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3046
x | 400 | 456 | 16 | Sign for Fire alarm center | OTSZ-nek megfelelő utánvilágító tábla tűzjelző központokhoz. Az 1,3 mm vastag műanyag táblák utánvilágító tábaképessége DIN 67510 szabvány alapján 10 perc után 20 mcd/m2; 60 perc után (MSZ ISO 16069 szabvány előírásait betartva) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3047
x | 400 | 456 | 17 | Control modul 2 IN / 2 OUT with box for module | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet+ 2 bemenet, dobozolva kompletten | 112 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3048
x | 400 | 456 | 18 | Control modul 8 IN / 8 OUT with box for module | Kombinált modul felügyelt, 8 kimenet + 8 bemenet, dobozolva kompletten | 29 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3049
x | 400 | 456 | 19 | Aspiration sensor complete with piping, class 'A' | Aspirációs érzékelő csőhálózattal kompletten, 'A' osztályú | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3050
x | 400 | 456 | 20 | Sounder with base | Tűzjelző hangjelző | 105 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3051
x | 400 | 456 | 21 | Sounder beacon with base | Tűzjelző hang-és fényjelző | 80 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3052
x | 400 | 456 | 22 | Compact remote control unit complete | Átjelző egység kiépítése kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3053
x | 400 | 456 | 23 | Keysafe complete | Kulcsszéf kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3054
x | 400 | 456 | 24 | Overvoltage protection (loop, sounder loop, BUS) | Túlfeszültség levezető (hurokra, hangkörre, BUS-ra) | 8 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3055
x | 400 | 456 | 25 | 2x1,5mm2 fire alarm cable | JB-Y(St)Y 2x1,5mm2 tűzjelző kábel | 12000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3056
x | 400 | 456 | 26 | 2x1,5mm2 fire proof alarm cable | FB-H(St)H 30 2x1,5mm2 árnyékolással tűzálló tűzjelző kábel | 4500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3057
x | 400 | 456 | 27 | Cat7A S/FTP fire proof cable | Cat 7A S/FTP kábel, LSZH fehér köpeny, AWG23 tűzálló kábel | 600 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3058
x | 400 | 456 | 28 | Fire proof fixing Anchors & Plugs | Tűzálló kábeltartó szerkezet fenti tűzálló kábelekhez, dübel + P klipsz, bilincs, kengyel stb, tűzálló kábelezéshez | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3059
x | 400 | 456 | 29 | Fire lock preparation | Tűzgátló átvezetések készítése (átm 20cmig), kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3060
x | 400 | 456 | 30 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 3500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3061
x | 400 | 456 | 31 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 8000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3062
x | 400 | 456 | 32 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3063
x | 400 | 456 | 33 | Combined module supervised, 2 outputs 2 inputs, boxed complete, for power supply complete with wiring, pulled in protective tube, with necessary auxiliaries and system expansion | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet 2 bemenet, dobozolva kompletten, erősáram részére kompletten kábelezéssel, védőcsőben húzva, szükséges segédanyagokkal és rendszerbővítéssel | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3064
x | 400 | 456 | 34 | Sounder beacon with base for noise protection cabins | Tűzjelző hang-és fényjelző zajvédő kabinok részére | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3065
x | 400 | 456 | 35 | 24 V/5 A-s power supply unit with charger for noise protection cabins | 24 V/5 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) zajvédő kabinok részére | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3066
x | 400 | 456 | 36 | Control modul 2 IN / 2 OUT with box for module for noise protection cabins | Kombinált modul felügyelt, 2 kimenet+ 2 bemenet, dobozolva kompletten zajvédő kabinok részére | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3067
x | 400 | 456 | 37 | Thermal cable for noise protection cabins | Hőkábel zajvédő kabinok részére | 600 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3068
x | 400 | 456 | 38 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3069
x | 400 | 456 | 39 | Establishment license process | Gyártmányspecifikus létesítési engedélyeztetési terv készítés, engedélyeztetés, létesítési engedély, használatbavételi engedély | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3070
x | 400 | 456 | 40 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérések, jegyzőkönyvek: érintésvédelmi, hurokellenállási, hangnyomás mérési, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3071
x | 400 | 456 | 41 | Graphics softver programming and graphic screen set up | Grafikus felügyeleti rendszer térképek elkészítése, feltöltése, programozása, szinkronizálása a tűzjelző központokkal, beüzemelve, kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3072
x | 400 | 456 | 42 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3073
x | 400 | 456 | 43 | Elevator renting | Emelőgép bérlet | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3074
x | 400 | 456 | 44 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3075
x | 400 | 456 | 45 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3076
x | 400 | 456 | 46 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3077
x | 400 | 456 |  | Access control system | Beléptető rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3078
x | 400 | 456 | 47 | Proximity card | Proximity kártya | 1500 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3079
x | 400 | 456 | 48 | Access control controller (gateway) | Beléptető ajtó vezérlő | 92 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3080
x | 400 | 456 | 49 | 12 V/1 A-s power supply unit with charger | 12 V/2 A-s hálózati táp és akkutöltő dobozolva (2 db 7 Ah-ás akku fér el benne) | 92 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3081
x | 400 | 456 | 50 | Battery 12V/7Ah | Akkumulátor 12V 7Ah | 184 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3082
x | 400 | 456 | 51 | RFID Remote Controller for Visionline with reader | RFID olvasó 5cm-es olvasási távolság, kül-és beltéri (Visionline) | 158 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3083
x | 400 | 456 | 52 | RFID Remote Controller for Visionline with reader | RFID olvasó 60cm-es olvasási távolság, kül-és beltéri (Visionline) | 3 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3084
x | 400 | 456 | 53 | Electromagnet 12-24V DC, 1500N (inverz) | 12V mágneszár feszültségre záró (inverz) zárnyelv érzékelővel | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3085
x | 400 | 456 | 54 | Door closer | Ajtóbehúzó (nyilászáró konszignáció szerint) | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3086
x | 400 | 456 | 55 | Lead covers | Flexibilis ajtóátvezető | 62 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3087
x | 400 | 456 | 56 | Emergency door opener | Vésznyitó gomb | 46 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3088
x | 400 | 456 | 57 | Push button | Nyomógomb | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3089
x | 400 | 456 | 58 | Door contact | Nyitásérzékelő | 119 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3090
x | 400 | 456 | 59 | IP intercom | IP kaputelefon | 10 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3091
x | 400 | 456 | 60 | VISITOR interrogation system is complete | VISITOR kértya kiadásra alkalmas rendszer kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3092
x | 400 | 456 | 61 | Access control system complete with PC monitor (software, licenses, etc.) | Beléptető rendszer kezelésére PC monitorral kompletten (szoftverekkel, lincencekkel, stb) | 3 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3093
x | 400 | 456 | 62 | 2x0,5+6x0,22mm2 security alarm cable | 2x0.5+6x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára f. védőcsőbe húzva, lemérve, bekötve | 1950 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3094
x | 400 | 456 | 63 | 3x1,5 MT cable | 3 x 1,5 sodrott réz vezető, 300/500 V, 230 V energia kábel | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3095
x | 400 | 456 | 64 | CAT7 FTP cable | CAT7 FTP falikábel, beltéri, | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3096
x | 400 | 456 | 65 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 1000 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3097
x | 400 | 456 | 66 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 1800 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3098
x | 400 | 456 | 67 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3099
x | 400 | 456 | 68 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3100
x | 400 | 456 | 69 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT7 UTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, érintésvédelmi mérés, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3101
x | 400 | 456 | 70 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3102
x | 400 | 456 | 71 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3103
x | 400 | 456 | 72 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3104
x | 400 | 456 | 73 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3105
x | 400 | 456 |  | CCTV system | CCTV rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3106
x | 400 | 456 | 74 | Indoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE | IP kamera: 4.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Beltéri vandálbiztos dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, | 11 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3107
x | 400 | 456 | 75 | Indoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Beltéri vandálbiztos dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, Arcfelismerő analitikával | 6 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3108
x | 400 | 456 | 76 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE | IP kamera: 4.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, | 28 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3109
x | 400 | 456 | 77 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 3.6mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 10m; SDHC card place; ONVIF; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri dome, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (10m), H.264, PSIA/ONVIF, 3.6mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PoE, Arcfelismerő analitikával | 7 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3110
x | 400 | 456 | 78 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 2048x1536 @ 15fps, full HD @ 25fps; 2.7 - 12mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 15m; SDHC card place; ONVIF; IP66; DC12V/PoE | IP kamera: 3.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (15m), H.264, PSIA/ONVIF, 2.7-12mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PAL | 46 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3111
x | 400 | 456 | 79 | Outdoor Day/Night IR LED fix dome-camera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream; 3840x2160 @ 15fps, full HD @ 25fps; 2.7 - 12mm optika (DC); 0.01 lux (ff); IR-LED: 15m; SDHC card place; ONVIF; IP66; DC12V/PoE Face Detection Analytics | IP kamera: 8.0 MPx 1/3" 2. generációs, Progressive Scan CMOS, Kültéri, motoros IR szűrő mozgató , IR LED-ekkel (15m), H.264, PSIA/ONVIF, 2.7-12mm, F1.4 Autoírisz,PoE / 12VDC, SDHC kártya foglalat, PAL Arcfelismerő analitikával | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3112
x | 400 | 456 | 80 | PC witch monitor, software and etc. Complete for camera manegement | Kamera kezelésére PC monitorral, szoftverrel, kompletten | 5 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3113
x | 400 | 456 | 81 | 40 "screen for viewing camera images | 40"-os képernyő kameraképek megtekintéséhez | 2 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3114
x | 400 | 456 | 82 | Face recognition analytics software complete for use with cameras for face recognition, integrated with other systems at customer request | Arcfelismerő analitikai szoftver kompletten, kamerák arcfelismerésre való használatához, megrendelő kérésére más rendszerekhez integrálva | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3115
x | 400 | 456 | 83 | Face recognition analytics software license per camera | Arcfelismerő analitikai szoftver licence kameránként | 15 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3116
x | 400 | 456 | 84 | Camera mount bracket | Kameratartó konzol | 100 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3117
x | 400 | 456 | 85 | Network video recorder: 1-16 IP camera recording (VGA to 12 MPX, number of connectable cameras depends on set transmission rates), minimum 320Mbps recording rate, HDD, HDMI / VGA, 1dB 10/100/1000 RJ45, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, free video management software, recording time of by Client PN documentations (1 weak) + HDD for 40% recording material | Hálózati rögzítő: 1-16 IP kamera rögzítése (VGA-tól 12 MPX-ig, a csatlakoztatható kamerák száma függ a beállított átviteli sebességektől), minimum 320Mbps rögzítési adatsebesség, HDD-vel, HDMI/VGA, 1db 10/100/1000 RJ45, 1db USB 2.0, 1db USB 3.0, díjmentes videó menedzsment szoftver, rögzítési idő A beruházó által meghatározottak szerint (1hét) + 40%-os rögzítési anyaghoz szükséges HDD-vel. | 10 | db/pc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3118
x | 400 | 456 | 86 | Cat6A UTP cable | Cat 6A UTP kábel | 500 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3119
x | 400 | 456 | 87 | Fire proof fixing Anchors & Plugs | Tűzálló kábeltartó szerkezet fenti tűzálló kábelekhez, dübel + P klipsz, bilincs, kengyel stb, tűzálló kábelezéshez | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3120
x | 400 | 456 | 88 | Fire lock preparation | Tűzgátló átvezetések készítése (átm 20cmig), kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3121
x | 400 | 456 | 89 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 200 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3122
x | 400 | 456 | 90 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 300 | fm/m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3123
x | 400 | 456 | 91 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3124
x | 400 | 456 | 92 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3125
x | 400 | 456 | 93 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT7 UTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, érintésvédelmi mérés, valamint az érvényben lévő jogszabályok és szaványok által előírt további mérések. | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3126
x | 400 | 456 | 94 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3127
x | 400 | 456 | 95 | Elevator renting | Emelőgép bérlet | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3128
x | 400 | 456 | 96 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3129
x | 400 | 456 | 97 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3130
x | 400 | 456 | 98 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3131
| 400 | 456 |  | összesen | total | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3132
x | 400 | 459 |  | Egyéb | Other items - IT passiv, public adress | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3133
x |  |  |  | Passive IT system | Paszív IT hálózat | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3134
x | 400 | 459 | 1 | LAN socket 1xRJ45 , Cat6A FTP | 1xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat, Cat6A FTP | 265 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3135
x | 400 | 459 | 2 | LAN socket 2xRJ45 , Cat6A FTP | 2xRJ45-ös fali csatlakozó aljzat, Cat6A FTP | 329 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3136
x | 400 | 459 | 3 | Wifi AP installation, commissioning (APs are provided by customer) | Wifi AP szerelés, beüzemelés ( az AP-kat a megrendelő biztosítja) | 86 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3137
x | 400 | 459 | 4 | Rack 42U. Mounting brackets to stabilize the rear of unit in the back of a 19" rack. Hardware to mount the rear of two xx units in a 19" rack with surge arresters complete | 42U magas, 800*800mm-es Rack szekrény, zárható üvegajtóval, szerelvényekkel, túlfeszültség védelemmel | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3138
x | 400 | 459 | 5 | Rack 21U. Mounting brackets to stabilize the rear of unit in the back of a 19" rack. Hardware to mount the rear of two xx units in a 19" rack with surge arresters complete | 21U magas, 800*800mm-es Rack szekrény, zárható üvegajtóval, szerelvényekkel, túlfeszültség védelemmel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3139
x | 400 | 459 | 6 | Rack ventilator with thermostat | Ventillátoregység 4 ventillátorral, kapcsolóval állószekrényekhez thermostattal 3U | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3140
x | 400 | 459 | 7 | Cat.6 UTP 24port patchpanel, 1U, complete | Cat.6 24 portos patchpanel, 1U, fekete, kompletten | 45 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3141
x | 400 | 459 | 8 | Cable arranger panel | Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 5 gyűrűvel | 57 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3142
x | 400 | 459 | 9 | Front-Loading Cable Manager Shallow 6U | Függőleges kábelterelő 6U | 96 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3143
x | 400 | 459 | 10 | Earthing set | Földelőkészlet | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3144
x | 400 | 459 | 11 | Kontaset 7 connector 19"-os | Kontaset 7-os csatlakozósor 19"-os | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3145
x | 400 | 459 | 12 | Fixing elements | Rőgzitö csavarok 42U magas kerethez | 11 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3146
x | 400 | 459 | 13 | Fixing elements | Rőgzitö csavarok 21U magas kerethez | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3147
x | 400 | 459 | 14 | Fiber optic termination panel with 24 SC coupling adapter + pigtails complet | Optikai rendező 24 SC duplex toldóval + pigtail-el | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3148
x | 400 | 459 | 15 | Modular cassettes - 24 pcs SMOUV splice | Kötéstartó kazetta - 24db SMOUV splice védőhöz | 15 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3149
x | 400 | 459 | 16 | CAT6 patch cable 1,5 m | Patch kábel 1,5 m.-es | 600 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3150
x | 400 | 459 | 17 | CAT6 patch cable 3 m | Patch kábel 3 m.-es | 1246 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3151
x | 400 | 459 | 18 | CAT 6A FTP cable | CAT6A FTP falikábel, beltéri, | 70000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3152
x | 400 | 459 | 19 | CAT 6A FTP cable for elevator | CAT6A FTP falikábel, beltéri, lift viszhívó rendszernek | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3153
x | 400 | 459 | 20 | I / O Loose Tube, rodent prot. 1x12x50u ULSZH OM4 fiber optic cable | I/O Loose Tube, rodent prot. 1x12x50u ULSZH OM4 szálas optikai kábel, vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 1600 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3154
x | 400 | 459 | 21 | Fiber optic patch cable 2 m OM4 | LC/LC, 10 Gbps, duplex MM FO patch-kábel, 2m OM4, vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 24 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3155
x | 400 | 459 | 22 | Plastic conduit pipe placed in the wall or in gypsum wall E20mm | Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, Ø20mm FX | 10000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3156
x | 400 | 459 | 23 | Plastic conduit pipe installed on the wall with the needed fastening and support accessories E20mm | Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 50000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3157
x | 400 | 459 | 24 | Fastening and support accessories | Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3158
x | 400 | 459 | 25 | Other installation material | Szerelési segédanyag | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3159
x | 400 | 459 | 26 | Surge arrestor Cat6A FTP cable for lightning protection zone boundary, mounted, boxed, protected | Túlfeszültség levezető Cat6A FTP kábel részére villámvédelmi zónahatárra, szerelve, dobozolva, védetten | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3160
x | 400 | 459 | 27 | IT endpoint for power supply with complete cabling, conduit, necessary auxiliaries and system expansion | IT végpont erősáram részére kompletten kábelezéssel, védőcsőben húzva, szükséges segédanyagokkal és rendszerbővítéssel | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3161
x | 400 | 459 | 28 | Cable insulation measurement and protocoll | Mérési jegyzőkönyv készítése (CAT6A FTP, optikai csillapításmérés, OTDR mérés, stb.) | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3162
x | 400 | 459 | 29 | Project managing | Projekt vezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3163
x | 400 | 459 | 30 | Setting and comissioning | Üzembe helyezés, programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3164
x | 400 | 459 | 31 | Traning | Oktatás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3165
x | 400 | 459 | 32 | Handing over documentation | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények csatlakozások terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3166
| 400 | 459 |  | összesen | total | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3167
| 400 | 460 |  | Transport systems | Szállítóberendezések | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3168
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3169
| 400 | 461 |  | Elevator | Teherfelvonó | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3170
x | 400 | 461 | 1 | Upper powered elevator with a load capacity of 500 kg OTIS ISO-MA 'Complete turnkey design and construction, with obtaining all necessary permit for constructuion, commissioning and operation. | 500 kg teherbírású felső gépes, teherfelvonó OTIS ISO-MAX Komplett kulcsrakész tervezés és kivitelezés, az építéshez szükséges hatósági engedélyekkel beszerzésével, a használatba vételhez és üzemeltetéshez szükséges összes engedély. | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3171
[13 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3172
| 400 | 461 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3173
| 400 | 480 |  | Building automation | Épületautomatika | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3174
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3175
| 400 | 481 |  | Field devices | Terepi eszközök | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3176
| 400 | 481 |  | General Installation Conditions: The additional works (including accessories, expert and general labor) required for professionally sound implementation have to be taken into consideration in case of each item. The individually mentioned items are exceptions to this. Providing the means and materials necessary to observe the mandatory work safety and accident prevention regulations is also included in the items. All items must be priced according to the specifications. | Általános beépítési feltételek: Minden tételnél figyelembe kell venni a szakszerű elkészítéshez szükséges kiegészítő munkákat, a szükséges segédanyagokkal, szak- és segédmunkával. Kivételt képeznek ez alól a külön említett tételek. Szintén a tételek részét képezik a szükséges munka- és balesetvédelmi előírások betartásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása is. Minden tétel árazásánál kötelezően figyelembe kell venni a műszaki leírásban rögzítetteket. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3177
| 400 | 481 | 1 | Air duct passive temperature sensor for duct temperature averaging Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Immersion length min 400mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Analogue output signal: resistance thermometer Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.1) | Légcsatorna passzív hőmérséklet érzékelő, csatornahőmérséklet átlagoláshoz Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Benyúlási hossz min. 400 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Analóg kimeneti jel: ellenállásváltozás Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.1) | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3178
| 400 | 481 | 2 | Air duct temperature and relative humidity sensor T Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V H Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Immersion length min 400mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.2) | Légcsatorna aktívi hőmérséklet és páratartalom érzékelő T szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V H szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Benyúlási hossz min. 400 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.2) | 32 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3179
| 400 | 481 | 3 | Air duct differential pressure sensor To be used with air or non-aggressive gases in case of extremely high accuracy and quality expectations for fan control Diaphragm with piezo-resistive sensor. Operating voltage AC/DC 13.5V - 33 V Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Measuring range 0Pa - 1000Pa Pressure-output signal diagram linear Expected maximum overpressure 1500Pa Return pipe coupling size 6,2mm diameter. Electrical connection screw connection terminals Response time <100ms Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting (specification number 1.1.3) | Légcsatorna nyomáskülönbség érzékelő Levegőhöz vagy nem agresszív gázokhoz való használatra, magas pontossági és minőségi elvárások esetében, ventilátor légmennyiség szabályozáshoz és hőcserélő védelemre. Diafragma piezorezisztív érzékelővel. Működtető feszültség AC/DC 13.5...33 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Méréstartomány 0...1000Pa Nyomás-kimeneti jel diagram: lineáris Várható maximális túlnyomás: <1500Pa Impulzuscső csatlakozó csőméret: 6.2 mm átm. Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <100 ms Szerelési hely: csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, falra Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.1.3) | 36 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3180
| 400 | 481 | 4 | Immersion temperature sensor with protective tube Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature 0°C - 110°C Measuring accuracy <±1.5K ITime constant with protective tube <20s Protrusion min 150mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with stainless steel G1/2" protective tube supplied with the sensor Analogue output signal: resistance thermometer Pressure class PN16 Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.4) | Merülő vízhőmérséklet érzékelő védőcsővel Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet 0...110°C Mérési pontosság <±1,5 K Időkonstans védőcsővel <20s Benyúlási hossz min. 150 mm, Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított rozsdamentes acél G1/2" védőcsőben Analóg kimeneti jel: ellenállásváltozás Nyomásosztály PN16 Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.4) | 20 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3181
| 400 | 481 | 5 | Water-side pressure sensor Electronic pressure transmitter for liquids, with active output, ceramic measuring cell, in stainless steel case Operating voltage AC/DC 15V - 35 V Analogue output signal DC 4...20mA or DC 0V...10V Measuring range 0...10bar Measuring accuracy <±0.5% FS, total error <1.3% Pressure-output signal diagram: linear Expected maximum overpressure 16bar Return pipe coupling size G1/2” Electrical connection screw connection terminals Response time <2ms Mounting position spigot facing downward, directly into the pipeline through shut-off assembly Protection min IP65 With all necessary accessories (specification number 1.1.5) | Vízoldali nyomásérzékelő elektronikus nyomástávadó folyadékokhoz, aktív kimenettel, kerámia mérőcellável, rozsdamentes acél házban Működtető feszültség AC/DC 15...35 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Mérési tartomány 0...10bar Mérési pontosság <0,5%FS, teljes hiba<1,3% Nyomás kimeneti jel: lineáris Várható maximális túlnyomás 16bar Impulzuscsőcsatlakozási csőméret G1/2" Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <2ms Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, eélzáró szerelvényen keresztül közvetlenül a csővezetékbe Védettség min. IP65 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.5) | 7 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3182
| 400 | 481 | 6 | Combined external temperature and humidity sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 humidity: capacity Measuring range -30°C - 50°C Humidity: 0...10%rH Measuring accuracy <±0.9 K, +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <5min, hum.: <20s Electrical connection screw connection terminals Type of mounting wall-mountable Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.7) | Kombinált külső levegő hőmérséklet és páratartalom érzékelő. Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor hőm.: PT100, PT1000, Ni1000, párat.: kapacitív Méréstartomány, hőmérséklet -30...50°C páratartalom 0...100 %rH Mérési pontosság <±0.9 K, +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: hőm.: <5min, pára:<20s Épület oldalfalra rögzítve Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.7) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3183
| 400 | 481 | 7 | Room or DB inner air temperature sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range 0°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <5min Electrical connection screw connection terminals Type of mounting wall-mountable Analogue output signal: resistance thermometer Protection min IP30 The color and appearance of the room sensor should be agreed before execution with interior designer With all necessary accessories (specification number 1.1.8) | Helyiség vagy elosztószekrény belső hőmérséklet érzékelő Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet 0...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <5min Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa falra szerelhető Analóg kimeneti jel: ellenállás változás Védettség min. IP30 A helyiségbe szerelenő készülék színe és a kivitele kivitelezéskor a belsőépítésszel egyeztetendő Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.8) | 19 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3184
| 400 | 481 | 8 | Distribution board inner humidity sensor Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Electrical connection screw connection terminals Type of mounting DB inner wall-mountable Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP30 With all necessary accessories (specification number 1.1.9) | Elosztószekrény belső páratartalom érzékelő. Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Elosztószekrény belső oldalfalra rögzítve Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.9) | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3185
| 400 | 481 | 9 | Room air temperature and relative humidity sensor T Sensor PT100, PT1000, Ni1000 Measuring range, temperature -30°C - 50°C Measuring accuracy <±0.9K Time constant at 2 m/s air movement: <30s Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V H Sensor: capacity Measuring range 0...100%rH Measuring accuracy +/-5% Time constant at 2 m/s air movement: <20s Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Electrical connection screw connection terminals Type of mounting: wall mounting Protection min IP30 With all necessary accessories (specification number 1.1.11) | Helyiség levegő aktív hőmérséklet és páratartalom érzékelő T szenzor PT100, PT1000, Ni1000 Méréstartomány, hőmérséklet -30...50 °C Mérési pontosság <±0.9 K Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <30s Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V H szenzor: kapacitív Méréstartomány: 0...100 %rH Mérési pontosság +/-5% Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <20s Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa: falra szerelve Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.11) | 12 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3186
| 400 | 481 | 10 | Level switch for pump protection and overfill alarm for water tank Floating magnet design without auxiliary energy, double-walled PP plastic enclosure Mercury-free microswitch output With adjustable switching differential For low density liquids Output 1pc potential-free relay contact AC 250 V / 5 (3) A Protection min. IP66 With all necessary accessories, junction box (special issue 1.1.11a) | Vízszintkapcsoló szivattyúvédelemre és túltöltés jelzésre, víztartályhoz Segédenergia nélküli úszómágneses kivitelben, kettős falú, zárt PP műanyag ház Higanymentes mikrokapcsoló kimenet Állítható kapcsolási differenciával Kis sűrűségű folyadékokhoz Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Védettség min. IP66 Minden szükséges tartozékkal, bekötődobozzal (spec.szám 1.1.11a) | 5 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3187
| 400 | 481 | 11 | Water level transmitter with field analog secondary display Operating voltage AC / DC 13.5 ... 35 V Measuring media: Rainwater collected in tanks, occasionally foaming due to chemical treatment Medium temperature 10 ° C to + 40 ° C Medium pressure 0.1 MPa (1 bar) Measurement principle: guided microwave rope or rod probe Measurement range: max. 8m Measurement accuracy <± 50mm Time constant <5s Electrical connection with screw connection terminals Type of fastening: concrete tank for sidewall with support bracket The analog output signal is DC 4 ... 20 mA or DC 0 ... 10V With local, visible height secondary display, min 20mm character size Protection min. IP54 With all necessary accessories (special issue 1.1.13) | Vízszint távadó terepi analóg másodkijelzővel Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Mérendő közeg: tartályban gyűjtött hullámzó, vegyszeres kezelés miatt esetenként habosodó esővíz Közeghőmérséklet 10°C ... +80°C Közegnyomás 0,1 MPa (1 bar) Mérési elv: vezetett mikrohullámú kötél vagy rúdszondával Méréstartomány: max. 8m Mérési pontosság <±50mm Időkonstans <5s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa: betontartály oldalfalra tartókengyellel Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Helyi, látható magasságban elhelyezett másodkijelzővel, min 20mm karaktermérettel Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.13) | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3188
| 400 | 481 | 12 | Air duct air quality sensor (CO2+VOC) for mixing/fresh air ratio control Operating voltage AC/DC 13.5V - 35V Sensor: maintenance free optical Measuring range 0...2000ppm Measuring accuracy +/-50ppm Time constant at 2 m/s air movement: <3,5min Immersion length min 150mm Electrical connection screw connection terminals Type of mounting with flange supplied with the sensor Analogue output signal DC 4mA - 20mA or DC 0V - 10V Protection min IP54 With all necessary accessories (specification number 1.1.16) | Légcsatorna légminőség érzékelő (CO2+VOC) visszakevert/friss levegő arányának stabályozásához Működtető feszültség AC/DC 13.5...35 V Szenzor: karbantartásmentes optikai Méréstartomány: 0...2000ppm Mérési pontosság +/-50ppm Időkonstans 2 m/s levegő mozgásnál: <3,5min Benyúlási hossz min. 150 mm Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Rögzítés típusa érzékelővel szállított karimával Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.16) | 6 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3189
| 400 | 481 | 13 | Steam-side pressure sensor Electronic pressure transmitter for steam, with active output, ceramic measuring cell, in stainless steel case Operating voltage AC/DC 15V - 35 V Analogue output signal DC 4...20mA or DC 0V...10V Measuring range 0...16bar Measuring accuracy <±0.5% FS, total error <1.3% Pressure-output signal diagram: linear Expected maximum overpressure 18bar Return pipe coupling size G1/2” Electrical connection screw connection terminals Response time <2ms Mounting position spigot facing downward, directly into the pipeline through shut-off assembly Protection min IP65 With all necessary accessories (specification number 1.1.17) | Gőzoldali nyomásérzékelő elektronikus nyomástávadó gőzhöz, aktív kimenettel, kerámia mérőcellável, rozsdamentes acél házban Működtető feszültség AC/DC 15...35 V Analóg kimeneti jel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Mérési tartomány 0...16bar Mérési pontosság <0,5%FS, teljes hiba<1,3% Nyomás kimeneti jel: lineáris Várható maximális túlnyomás 18bar Impulzuscsőcsatlakozási csőméret G1/2" Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Válaszidő <2ms Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, eélzáró szerelvényen keresztül közvetlenül a csővezetékbe Védettség min. IP65 Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.1.17) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3190
| 400 | 481 | 14 | Differential pressure monitor For flow switching and filter, heat exchanger monitoring in air ducts. Measuring range, pressure 30Pa - 300Pa Output 1 potential-free relay contact AC 250V / 5(2)A Expected operating overpressure 1500Pa Protection min IP54 Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting, air duct fitting (specification number 1.2.1) | Nyomáskülönbség monitor Szűrő, hőcserélő felügyeletre használva légcsatornákban. Méréstartomány, nyomás 0…300 Pa Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Várható működési túlnyomás 1500 Pa Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, kábeltálca oldalfalra, gyári tartókonzollal Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.1) | 25 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3191
| 400 | 481 | 15 | Differential pressure monitor For air duct overpressure protection. Measuring range, pressure 0...1500Pa Output 1 potential-free relay contact AC 250V / 5(2)A Expected operating overpressure 2000Pa Mounting position spigot facing downward, membrane vertical to the air duct, on the wall Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, 2x2m return pipe, air duct fitting, air duct fitting (specification number 1.2.2) | Nyomáskülönbség monitor Légcsatorna hálózat túlnyomás elleni védelmére használva. Méréstartomány, nyomás 0…1500 Pa Kimenet 1db/pc.potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V/5 (3) A Várható működési túlnyomás 2000 Pa Szerelési hely csatlakozó csonkkal lefelé, membránal függőlegesen légcsatornára, kábeltálca oldalfalra, gyári tartókonzollal Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, 2x2m impulzuscsővel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.2) | 16 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3192
| 400 | 481 | 16 | Hygrostat for air side overhumidifier protection Min active length 300mm Humidity adjustment range 50...100%rH Switching differential 5%rH Output potential-free relay contact AC 250V / 15(2)A Mounting position vertically to the side wall of the air handling unit Electrical connection screw connection terminals Protection min IP30 With all necessary accessories, fixing lugs, air duct fitting (specification number 1.2.3) | Higrosztát légoldali páratartalom határoláshoz Min. aktív hossz 300 mm Páratartalom állíthatósági tartomány 50...100%rH Kapcsolási különbség 5%rH Kimenet, potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V / 15(2) A Szerelési hely légkezelőgép oldalfalára függőlegesen, gyári tartókonzolollal Elektromos csatlakozás csavaraos csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP30 Minden szükséges tartozékkal, rögzítőfülekkel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.3) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3193
| 400 | 481 | 17 | High limit safety cut-out thermostat with protective tube for gas burner temperature management Capillary tube length min 400mm Min active length 50mm Adjustment range 40...125°C Switching differential 2 ±1 °C Output potential-free relay contact AC 250V / 5 (3)A Stainless steel G1/2" protective tube, with fixing strip Sensor element capillary-action, liquid-filled expansion element Protection min IP54 With all necessary accessories, clamps (specification number 1.2.6) | Kapilláriscsöves biztonsági túlfűtés határoló termosztát gázégő hőmérsékletfelügyeletre védőcsővel, tartószerkezettel Kapilláris cső hossza min. 400 mm Min. aktív hossz 50 mm Hőmérséklet állíthatósági tartomány 40...+125 °C Kapcsolási különbség 2 ±1 °C Kimenet, potenciálmentes relé kontaktus AC 250 V 5 (3) A Rögzítés típusa termosztáttal szállított rozsdamentes acél G1/2" védőcsőben Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, rögzítőfülekkel, légcsatorna átvezető idommal (spec.szám 1.2.6) | 10 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3194
| 400 | 481 | 18 | 2-point-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with terminal switches With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1.4m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC Rotation 95°, opening time max 90s, spring lock time max 15s with 2 external relay-output position switches Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.1) | Nyit/zár vezérlésű forgató zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, relékimentű nyitott és zárt állapotot jelző helyzetvisszajelzővel Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Pozíció kijelzéssel és mechanikusan állítható végállás korlátozásokkal Zsalu területe max. 1,4 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen. Pontos alapterületek a sémarajzon ellenőrizhetők. Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlő jel 2 pont Visszajelzés: potenciálmentes relékontaktusok Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.1) | 23 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3195
| 400 | 481 | 19 | 2-point-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with terminal switches With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1.5...4m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC Rotation 95°, opening time max 90s, spring lock time max 15s with 2 external relay-output position switches Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.2) | Nyit/zár vezérlésű forgató zsalumozgató motor rugós visszatérítéssel, relékimentű nyitott és zárt állapotot jelző helyzetvisszajelzővel Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Pozíció kijelzéssel és mechanikusan állítható végállás korlátozásokkal Zsalu területe max. 1,5...4 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen. Pontos alapterületek a sémarajzon ellenőrizhetők. Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlő jel 2 pont Visszajelzés: potenciálmentes relékontaktusok Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.2) | 26 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3196
| 400 | 481 | 20 | Continuous-control rotary hinge actuator motor with spring-stored returning force, with potentiometer position indicator With auto-centering shaft adapter 8mm - 25.6mm diameter, 6mm - 18mm square design, for min 20mm long shafts With position displaying and mechanically adjustable terminal position restrictions The area of the hinge is max 1,0 m², the expected torque should be corresponding. Operating voltage: 24V AC / DC4...20mA or 0...10VDC control signal/ feedb/pcack signal DC 4mA -20mA or DC 0V - 10V Rotation 95°, opening time max 150s, spring lock time max 20s Electrical connection screw connection terminals Protection min IP54 With all necessary accessories, junction boxes (specification number 1.10.11) | Folyamatos vezérlésű forgató zsalumozgató motor, rugós visszatérítés nélkül Automatikus központozású tengelyadapterrel 8..25.6 mm átmérőjű, 6...18 mm négyzetes kialakítású, min. 20 mm hosszú tengelyekhez Zsalu területe max.1,0 m², elvárt forgatónyomaték ennek megfelelő legyen Működtető feszültség: 24 V AC/DC Vezérlőjel DC 4...20 mA vagy DC 0...10V Pozíció visszajelzés: 0-100% folyamatos Szögelfordulás 95 °, nyitási idő max.150s, rugós zárási idő max.20s Elektromos csatlakozás csavaros csatlakozó terminálokkal Védettség min. IP54 Minden szükséges tartozékkal, kötődobozokkal (spec.szám 1.10.11) | 25 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3197
| 400 | 481 | 21 | 0/1-state, 3-pole, lockout switch for the on-site main circuit, with 1 auxiliary contact, 440VAC nominal voltage, IP54, in- or outdoor installation 4kW To provide the possibility of shutting down the electric rotary machines for maintenance. The switch cannot be further than 1m from the equipment it operates, and has to be outfitted with a sign that clearly states the reference designator and item name of the operated equipment. (specification number 1.11.1) | Terepi főáramköri 0/1 állású 3 pólusú tiltókapcsoló, 1 segédkontaktussal, 440VAC névleges feszültségű, IP54, bel vagy kültéren szerelve 4kW A villamos forgógépek mellé a karbantartási időre történő lekapcsolás biztosítására. A kapcsoló a működtetett készüléktől legfeljebb 1m távolságra lehet, és azt felirati táblával kell ellátni, melyen egyértelműen szerepel a működtetett készülék tervjele és megnevezése. Minden szükséges tartozékkal (spec.szám 1.11.1) | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3198
| 400 | 481 | 22 | same, but Ex design (spec.szám 1.11.1Ex) | u.a. csak Ex kivitelben (spec.szám 1.11.1Ex) | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3199
| 400 | 481 | 23 | same, but 7,5kW (spec.szám 1.11.3) | u.a. 7,5kW (spec.szám 1.11.3) | 3 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3200
| 400 | 481 | 24 | same, but 18,5kW (spec.szám 1.11.6) | u.a. 18,5kW (spec.szám 1.11.6) | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3201
| 400 | 481 | 25 | same, but 22kW (spec.szám 1.11.7) | u.a. 22kW (spec.szám 1.11.7) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3202
| 400 | 481 | 26 | same, but 30kW (spec.szám 1.11.8) | u.a. 30kW (spec.szám 1.11.8) | 2 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3203
| 400 | 481 |  | Frequency inverters: The devices are parts of the HVAC AHU technology equipment; the mechanical contractor is responsible for supplying them. The frequency inverters have to be placed on a support structure near the driven motors while strictly observing the specifications of the used product. The noise filtering of the frequency inverters have to be determined in accordance with standards DIN 57875/VDE 0875 and EN 61000. The devices are controlled through I/O points exclusively, bus communication is not required. | Frekvenciaváltók: A berendezések a légtechnikai gépek tartozékai, szállításuk gépész kivitelező feladata. A frekvenciaváltókat a meghajtott motor közelében megfelelő tartószerkezeten kell elhelyezni az alkalmazott gyártmány előírásainak szigorú figyelembe vételével. A frekvenciaváltók zavarszűrését DIN 57875/VDE 0875, és az EN 61000 szerint kell meghatározni. A berendezések kizárólag fizikai I/O pontokon keresztül vezéreltek, buszos kommunikáció kiépítése nem szükséges. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3204
| 400 | 481 |  | Supply voltage: 3x 400VAC +/-10% Protection: IP55 RFI filter: Class A1 Brake chopper, without break resistance, with safety function Integrated PI(D) regulation algorithm is not required Local display: menu system, backlit, graphic LCD control panel Minimal expected efficiency 98% Standard cable management with downward orientation With automatic energy optimization function (AOE) Operation and failure indication with physical input and output connection points required for control engineering, start/stop, 4 - 20mA or 0 - 10V control signal | Tápfeszültség: 3x 400VAC +/-10% Védelem: IP55 RFI szűrő: Class A1 Fékchopper, fékellenállás nélkül, safety stop funkcióval Beépített PI(D) szabályozó algoritmus nem szükséges Helyi kijelző: menürendszeres, háttérvilágított, grafikus LCD kezelőpanellel Minimálisan elvárt hatásfok 98% Sztenderd alsó irányultságú kábelbevezetéssel Automatikus energiaoptimalizáslási funkcióval (AOE) Irányítástechnikához szükséges be- és kimeneti fizikai csatlakozási pontokkal üzem és gyüjtött hibajelzés, start/stop, 4...20mA vagy 0...10V szabályozójel, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3205
| 400 | 481 | 27 | Where the equipment is an accessory for HVAC machines, its delivery is the responsibility of a mechanical contractor. BMS contractor installs, wires, testing, FAT, SAT. | Ahol a berendezések a légtechnikai gépek tartozékai, szállításuk gépész kivitelező feladata. BMS kivitelező felszerel, villamosan beköt, beüzemel, beszabályoz. | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3206
| 400 | 481 | 28 | Delivery and installation of water side control valves, taps, shift valves, butterfly valves in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Vízoldali szabályozószelepek, csapok, váltószelepek, pillangószeleoek szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3207
| 400 | 481 | 29 | Delivery and installation of heat-, water, gas, compressed air quantity meters in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Hő-, víz, gáz, sűrített levegő mennyiség mérők szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 13 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3208
|  |  | 33 | Delivery and installation of AHU side control valves, VAV, CAV, fire damper, smoke damper in mechanical engineering scope. Electrical connection, commissioning, adjustment BMS task. | Légtechnikai szabályozószelepek, VAV, CAV, tűzcsappantyú, füstcsappantyú szállítása és csővezetékbe szerelése gépész kivitelezői terjedelem. Villamos bekötés, beüzemelés, beszabályozás BMS feladat. | 30 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3209
| 400 | 481 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3210
| 400 | 482 |  | Distribution boards | Elosztók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3211
| 400 | 482 | 1 | MCC-AHU1 BMS control cabinet With technical content, equipment, devices, information plates, support structures, connection, commissioning, outoor placement, IP54 protection and recorded commissioning in accordance with the schematic diagrams and lists.With roof shelter, bottom gland connection, and electric heating with fan. PLC I/O groups: installation and connection of I/O modules corresponding to 10% of the physical data point number, with the necessary accessories, with test disconnect terminal blocks in case of current signal (0mA - 20mA, 4mA - 20mA), with fuse terminal blocks with LED in case of 24VDC common test potential, with normal terminal blocks in other locations. Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU1 tervjelű gépészeti automatika és épületfelügyeleti szekrény. A sématervek és listák szerinti műszaki tartalommal, készülékekkel, berendezésekkel, felirati táblákkal, tartószerkezettel, bekötéssel, beüzemeléssel, kültéri elhelyezéssel, IP54 védettséggel, jegyzőkönyvezett beüzemeléssel. Esővédő tetővel, alsó tömszelencés csatlakozás, villamos fűtés ventilátorral. PLC I/O csoportok beépítésével, de azok külön költségvetési tételen szerepelnek (vezérlők), ami áll: a fizikai adatpontszám +10%-nak megfelelő I/O modulok beépítéséből, bekötéséből, a szükséges mennyiségű segédanyaggal, áramjel (0-20mA, 4-20mA) esetén bontható mérő sorkapcsokkal, 24VDC-s közös mérőpotenciál esetén LED-es biztosítós sorkapcsokkal, egyéb helyeken normál sorkapcsokkal. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3212
| 400 | 482 | 2 | MCC-AHU2 same, but Dimension: 2000+100*1200*400mm | MCC-AHU2 u.a. Méret: 2000+100*1200*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3213
| 400 | 482 | 3 | MCC-AHU3 same, but Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU3 u.a. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3214
| 400 | 482 | 4 | MCC-AHU4 same, but Dimension: 2000+100*1200*400mm | MCC-AHU4 u.a. Méret: 2000+100*1200*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3215
| 400 | 482 | 5 | MCC-AHU5 same, but Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU5 u.a. Méret: 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3216
| 400 | 482 | 6 | MCC-AHU6 same, but Dimension: 2000+100*1000+800*400mm | MCC-AHU6 u.a. Méret: 2000+100*1000+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3217
| 400 | 482 | 7 | MCC-AHU8 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU8 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3218
| 400 | 482 | 8 | MCC-AHU7 BMS control cabinet With technical content, equipment, devices, information plates, support structures, connection, commissioning, outoor placement, IP54 protection and recorded commissioning in accordance with the schematic diagrams and lists.With roof shelter, bottom gland connection, and electric heating with fan. PLC I/O groups: installation and connection of I/O modules corresponding to 10% of the physical data point number, with the necessary accessories, with test disconnect terminal blocks in case of current signal (0mA - 20mA, 4mA - 20mA), with fuse terminal blocks with LED in case of 24VDC common test potential, with normal terminal blocks in other locations. Dimension: 2000+100*800+800*400mm | MCC-AHU7 tervjelű gépészeti automatika és épületfelügyeleti szekrény. A sématervek, jegyzékek szerinti műszaki tartalommal, készülékekkel, berendezésekkel, felirati táblákkal, tartószerkezettel, bekötéssel, beüzemeléssel, kültéri elhelyezéssel, IP54 védettséggel, jegyzőkönyvezett beüzemeléssel. Esővédő tetővel, alsó tömszelencés csatlakozás, villamos fűtés ventilátorral. PLC I/O csoportok beépítésével, de azok külön költségvetési tételen szerepelnek (vezérlők), ami áll: a fizikai adatpontszám +10%-nak megfelelő I/O modulok beépítéséből, bekötéséből, a szükséges mennyiségű segédanyaggal, áramjel (0-20mA, 4-20mA) esetén bontható mérő sorkapcsokkal, 24VDC-s közös mérőpotenciál esetén LED-es biztosítós sorkapcsokkal, egyéb helyeken normál sorkapcsokkal. Méret 2000+100*800+800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3219
| 400 | 482 | 9 | MCC-AHU9 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU9 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3220
| 400 | 482 | 10 | MCC-AHU10 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-AHU10 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3221
| 400 | 482 | 11 | MCC-TS same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-TS u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3222
| 400 | 482 | 12 | MCC-BR1 same, but Dimension: 2000+100*1000+1000*400mm | MCC-BR1 u.a. Méret: 2000+100*1000+1000*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3223
| 400 | 482 | 13 | MCC-BR2 same, but Dimension: 2000+100*800*400mm | MCC-BR2 u.a. Méret: 2000+100*800*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3224
| 400 | 482 | 14 | MCC-WT same, but Dimension: 2000+100*1000+1000*400mm | MCC-WT u.a. Méret: 2000+100*1000+1000*400mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3225
| 400 | 482 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3226
| 400 | 483 |  | Field electrical works | Villamos terepi munkák | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3227
| 400 | 483 | 1 | LiYCY 2*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 2*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 5960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3228
| 400 | 483 | 2 | LiYCY 3*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 3*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2195 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3229
| 400 | 483 | 3 | LiYCY 4*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 4*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 1330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3230
| 400 | 483 | 4 | LiYCY 5*0,75mm2 control and signal cable | LiYCY 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 970 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3231
| 400 | 483 | 5 | NYY-J 3*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 3*1,5mm2 erőátviteli kábel | 1840 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3232
| 400 | 483 | 6 | NYY-J 4*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 1790 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3233
| 400 | 483 | 7 | NYY-J 4*2,5mm2 power transmission cable | NYY-J 4*2,5mm2 erőátviteli kábel | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3234
| 400 | 483 | 8 | NYY-J 4*6mm2 power transmission cable | NYY-J 4*6mm2 erőátviteli kábel | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3235
| 400 | 483 | 9 | NYY-J 4*10mm2 power transmission cable | NYY-J 4*10mm2 erőátviteli kábel | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3236
| 400 | 483 | 10 | NYY-J 4*16mm2 power transmission cable | NYY-J 4*16mm2 erőátviteli kábel | 250 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3237
| 400 | 483 | 11 | NYY-J 5*1,5mm2 power transmission cable | NYY-J 5*1,5mm2 erőátviteli kábel | 640 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3238
| 400 | 483 | 12 | NYY-J 5*6mm2 power transmission cable | NYY-J 5*6mm2 erőátviteli kábel | 35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3239
| 400 | 483 | 13 | NYY-J 7*2,5mm2 power transmission cable | NYY-J 7*2,5mm2 erőátviteli kábel | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3240
| 400 | 483 | 14 | YSLCY-O 2*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 2*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 5565 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3241
| 400 | 483 | 15 | YSLCY-O 2*1mm2 blue control and signal cable | YSLCY-O 2*1mm2 kék vezérlő és jelzőkábel | 170 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3242
| 400 | 483 | 16 | YSLCY-O 2*1mm2 control and signal cable | YSLCY-O 2*1mm2 vezérlő és jelzőkábel | 280 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3243
| 400 | 483 | 17 | YSLCY-O 3*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 3*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 875 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3244
| 400 | 483 | 18 | YSLCY-O 4*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 4*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2690 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3245
| 400 | 483 | 19 | YSLCY-O 5*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 2115 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3246
| 400 | 483 | 20 | YSLCY-O 12*0,75mm2 control and signal cable | YSLCY-O 12*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3247
| 400 | 483 | 21 | YSLCY-O 5*1mm2 control and signal cable | YSLCY-O 5*1mm2 vezérlő és jelzőkábel | 4015 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3248
| 400 | 483 | 22 | 2YSLCY-J 4*1,5mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3249
| 400 | 483 | 23 | 2YSLCY-J 4*6mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*6mm2 erőátviteli kábel | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3250
| 400 | 483 | 24 | 2YSLCY-J 4*10mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*10mm2 erőátviteli kábel | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3251
| 400 | 483 | 25 | 2YSLCY-J 4*16mm2 power transmission cable | 2YSLCY-J 4*16mm2 erőátviteli kábel | 20 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3252
| 400 | 483 | 26 | SLM-J 4*1,5mm2 power transmission cable | SLM-J 4*1,5mm2 erőátviteli kábel | 390 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3253
| 400 | 483 | 27 | SLM-J 4*2,5mm2 power transmission cable | SLM-J 4*2,5mm2 erőátviteli kábel | 10 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3254
| 400 | 483 | 28 | SLM-J 7*2,5mm2 power transmission cable | SLM-J 7*2,5mm2 erőátviteli kábel | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3255
| 400 | 483 | 29 | YSLY-J 7*1,5mm2 control and signal cable | YSLY-J 7*1,5mm2 vezérlő és jelzőkábel | 175 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3256
| 400 | 483 | 30 | YSLY-O 5*0,75mm2 control and signal cable | YSLY-O 5*0,75mm2 vezérlő és jelzőkábel | 4000 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3257
| 400 | 483 | 31 | CAT5 UTP 4x2xAWG22 Bacnet IP / Modbus TCP / Profinet data cable | CAT5 UTP 4x2xAWG22 Bacnet IP / Modbus TCP / Profinet adatátviteli kábel | 240 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3258
| 400 | 483 | 32 | BELDEN 3106A multicore EIA industrial RS-485 PLTC/CM 3xAWG22 Modb/pcusz RTU data cable | BELDEN 3106A többvezetős EIA ipari RS-485 PLTC/CM 3xAWG22 Modb/pcusz RTU adatátviteli kábel | 200 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3259
| 400 | 483 | 33 | SZRMKVM-J 3*2,5mm2 power transmission cable | SZRMKVM-J 3*2,5mm2 erőátviteli kábel | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3260
| 400 | 483 | 34 | SZRMKVM-J 7*1,5mm2 control and signal cable | SZRMKVM-J 7*1,5mm2 vezérlő és jelzőkábel | 100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3261
| 400 | 483 | 35 | Galvanized perforated cable tray 1mm, with supporting, suspending elements, with separator, type OBO MKSM 60mm high, 300mm width, of which 170fm guided outdoor. | Horganyzott, perforált kábeltáca 1mm, tartó, rögzítő, függesztő, idom elemekkel, elválasztóval, javasolt típus OBO 60mm magas MKSM 300mm széles, ebből 170fm kültéren vezetve. | 420 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3262
| 400 | 483 | 36 | same, but 400mm | ua. 400mm | 40 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3263
| 400 | 483 | 37 | UFX, UV-resistant, flexible, plastic protective tube, black or grey, conform to EN 60423, 60614, for exterior use, fixed installation Ø20 | UFX, UV-álló, flexibilis műanyag védőcső, fekete v. szürke, EN 60423, 60614 szerint, kültéren, rögzítetten szerelve Ø20 | 710 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3264
| 400 | 483 | 38 | FX flexible, insulating, electrical protective tube (goose neck) Ø20, made of plastic, low resistance against impact and pressure, not combustible, to be used in plaster walls or to be mounted above a suspended ceiling, with installation | FX hajlékony, szigetelő villamos védőcső (gégecső) Ø20, műanyagból, gyenge nyomás- és ütésállóságú, nem éghető, szerelt falba, vagy álmenyezett feletti rögzítéssel, szereléssel | 800 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3265
| 400 | 483 | 39 | MÜ-I Ø20mm non-flexible, thick-walled enclosed protective tube made of hard plastic, with wall mounting, installation, support structure, retainer clamps, factory corves, branching and connecting elements. | MÜ-I Ø20mm merev, vastagfalú, tokos védőcső, műanyagból, falra rögzítéssel, szereléssel, tartószerkezettel, rögzítő bilincsekkel, gyári ívekkel, elágazó és csatlakozóidomokkal | 370 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3266
| 400 | 483 | 40 | same, but Ø25mm | u.a. Ø25mm | 210 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3267
| 400 | 483 | 41 | same, but Ø32mm | u.a. Ø32mm | 190 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3268
| 400 | 483 | 42 | H07Z-K 1x6mm2 halogen-free, green-yellow, one-core wire with a min 6mm2 conductor, for connection into EPH network (at nodes already created), to be used in interiors, placement performed manually in prefabricated protective tube or cable trench, fixed | H07Z-K 1x6mm2 halogénmentes zöld-sárga egyerű vezeték min 6mm2-es rézvezetővel, EPH hálózatba -meglévő csomópontokra- történő bekötéshez, belső terekben, fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe vagy kábelcsatornába, rögzítéssel | 400 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3269
| 400 | 483 | 43 | Plastic junction box with rubber inlets 100x100x40mm, with snappable cover, IP44, wall mounting, installation | Műanyag kötődoboz gumi bevezetőkkel 100x100x40mm, pattintható fedéllel, IP44, falra rögzítéssel, szereléssel | 70 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3270
| 400 | 483 | 44 | Equipment, device identification plate 50x100mm, plastic, for exteriors, UV-resistant and weather-proof design | Készülék-, berendezésazonosító felirati tábla 50x100mm műanyag, kültéren UV és időjárás álló kivitelben | 584 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3271
| 400 | 483 | 45 | Cable, wire identification plate 10x50mm, plastic | Kábel-, vezetékazonosító felirati tábla 10x50mm műanyag | 1470 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3272
| 400 | 483 | 46 | Installation, connection and operation test of the on-site control technology equipment | Irányítástechnikai terepi készülékek, felszerelése, bekötése, működési próbája | 419 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3273
| 400 | 483 | 47 | Support structure of frequency inverters, mounting, connection operation test of the frequency inverters. | Frekvenciaváltók tartószerkezete, azokra való felszerelése, bekötése, működési próbája | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3274
| 400 | 483 | 48 | Connection and checking of LV and control technology cables on both sides up to 4mm2 | Erősáramú és vezérléstechnikai kábelek mindkét oldali bekötése, ellenőrzése 4mm2-ig | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3275
| 400 | 483 | 49 | Connection and checking of LV and control technology cables on both sides up to 6-10mm2 | Erősáramú és vezérléstechnikai kábelek mindkét oldali bekötése, ellenőrzése 6-10mm2-ig | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3276
| 400 | 483 | 50 | Connection to the EPG network with standard screw fasteners, copper wire | EPH hálózatba történő bekötés, szabványos csavaros szorítókkal, rézvezetékkel | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3277
|  |  | 51 | Fire protection sealing of penetrations (300*100mm) | Áttörések tűzvédelmi tömítése (300*100mm) | 6 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3278
| 400 | 483 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3279
| 400 | 484 |  | Services, documentation | Szolgáltatások, dokumentálás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3280
| 400 | 484 | 1 | Preparation of product- and D level, building management electrical plans in the appropriate number of copies (8 printed, 1 DVD) | Gyártmány és D szintű megvalósulási épületfelügyeleti villamos tervek készítése megfelelő példányszámban (8 nyomtatott, 1 DVD) | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3281
| 400 | 484 | 2 | Documented strong- and weak-current commissioning, calibration and test operation of the complete building management system, participation in the handover-takeover procedure | Teljes épületfelügyeleti rendszer dokumentált erős- és gyengeáramú beüzemelése, beszabályozása, próbaüzeme, közreműködés az átadás-átvételi eljárásban | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3282
| 400 | 484 | 3 | Creation of PLC sub-central software, system integration | PLC alállomási szoftverek készítése, rendszerintegráció | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3283
| 400 | 484 | 4 | Modbus/BacNet/M-bus system integration | Modbus/BacNet/M-bus integráció programozás | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3284
| 400 | 484 | 5 | Creation of user programs for the central building management computer, creation and installation of management diagrams BMS software license as see you in plans I/O number + 20% | Központi épületfelügyeleti számítógép felhasználói programok készítése, felügyeleti ábrák készítése, installálása Központi felügyeletei szoftver liszensz a tervekben szereplő I/O szám + 20% | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3285
| 400 | 484 | 6 | Standard, recorded contact protection measurements regarding the complete system | Szabványos érintésvédelmi mérések a telepített teljes rendszerre vonatkozóan, jegyzőkönyvvel | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3286
| 400 | 484 | 7 | Connection of the sub-centers and the central management on an internal IP system | Alközpontok és központi felügyelet összekapcsolása belső IP rendszeren | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3287
| 400 | 484 | 8 | Preparation of temporary and permanent operating instructions | Ideiglenes és végleges kezelési utasítások készítése | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3288
| 400 | 484 | 9 | On-site technical management, project administration, project management | Helyszíni művezetés, projekt adminisztráció, projektvezetés | 1 | klt/set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3289
| 400 | 484 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3290
| 400 | 485 |  | BMS controllers and IO moduls | BMS vezérlők | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3291
| 400 | 485 | 1 | Universal, modular, freely programmable PLC CPU unit for handling the I/O and function quantity indicated at the distribution cabinets +20% spare capacity, with on-site I/O and CPU-CPU bus connection, with a physical and software (BacNet, Profinet) interface that can be integrated into the central management system of Moxy, 24VDC supply voltage, memory card, carrier track and all other necessary accessories. Minimal expected level of features: - internal clock synchronized to the central management - programmable recovery after voltage interruption (e.g. interlock failure retention, continuation of a halted process) - programmable recovery from manual mode (e.g. dP regulator when switching to automatic from VAV manual override) - possibility for online, in-process changes to configuration and software (not necessary in case of I/O hardware changes) | Univerzális, moduláris, szabadon programozható PLC CPU egység az elosztószekrényeknél jelzett I/O és funkciómennyiség +20% tartalék kezelésére, terepi I/O és CPU-CPU busz csatlakozással, Moxy központi felügyeleti rendszerbe illeszthető fizikai és szoftveres (BacNet, Profinet) felülettel 24VDC tápfeszültséggel, memóriakártyával, hordozósinnel és minden egyéb szükséges tartozékkal. Minimálisan elvárt képességek: - központi felügyelethez szinkronizált belső óra - feszültségkimaradás utáni programozható visszatérés (pl.. reteszhiba megtartása, elakadt folyamat folytatása) - programozható visszatérés kézi üzemmódból (pl.: dP szabályozó VAV kézi felülvezérléséből automatába helyezéskor) - online, üzemelés közbeni, konfiguráció és szoftver módosíthatóság (I/O hardver módosítás esetén ez nem szükséges) | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3292
| 400 | 485 | 2 | AI8 UI x analogue input I/O card with carrier and connecting elements: - 8 inputs for receiving 4mA - 20mA active and passive signals - for receiving DC0...10V signals - programmable resolution (max 8bit), programmable integration time, interference suppression function - diagnostic capability - backstep mcleveonitoring - high-speed signal processing (max 150msec) - isolation of the channels from one another and from the bus | AI8 UI x analóg bemeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 8 bemenet 4-20mA aktív és passzív jelek fogadására - DC0-10V-os jelek fogadására - programozható felbontással (max. 8bit), programozható integrálási idővel, zavarelnyomási funkcióval - diagnosztikai lehetőséggel - határátlépés figyeléssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 150msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval | 43 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3293
| 400 | 485 | 3 | AO4 analogue input I/O card with carrier and connecting elements: - 4 outputs for sending 4mA - 20mA, 2-wire control signals (max 500ohm) - for sending DC0...10V signals - short circuit protection - programmable resolution (max 6bit)- diagnostic capability - electrical isolation of the channels from one another and from the bus | AO4 analóg kimeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 4 kimenet 4-20mA kétvezetékes vezérlőjelek kiadására (max, 500ohm) - DC0-10V-os jelek kiadására - rövidzár védelemmel - programozható felbontással (max. 6bit) - diagnosztikai lehetőséggel - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval | 18 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3294
| 400 | 485 | 4 | DI8 x DC24V digital input I/O card with carrier and connecting elements: - 8 inputs for receiving DC24V, two-state signals - programmable resolution (max 15bit), interference suppression function - LED status indication on the front panel - high-speed signal processing (max 10msec) - isolation of the channels from one another and from the bus (in a group of 16 max) | DI8 x DC24V digitális bemeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 8 bemenet DC24V kétállapotú jelek fogadására - programozható felbontással (max. 15bit), zavarelnyomási funkcióval - előlapi LED-es állapotjelzéssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 10msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval (max. 16-os csoportban) | 94 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3295
| 400 | 485 | 5 | DO4 x DC24V digital output I/O card with carrier and connecting elements: - 4 outputs for sending DC24V, two-state signals - max output current strength is 0.5A - short circuit protection - LED status indication on the front panel - high-speed signal processing (max 10msec) - isolation of the channels from one another and from the bus (in a group of 8 max) | DO4 x DC24V digitális kimeneti I/O kártya hordozó és bekötőelemekkel: - 4 kimenet DC24V kétállapotú jelek kiadására - kimeneti áram max. 0,5A - rövidzár védelemmel - előlapi LED-es állapotjelzéssel - nagy sebességű jelfeldolgozással (max. 10msec) - a csatornák egymás közötti és a buszhoz képesti villamos izolációval (max. 8-as csoportban) | 55 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3296
| 400 | 485 | 6 | Bus connector, bus terminator, initiator, supply module and all other system-specific equipment (e.g. cable connector) that are required for the operation of the devices in the MCCs, but have not been indicated previously. | Buszcsatoló, buszlezáró, sorkezdő és tápmodul, valamint minden egyéb rendszerspecifikus eszköz (pl.: kábelcsatlakozó), mely az MCC-kben lévő berendezések működéséhez szükségesek, de az előzőekben nem jelöltek | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3297
| 400 | 485 | 7 | Central building management computer workstation with operating system. Minimum: - Core i7 3,5GHz CPU, 32GB RAM, 4TB HDD, 3xUSB, 1x10/100/1000Mb RJ45, 2 pcs 1920x1080 resolution, 24" monitor, keyboard, mouse - WIN10 x64 pro operating system - The software settings should conform to the IT security specifications of the Costumer, with access management | Központi épületfelügyeleti számítógépes állomás operációs rendszerrel. Minimálisan: - Core i7 3,5GHz CPU, 32GB RAM, 4TB HDD, 3xUSB, 1x10/100/1000Mb RJ45, 2db 1920x1080 képernyőfelbontású 24"-os monitor, billentyűzet, egér - WIN10 x64 pro operációs rendszer - A Megrendelő IT biztonsági előírásainak megfelelő szoftverbeállításokkal, hozzáférés managementtel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3298
| 400 | 485 | 8 | GSM modem for SMS monitoring, with all necessary accessories, setup, setup | GSM modem SMS távfelügyelethez, minden a funkcióhoz szükséges tartozékkal, beüzemeléssel, beállítással | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3299
| 400 | 485 | 9 | Managed BMS 8xRJ45 ports router / switch optimized for communication format between 100Mb / 1Gb CPU-IO module and CPU monitoring, industrial design with 24VDC power supply, all necessary accessories, commissioning, setup | Managelhető épületfelügyeleti 8xRJ45 portos router/switch 100Mb/1Gb CPU-IO modul és CPU- felügyelet közötti kommunikációs formátumhoz optimalizálva, ipari kivitelben, 24VDC tápfeszültséggel, minden a funkcióhoz szükséges tartozékkal, beüzemeléssel, beállítással | 4 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3300
| 400 | 485 | 10 | 15" "touch screen display panel and control unit capable of PLC bus communication, for displaying the entire BMS system and any part of it on the front panel of the DB. High resolution TFT display with 262k colors, min.140 ° viewing angle, min. Resolution: 1366 * 768 pixels With capacitive touch screen, backlight Power supply: AC / DC24V Mounting: Distribution cabinet on the front panel Protection IP54 With all necessary accessories | 15" érintőképernyős kijelző panel és kezelőegység PLC buszos kommunikációra képes kivitelben, a BMS rendszer teljes egészének, és annak tetszőlegesen kijelölt bármely részének megjelenítésére az elosztók előlapján. Nagy felbontású TFT kijelző 262k színnel, min.140°-os láthatósági szöggel, min.felbontás: 1366*768 pixel Kapacitív érintőképernyővel, háttérvilágítással Tápfeszültség: AC/DC24V Szerelés: Elosztószekrény előlapra Védettség IP54 Minden szükséges tartozékkal | 14 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3301
| 400 | 485 | 11 | Central building management software package with 4080 physical IO+20% spare licenses. Software package licenses: - graphic data point - log software function - graphic display - error management and display - trend function - text sending function - energy management See the technical description for the required functions. | Központi épületfelügyeleti szofvercsomag, 4080 fizikai IO+20% tartalékkal bíró licenszekkel. A szoftvercsomag licenszek: - grafikai adatpont - log szoftverfunkció - grafika megjelenítő - hibakezelés és megjelenítés - trend funkció - SMS küldési funkció - energiamanagement Elvárt funkciókat lásd a műszaki leírásban. | 1016 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3302
| 400 | 485 |  | total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3303
| 500 | 510 |  | Garden | Kertépítés | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3304
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3305
| 500 | 511 |  | Top soil work | Tereprendezés felső rétegben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3306
| 500 | 511 | 1 | Spreading of good quality soil in green areas with 10,0 cm thickness (delivery, spreading) | Humusz behordása zöldterületek és gyepfelületek alá 10,0 cm vastagságban (behordás, terítés) | 7942.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3307
| 500 | 511 | 2 | Fine earth works | Finomterep-rendezés | 79425 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3308
| 500 | 511 |  | Top soil work total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3309
| 500 | 512 |  | Planting | Növényültetés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3310
| 500 | 512 | 1 | Planting of trees with 14/16 cm trunk periphery, root balled or potted, 2,2 m trunk height (planting works include digging of a 1,0x1,0x1,0 m hole, 100% soil change, stabilizing the tree with poles and flexible fastening from 3 sides, watering, placing of a flexible watering pipe near the root ball, making a round shaped "plate-like" cove on the surface around the stump) | Fák ültetés 14/16 2xi FL SF méretben (1,0x1,0x1,0m-es gödörásással, 100% talajcserével, 3 oldali karózással, rugalmas kötözőanyaggal való rögzítéssel, beöntözéssel, gégecső elhelyezéssel, kitányérozással) | 130 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3311
| 500 | 512 | 2 | Planting of evergreens with 80/100 cm of height, root balled or potted (planting works include digging of a 0,8x0,8x0,8m hole, a minimum amount of 50% soil change, watering) | Örökzöldek ültetés 80/100 FL vagy Kont méretben (0,8x0,8x0,8m-es gödörásással, minimum 50% talajcserével, beöntözéssel) | 28 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3312
| 500 | 512 | 3 | Establishment of shrub beds, with planting potted shrubs with a 30/40 cm diameter size, in a density of 5 pcs/m2 (planting contains digging planting holes, a minimum of 50% soil change, watering) | Cserjefelületek kialakítása 30/40 méretű konténeres cserjék telepítésével 5 db/m2 sűrűségben (gödörásással, minimum 50% talajcserével, beöntözéssel) | 1820 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3313
| 500 | 512 | 4 | Planting of potted coastal perennials around rainwater collecting lakes in a density of 8 pcs/m2 | Vízparti évelők ültetése csapadékvíz szikkasztó tavak köré kis poharas, cserepes méretben, 8 db/m2 sűrűségben | 3530 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3314
| 500 | 512 | 5 | Industrial quality grass seeding with hydro-seeding method (incliding smoothing of the surface and emission of water-soluted fertilizer) | Gyepesítés ipari célokra felület simításával, hidrovetéssel, vetéskor vízben oldott műtrágya kijuttatásával | 73230 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3315
| 500 | 512 | 6 | Manual grass seedin in more spectacular parts of the park with a quantity of 5-7 dkg/m2 (including fine smoothing of the surface, the emission of starter fertilizer, rolling over the seeds, watering) | Gyepesítés kézi vetéssel az exkluzívabb parkrészeken, magágy előkészítésével, 5-7dkg/m2 fűmag és starter műtrágya kijuttatásával, hengerezéssel, beöntözéssel | 680 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3316
| 500 | 512 |  | Planting total | Növényültetés összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3317
| 500 | 519 |  | Other items | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3318
| 500 | 519 | 1 | Defending trees after planting on the building site in accordance with MSZ 12042:2019 standard | Fák védelme a munkaterületen a telepítést követően az MSZ 12042:2019 sz. szabványnak megfelelően | 130 | pcs/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3319
x | 500 | 519 | 2 | Estblishing a plastic rim around the shrub beds | Műanyag kerti szegély elhelyezése cserjefelületek köré | 2165 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3320
x | 500 | 519 | 3 | Spreading of mulch on the surface of shrub beds with a thickness of 5 cm (with 2-5 cm sized pine quills) | Fenyőkéreg terítése cserjefelületek alá 5 cm vastagságban, 2-5 cm szemcseméretű fenyőkéreg felhasználásával | 1820 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3321
| 500 | 519 | 4 | Garden maintenance jobs in the first year after establishment (including mowing the grass, prunning, weeding, refilling of nutrition, watering, treating injuries, delivering garden garbage to authorized deposits) | Parkfenntartási munkák a telepítést követő első évben (gyepnyesés, metszés, gyommentesítés, tápanyag- és víz utánpótlás, sebek kezelése, hulladék elszállítása megfelelő lerakóhelyre) | 1 | quantity/tétel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3322
| 500 | 519 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3323
| 500 | 520 |  | Hard surfaces | Szilárd burkolatok | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3324
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3325
| 500 | 521 |  | Paths | Gyalogos útvonalak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3326
|  |  |  | Pavement structure | Tervezett térkő járda pályaszerkezete: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3327
| 500 | 521 | 1 | 6 cm thick concrete paver bricks | 6 cm vastag térkő burkolat | 1447.92 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3328
| 500 | 521 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 43.4376 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3329
| 500 | 521 | 3 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 15 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 217.188 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3330
| 500 | 521 | 4 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 361.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3331
| 500 | 521 | 5 | 25 cm thick gravel around the building, width: 40 cm | 25 cm vastag kavics réteg épület körül 40 cm szélsségben | 245 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3332
| 500 | 521 | 6 | Geotextile | Geotextil | 980 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3333
| 500 | 521 |  | Paths total | összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3334
| 500 | 522 |  | Roads | Utak | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3335
|  |  |  | Paved road structure for traffic load class "D" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „D” forgalmi terhelési osztályra: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3336
| 500 | 522 | 1 | 10 cm thick concrete paver bricks (type: Frühwald Behaton, grey) | 10 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 11629.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3337
| 500 | 522 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 348.891 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3338
| 500 | 522 | 3 | 20 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3339
| 500 | 522 | 4 | 20 cm thick FZKA crushed stone layer with continous grain distribution | 20 cm vastag FZKA alapréteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3340
| 500 | 522 | 5 | 20 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 20 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 2325.94 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3341
|  |  |  | Concrete road structure for traffic load class "D" | Tervezett beton burkolatú útpálya pályaszerkezete „D” forgalmi terhelési osztályra: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3342
| 500 | 522 | 6 | 20 cm thick CP 4 / 2,7 basalt concrete pavement with reinforced joints | 20 cm vastag CP 4/2,7 bazaltbeton burkolat, dilatációs vasalással | 1341.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3343
| 500 | 522 | 7 | 20 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 1341.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3344
| 500 | 522 | 8 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 1677.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3345
|  |  |  | Paved road structure for traffic load class "C" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „C” forgalmi terhelési osztályra: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3346
| 500 | 522 | 8 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 2952.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3347
| 500 | 522 | 9 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 88.5816 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3348
| 500 | 522 | 10 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 590.544 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3349
| 500 | 522 | 11 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 738.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3350
| 500 | 522 |  | Roads total | Utak összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3351
| 500 | 524 |  | Parking areas | Parkolók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3352
|  |  |  | Paved road structure for traffic load class "C" | Tervezett térkő burkolatú útpálya pályaszerkezete „C” forgalmi terhelési osztályra: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3353
| 500 | 524 | 1 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 2316.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3354
| 500 | 524 | 2 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 69.486 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3355
| 500 | 524 | 3 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 463.24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3356
| 500 | 524 | 4 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 579.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3357
| 500 | 524 |  | Parking areas total | Parkolók összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3358
| 500 | 529 |  | Other items | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3359
|  |  |  | Kerbs | Tervezett szegélyek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3360
x | 500 | 529 | 1 | Construction of 15x20x40 cm submerged kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 15x20x40 cm süllyesztett szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 1297.7 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3361
x | 500 | 529 | 2 | Construction of 15x30x40 cm barrier kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 15x30x40 cm kiemelt szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 3720.28 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3362
x | 500 | 529 | 3 | Construction of 5x20x100 cm garden kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding | 5x20x100 cm kerti szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 818 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3363
x |  |  | 4 | Construction of 5x20x100 cm garden kerb on C20/25-32-F1 concrete bedding around the building | 5x20x100 cm kerti szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva épület körül | 1400 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3364
x | 500 | 529 | 5 | Construction of 25x10-15x30 cm mower kerb (type "K") on C20/25-32-F1 concrete bedding | 25x10-15x30 cm K szegély építése C20/25-32-F1 (földnedves) betongerendába rakva | 104.3 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3365
|  |  |  | Chute drains | Tervezett surrantók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3366
| 500 | 529 | 7 | Linear drainage channel with grid cover (Hauraton Faserfix KS200 or equivalent) | Rácsos folyóka (Hauraton Faserfix KS 200 vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 8.4 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3367
| 500 | 529 | 8 | 55 x 40 x 50 precast concrete chute drain element built on C16/20-32-F1 concrete bedding | 55x40x50 e.gy. Beton surrantó elem C16/20-32-F1 betongerendába rakva | 107 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3368
| 500 | 529 | 9 | 10 cm thick sandy gravel bedding layer | 10 cm homokos kavics ágyazat | 3.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3369
| 500 | 529 | 10 | 40 x 40 x 10 pre-cast concrete plate element | 40x40 beton mederburkoló elem | 55.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3370
|  |  |  | Road signs and markings | Tervezett forgalomtechnika | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3371
| 500 | 529 | 12 | Painting of white durable road markings | Fehér színű tartós útburkolati jel felfestése: | 1204.3 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3372
| 500 | 529 | 13 | Painting of disabled pictograms with white durable road marks | Moszgáskorlátozott parkolóhely piktogramm fehér színű tartós útburkolati jel felfestése | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3373
| 500 | 529 | 14 | Traffic sign board's poles with concrete basement | Jelzőtábla oszlop elhelyezése betonalappal: | 15 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3374
| 500 | 529 | 15 | Installation of "Private road" traffic sign board on pole | "Magánút" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3375
| 500 | 529 | 16 | Installation of "Give way" traffic sign board on pole | "Elsőbbség adás kötelező" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3376
| 500 | 529 | 17 | Installation of "Ahead only" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány egyenesen" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3377
| 500 | 529 | 18 | Installation of "Turn right" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány jobbra" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3378
| 500 | 529 | 19 | Installation of "Turn left" traffic sign board on pole | "Kötelező haladási irány balra" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3379
| 500 | 529 | 20 | Installation of "No entry" traffic sign board on pole | "Behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3380
| 500 | 529 | 21 | Installation of "No entry in both directions" traffic sign board on pole | "Mindkét irányból behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3381
| 500 | 529 | 22 | Installation of "One way road" traffic sign board on pole | "Egyirányú út" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3382
| 500 | 529 | 23 | Installation of "Bus stop" traffic sign board on pole | "Buszmegálló" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3383
| 500 | 529 | 24 | Installation of "Disable parking space" traffic sign board on pole | "Mozgáskorlátozott parkolóhely" jelzőtábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3384
| 500 | 529 | 25 | Installation of "2x" supplementary traffic sign board on pole | "2x" kiegészítő tábla elhelyezése oszlopra: | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3385
| 500 | 529 | 26 | Load distribution plate above gas pipelines: 15 cm thick C16 reinforced concrete slab, ∅10 150/150 steel mesh | Teherelosztó lemez gázvezeték felett: 15 cm min. C16 vasbeton lemez, ∅10 150/150 acélháló erősítéssel | 30 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3386
| 500 | 529 | 27 | D500 KG-PVC pipe culvert at crossing of earth ditch | DN500 KG-PVC csőáteresz beépítése árok keresztezésénél | 25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3387
| 500 | 529 | 28 | Protection of existing electrical cable by Kopohalf DN110 devided sleeve pipe (or equal) | Elektromos kábel védelembe helyezése Kopohalf D110 vagy egyenértékű osztott védőcsővel | 80 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3388
| 500 | 529 |  | Other items total | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3389
| 500 | 530 |  | External construction works | Külső építmények, épületszerkezetek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3390
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3391
| 500 | 531 |  | Fence and gate | Kerítések, kapuk | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3392
|  |  |  | Fence | Kerítés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3393
| 500 | 531 | 1 | Wire mesh fence made of drawn steel wires that intersect in a square mesh and are double welded together. Height: 2000 mm Vertical round steels: 5mm Horizontal round steels: double: 6mm Length (measured from the shaft of the rods): 50/200 mm Steel elements are galvanized and powder coated. Weatherproof screwdriving, always oriented towards the industrial area. Screwing from the outside is not possible. Color gray (RAL 7030 stone gray) Underground protection must be developed, e.g. edging stones. In the immediate vicinity of the fence, the vegetation should not be an upward creeping variety. BETAFENCE | Drótháló kerítés húzott acélhuzalokból, melyek négyzethálósan kereszteződnek és egymáshoz duplán hegesztettek. Magasság: 2000 mm Függőleges köracélok: 5mm Vízszintes köracélok: duplán: 6mm Lukbőség (pálcák tengelyétől mérve): 50/200 mm Acél elemek horganyzottak és porszórtak. Időjárásálló csavarozás, mindig az ipari terület felé tájolva. Csavarozás kívülről nem lehetséges. Szín szürke (RAL 7030 kőszürke) Alá ásás elleni védelmet ki kell alakítani, pl. szegélykővel. A kerítés közvetlen közelében a növényzet nem lehet felfele kúszó fajta. BETAFENCE | 1330 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3394
|  |  | 2 | Sectional sliding gate - manual opening: 10 000x1700mm manual BETAFENCE " | Szekcionális úszókapu: 10 000x1700mm kézi működtetéssel BETAFENCE | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3395
|  |  |  | Barrier | Sorompó | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3396
| 500 | 531 | 3 | "Barrier for high passage traffic with short opening and closing times. Barrier width up to 3.0 m Rectangular tree white with red warning stripes Fully electronic motor control with soft start and braking (frequency converter integrated) Running time 2 seconds for opening and closing Rustproof housing, powder-coated Removable service door with lock End positions locked against pushing up Mechanical opening possible in the event of a power failure Serial interface for connection to central contro'DITEC QIK 4E 7EH | "Akadály a nagy átjáró forgalomhoz, rövid nyitási és bezárási idővel. Akadályszélesség 3,0 m-ig Téglalap alakú fa, piros figyelmeztető csíkokkal Teljesen elektronikus motorvezérlés lágy indítással és fékezéssel (frekvenciaváltó integrált) Futási idő 2 másodperc a kinyitáshoz és a bezáráshoz Rozsdamentes ház, porszórt Levehető szervizajtó zárral A véghelyzetek felzárkóztatás ellen rögzítve Áramkimaradás esetén mechanikus nyitás lehetséges Soros interfész a központi vezérléshez való csatlakozáshoz'DITEC QIK 4E 7EH | 4 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3397
|  |  |  | Access Control System | Beléptető rendszer | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3398
| 500 | 531 | 4 | "Entrance turnstile revolving gate Type: KABA Centaur " | Beléptető forgókapu Típus: KABA Kentaur | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3399
|  |  |  | Weigh bridge | Hidmérleg | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3400
| 500 | 531 | 5 | Dimension: 250x1200 cm | Méret: 250x1200 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3401
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3402
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3403
| 500 | 531 |  | Fence and gate total | Kerítések, kapuk összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3404
| 500 | 535 |  | Covered external fixtures, buildings | Fedett külső építmények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3405
[5 empty] | Kerékpártároló | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3406
| 500 | 535 | 1 | "Covered bicycle storage, galvanized powder coating with safety glass roof Typ:Mmcite aureo velo 610-01-SS | Fedett kerékpártároló, horganyzott porszórt szerkezet biztonsági üveg tetővel Típus: Mmcite aureo velo 610-01-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3407
| 500 | 535 | 2 | Covered bicycle storage, galvanized powder coating with safety glass roof Typ:Mmcite aureo velo 610-02-SS | Fedett kerékpártároló, horganyzott porszórt szerkezet biztonsági üveg tetővel Típus: Mmcite aureo velo 610-02-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3408
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3409
|  |  |  | Smoking areas | Dohányzó pavilonok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3410
| 500 | 535 | 3 | "Smoking area made of galvanized steel profile with dowelable feet Side walls and roof with 8mm single-layer safety glazing, Product:Mmcite Aureo AE-S210aSS | Dohányzóhely horganyzott acél profilból, dűbelezhető talpakkal Oldalfalak és a tető 8mm-es egyrétegű biztonsági üvegezéssel, Gyártmány: Mmcite Aureo AE-s210a-SS | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3411
| 500 | 535 | 4 | "Smoking area made of galvanized steel profile with dowelable feet Side walls and roof with 8mm single-layer safety glazing, Product:Mmcite Aureo AE-S310aSS | Dohányzóhely horganyzott acél profilból, dűbelezhető talpakkal Oldalfalak és a tető 8mm-es egyrétegű biztonsági üvegezéssel, Gyártmány: Mmcite Aureo AE-s30a-SS | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3412
|  |  |  | Waste storage | Hulladéktárolóhely | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3413
| 500 | 535 | 5 | Waste storage galvanized steel structure "15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016" To accommodate 4 containers " Dimension: 600x300 | Hulladéktároló horganyzott acél tartószerkezeten 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél vázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 Méret terv szerint 600x300 cm 4 konténer befogadására | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3414
|  |  | 6 | To accommodate 3 containers Dimension:300x500 cm | 4 konténer Méret:300x500 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3415
| 500 | 535 | 7 | To accommodate 3 containers Dimension: 450x300 | 3 konténer Méret: 450x300 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3416
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3417
|  |  |  | Pallet storage | Raklap tároló | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3418
| 500 | 535 | 8 | Ø 80 cm well foundament, 2,80 m, C15/20 construction, excavation, transport, incl. Reinforcement and concrete works on site | Ø 80 cm kútalap, 2,80 m, C15/20 készítése, földkiemelés, elszállítás, betonozás és vasszereléssel együtt | 14 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3419
| 500 | 535 | 9 | Excavation under building (-0,33-tól -1,03 m-ig) | föld kiemelés (-0,33-tól -1,03 m-ig) | 285 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3420
| 500 | 535 | 10 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 370.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3421
| 500 | 535 | 11 | RFC foundation beam from C30/37 concrete | vb talpgerenda C30/37 min. betonból | 36.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3422
| 500 | 535 | 12 | Formwork (both sides for foundation beam) | kétoldali zsaluzat készítés (talpgerenda) | 121 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3423
x | 500 | 535 | 13 | 25 cm thick sandy gravel soil improving / frost protection layer | 25 cm vastag homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg | 112.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3424
x | 500 | 535 | 14 | 15 cm thick CKt-4 cement bound material layer | 20 cm vastag CKt-4 cementstabilizásciós alapréteg | 93.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3425
x | 500 | 535 | 15 | 3 cm thick crushed stone bedding layer | 3 cm vastag ágyazó zúzalék | 13.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3426
x | 500 | 535 | 16 | 8 cm thick concrete paver bricks (Frühwald Behaton, grey) | 8 cm vastag térkő burkolat (Frühwald Behaton, szürke) | 466 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3427
| 500 | 535 | 16 | RFC floor slab v=15vm, C30/37 | vb padlólemez v=15 cm, C30/37 | 137.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3428
| 500 | 535 | 17 | Steel structure | Acél szerkezet | 37.11 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3429
| 500 | 535 | 18 | Trapezoid sheet | trapézlemez fedés | 458 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3430
|  |  |  | Spinkler technical house | Spinkler gépház | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3431
| 500 | 535 | 19 | Ø 80 cm well foundament, 2,80 m, C15/20 construction, excavation, transport, incl. Reinforcement and concrete works on site | Ø 80 cm kútalap, 2,80 m, C15/20 készítése, földkiemelés, elszállítás, betonozás és vasszereléssel együtt | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3432
| 500 | 535 | 20 | Excavation under building (-0,60-tól -1,20 m-ig) | föld kiemelés (-0,60-tól -1,20 m-ig) | 52.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3433
| 500 | 535 | 21 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 67.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3434
| 500 | 535 | 22 | 30cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 30 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 26.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3435
| 500 | 535 | 23 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 4.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3436
| 500 | 535 | 24 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 5.355 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3437
| 500 | 535 | 25 | RFC foundation beam from C30/37 concrete | vb talpgerenda C30/37 min. betonból | 10 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3438
| 500 | 535 | 26 | Formwork (both sides for foundation beam) | kétoldali zsaluzat készítés (talpgerenda) | 49 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3439
| 500 | 535 | 27 | RFC floor slab v=15vm, C30/37 | vb padlólemez v=15 cm, C30/37 | 25.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3440
| 500 | 535 | 28 | Steel structure | Acél szerkezet | 5.94 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3441
| 500 | 535 | 29 | Trapezoid sheet | trapézlemez fedés | 102.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3442
| 500 | 535 |  | Facade | Homlokzat | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3443
| 500 | 535 | 30 | 15 cm Panelished facade system with metal coating and mineral wool insulation, fixed with border plates RAL7016 | 15 cm Ásványi szálas hőszigetelő maggal ellátott acél fegyverzetű szendvicspanel, fekvő kivitelben, acél falvázhoz mechanikailag rögzítve RAL7016 | 390 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3444
| 500 | 535 |  | Hörmann D65-2 OD double leaf with fanlight: door thickness ready-to-fit door set, external with Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO14025 and prEN15804 ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | Hörmann D65-2 OD vastagfalcos acélajtó felülvilágítóval 2-szárnyú, beépítésre kész ajtóelem kültéri felhasználásra. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3445
| 500 | 535 | 31 | Dimension: 2400*3000 mm | Méret: 2400*3000 mm | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3446
| 500 | 535 | 32 | Soft rainwater-proofing on horizontal surface with full attic height folding, 1.8 mm thick root- and UV resistant PVC sheet, fixed mechanically (according to manufacturer’s instructions), see Insulation specification | Csapadékvíz elleni lágy szigetelés vízszintes felületen, széleken attika teljes magasságában felhajtva, 1,8 mm vtg, gyökér- és UV álló PVC lemezzel, (gyártó útmutatása szerint) mechanikai rögzítéssel, lásd szigetelési műszaki leírást - | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3447
| 500 | 535 | 33 | Lay 1 layer of vapour-proofing foil on horizontal surface with continuity | 1 rtg. párazáró fólia fektetése felületfolytonosan vízszintes felületen | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3448
| 500 | 535 | 34 | Place heat insulation in sloping in 14-40 cm thickness with EPS panels on horizontal surface | Hőszigetelés elhelyezése lejtésben, 14-30 cm vtg-ban, EPS lapokkal, vízszintes felületen | 110 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3449
| 500 | 535 | 35 | Finishing hardened concrete floor | Felületkeményített padlóburkolat | 98.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3450
| 500 | 535 | 36 | Thinsmith works | Bádogos munkák | 1 | unit/készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3451
| 500 | 535 | 37 | "Roof access ladder - steel structure ladder, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 11.2 meters -05 | Tetőfeljáró létra - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, tüzihorganyzott kivitelben, teljes magasság: 11,2 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3452
| 500 | 535 | 38 | Protection from falling on flatroof inner side fixed to supporting structure, Secupoint, | Leesés elleni védelemhez rögzítési pont lapostetőn tartószerkezethez rögzítve, Secupoint | 1 | unit/készlet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3453
| 500 | 535 |  | Silo (2 pc) only foundation | Siló (2 db) csak alapozás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3454
| 500 | 535 | 39 | Excavation under building | föld kiemelés | 425 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3455
| 500 | 535 | 40 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 552 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3456
| 500 | 535 | 41 | 30cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 30 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 30 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3457
| 500 | 535 | 42 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3458
| 500 | 535 | 43 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 39 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3459
| 500 | 535 | 44 | Concrete underfill (C12/15) | Alábetonozás (C12/15) | 149 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3460
| 500 | 535 | 45 | Foundation block C30/37 | vb tömbalap C30/37 | 260 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3461
| 500 | 535 | 46 | Reinforced concrete retaining wall at docks with reinforcement, formwork complet | Vasbeton l támfal vasalással, zsaluzássadokkolóknál | 40 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3462
x | 500 | 535 | 47 | "Roof access ladder for pallet storage - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 10 meters | Tetőfeljáró létra raklaptárolóhoz - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 10 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3463
x | 500 | 535 | 48 | "Roof access ladder for gatehouse building - steel structure ladder galvanized, with protective grille, exit platform, galvanized, total height: 10 meters | Tetőfeljáró létra portaépülethez - acél szerkezetű létra, védőráccsal, kilépő platformmal, horganyzott kivitelben, teljes magasság: 10 méter | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3464
x | 500 | 535 | 49 | Forklift gastank storage on road surface, for 30 tanks, incl. fence and cover, 2,50m high galvanized formsteel frame and 150x150mm mesh | Targonca gázpalacktároló, útfelületen, 30 palack tárolására, kerítéssel és fedéssel, 2,50m magas tűzihorganyzott zártszelvény vázzal és 150x150 mm hegesztett háló felülettel | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3465
| 500 | 535 |  | Covered external fixtures, buildings | Fedett külső építmények | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3466
| 500 | 538 |  | Hydraulic installations | Vízi létesítmények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3467
|  |  |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank | Tüzivíz, spinkler tartály | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3468
| 500 | 538 |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank see 415 cost group | Tüzivíz, spinkler tartály lsd. 415 költségcsoport | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3469
| 500 | 538 | 2 | Excavation | föld kiemelés | 400 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3470
| 500 | 538 | 3 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 519 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3471
| 500 | 538 | 4 | 50cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 50 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3472
| 500 | 538 | 5 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 7.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3473
| 500 | 538 | 6 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 17.55 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3474
| 500 | 538 | 7 | Concrete underfill (C12/15), v=1,40m | Alábetonozás (C12/15) v=1,40 m | 204 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3475
| 500 | 538 | 8 | RFC Foundation blocks C30/37 v=0,80m | vb tömbalap C30/37 v=0,80 m | 117 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3476
|  |  |  | Wastewater tank | Szennyvíz tartály | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3477
| 500 | 538 |  | Fire-extinguishing water, spinkler tank see 530 cost group | Tüzivíz, spinkler tartály lsd. 5305 költségcsoport | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3478
| 500 | 538 | 9 | Excavation | föld kiemelés | 125 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3479
| 500 | 538 | 10 | Loading of excavated material and transport | föld felrakás és elszállítás | 163 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3480
| 500 | 538 | 11 | 50cm filling from well compacted granular material, TRγ=95%, | 50 cm ágyazat jól tömöríthető, szemcsés anyagból, TRγ=95%, | 23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3481
| 500 | 538 | 12 | 5cm lean concrete C12/15 | 5 cm szerelőbeton C12/15 | 2.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3482
| 500 | 538 | 13 | Reinfrocement (reinf. Ratio of 150kg/m3) | betonacél szerelés (150 kg/m3 vashányaddal) | 5.55 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3483
| 500 | 538 | 14 | Concrete underfill (C12/15), v=1,40m | Alábetonozás (C12/15) v=1,40 m | 64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3484
| 500 | 538 | 15 | RFC Foundation blocks C30/37 v=0,80m | vb tömbalap C30/37 v=0,80 m | 37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3485
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3486
| 500 | 538 |  | Hydraulic installation total | Vizi létesítmények összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3487
| 500 | 540 |  | External service | Külső közművek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3488
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3489
| 500 | 541 |  | Sewage drain | Szennyvízelvezetési rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3490
| 500 | 541 | 1 | Construction of DN160 KG PVC SN4 pipeline, spigot connections with gasket sealing, watertight type, or in technically equivalent quality. Pipe laying and foundation works can be done after the rough landscaping.Opened work trench section according to sample section drawing. Thickness of the covering layer above the pipe is variable, min. 1m. to the final terrain level, as defined in the longitudinal section, during the time of construction mechanical protection should be provided by the means of temporary refilling or railings. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling or with a protective concrete beding if necessary. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Average depth of the pipeline is between: 1.0-4,0 m | DN160 KG PVC SN4 vezeték építése gumigyűrűs kötéssel, vízzáró kivitelben, vagy ezzel egyenértékű anyagminőséggel. A vezetékfektetés az alapozási munkák és a durvatereprendezés után készülhet. Munkaárok kialakítása mintakeresztszelvény szerint. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz-szelvény szerint, építés ideje alatt a vezeték állagvédelmét - ideiglenes túltöltéssel vagy elkorlátozással szükség szerint biztosítani kell. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel, ill. szükség szerint védő körülbetonozással kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel –Trg 95%-ig- kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell, 30 méterenként vett mintával. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350 m-en belüli szállítással Fektetési mélység 1,0-4,0 m között változó | 370 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3491
| 500 | 541 | 2 | as item no. 1, but DN200 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN200 KGPVC vezeték | 545 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3492
| 500 | 541 | 3 | as item no. 1, but D90 HDPE pressure pipe | mint az 1. sz tétel, de D90 KPE vezeték | 220 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3493
| 500 | 541 | 4 | Construction of a 22 lm long, N100 1.4541 (KO-36) pipe designated to receive wastewater resulting from the technology. With flanges welded to the pipe ends, complete with the necessary earthwork and required materials. | 22 fm hosszú N100 1.4541 (KO-36) földi vezeték megépítése a technológia szennyvizek fogadására, a vezeték végén kialakított karimás csatlakozásokkal, földmunkával és kiegészítő munkálatokkal kompletten | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3494
| 500 | 541 | 5 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3495
| 500 | 541 | 6 | Cleaning and turning manhole chambers Manhole construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20 cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Drop inside the shaft may be max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm lehet. In the chamber palstic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Internal diameter: 0,8 m Internal height: variable between 1,0 and 4,0 m | Tisztító és fordítóaknák Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „D” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,0-4,0 m között változó | 32 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3496
| 500 | 541 | 7 | as item no. 6, but with the internal chamber diameter of 1,0 m | mint az 6. sz tétel, de 1,0 m belmérettel | 5 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3497
| 500 | 541 | 8 | PURECO PARCO-2-C grease trap equipment for Q = 2 l/sec throughput. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of grease contaminated wastewater, - degreasing - and after the pre-treatment, the treated water must be able to be connected to the recipient - public sewer system - by taking into account the relevant limitations. The unit must have a valid proof of applicability. In advance, we designed a cylindrical grease trap adapted to the features of the planned installation with the necessary neck elevations and covers. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. | PURECO PARCO-2-C zsírfogó berendezés Q = 2 l/sec hidraulikai terhelésre Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a zsírral szennyezett szennyvizek előkezelésére – zsírleválasztás -, és az előkezelés után a kezelt víz alkalmas kell legyen ai befogadóba – közüzemi szennyvízcsatorna - való bekötésre,a vonatkozó határérték figyelembevételével. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. Előzetesen a tervezett beépítés adottságaihoz igazodó integrált, hengeres kivitelű zsírfogót irányoztunk elő a szükséges nyaktag magasításokkal, lefedésekkel. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. | 1 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3498
| 500 | 541 | 9 | Construction of MOBA type chamber for the wastewater pump station, with 2.5 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). The depth of the chamber is to be calculated according to the site plan | MOBA szennyvíz átemelő akna építése kompletten, 2,5 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, KO vezetőcső stb.). Az átemelő akna mélysége a kiadott helyszínrajz alapján számolandó | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3499
| 500 | 541 | 10 | Wastewater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - Jung UFK 10/2A1 or equivalent submersible pump - with DN80 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (6 pieces), - for wastewater Q= 3,6 l/sec H= 9,0 m P= 1,3 kW U= 3*400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Szennyvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - Jung UFK 10/2A1 vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN80 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel komplett - szükséges úszókapcsolókkal (6 db), - szennyvízre Q= 3,6 l/sec H= 9,0 m P= 1,3 kW U= 3*400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3500
| 500 | 541 | 11 | OPTIONAL Pump station connection to Building management system (BMS) | OPCIONÁLIS Szivattyú állomás bekötése az épületfelügyeleti rendszerbe | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3501
| 500 | 541 | 12 | Wastewater metering chamber - structure With internal dimensions: 2,4 x 2,25 x 1,8 m. Chamber construction from the elevation of the rough landscaping by trench sloping excavation. The amount of soil to be backfilled may be stored next to the pit, the excess soil may be deposited within 350 m. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The structure should be implemented according to the design to counter the floating -by taking into account the groundwater level-, or by an equivalent solution. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of 600 x 600 mm and with plastic-coated foot pieces embedded in the concrete wall of the chamber. With a sump at the bottom of the chamber, and with watertight transitions trough the wall of the chamber. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Szennyvíz mérőakna szerkezet Mérőakna 2,4 m x 2,25 m x 1,8 m belmérettel. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A visszatöltésre kerülő földmennyiség a munkagödör mellett, a kiszoruló földmennyiség 100 m-en belül deponálható. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy terv szerinti, a talajvízszint figyelembevételével felúszásra méretezett kivitelben, vagy azzal egyenértékű megoldással kell készüljön, Min. 600 x 600 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsóval, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, A jelű közúti teherre: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3502
| 500 | 541 | 13 | Water meter chamber - mechanical equipment Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings, with the necessary fittings and Stainless steel pressure pipes: - DN80 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - DN80 non-return valve 1 pc. - MUT 2200 EL DN80 electromagnetic water flow meter - with MC 406 signal processor - with downtime- and operating hours counter Complete with power supply, control unit, connected to the BMS. | Szennyvízmérő akna szerelvények Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges KO csövekkel és idomokkal: - DN80 HAWLE karimás tolózár 2 db - DN80 visszacsapó szerelvény 1 db - MUT 2200 EL DN80 PN10 indukciós áramlásmérő cső - MC 406 jelfeldolgozóval - Üzemszünet és üzemóra számlálóval Komplett villamos energiaellátással, vezérlőegységgel együtt, bekötve az épületfelügyeleti rendszerbe. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3503
| 500 | 541 | 14 | Embedding of designed pipes in concrete, in two phases, with the necessary formwork and steel armature. Applied concrete grade: C30/37 XF3 | Körülbetonozás a tervezett vezetékek körül, két ütemben, a szükséges zsaluzással, betonacéllal C30/37 XF3 | 2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3504
| 500 | 541 | 15 | Preparing inspection trench with its related earthwork by manual excavation | Kézi erővel történő, kutatóárkos feltárások készítése, földmunkával | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3505
| 500 | 541 | 16 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3506
x | 500 | 541 | 17 | Performing water tightness test, pressure test and camera test as required for pipes, manhole chambers and other equipment as required by the MSZ standards | Víztartási és nyomáspróba, valamint kamerás vizsgálat az MSZ által előírt módon vezetékekre, aknákra és berendezésekre | 1179 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3507
| 500 | 541 | 18 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3508
| 500 | 541 |  | Sewage drain | Szennyvízelvezetési rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3509
| 500 | 542 |  | Water supply system | Vízellátás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3510
| 500 | 542 | 1 | Construction of D32 size, SDR17,6, P10 pressure rate pipeline from material PE100. Thickness of covering soil layer is almost invariable, should be between 1.5 and 1.2m to the final terrain level. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'VÍZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 3,5-4,0 bar | D32 méretű SDR17, PN10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „VÍZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – Trg95%-ig - kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell. Mintavétel 30 méterenként. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás 3,5-4,0 bar | 62 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3511
| 500 | 542 | 2 | as item no. 1, but D110 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D110 KPE vezeték | 776 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3512
| 500 | 542 | 3 | as item no. 1, but D160 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D160 KPE vezeték | 275 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3513
| 500 | 542 | 4 | as item no. 1, but DN100 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 127 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3514
| 500 | 542 | 5 | as item no. 1, but DN200 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN200 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 100 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3515
| 500 | 542 | 6 | as item no. 1, but DN250 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN250 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 1235 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3516
| 500 | 542 | 7 | as item no. 1, but DN300 ductile iron pipe (PN16 pressure rated) With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | mint az 1. sz tétel, de DN300 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, PN16 nyomásfokozatú. A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 28 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3517
| 500 | 542 | 8 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3518
| 500 | 542 | 9 | Water meter chamber - structure according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. With internal dimensions: 3,4 x 2,0 x 2,0 m. Chamber construction from the elevation of the rough landscaping by trench sloping excavation. The amount of soil to be backfilled may be stored next to the pit, the excess soil may be deposited within 350 m. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The structure should be implemented according to the design to counter the floating -by taking into account the groundwater level-, or by an equivalent solution. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of 600 x 600 mm and with plastic-coated foot pieces embedded in the concrete wall of the chamber. With a sump at the bottom of the chamber, and with watertight transitions trough the wall of the chamber. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Vízmérőakna szerkezet Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Vízmérőakna 3,4 m x 2,0 m x 2,0 m belmérettel. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A visszatöltésre kerülő földmennyiség a munkagödör mellett, a kiszoruló földmennyiség 350 m-en belül deponálható. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy terv szerinti, a talajvízszint figyelembevételével felúszásra méretezett kivitelben, vagy azzal egyenértékű megoldással kell készüljön, Min. 600 x 600 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsóval, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, "A" jelű közúti teherre: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3519
| 500 | 542 | 10 | Equipment chamber With internal dimensions: 2,25 x 1,85 x min 1,8 m; in watertight design. At the bottom of the pit, after smoothing the surface, a 10 cm thick precast concrete should be layed. Around the chamber, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. The chamber should be provided with a lockable stainless steel hatch with the dimension of ϕ800, without palstic coated step irons embedded in the structures wall. With watertight transition trough the walls, with the load bearing capacity of 400 kN, with complete static design. Sandy-gravel bedding Blind concrete C16-20 Watertight concrete structure, C30-37 Concrete steel quality B.60.50 130 kg/m3 2 layers of bitumen coating | Szerelvény akna szerkezet 2,25m x 1,85m x min. 1,8 m belmérettel, vízzáró kivitelben. A munkagödör alján finom tükör, és 10 cm vastagságú C10 szerelőbeton készítendő. A műtárgy melletti földfvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. Min. ϕ800 mm rozsdamentes acél fedlap és fedlapkeret elhelyezésével zárható kivitelben, műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó nélkül, falon való csőátvezetés vízzáró kialakításával, D400 kN teherbírással, teljes statikai tervezéssel: Homokos kavics ágyazat Szerelőbeton C16-20 Kitöltőbeton C30-37 Betonacélminőség B.60.50 130 kg/m3 2 rtg. bitumen máz | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3520
x | 500 | 542 | 11 | Water meter chamber - mechanical equipment according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings. DN125 extinguishing water meter and its shut-off valves: - DN125 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. DN50 domestic water meter and its shut-off valves: - DN50 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. - DN50 spigot saddle 1 pc. | Vízmérőakna szerelvények Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges idomokkal: DN125-as méretű tüzivíz vízmérő és elzáró szerelvényei: - DN125 HAWLE karimás tolózár göv. 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db DN50 kommunális vízmérő és elzáró szerelvényei: - DN50 HAWLE karimás tolózár göv. 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db - DN50 megfúró idom 1db | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3521
| 500 | 542 | 12 | DN 100 surface hydrant HAWLE type NNY 16 traffic break-away design or a technically equivalent product, with self-sectioning option, dcutile cast-iron fittings and flanges, elbow with supporting foot and connected fittings, on concrete base: - TCS 100 above-ground fire hydrant, HAWLE type - HAWLE gate valve DN100 - D110 HDPE pipe, footed QN fitting - dislocation free flanges - surface box With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | DN 100 földfeletti tűzcsap elhelyezése HAWLE típusú NNY 16 kitörésbiztos, vagy azzal egyenértékű kivitelben, önállóan kiszakaszolható kivitelben, göv. idomok elhelyezésével, és karimás kötésével, talpas könyökidommal és csatlakozó idomokkal, beton megtámasztással : - TCS 100 földfeletti tűzcsap HAWLE típus - HAWLE tolózár DN100 - D110 KPE vezeték, talpas QN idom - Húzásbiztos karima - Csapszekrény A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3522
| 500 | 542 | 13 | DN100 fire hydrant box for the fittings, contents according to MSz standard for the previously described fire hydrants, with concrete base, mounted and labeled | DN100 tűzcsap szerelvényszekrény, MSz szerinti tartalommal előző tételben kíírt föld feletti tűzcsapokhoz, betonalappal, felszerelve, feliratokkal ellátva | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3523
| 500 | 542 | 14 | Preparing and documenting water yield measurement protocol for surface hydrant | Föld feletti tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyv készítése és dokumentálása | 7 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3524
| 500 | 542 | 15 | Manual excavation of the connection point, and surveying its technical features with regards to the pipe material to the dimension and to the top elevation | Meglévő csatlakozási pont kézi erővel történő feltárása és műszaki tartalmának bemérése (pozíció, anyag, dimenzió, csőtető szint) | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3525
| 500 | 542 | 16 | Connection to the existing system in D160 dimension, complete with the necessary equipments and fitting and with the dewatering of the existing system | Meglévő vízellátó rendszerre való csatlakozás D160 méretben, szükséges idomokkal és segédanyagokkal, meglévő rendszer víztelenítésével kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3526
| 500 | 542 | 17 | Installation of gate valve, in DN25 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN25 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3527
| 500 | 542 | 18 | Installation of gate valve, in DN50 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN50 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3528
| 500 | 542 | 19 | Installation of gate valve, in DN100 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN100 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3529
| 500 | 542 | 20 | Installation of gate valve, in DN150 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN150 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3530
| 500 | 542 | 21 | Installation of gate valve, in DN200 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. | Földbe fektetett tolózár DN200 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3531
| 500 | 542 | 22 | Installation of gate valve, in DN250 dimension (pressure rate PN10), underground installation, complete with installation kit, extension spindle and surface box. With the technical content required by the insurer, which is the subject of further reconciliation. | Szerelvény aknában elhelyezett DN250 méretű PN16 tolózár és szerelési közdarab, szükséges beépítési anyagokkal, megtámasztással kompletten A biztosító által előírt műszaki tartalommal, melyet egyeztetni szükséges. | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3532
| 500 | 542 | 23 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3533
| 500 | 542 | 24 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 2603 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3534
| 500 | 542 | 25 | System decontamination and negative sample as required by MSZ standards | Rendszer fertőtlenítés és negatív vízminta az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3535
| 500 | 542 | 26 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3536
| 500 | 542 |  | Water supply system total | Vízellátás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3537
| 500 | 542b |  | Irrigation supply system OPTIONAL see Options | Locsolóvíz ellátás OPCIONÁLISAN ld. Opciók | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3538
| 500 | 543 |  | Gas supply systems | Gázellátás | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3539
| 500 | 543 | 1 | Construction of D110 size, SDR11, HDPE 100g pipeline. Thickness of covering soil layer is variable, should be at least 1.2 m to the final terrain level, protection for the time of construction should be provided. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench, smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the plastic pipe is to be provided with a 10 cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'GÁZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter from the last and from an intermediate layer. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 7,0-8,0 bar Average depth of the pipeline: 1.2 m | D110 PE 100/G SDR11 földbe fektetett gázvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest : min 1,2 m legyen, építés ideje alatt a vezeték védelmét biztosítania kell. Földkiemelés kétoldali vízszintes pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A műanyag vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltés előtt a csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérését el kell készíteni. Tömörítés 95 %-ra (tömörségi mintavétel egy közbenső és az utolsó rétegből 1/30 m). A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „GÁZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen belül, 350 m-en belüli szállítással Üzemi nyomás: 7,0-8,0 bar Átlagos fektetési mélység 1.2 m | 6 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3540
| 500 | 543 | 2 | Construction of D250 size, SDR11, HDPE 100g pipeline. Thickness of covering soil layer is variable, should be at least 1.2 m to the final terrain level, protection for the time of construction should be provided. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench, smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the plastic pipe is to be provided with a 10 cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'GÁZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter from the last and from an intermediate layer. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 300 m. Operational pressure: 300 mbar Average depth of the pipeline: 1.2 m | D250 PE 100/G SDR11 földbe fektetett gázvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest : min 1,2 m legyen, építés ideje alatt a vezeték védelmét biztosítania kell. Földkiemelés kétoldali vízszintes pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A műanyag vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel kell biztosítani. A földvisszatöltés előtt a csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérését el kell készíteni. Tömörítés 95 %-ra (tömörségi mintavétel egy közbenső és az utolsó rétegből 1/30 m). A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „GÁZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás: 300 mbar Átlagos fektetési mélység 1.2 m | 210 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3541
| 500 | 543 | 3 | Mounting of D355 HDPE SDR17 casing pipe on the utility pipe | D355 KPE SDR17 védőcső fektetése | 27 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3542
| 500 | 543 | 4 | Provide sealing for D355 HDPE casing pipe, and equipping the sealed ends of the casing pipe with vent pipe | D355 KPE védőcső lezárása és kiszellőztetése | 5 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3543
| 500 | 543 | 5 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3544
| 500 | 543 | 6 | Assembling a DN80 dimensioned vertical pipe section at the gas pressure regulating and metering station, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN80 méretű felállás készítése a nyomásszabályzó és mérőállomásnál, PN16 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3545
| 500 | 543 | 7 | Assembling a DN150 dimensioned vertical pipe section at the gas pressure regulating and metering station, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN150 méretű felállás készítése a nyomásszabályzó és mérőállomásnál, PN10 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3546
| 500 | 543 | 8 | Assembling a DN200 dimensioned vertical pipe section at the facade of the designed building, with pressure rate PN16, complete with the necessary fittings and equipments | DN200 méretű felállás készítése az épületnél, PN10 nyomásfokozattal a szükséges idomokkal és szerelvényekkel együtt kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3547
| 500 | 543 | 9 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D90/DN80 | KPE-acél átmenet, PN16 nyomásfokozattal D90/DN80 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3548
| 500 | 543 | 10 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D160/DN150 | KPE-acél átmenet, PN10 nyomásfokozattal D160/DN150 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3549
| 500 | 543 | 11 | HDPE-steel transition fitting, with PN16 pressure rate D225DN200 | KPE-acél átmenet, PN10 nyomásfokozattal D225/DN200 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3550
| 500 | 543 | 12 | FIORENTINI gas metering- and pressure regulating station, two branches with pre-filters, two pressure regulating branches, with measuring at the primer side, steel-sheet cabinet design. Connecting flanges according to DIN standard, PTZ gas volume corrector, installed complete with excavation works and auxiliary materials. FIORENTINI MF80/RD6002 Pin=7,0-8,0 bar, Pout=300 mbar Qg,max=1238,0 m3/h, Qg,min=2,1 m3/h Gas meter : G100 rotary meter with 1/100 rangeability installation length: 241 mm, a temporary palcement fitting is required for the meter Qm,max=1280,0 m3/h, Qm,min=20 m3/h The station installed complete with grounding, surge protection, intrinsically safe covering as required, inspection possible from all side, with fence and necessary cautinary signages, and connected to BMS. | FIORENTINI gáznyomáscsökkentő- és mérőállomás, primer oldali méréssel, két szűrő és két nyomásszabályzó ággal, szekrényes kivitelben. Nyomás- és hőmérséklet korrektorral, telepítéssel, szükséges földmunkával, szükséges segédanyagokkal együtt kompletten. FIORENTINI MF80/RD6002 Pbe=7-8 bar, Pki=300 mbar Qg,max=1238,0 m3/h, Qg,min=2,1 m3/h Gázmérő : G100 1/100 forgódugattyús Passzdarab beépítési hossza L=241 mm Qmax=1280,0 m3/h Qmin=2,0 m3/h A berendezés szükség szerinti földelésével, villámvédelmével, érintésvédelemmel szikramentes burkolatokkal körbejárhatóan, épületfelügyeletre kötve. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3551
| 500 | 543 | 13 | Manual excavation of the connection point, and surveying its technical features with regards to the pipe material to the dimension and to the top elevation | Meglévő csatlakozási pont kézi erővel történő feltárása és műszaki tartalmának bemérése (anyag, dimenzió, csőtető szint) | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3552
| 500 | 543 | 14 | Connection to the existing system in D110 dimension, complete with the necessary equipments and fitting. | Meglévő rendszerre való csatlakozás D110 méretben, szükséges idomokkal és segédanyagokkal kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3553
| 500 | 543 | 15 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3554
| 500 | 543 | 16 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3555
| 500 | 543 | 17 | MEO related administrative works for the licensing procedure | Gáz engedélyezés lefolytatása és egyéb MEO ügyintézések | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3556
| 500 | 543 |  | Gas supply systems total | Gázellátás összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3557
| 500 | 541 |  | Rainwater drainage system | Csapadékvíz elvezető rendszerek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3558
| 500 | 541 | 1 | Construction of DN160 KG PVC SN4 pipeline, spigot connections with gasket sealing, watertight type, or in technically equivalent quality. Pipe laying and foundation works can be done after the rough landscaping.Opened work trench section according to sample section drawing. Thickness of the covering layer above the pipe is variable, min. 1m. to the final terrain level, as defined in the longitudinal section, during the time of construction mechanical protection should be provided by the means of temporary refilling or railings. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling or with a protective concrete beding if necessary. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Average depth of the pipeline is between: 1.0-2,5 m | DN160 KG PVC vezeték építése gumigyűrűs kötéssel, vízzáró kivitelben, vagy ezzel egyenértékű anyagminőséggel. A vezetékfektetés az alapozási munkák és a durvatereprendezés után készülhet. Munkaárok kialakítása mintakeresztszelvény szerint. Cső feletti takarás mértéke változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz-szelvény szerint, építés ideje alatt a vezeték állagvédelmét - ideiglenes túltöltéssel vagy elkorlátozással szükség szerint biztosítani kell. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel, ill. szükség szerint védő körülbetonozással kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel –Trg 95%-ig- kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell, 30 méterenként vett mintával. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350 m-en belüli szállítással Fektetési málység: 1,0-2,5 m között változó | 72 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3559
| 500 | 541 | 2 | as item no. 1, but DN200 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN200 KG PVC csatorna | 405 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3560
| 500 | 541 | 3 | as item no. 1, but DN300 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN300 KG PVC csatorna | 383 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3561
| 500 | 541 | 4 | as item no. 1, but DN400 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN400 KG PVC csatorna | 289 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3562
| 500 | 541 | 5 | as item no. 1, but DN500 KG PVC pipe | mint az 1. sz tétel, de DN500 KG PVC csatorna | 504 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3563
| 500 | 541 | 6 | as item no. 1, but DN600 PRAGMA pipe | mint az 1. sz tétel, de DN600 PRAGMA csatorna | 181 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3564
| 500 | 541 | 7 | as item no. 1, but DN800 PRAGMA pipe | mint az 1. sz tétel, de DN800 PRAGMA csatorna | 234 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3565
| 500 | 541 | 8 | as item no. 1, but D200 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D200 KPE csatorna | 62 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3566
| 500 | 541 | 9 | as item no. 1, but D355 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D355 KPE csatorna | 10 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3567
| 500 | 541 | 10 | as item no. 1, but DN50 Stainless steel (1.4301) pressure pipe | mint az 1. sz tétel, de DN50 KO. 1.4301 cső | 39 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3568
| 500 | 541 | 11 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3569
| 500 | 541 | 12 | Cleaning and turning manhole chambers Manhole construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20 cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Drop inside the shaft may be max. 90 cm, above this height, a separate downcomer is required. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN construction, diameter of 60cm hatch and frame must be installed. By the adjustment of the hatch , thicknes of the concrete leveling layer is max. 10 cm lehet. In the chamber palstic coated, in concrete embedded footpieces should be placed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Internal diameter: 0,8 m Internal height: variable between 1,0 and 2,5 m | Tisztító és fordítóaknák Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti földvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető. Az aknán belüli bukás mértéke max. 90 cm lehet, e felett a bekötéseknél külső ejtőcső építése szükséges. Víz és gázzáró, zárható kivitelű, 60 cm átmérőjű, „D” jelű közúti teherre méretezett D400 kN kialakítású aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése szükséges. Az aknafedlap szintbe emelésénél az aknafedlap alatti rábetonozás mértéke max. 10 cm lehet. Az aknakamrában műanyagbevonatos bebetonozott lejáró hágcsó helyezendő el. A falon való csőátvezetés vízzáró kialakítása szükséges. Belméret (átmérő): 0,8 m Belmagasság: 1,0-2,5 m között változó | 29 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3570
| 500 | 541 | 13 | as item no. 12, but with grated cover | mint a 12. sz tétel, de víznyelős fedlappal | 5 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3571
| 500 | 541 | 14 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,0 m | mint a 12. sz tétel, de 1,0 m belmérettel | 34 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3572
| 500 | 541 | 15 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,0 m and with grated cover | mint a 12. sz tétel, de 1,0 m belmérettel, víznyelős fedlappal | 13 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3573
| 500 | 541 | 16 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,2 m | mint a 12. sz tétel, de 1,2 m belmérettel | 8 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3574
| 500 | 541 | 17 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,2 m and with grated cover | mint a 12. sz tétel, de 1,2 m belmérettel, víznyelős fedlappal | 2 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3575
| 500 | 541 | 18 | as item no. 12, but with the internal chamber diameter of 1,5 m | mint a 12. sz tétel, de 1,5 m belmérettel | 10 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3576
| 500 | 541 | 19 | Storm drain Construction of 50x50 cm internal size gully, with ACO Drain Combipoint manhole cover (load bearing capacity 400kN). Shaft construction in sloped trench, from the rough landscape level. At the bottom of the trench, smooth surface, and a 20cm thick sandy gravel bedding layer – compacted to 95% - must be created. Around the shaft, the refilling must be made by the smoothing and compacting of each layer, up to the level of the final terrain. Watertight and sulfate resistant concrete or technically equivalent solution can be applied for te construction. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity, D400 kN type hatch and frame must be installed. | Víznyelőaknák 50x50 cm belméretű víznyelőakna, 50x50 ACO Drain Combipoint öv. íves fedlappal. Aknaépítés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűsen kiemelt munkagödörben. A munkagödör alján finom tükör, és 20 cm vastagságú 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazati réteg készítendő. A műtárgy melletti fölvisszatöltés rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel készüljön a végleges terepszintig való feltöltéssel. A műtárgy vízzáró kialakítással, szulfátálló betonból, vagy azzal egyenértékű egyéb műszaki megoldással építhető DN 200 csőcsatlakozással. „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású öv.rács (D 400kN teherbírású) és fedlapkeret elhelyezése szükséges. | 4 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3577
| 500 | 541 | 20 | Filtration chamber with 1.0 m internal diameter, 1.5 m deep, perforated shaft bottom, with sand gravel filling up to 0.5 m height, geotextile protection, with cast iron manhole cover. | Szikkasztóakna 1,0 m belső átmérővel, 1,5 m mély, perforált aknafenékkel, 0,5 m-ig homokos kavics töltéssel, geotextilia védelemmel, öv. fedlappal. | 4 | pcs./db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3578
| 500 | 541 | 21 | Construction of rainwater pump station chamber, with 1.6 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). | Csapadékvíz átemelő akna építése kompletten, 1,6 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, stb.) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3579
| 500 | 541 | 22 | Construction of MOBA type chamber for the rainwater pump station, with 2.0 m inside diameter. Constructed from prefabricated reinforced concrete ring elements, installation is to be preapared in open trench, in correlance with the instructions of manufacturer. With the necessary supplementary equipments included (cover, step irons, guide rails for the pumps). The depth of the chamber is to be calculated according to the site plan | MOBA csapadékvíz átemelő akna építése kompletten, 2,0 m belső átmérővel. Építménye előregyártott vb. gyűrűelemekből, munkagödörben a gyártó által megadott műszaki paraméterek betartásával. A szükséges kiegészítő elemekkel (hágcsó, fedlapok, KO vezetőcső stb.). Az átemelő akna mélysége a kiadott helyszínrajz alapján számolandó | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3580
| 500 | 541 | 23 | Rainwater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - Jung UAK 55/4 C2 or equivalent submersible pump - with DN150 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (4 pieces), - for rainwater Q= 45,0 l/sec H= 5,0 m P= 5,8 kW U= 400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Csapadékvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - Jung UAK 55/4 C2 vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN150 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel kompletten - szükséges úszókapcsolókkal (4 db), - csapadékvízre Q= 45,0 l/sec H= 5,0 m P= 5,8 kW U= 400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3581
| 500 | 541 | 24 | Rainwater pump station mechanical euipment Installation of the lifting unit - PRIOX 50-500/11T or equivalent submersible pump - with DN50 dimensioned stainless steel pressure pipes and fittings and with stainless steel guide rails - energy supply and electric distributor - cable connection and inlet - connectable to BMS, complete with factory standard control - with necessary float switches (4 pieces), - for rainwater Q= 7,0 l/sec H= 3,3 m P= 1,4 kW U= 400 V, 50 Hz - 2 pump units installed | Csapadékvíz átemelő gépészet Átemelő gépészeti szerelése - PRIOX 50-500/11T vagy egyenértékű búvárszivattyú - elhelyezése és szerelése DN50 KO anyagú nyomócsővezetékkel, KO anyagú vezetőcsővel - elektromos elosztó berendezéssel - kábel csatlakozással és bevezetéssel - távfelügyeleti berendezésbe illeszthető kivitelben gyári vezérléssel kompletten - szükséges úszókapcsolókkal (4 db), - csapadékvízre Q= 7,0 l/sec H= 3,3 m P= 1,4 kW U= 400 V, 50 Hz - beépítve 2 db szivattyú | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3582
| 500 | 541 | 25 | OPTIONAL Pump station connection to Building management system (BMS) | OPCIONÁLIS Szivattyú állomás bekötése az épületfelügyeleti rendszerbe | 4 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3583
| 500 | 541 | 26 | HAURATON SKG 20 rainwater cleaning equipment for Q =20 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 20 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =20 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3584
| 500 | 541 | 27 | HAURATON SKG 35 rainwater cleaning equipment for Q =35 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 35 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =35 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3585
| 500 | 541 | 28 | HAURATON SKG 80 rainwater cleaning equipment for Q =80 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 80 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =80 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3586
| 500 | 541 | 29 | HAURATON SKG 300 rainwater cleaning equipment for Q =300 l/sec throughput, SZOE= 2 mg/l cleaning efficiency. The installable complete unit must be capable to the pre-treatment of oil contaminated rainwater diverted from the parking area and loading platforms. The unit must have a valid proof of applicability. Supplier must - beside the transportation, installation and commission of the applance - take care of the aquirement of necessary permits and documentation, the warranty certifications and conditions, and must conduct a test operation period as stipulated by the authorities, and must hand over a final operation manual to the operator, in which the treatment and neutralization and deposition method of hazardous, surplus materials is recorded. Water- and gastight, lockable, „D” grade load capacity hatch and must be installed. Water tightness of lead-throughs in the walls is required. Shaft construction can bedone in sloped trench, from the rough landscape level. Before the installation a proper bedding must be created, similarly. Providing the extension of revision necks by factory manufactured parts up to the designed terrain level. Providing the equipments inside the separation unit with additional reinforcements to counter the potential displacement of certain parts which may occur in case of an emergency situation. | HAURATON SKG 300 csapadékvíz-tisztító berendezés Q =300 l/sec hidraulikai terhelésre, SZOE=2mg/l tisztítási értékkel, magasított kivitel, utószűrővel, felúszás elleni védelemmel, betontömbbel, ahhoz való lepántolással. Az elhelyezendő komplett berendezés alkalmas kell legyen a gépkocsi parkoló és rakodó felületekről elvezetett olajjal szennyeződhető csapadékvizek előkezelésére. A beépítésre kerülő berendezés érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezzen. A szállítónak a berendezés szállításával, telepítésével és beüzemelésével egyidejűleg biztosítania kell az alkalmazási engedélyek, és gépkönyvek átadását, a garanciális és szavatossági feltételekkel, a hatósági előírások szerinti próbaüzemet le kell folytatnia, és a végleges kezelési utasítást az üzemeltetőnek át kell adnia, amelyben rögzítenie kell a veszélyes hulladéknak számító maradék anyagok szakszerű eltávolításának és elhelyezésének módját. Az aknafedlapok kialakítása víz és gázzáró, zárható kivitelű „D” jelű közúti teherre méretezett kialakítású kell legyen. A falon való csőátvezetések és a műtárgy vízzáró kialakítása szükséges. Aknaépítés ill. elhelyezés a tervezett durvatereprendezési szintről rézsűs munkagödörben történhet. Telepítés előtt a gyártó által előírt ágyazat kialakítása szükséges. Revíziós nyaktagok gyári kihosszabbítása a terepszintre. Olajfogó belsejében található úszómegvezetés kiegészítése ütközőkkel, havária eseti kimozdulás elkerülése miatt. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3587
| 500 | 541 | 30 | Designed detention (dry) pond (No. 1.) with the useful volume of 920 m3, (total soil removal is 950 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (3500 m2) | Tervezett csapadékvíz tározó (1. jelű), 920 m3 hasznos térfogatú, nyílt tározó (földkiemelés 950 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (3500 m2). | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3588
| 500 | 541 | 31 | Detention (dry) pond (No. 1.) extension during PHASE II. by providing addional useful volume (to the existing dry pond) of 1380 m3, (total soil removal is 1390 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (3800 m2) - only info, in present Quotation not to be included! | Tervezett csapadékvíz tározó (1. jelű) bővítése a II. ütem során, 1380 m3 hasznos többlet térfogat létesítésével (földkiemelés 1390 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (3800 m2). - csak info, jelen ajánlatkérésnek nem része! | 0 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3589
| 500 | 541 | 32 | Designed detention (dry) pond (No. 2.) with the useful volume of 2100 m3, (total soil removal is 2200 m3, the removal of the upper 0,6 m is calculated at the rough terrain landspcaping) soil removal and relocation within the arae of the site is performed by machine work and with subsequent grassing (7300 m2) | Tervezett csapadékvíz tározó 2, 2100 m3 hasznos térfogatú, nyílt tározó (földkiemelés 2200 m3, felső 0,6 talaj eltávolítása a durva tereprendezésénél kalkulálva) földkiemelése és és a telep területén belüli mozgatása gépi erővel, utólagos füvesítéssel (7300 m2). | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3590
| 500 | 541 | 33 | Bank protection of the area of the pipe connection to the designed, grass covered pond: - 40x40x10 concrete tiles embedded in concrete (20 m2) - 15 cm C30/37 XF3 grade concrete (30 m3) - RENO mattress (20 m2) - Geotextile (40 m2) | Tervezett, füvesített tározóba való becsatlakozás környezetének medervédelme: - 40x40x10 beton burkolólap betonba rakva (20 m2) - 15 cm C30/37 XF3 beton (30 m3) - RENO matrac (20 m2) - geotextilia (40 m2) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3591
| 500 | 541 | 34 | Bank protection of the area of the pipe connection to the designed, grass covered pond: - 40x40x10 concrete tiles embedded in concrete (30 m2) - 15 cm C30/37 XF3 grade concrete (4 m3) - RENO mattress (30 m2) - Geotextile (60 m2) | Tervezett, füvesített tározóba való becsatlakozás környezetének medervédelme: - 40x40x10 beton burkolólap betonba rakva (30 m2) - 15cm C30/37 XF3 beton (4 m3) - RENO matrac (30 m2) - geotextilia (60 m2) | 3 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3592
| 500 | 541 | 35 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN500 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN500-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3593
| 500 | 541 | 36 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN600 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN600-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3594
| 500 | 541 | 37 | Providing the connection to rainwater detention pond with on-site monolithic concrete headwall, in DN800 dimension, by C30/37XF3 graded concrete, with the necessary installation equipments. | Csapadékvíz tározóhoz való csatlakozás helyszíni monolit beton kitorkolló fejjel, DN800-as méretben, C30/37XF3 betonminőséggel, szükséges telepítési segédanyagokkal. | 2 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3595
| 500 | 541 | 38 | Installation of HAURATON RECIFIX PRO 200 graded drainage channel with grates withstanding a load of 125 kN, connected to the rainwater drainage system | HAURATON RECIFIX PRO 200 rácsos folyóka készítése B125 kN teherbírású ráccsal, bekötve a csapadékvízelvezető rendszerbe | 4 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3596
| 500 | 541 | 39 | Installation of HAURATON FASERFIX KS 200 graded drainage channel with grates withstanding a load of 400 kN, connected to the rainwater drainage system | HAURATON FASERFIX KS 200 rácsos folyóka készítése D400 kN teherbírású ráccsal, bekötve a csapadékvízelvezető rendszerbe | 579 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3597
| 500 | 541 | 40 | Embedding of designed pipes in concrete, in two phases, with the necessary formwork and steel armature. Applied concrete grade: C30/37 XF3 | Körülbetonozás a tervezett vezetékek körül, két ütemben, a szükséges zsaluzással, betonacéllal C30/37 XF3 | 47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3598
| 500 | 541 | 41 | Additional landscaping above the drainage system "T 3-0" by machine work, and with subsequent grassing. | Lokális földfeltöltés T 3-0 vezeték felett gépi erővel, utólagos füvesítéssel | 700 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3599
| 500 | 541 | 42 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3600
x | 500 | 541 | 43 | Performing water tightness- and pressure test as required for pipes, manhole chambers and other equipment as required by the MSZ standards | Víztartási és nyomáspróba az MSZ által előírt módon vezetékekre, aknákra és berendezésekre | 2179 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3601
| 500 | 541 | 44 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3602
x | 500 | 541 | 45 | Pallet storage rainwater drainage. 50 m suspended gutter channel with 18 m drain channel and fixings. | Raklaptároló csapadékvíz elvezetése. 50 m függőeresz csatorna 18 m lefolyócsatornával és rögzítésseivel. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3603
| 500 | 541 |  | Rainwater drainage system | Csapadékvíz elvezető rendszerek | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3604
| 600 | 610 |  | Furnishings and furniture | Bútorozás | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3605
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3606
| 600 | 611 |  | General furnishings and furniture | Általános bútorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3607
| 600 | 611 |  | Wardrobes | Öltöző szekrények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3608
| 600 | 611 | 1 | "Long - door sheet steel locker with two compartments, security lock Typ: MetalBox Projekt 2 Dimension: 1800x600x500 mm | Hosszúajtós acéllemez öltözőszekrénykét rekesszel bizonsági zárral Típus: MetaloBox Projekt2 Méret: 1800x600x500 mm | 116 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3609
|  |  | 2 | "Z-door sheet steel locker with four compartments. With security lock Type: MetaloBox Project Z2 Size: 1800x700x500 mm | Z-ajtós acéllemez öltözőszekrény négy rekesszel. bizonsági zárral Típus: MetaloBox Projekt Z2 Méret: 1800x700x500 mm | 27 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3610
|  |  | 3 | "Cloakroom bench TypeM MetaloBox OP 2000 Size: 450x2000x330 mm | Öltözőpad TípusM MetaloBox OP 2000 Méret:450x2000x330 mm | 25 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3611
|  |  |  | Garden equipment | Kerti berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3612
| 600 | 611 | 4 | Garden benches Typ:mmcite radium LRA130 | Kerti padok Típus: mmcite radium LRA130 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3613
| 600 | 611 | 5 | Waste collection containers Typ: mmcite radium KR120 | Hulladékgyüjtő edények 'Típus: mmcite radium KR120 | 22 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3614
| 600 | 611 | 4 | ashtray | Hamutartók | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3615
| 600 | 611 |  | General furnishings and furniture | Általános bútorok | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3616
x | 700 | 740 740 |  | Incidental buildings costs (Design) | Egyéb, építéssel kapcsolatos költségek (tervezés) | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3617
x | 700 | 730 740 |  | Construction Design Content according to 191/2009 (IX. 15) gov't act The Contractor shall produce drawings and documentation in details showing dimensions, sections, connection elements, calculations. Detail design shall be prepared in sufficient detail, by the Contractor, to permit construction and installation of facilities and shop design. The Contractor shall make available to the Engineer for review, all such drawings and specifications during their development. All Contractor’s Documents shall be delivered to the Engineer in 4 (four) hard copies, 1 electronic scanned copy bearing the signature and stamp of the Contractor and the Contractor's Representative and 1 electronic editable copy (AutoCad, Excel, Word as applicable). | Kivitelezési tervezés Tartalmi követelményei a 191/2009 (IX. 15) k.r. alapján Vállalkozó köteles részletes tervrajzokat és dokumentációt készíteni, bemutatva a méreteket, metszeteket, csatlakozó elemeket, számításokat. Vállalkozó részletes tervrajzokat készít megfelelő részletességgel, amelyek lehetővé teszik a létesítmény megvalósítását és a gyártmánytervek elkészítését. Vállalkozó valamennyi Dokumentumát 4 (négy) nyomtatott példányban, 1 elektronikus szkennelt példányban, a Vállalkozó és a Vállalkozó Képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, valamint 1 elektronikus szerkeszthető példányban (AutoCad, Excel, Word) juttatja el a Mérnök részére. | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3618
x | 700 | 730 740 | 1 | General design coordination | Generáltervezői díj | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3619
x | 700 | 730 740 | 2 | Architecture | Építész tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3620
x | 700 | 730 740 | 3 | Superstructure / Structural engineering | Tartószerkezet tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3621
x | 700 | 730 740 |  | Mechanical design | Gépészeti tervezés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3622
| 700 | 730 740 | 4 | Building engineering design | Épületgépészeti tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3623
x | 700 | 730 740 | 5 | Steam engineering | Gőz tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3624
x | 700 | 730 740 | 6 | Fire extinguishing system | Oltóberendezések | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3625
x | 700 | 730 740 | 7 | Acoustics | Akusztika | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3626
x | 700 | 730 740 |  | Electrical design | Építményvillamossági tervezés | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3627
x | 694 | 730 734 | 8 | Weak current systems | Gyengeáram | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3628
x | 695 | 730 735 | 9 | Heavy current and medium/high voltage | Erősáram & középfeszültég | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3629
x | 696 | 730 736 | 11 | BMS | Épületautomatika | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3630
x | 697 | 730 737 | 12 | External utilities | Közmű | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3631
x | 698 | 730 738 | 13 | Road design | Út | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3632
x | 699 | 730 739 | 14 | Fire protection | Tűzvédelmi tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3633
x | 700 | 730 740 | 15 | Landscaping | Kert tervezés | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3634
x | 700 | 730 740 | 16 | As-built design and documentation | Megvalósulási terv és dokumentáció | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3635
x | 700 | 730 740 | 17 | Harmonisation of the construction design to the technology design (+completion of the construction design) | Kiviteli tervek harmonizálása a gyártási technológiával és beillesztése a kiviteli tervbe | 1 | unitprice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3636
| 400 | 471 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Compressor room | Technológiai gépészet - Sűrített levegő gépház | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3637
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3638
| 400 | 471 |  | Compressed air - Compressor room | Sűrített levegő - Gépház | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3639
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3640
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3641
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3642
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3643
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3644
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3645
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3646
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat, magyar nyelven, rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3647
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3648
|  |  |  | Compressed air, equipment | Sűrített levegő, berendezések | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3649
|  |  |  | Compressors | Kompresszorok | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3650
| 400 | 471 | 1 | Oil-injected rotary screw compressor air cooled, with variable speed drive (VSD), built-in aftercooler with integrated water separator, automatical draining, integrated refrigerant dryer with bypass, compressed air oil separator, safety valve, high performance 2-stage intake air filter, acoustic cladding, connection to building management system - nominal end pressure [bar]: 8.5 - nominall power consumption [kW]: 132 - dimensions W/H/L [mm]: 1785/2020/2900 - weight [kg]: 2923 - manufacturer: Atlas Copco - type: GA132-AFF-VSD-8,5bar | Olajbefecskendezéses csavarkompresszor léghűtéses, változó fordulatszámvezérlésű (VSD), beépített utóhűtő integrált vízleválasztással, automatikus ürítéssel, integrált hűtveszárító megkerülő ággal, sűrített levegő olaj leválasztóval, biztonsági szeleppel, nagy teljesítményű kétfokozatú belépő levegő szűrővel, hangszigetelő burkolattal, épületfelügyeleti csatlakozással - névleges végnyomás [bar]: 8.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 162,4 - méretek Sz/M/H [mm]: 1785/2020/2900 - tömeg [kg]: 2923 - gyártó Atlas Copco - típus: GA132-AFF-VSD-8,5bar | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3651
| 400 | 471 | 2 | Oil-injected rotary screw compressor air cooled, with built-in aftercooler with integrated water separator, automatical draining, integrated refrigerant dryer with bypass, compressed air oil separator, safety valve, high performance 2-stage intake air filter, acoustic cladding, connection to building management system - nominal end pressure [bar]: 8.5 - nominall power consumption [kW]: 113.9 - dimensions W/H/L [mm]: 1785/2020/2900 - weight [kg]: 3363 - manufacturer: Atlas Copco - type: GA132-AFF-8,5bar | Olajbefecskendezéses csavarkompresszor léghűtéses, beépített utóhűtő integrált vízleválasztással, automatikus ürítéssel, integrált hűtveszárító megkerülő ággal, sűrített levegő olaj leválasztóval, biztonsági szeleppel, nagy teljesítményű kétfokozatú belépő levegő szűrővel, hangszigetelő burkolattal, épületfelügyeleti csatlakozással - névleges végnyomás [bar]: 8.5 - névleges el. fogyasztás [kW]: 153,9 - méretek Sz/M/H [mm]: 1785/2020/2900 - tömeg [kg]: 3363 - gyártó Atlas Copco - típus: GA132-AFF-8,5bar | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3652
| 400 | 471 | 3 | Central control and monitoring unit - single pressure point measurement - time based, dual pressure operation - time based system start/stop - simple sequencing and priority management, timer based - runnig hours equalization - simultenaously controlled units, max.: 6 - manufaturer: Atlas Copco - type: ES6 | Központi vezérlő és felügyeleti rendszer - egypontos nyomásmérés - időalapú, két nyomássízintű működés - időzíthető indítás/leállás - sorrend és elsőbbség kezelés, időzítő alapú - futásidő-kiegyenlítés - egyszerre vezérelhető berendezések száma,, max.: 6 - gyártó: Atlas Copco - típus: ES6 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3653
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3654
|  |  |  | Compressor accessories | Kompressor kiegészítők | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3655
| 400 | 471 | 4 | Coalescent air filter glass fiber medium to remove all kind of contamination form compressed air,with automatic and manual discharge valve, and differential pressure gauge, threaded connections - filtrarion grade [µm]: 0.01 - nominal flow [l/s]: 550 - connection size: DN80 - weight [kg]: 13 - manufacturer: Atlas Copco - type: UD550+ | Koaleszcens szűrő üvegszál szűrőanyaggal minden típusú szennyezőanyag eltávolítására sűrített levegőből, automata és kézi lefúvató szeleppel, nyomáskülönbség mérővel, menetes csatlakozással - szűrési fokozat [µm]: 0.01 - névleges térfogatáram [l/s]: 550 - csatlakozási méret: DN80 - tömeg [kg]: 13 - gyártó: Atlas Copco - típus: UD550+ | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3656
| 400 | 471 | 5 | Oil vapor filter to reduce hydrocarbons, odors and oil vapor compressed air, with activcated carbon filte,with threaded connections - oil carry-over, max. [mg/m³]: 0.003 - nominal flow [l/s]: 550 - connection size: DN80 - weight [kg]: - manufacturer: Atlas Copco - type: QD550+ must be preceded with a water separation unit (DD or PD)! | Olajköd szűrő szénhidrogének, szagok és olajgőz szűrésére sűrített levegőből, aktívszenes szűrővel, menetes csatlakozással - olaj áthordás, max. [mg/m³]: 0.003 - névleges térfogatáram [l/s]: 550 - csatlakozási méret: DN80 - tömeg [kg]: - gyártó: Atlas Copco - típus: QD550+ vízleválasztó egységnek (DD vagy PD) kell megelőznie! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3657
| 400 | 471 | 6 | Oil / water separator Multistage separator for compressed air condensate, with oleophilic and activated carbon filters - conedensate connection: 2xDN20 - drain: DN25 - dimensions W/H/L [mm]: 650/1100/945 - weight [kg]: 25 - manufacturer: Atlas Copco - type: OSC 825 DIBT | Olaj / víz leválasztó többlépcsős leválasztó sűrített levegő kondenzátumhoz, oleofil és aktívszenes szűrőkkel - kondenzátum csatlakozás: 2xDN20 - csatorna: DN25 - méretek /H/L [mm]: 650/1100/945 - tömegt [kg]: 25 - gyártó: Atlas Copco - típus: OSC 825 DIBT | 4 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3658
| 400 | 471 | 7 | Automatic drain valve electronically controlled condensate drain, with level sensors, for lossless and problem-free discharging - connection size, inlet/outlet: DN15/DN8 - weight []kg]: 0.7 - power consumption [W]: 2 (230V) - manufacturer: Atlas Copco - type: EWD 1500 | Automatikus ürítőszelep elektronikusan vezérelt kondenzátum-leeresztő, szintérzékelőkkel, veszteség- és problémamentes kondenzátum üritéshe - csatlakozó méret bemenet/kimenet: DN15/DN8 - tömeg []kg]: 0.7 - el. fogyasztás [W]: 2 (230V) - gyártó: Atlas Copco - típus: EWD 1500 | 8 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3659
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3660
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3661
|  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3662
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3663
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3664
|  |  |  | Compressed air, stainless steel pipe | Sűrített levegő, rozsdamentes acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3665
| 400 | 471 | 8 | DN100 (ø108x2) | DN100 (ø108x2) | 55 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3666
|  |  |  | Steel pipe for water medium, general quality requirements MSZ 29:1986 standard seamless steel pipe in sizes according to MSZ EN 10220:2003, with S235JR material quality or MSZ EN 10255 S-195-T or DIN 2440/2448. With welded joints, bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. Painting of steel pipes (under insulation) 1 layer of repair-painintg of protective coated pipes with red-brownish 'Hammerite' paint 1 layer of cover painting of the entire pipe network with red-brownish 'Hammerite' paint (or technically equivalent). | Acélcső víz közeghez, általános minőségi elvárásai MSZ 29:1986 szerinti varrat nélküli acélcső MSZ EN 10220:2003 szerinti méretben S235JR anyagminőséggel vagy MSZ EN 10255 S-195-T minőségben vagy DIN 2440/2448 szerinti minőségben. Hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. Acélcső festése (hőszigetelés alá) 1 rtg. Alapmázolt csövek visszajavítása vörösesbarna Hammerite festékkel 1 rtg. Fedőréteg felhordása a teljes csővezetéki hálózaton vörösesbarna Hammerite festékkel. Vagy vele műszakilag egyenértékűvel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3667
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3668
| 400 | 471 | 9 | DN200 | DN200 | 19 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3669
|  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3670
|  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3671
| 400 | 471 | 10 | DN100 | DN100 | 26 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3672
x | 400 | 471 | 11 | DN200 | DN200 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3673
| 400 | 471 | 12 | Pressure gauge With capillary pipe, isolating valve, complete with auxiliary materials. 1,6 accuracy class, D63mm | Nyomásmérő manométer Impulzus vezetékekkel, leválasztó manométer gömbcsappal, szükséges segédanyagokkal kompletten. 1,6-os pontossági osztály, D63mm | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3674
| 400 | 471 | 13 | Preparation of installation points for pressure transmitters completely installed according to deisgn Pressure transmitter is specified in automation design! | Beépítési pont kialakítása nyomás távadók számára kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Nyomás távadót az automatika szakág tartalmazza! | 6 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3675
| 400 | 471 | 14 | Temperature gauge For 12mm bushing, 1/2" external thread, completely installed according to design. - manufaturer: - type: | Merülőhüvelyes hőmérő 12mm-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3676
| 400 | 471 | 15 | Bushing for temperature transmitters For D10 bushing, 1/2" external thread, completely installed accoding to design. Temperature transmitter is specified in automation design! | Merülőhüvely kialakítása hőmérséklet távadók számára D10-es merülőhüvelybe, 1/2" külső menettel, kompletten beépítve a terv szerinti helyekre. Hőmérséklet távadót az automatika szakág tartalmazza! | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3677
x | 400 | 471 | 16 | Air storage tank compressed air buffer, welded cylindrical galvanized steel tank, standing construction, flanged connections, discharging and pressure relief valves, pressure meters/sensors, complete with all necessary installation and operation permits - volume [m³]: 5 - dimensions D/H [mm]: - operational weight [kg]: - pressure test weight (with water) [kg]: - max. operation pressure [bar]: 11 - connection size: DN100 - manufacturer: Atlas Copco - type: LV | Légtartály sűrített levegő puffer, hegesztett álló horganyzott acéltartály, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és biztonsági szerlvényekkel, nyomásmérőkkel és érzékelőkkel, felállítási és üzemeltetési engedéllyel - térfogat [m³]: 5 - méretek D/H [mm]: - üzemi tömeg [kg]: - nyomáspróba tömeg (vízzel) [kg]: - legnagyobb üzemi nyomás [bar]: 11 - csatlakozó méret: DN100 - gyártó: Atlas Copco - típus: LV | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3678
| 400 | 471 | 17 | Drain pan construction from DN100 galvanized pipe, 1000mm long, with DN25 drain valve consists of the following parts: 2pc. reducer DN100-DN25 , 1pc. 1000mm long galanized steel pipe, 2pc. DN25 ball valve, with closing cap,complete wit accessories | Ürítőedény készítése DN100 horganyzott acélcsőből, 1000 mm hosszban DN25 ürítőszeleppel A követekező részekből: 2 db szükítő DN100-DN25 , 1 db 1000 mm hosszú DN100 hg acélcső, 2 db DN25 golyóscsap, lezáró kupakkal, tartozékokkal | 2 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3679
| 400 | 471 | 18 | Obtaining authorization for installation and construction, preparing and conducting the compressed air network's permit process, inclucing preparation and delivery of protocols to the client. | Felállítási és létesítési engedély beszerzés, sűrített levegős hálózat engedélyeztetése. Beleértve jegyzőkönyv készítése és átadása az építtető számára. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3680
| 400 | 471 | 19 | Complete flow meter set for compressed air supply DN150, PN 16 | Komplett mérő szerelvénysor a sűrített levegő ellátáshoz DN150, PN 16 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3681
| 400 | 471 | 20 | Pressure relief valve Dn20/25 Pset=12 bar | Biztonsági lefúvató szelep Dn20/25 Pbizt=12 bar | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3682
| 400 | 471 | 21 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 2100 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3683
|  |  |  | Installation design, commissioning, etc. of compressed air systems | Sűrített levegős rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3684
| 400 | 471 | 22 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3685
| 400 | 471 | 23 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3686
| 400 | 471 | 24 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3687
| 400 | 471 | 25 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3688
| 400 | 471 | 26 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3689
| 400 | 471 | 27 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3690
| 400 | 471 | 28 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3691
| 400 | 471 | 29 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3692
| 400 | 471 | 30 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3693
| 400 | 471 | 31 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3694
| 400 | 471 | 32 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3695
| 400 | 471 | 33 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3696
| 400 | 471 | 34 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3697
| 400 | 471 | 35 | execution for the entire compressed air network according to regulations, protocolling | elvégzése az előírások szerint az egész sűrített levegős hálózatra, és jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3698
| 400 | 471 | 36 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3699
| 400 | 471 | 37 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3700
| 400 | 471 | 38 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3701
| 400 | 471 | 39 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3702
| 400 | 471 | 40 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3703
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3704
| 400 | 471 |  | Compressed air - Compressor room total | Sűrített levegő - Kompresszor gépház összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3705
| 400 | 472 |  | Compressed air - Network | Sűrített levegő - Hálózat | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3706
|  |  |  | General comments and requirements valid for the entire section: | Egész fejezetre vonatkozó álltalános megjegyzések, elvárások: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3707
|  |  |  | SUPPORT: Supports, struts, hangers, clamps and brackets should be counted to and priced with the actual item! | TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, függesztőket, bilincseket csővezetékekhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3708
|  |  |  | Material flat prices should be specified so that they include the described equipment and other necessary auxiliary materials for a comlpete installation in one item! E.g. the material price should cover: by appliances: supports, anchor bolts, clamps, connecting pieces on drainage / water side etc. by pipes: supports, clamps, fittings, coupling elements, auxiliary materials, sealing gaskets, fire protective collars, etc. by pipe accessories: counterflanges, bolts, union nuts, threaded rods or threadings, sealings, additonally needed supports, fixings, etc. | Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent! Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb. Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések, tűzgátló tömítések, stb. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások, tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3709
|  |  |  | Labor flat-rate prices should be specified so that the result is an equipment installed at the intended location and in operation-ready condition according to design documentation. Pressure, leakage tests, trial runs and commissioning should be included in flat-rate prices. For example: by equipment: complete living labor expenses from installation to making all connections, insulation, repair-painting, cladding, etc. by pipes: preparation of support construction, pre-assembly of clamps/brackets, pipe mounting position and coupling method dependent labor costs, etc. by pipe accessories: welding of counterflanges, union nut assembly, preparation of thread cutting, sealing and additionally necessary supports/hangers, fixings, etc. | Az egység munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a tervek szerinti helyekre beépítve, működőképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményűl. Nyomáspróbát, tömörségi próbát, próbaüzemet és beüzemelést az egység munkadíjaknak tartalmaznia kell. Pl.: Berendezéseknél: Komplett élőmunkamennyiségét tartalmaznia kell a telepítéstől az összes csatlakozás elkészítéséig, szigetelések, javítófestések, szigetelések, burkolatok, stb. elkészítéséig. Csöveknél: tartók előkészítésének, bilincsek előszerelésének, csövek helyére építésének, rögzítésének, csökapcsolatok technológiájának függvényében azok létrehozásának, stb. élőmunka árát. Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák felhegesztésének, hollandis csatlakozók felszerelésének, menetvágások elkészítésének, tömítések elkészítésének, esetleges tartók és rögzítések, stb. elkészítésének élőmunka vonzatait kell árazni! | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3710
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3711
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3712
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat, magyar nyelven, rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3713
|  |  |  | Piping | Csővezetékek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3714
|  |  |  | Geberit Mapress Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű közésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3715
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3716
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3717
|  |  |  | Compressed air, stainless steel pipe | Sűrített levegő, rozsdamentes acélcső | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3718
| 400 | 472 | 41 | DN12 (ø13x1) | DN12 (ø13x1) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3719
| 400 | 472 | 42 | DN15 (ø16x1) | DN15 (ø16x1) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3720
| 400 | 472 | 43 | DN20 (ø22x1.2) | DN20 (ø22x1.2) | 1912 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3721
| 400 | 472 | 44 | DN25 (ø28x1.2) | DN25 (ø28x1.2) | 20 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3722
| 400 | 472 | 45 | DN32 (ø35x1.5) | DN32 (ø35x1.5) | 2 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3723
| 400 | 472 | 46 | DN40 (ø42x1.5) | DN40 (ø42x1.5) | 0 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3724
| 400 | 472 | 47 | DN50 (ø54x1.5) | DN50 (ø54x1.5) | 335 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3725
| 400 | 472 | 48 | DN65 (ø76.1x2) | DN65 (ø76.1x2) | 160 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3726
| 400 | 472 | 49 | DN80 (ø88.9x2) | DN80 (ø88.9x2) | 75 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3727
| 400 | 472 | 50 | DN100 (ø108x2) | DN100 (ø108x2) | 495 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3728
|  |  |  | Stainless steel for gaseous media CrNiMo Steel 1.4401 according to EN 10088,welded pipe pressfitting system with bends, fittings, bushings, section-wise pressure test, freely mounted, protective coating, insulation, complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Rozsdamentes acél gáznemű közegekhez CrNiMo acél, 1.4401 az EN 10088,szabvány szerint, hegesztett csőanyag, présfitting rendszerű kötésekkel, domokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, alapmázolással, szigeteléssel, komplett tartózással, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokban, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3729
|  |  |  | Support construction general quality requirements: Complete support construction in a distance defined in design and technical description, for which galvanised steel clamps/brackets, supports/hangers should be used with vibration and noise insulating rubber inlays. | Tartózás általános minőségi elvárásai: Komplett tartózást, a terv és műszaki leírás szerinti megfogási távolságokkal kell elkészíteni, melyhez horganyzott kivitelű típus csőbilincseket, csőtartókat és függesztőket kell használni rezgés- és hangszigetelt betétekkel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3730
| 400 | 472 | 51 | DN150 | DN150 | 572 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3731
x | 400 | 472 | 52 | DN200 | DN200 | 99 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3732
|  |  |  | Pipe accessories | Csővezetéki szerelvények | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3733
|  |  |  | Flanged butterfly valve, can be built in as end cap, shut-off valve with counterflanges, bolts and gaskets, installed according to design. - manufacturer: - type: | Karimás pillangószelep, végelzáróként beépíthető elzárószelep, ellenkarimákkal, csavarokkal és tömítésekkel, felszerelve, terv szerinti helyekre. - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3734
| 400 | 472 | 53 | DN50 | DN50 | 7 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3735
| 400 | 472 | 54 | DN65 | DN65 | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3736
| 400 | 472 | 55 | DN80 | DN80 | 5 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3737
| 400 | 472 | 56 | DN100 | DN100 | 46 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3738
| 400 | 472 | 57 | DN125 | DN125 | 0 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3739
| 400 | 472 | 58 | DN150 | DN150 | 39 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3740
x | 400 | 472 | 59 | DN200 | DN200 | 2 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3741
|  |  |  | Ball valve Internal/internal threaded connection, without drain - manufacturer: - type: | Gömbcsap Belső/belső menetes csatlakozással, ürítőcsonk nélkül - gyártó: - típus: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3742
| 400 | 472 | 60 | DN20 | DN20 | 193 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3743
| 400 | 472 | 61 | DN32 | DN32 | 3 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3744
| 400 | 472 | 62 | Pressure control valve directly controlled diaphragm regulator with lockable rotary knob, internal/internal thread, for installation in any position - pressure set range [bar]: 0.5-7 - operating pressure [bar]: 1-10 - connection size: DN20 - manufacturer: Festo - type: MS-LR | Nyomásszabályzó szelep közvetlen működésű menbrán szabályzószelep, rögzíthető forgógombbal, belső/belső menetes, tetszőleges állású beépítésre - beállítási tartomány [bar]: 0.5-7 - működési tartomány [bar]: 1-10 - csatlakozó méret: DN20 - gyártó: Festo - típus: MS-LR | 98 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3745
| 400 | 472 | 63 | Air storage tank compressed air buffer, welded cylindrical galvanized steel tank, standing construction, flanged connections, discharging and pressure relief valves, pressure meters/sensors, complete with all necessary installation and operation permits - volume [m³]: 5 - dimensions D/H [mm]: - operational weight [kg]: - pressure test weight (with water) [kg]: - max. operation pressure [bar]: 11 - connection size: DN100 - manufacturer: Atlas Copco - type: LV | Légtartály sűrített levegő puffer, hegesztett álló horganyzott acéltartály, karimás csatlakozó csonkokkal, ürítő és biztonsági szerlvényekkel, nyomásmérőkkel és érzékelőkkel, felállítási és üzemeltetési engedéllyel - térfogat [m³]: 5 - méretek D/H [mm]: - üzemi tömeg [kg]: - nyomáspróba tömeg (vízzel) [kg]: - legnagyobb üzemi nyomás [bar]: 11 - csatlakozó méret: DN100 - gyártó: Atlas Copco - típus: LV | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3746
| 400 | 472 | 64 | Construction of compressed air drops with DN25 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN25 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3747
| 400 | 472 | 65 | Construction of compressed air drops with DN32 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN32. elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3748
| 400 | 472 | 66 | Construction of compressed air drops with DN50 shut-off valve, complete Flat rate price, shouldn't be included in combined offer | Sűrített levegő leállás készítése DN50 elzáróval, kompletten. Egységár, nem kell szerepeltetni az összesített ajánlatban | 1 | pc/db |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3749
| 400 | 472 | 67 | Drain pan construction from DN100 galvanized pipe, 1000mm long, with DN25 drain valve consists of the following parts: 2pc. reducer DN100-DN25 , 1pc. 1000mm long galanized steel pipe, 2pc. DN25 ball valve, with closing cap,complete wit accessories | Ürítőedény készítése DN100 horganyzott acélcsőből, 1000 mm hosszban DN25 ürítőszeleppel A követekező részekből: 2 db szükítő DN100-DN25 , 1 db 1000 mm hosszú DN100 hg acélcső, 2 db DN25 golyóscsap, lezáró kupakkal, tartozékokkal | 25 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3750
| 400 | 472 | 68 | Obtaining authorization for installation and construction, preparing and conducting the compressed air network's permit process, inclucing preparation and delivery of protocols to the client. | Felállítási és létesítési engedély beszerzés, sűrített levegős hálózat engedélyeztetése. Beleértve jegyzőkönyv készítése és átadása az építtető számára. | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3751
| 400 | 472 | 69 | Galvanised steel mounting rails in custom construction and grouped hangers, respectively. Mounting rails preassembled in different lengths, including end caps, connectorsl, and threaded bolts. Additional galvanising is not allowed. Metal dowels, anchor bolts, threaded rods bolts and nuts and washers, grub screws should be included in flat rate prices Manufacturer: Hilti or technivallly equivalent Cost estimation only for informal purposes, exact quantiites will be finalized in execution design | Horganyzott szerelősínek egyedi konstrukcióban, illetve gyűjtőfelfüggesztések. Szerelősinek különböző hosszban feldolgozva, beleértve véglezárókkal, összekötő elemekkel, és horogfejű meneteslemezzel. Utólagos horganyzás a szerelősineken nem megengedett. Fémdübelenek, hordókapcsoknak, menetes száraknak, csavaroknak anyáknak, alátéteknek, menetes stifteknek az ajánlati egységárakban szerpelniük kell. Gyártó: Hilti vagy vele egyenértékű Becslés ,a pontos mennyiség a kiviteli terv során kerül véglegesítésre | 13895 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3752
|  |  |  | Installation design, commissioning, etc. of compressed air systems | Sűrített levegős rendszerek szerelési tervei, üzembe helyezése, stb, | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3753
| 400 | 472 | 70 | Preparation of icomplete nstallation and detail design documentation | Az összes szerelési és részlet terv elkészítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3754
| 400 | 472 | 71 | preparation according to delivered execution design documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | az átadott kiviteli terveknek megfelelő kidolgozás, 3 pld nyomtatva, 2 pld CD, magyar és angol nyelven | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3755
| 400 | 472 | 72 | Collision check with Autodesk Navisworks | Ütközés vizsgálat Autodesk Navisworks segítségével | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3756
| 400 | 472 | 73 | Equipment inspection, facilitating the necessary coordination and technical presentations | Berendezések felülvizsgálata, a szükséges megbeszélések és műszaki ismertetések | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3757
| 400 | 472 | 74 | Coordination of authorization and technival review with the relecant authorities, w. certifications | Egyeztetés, engedéyeztetés és műszaki felülvizsgálat az illetékes hatóságokkal, bizonylatolva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3758
| 400 | 472 | 75 | Oversight of loading and deareation | A töltés és légtelenítés ellenőrzése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3759
| 400 | 472 | 76 | documented after the succesful pressure test | az elvégzett nyomáspróba után dokumentálva | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3760
| 400 | 472 | 77 | As-built documentation | Megvalósulási dokumentáció | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3761
| 400 | 472 | 78 | preparation of documents, 3 sets in printed form, 2 sets on CD, in hungarian and english | Dokumentáció elkészítése 3 pld-ban, magyar és angol nyelven nyomtatva és 2 pld CD | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3762
| 400 | 472 | 79 | On-time training of operation personnel | A kezelőszemélyzet egyszeri betanítása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3763
| 400 | 472 | 80 | Training protocol documentation | Betanítási jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3764
| 400 | 472 | 81 | Commissioning and initial setup of equipment | A berendezés üzembehelyezése és beszabályozása | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3765
| 400 | 472 | 82 | Pressure test | Nyomáspróba | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3766
| 400 | 472 | 83 | execution for the entire compressed air network according to regulations, protocolling | elvégzése az előírások szerint az egész sűrített levegős hálózatra, és jegyzőkönyv készítése | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3767
| 400 | 472 | 84 | Operation tests, tuning along with automation | Működés ellenőrzése, az automatikável közös beszabályozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3768
| 400 | 472 | 85 | Labeling and marking | Táblázás és feliratozás | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3769
| 400 | 472 | 86 | Lable plate size: 100x50 mm w. welded mounting kit Manufacturer: Hilti | Táblaméret: 100x50 mm hegeszetett tartóval Gyártó: Hilti | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3770
| 400 | 472 | 87 | Flow direction indication arrows according to DIN2404 | Közeg áramlási irányának jelzése DIN2404 szerint | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3771
| 400 | 472 | 88 | Self adhesve flow direction display arrow Size:230x40 mm | Öntapadós áramlásirány jelző nyíl Méret:230x40 mm | 1 | set/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3772
| 400 | 472 |  | Compressed air total | Sűrített levegő összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3773
| 400 | 473 |  | Other | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3774
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3775
|  |  |  | Comments to Mechanical Design | Megjegyzések gépészethez | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3776
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3777
|  |  |  | GENERAL TECHNICAL CONDITIONS | ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3778
|  |  |  | In case of doubt regarding content and/or interpretation a reconciliation is required | Esetleges tartami és értelmi eltérés estetén a tételt le kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3779
|  |  |  | Equipment specificaions were issued for the sake of correct and thorough technical infomation, replacement with an equipment having comparable parameters is possible. Differences require item-wise co-ordination with designer and client | A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrekt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatóak. Az eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3780
|  |  |  | Insted of machines, appliances selected in design, matchable products are allowed to be built in. | A tervben szereplő gépek, berendezések helyett velük egyenértékű is beépíthető. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3781
|  |  |  | TECHNICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION | MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3782
|  |  |  | In the specified unit prices the following additive costs should be always included: | A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3783
|  |  |  | Every item's unit price that is requred to the accomplishment of a professionally impeccable implementation, should be included in the flat price.. | Minden olyan rész egységárnak, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés elérésséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3784
|  |  |  | Every auxiliary materials, costs, tools, works, personal protective equipment that is not itemized and priced separately, however, necessary for the sub-contractor, should be included in the contractor's flat price. | Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségelve kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységárnak tartamaznia kell. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3785
|  |  |  | Occurrent customs duties are included in the presented flat prices. | Esetleges vámköltségek is a megadott egységárak tartalmazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3786
|  |  |  | Every surveys ordered by the customer should be performed by the contractor at no additional costs. | Minden Megrendelő által elrendelt felmérési munkát az alvállalkozónak költségtérítés nélkül el kell végeznie. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3787
|  |  |  | Costs of insulation and other assembly works required auxiliary materials should also be included in flat prices. Selection of a system and function conform supporting sturctue is the contractor's responsibility (excep: building structure). | Hőszigetelési és egyyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3788
|  |  |  | Every waste and scrap from materials owned by the contractor remains in the property of the contractor. Disposal and waste treatment, organization, vendition in accordance with official regulations lie in contractor's responsibility, and part of the contractual obligations. | Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése az alvállallkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3789
|  |  |  | Regular and final cleaning of the construction site and dedusting of equipment installed by the contractor is his/her duty, its costs are included in flat rate prices. | Rendszeres és a végleges munkaterület kitakarítása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalanítása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartamazzák. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3790
|  |  |  | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.). | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3791
|  |  |  | Bidder is obliged to produce a functioning and fully complete equipment construction. | Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett berendezés kivitelezést elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3792
|  |  |  | Every equipment components are considered together with all the auxiliary materials, supporting elements, consumables necessary for connection, even if they are not separately indicated in the quotation. | Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetetésben. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3793
|  |  |  | Under engineering sub-disciplines listed electrical connections, the necessary auxiliary materials should be included as additinal costs in the flat price by the contractor. | A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerlési segédanyagokkal mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3794
|  |  |  | For the construction of every fire protection cladding required by the local fire department (as competent authority) the contractor bears responsibility. | Minden a helyi tűzóltóság -mint hatósággal- által megövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3795
|  |  |  | Appliances and components requiring authority permit, furthermore imported components that do not have marketing approval, need to pass through testing and local authorization. In any case, contractor pays the incurred costs. | Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részeségek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3796
|  |  |  | Every cost of scaffold (below and above the height of 3.5m) necessary for construction, tool costs, tools, lifting devices, heavy-duty crane, conveyor belt should be included in flat prices by the contractor. | Minden szereléshez és kivitelezésehez szükséges állvány 3,5m felett is, segédszerkezetek, gép költségek, szerszámok, emelőberendezések, nagyteherbírású daru , szállítószalag költségét az egységárskba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3797
|  |  |  | Wall/floor openings for pipes, cables and ducts should be sealed with fire rated material. For that reason each conduit must be insulated appropriately (fire rated at fire section borders, Kaiflex elsewhere). In wider openings, and around fire dampers, up to 8cm width of the gap the restoring sealant should be fire-resistant plaster. | Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatároknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknél Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátlócsappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3798
|  |  |  | Above mentioned supplementaryr works is part of the contract performance, and won't be separately accounted.. | Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3799
|  |  |  | Every pipe and duct line should be labeled with water-resistant stickers. The label informs about the following: | Minden csővezeték és légcsatornát a szerlés hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával fel kell iratozni. A tájékoztató felirat tartamazza: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3800
|  |  |  | type of medium | közeg fajtája | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3801
|  |  |  | flow direction | közegáramlás iránya | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3802
|  |  |  | Labels should be placed system-wise at equal distance, by every 10 meters. Cost included in the complete price offer. | A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat tartalmazza. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3803
|  |  |  | Each electric cable (both low- and high voltage) must be marked in a water-resistant way at their ends, and these marks should be catalogued in the cable list. | Minden elektromos kábelt (magas alacsonyfeszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3804
|  |  |  | In all electric cabinets, the installed RCD-s, automatic switches, electromagnetic relays, time relays, power switches should be products of the same manufacturer if possible. | A összes szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágneskapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3805
|  |  |  | Single stage motors up to 5.5kW are directly, above 7.5kW star-delta switch connected. | Egyfokozatú motorkat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3806
|  |  |  | Pipe mounting should be constructed from commercially available products like HILTI, MEFA (or equivalent) that comprises vibration insulating with rubber inlay elements. | A cső tartószerkezeteket minden esteben a kereskedelemben járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű) testhang terjedést gátló gumibetéstes kivitelben kell elkészíteni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3807
|  |  |  | Using twisted wires for fixing or additionally welded support beams are not allowed. | Dróttal történő rögzítések, dierket utólag ráhegesztett konzolok nem megengedettek. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3808
|  |  |  | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3809
|  |  |  | Fire protection systems should be constructed from materials approved by the regulatory Fire Department, every supporting system must have fire protection certificate. | A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgálló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3810
|  |  |  | Constructor should cover the costs of verification measurements necessary for approval of proper oparation of engineering systems as parto of the handover process. | A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3811
|  |  |  | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3812
|  |  |  | Commissioning, regulation, conduction of trial operations, with complete protocolling, calibration protocols, operation manuals | Gépészeti rendszerek beüzemelése, üzembe helyezése, próba üzem lefolytatása, komplett dokumentálása, műbizonylatokkal, gépkönyvekkel | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3813
|  |  |  | Training of operators, three times, complete with training protocol and composition of operation description (within half year following technical handover of the entire building) | Kezelőszemélyzet háromszori betanítása, betanítási jegyzőkönyv és működési leírás készítése (Egy a teljes épület műszaki átadását követően fél éven belül) | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3814
|  |  |  | Completion of formal and contentual requirements of technical documentation necessary for occupancy permit process. | A használatba-vételi eljáráshoz szükséges teljeskörű műszaki dokumentáció tartalmi és formai teljesítése. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3815
|  |  |  | Assembling 'As-built' design documentation, in the quality/quantity specified by the client. | Megvalósulási tervek készítése a Beruházó által megkövetelt mennyiségben, minőségben | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3816
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3817
|  |  |  | We acknowledge above listed terms and conditions, and took them into account to the furthest possible extent in the preparation of our offer. | A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük. | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3818
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3819
| 400 | 473 |  | Other | Egyéb összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3820
| 400 | 479 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Boiler room | Technológiai gépészet - Kazánház | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 3821
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 3822
| 400 | 479 |  | The following BoQ is valid with the attached equipment list. | Lenti anyagkiírás a dokumentációhoz mellékelt berendezésjegyzékkel együtt érvényes! | A lent felsorolt tételek a tartalékot nem tartalmazzák. / Quantity without spare items. | [6 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | !!! | 3823
| 400 | 479 | 1 | SB1 horizontal, shell type steam boiler specified according to the equipment list attached. | SB1 jelű nagy víz- és gőzterű, fekvőhengeres gőzkazán a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3824
| 400 | 479 | 2 | GB1 natural gas fired, duoblock burner specified according to the equipment list attached. | GB1 jelű földgáz tüzelésű duoblokk égő a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3825
| 400 | 479 | 3 | ECO1 feedwater-fluegas heat exchanger built on boliler specified according to the equipment list attached. | ECO1 jelű kazánra épített tápvíz-füstgáz hőcserélő a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3826
| 400 | 479 | 4 | CD1 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD1 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3827
| 400 | 479 | 5 | CD2 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD2 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3828
| 400 | 479 | 6 | CD3 chemical dosing plant specified according to the equipment list attached. | CD3 jelű vegyszeradagoló berendezés a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3829
| 400 | 479 | 7 | MWT Make-up water tank with deaerator according to the equipment list attached. | MWT jelű gáztalanítós pótvÍz tartály a mellékelt berendezésjegyzék szerinti műszaki specifikációval | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3830
| 400 | 479 | 8 | Seamless steel tube DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3831
| 400 | 479 | 9 | Seamless steel tube DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 53 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3832
x | 400 | 479 | 10 | Seamless steel tube DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 45 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3833
| 400 | 479 | 11 | Seamless steel tube DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3834
x | 400 | 479 | 12 | Seamless steel tube DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3835
x | 400 | 479 | 13 | Seamless steel tube DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3836
| 400 | 479 | 14 | Seamless steel tube DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3837
x | 400 | 479 | 15 | Seamless steel tube DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3838
| 400 | 479 | 16 | Seamless steel tube DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3839
| 400 | 479 | 17 | Seamless steel tube DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3840
| 400 | 479 | 18 | Seamless steel tube DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3841
| 400 | 479 | 19 | Seamless steel tube DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3842
| 400 | 479 | 20 | Elbow 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3843
| 400 | 479 | 21 | Elbow 3D 90° DN20 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN20 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3844
x | 400 | 479 | 22 | Elbow 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 25 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3845
| 400 | 479 | 23 | Elbow 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3846
x | 400 | 479 | 24 | Elbow 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 26 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3847
x | 400 | 479 | 25 | Elbow 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 43 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3848
| 400 | 479 | 26 | Elbow 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3849
x | 400 | 479 | 27 | Elbow 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3850
| 400 | 479 | 28 | Elbow 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3851
| 400 | 479 | 29 | Elbow 3D 90° DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3852
| 400 | 479 | 30 | Elbow 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3853
| 400 | 479 | 31 | Elbow 3D 45° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3854
x | 400 | 479 | 32 | Elbow 3D 45° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3855
x | 400 | 479 | 33 | Elbow 3D 45° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3856
| 400 | 479 | 34 | Cap DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3857
| 400 | 479 | 35 | Cap DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3858
| 400 | 479 | 36 | Cap DN250 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN250 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3859
x | 400 | 479 | 37 | Reducing tee DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3860
| 400 | 479 | 38 | Equal tee DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3861
| 400 | 479 | 39 | Reducing tee DN125 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN125 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3862
| 400 | 479 | 40 | Reducing tee DN150 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3863
| 400 | 479 | 41 | Reducing tee DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3864
| 400 | 479 | 42 | Concentric reducer DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3865
| 400 | 479 | 43 | Concentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3866
| 400 | 479 | 44 | Concentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3867
| 400 | 479 | 45 | Concentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3868
| 400 | 479 | 46 | Concentric reducer DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3869
| 400 | 479 | 47 | Concentric reducer DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3870
| 400 | 479 | 48 | Eccentric reducer DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3871
| 400 | 479 | 49 | Eccentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3872
| 400 | 479 | 50 | Eccentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3873
| 400 | 479 | 51 | Eccentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3874
| 400 | 479 | 52 | Eccentric reducer DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN125 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3875
| 400 | 479 | 53 | Eccentric reducer DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN150 / DN125 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3876
| 400 | 479 | 54 | Weld-neck flange DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3877
| 400 | 479 | 55 | Weld-neck flange DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3878
| 400 | 479 | 56 | Weld-neck flange DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3879
| 400 | 479 | 57 | Weld-neck flange DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3880
| 400 | 479 | 58 | Weld-neck flange DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3881
| 400 | 479 | 59 | Weld-neck flange DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3882
| 400 | 479 | 60 | Weld-neck flange DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3883
| 400 | 479 | 61 | Weld-neck flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3884
| 400 | 479 | 62 | Weld-neck flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3885
x | 400 | 479 | 63 | Weld-neck flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3886
| 400 | 479 | 64 | Weld-neck flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3887
| 400 | 479 | 65 | Weld-neck flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3888
| 400 | 479 | 66 | Weld-neck flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3889
| 400 | 479 | 67 | Weld-neck flange DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3890
x | 400 | 479 | 68 | Weld-neck flange DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3891
x | 400 | 479 | 69 | Weld-neck flange DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3892
x | 400 | 479 | 70 | Weld-neck flange DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3893
| 400 | 479 | 71 | Weld-neck flange DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 18 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3894
| 400 | 479 | 72 | Weld-neck flange DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3895
x | 400 | 479 | 73 | Weld-neck flange DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 19 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3896
| 400 | 479 | 74 | Weld-neck flange DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3897
| 400 | 479 | 75 | Weld-neck flange DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3898
x | 400 | 479 | 76 | Weld-neck flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 34 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3899
| 400 | 479 | 77 | Weld-neck flange DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3900
| 400 | 479 | 78 | Weld-neck flange DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3901
x | 400 | 479 | 79 | Weld-neck flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3902
| 400 | 479 | 80 | Weld-neck flange DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3903
| 400 | 479 | 81 | Weld-neck flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3904
| 400 | 479 | 82 | Blind flange DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3905
| 400 | 479 | 83 | Blind flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3906
| 400 | 479 | 84 | Blind flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3907
| 400 | 479 | 85 | Blind flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3908
| 400 | 479 | 86 | Blind flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3909
| 400 | 479 | 87 | Flange joint with standard bolt DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3910
| 400 | 479 | 88 | Flange joint with standard bolt DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3911
| 400 | 479 | 89 | Flange joint with standard bolt DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3912
| 400 | 479 | 90 | Flange joint with standard bolt DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3913
| 400 | 479 | 91 | Flange joint with standard bolt DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3914
| 400 | 479 | 92 | Flange joint with standard bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3915
| 400 | 479 | 93 | Flange joint with standard bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3916
| 400 | 479 | 94 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3917
| 400 | 479 | 95 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3918
| 400 | 479 | 96 | Flange joint with standard bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 14 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3919
| 400 | 479 | 97 | Flange joint with standard bolt DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3920
x | 400 | 479 | 98 | Flange joint with standard bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3921
| 400 | 479 | 99 | Flange joint with standard bolt DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3922
| 400 | 479 | 100 | Flange joint with standard bolt DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3923
| 400 | 479 | 101 | Flange joint with standard bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3924
| 400 | 479 | 102 | Flange joint with standard bolt DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN125 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3925
x | 400 | 479 | 103 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 20.5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3926
x | 400 | 479 | 104 | Flange joint with standard bolt DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3927
x | 400 | 479 | 105 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3928
| 400 | 479 | 106 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3929
| 400 | 479 | 107 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 16 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3930
| 400 | 479 | 108 | Flange joint with standard bolt DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3931
| 400 | 479 | 109 | Flange joint with standard bolt DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3932
x | 400 | 479 | 110 | Flange joint with standard bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 28 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3933
| 400 | 479 | 111 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Drain water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Csurgalékvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3934
| 400 | 479 | 112 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3935
| 400 | 479 | 113 | Flange joint with standard bolt DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 7 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3936
x | 400 | 479 | 114 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3.5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3937
x | 400 | 479 | 115 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 35 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3938
| 400 | 479 | 116 | Flange joint with standard bolt DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3939
| 400 | 479 | 117 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3940
x | 400 | 479 | 118 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 11 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3941
| 400 | 479 | 119 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3942
| 400 | 479 | 120 | Flange joint with standard bolt DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN125 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3943
| 400 | 479 | 121 | Flange joint with standard bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3944
| 400 | 479 | 122 | Flange joint with long bolt DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3945
| 400 | 479 | 123 | Flange joint with long bolt DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN65 PN16 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3946
| 400 | 479 | 124 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3947
| 400 | 479 | 125 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Chemicals | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Vegyszerek | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3948
x | 400 | 479 | 126 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3949
| 400 | 479 | 127 | Flange joint with long bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3950
| 400 | 479 | 128 | Flange joint with long bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3951
| 400 | 479 | 129 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3952
| 400 | 479 | 130 | Flange joint with long bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Feed water | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Tápvíz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3953
| 400 | 479 | 131 | Flange joint with long bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3954
| 400 | 479 | 132 | Thermometer and thermosensor protecting tube, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk hőmérőhőz, hőmérséklet távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3955
| 400 | 479 | 133 | Pressure gauge and pressure sensor pipe branch, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk manométerhez, nyomás távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3956
| 400 | 479 | 134 | Circumferential welding DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 139 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3957
| 400 | 479 | 135 | Circumferential welding DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 43 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3958
x | 400 | 479 | 136 | Circumferential welding DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 82 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3959
| 400 | 479 | 137 | Circumferential welding DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3960
x | 400 | 479 | 138 | Circumferential welding DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 69 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3961
x | 400 | 479 | 139 | Circumferential welding DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 143 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3962
x | 400 | 479 | 140 | Circumferential welding DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3963
x | 400 | 479 | 141 | Circumferential welding DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 49 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3964
x | 400 | 479 | 142 | Circumferential welding DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 49 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3965
| 400 | 479 | 143 | Circumferential welding DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN125 139,7x4 P235GH MSZ EN 13480-5 | 28 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3966
x | 400 | 479 | 144 | Circumferential welding DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | 36 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3967
x | 400 | 479 | 145 | Circumferential welding DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN250 273x6,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3968
| 400 | 479 | 146 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3969
| 400 | 479 | 147 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3970
| 400 | 479 | 148 | Flowmeter, suitable for Steam-condensate DN100 PN40 Flanged | Áramlásmérő Gőz-kondenz közegre DN100 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3971
| 400 | 479 | 149 | Flowmeter, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Áramlásmérő Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3972
| 400 | 479 | 150 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN80/125 PN25 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN80/125 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3973
| 400 | 479 | 151 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN50/80 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN50/80 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3974
| 400 | 479 | 152 | Safety valve, suitable for Steam-condensate DN65/100 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Gőz-kondenz közegre DN65/100 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3975
| 400 | 479 | 153 | Safety valve, suitable for Feed water DN20/32 PN40 Flanged | Biztonsági lefúvató szelep Tápvíz közegre DN20/32 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3976
| 400 | 479 | 154 | Valve, suitable for Drain water DN32 PN16 Flanged | Elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN32 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3977
| 400 | 479 | 155 | Valve, suitable for Drain water DN32 PN40 Flanged | Elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN32 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3978
| 400 | 479 | 156 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3979
| 400 | 479 | 157 | Valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3980
| 400 | 479 | 158 | Valve, suitable for Steam-condensate DN40 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN40 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3981
| 400 | 479 | 159 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3982
| 400 | 479 | 160 | Valve, suitable for Steam-condensate DN20 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN20 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3983
| 400 | 479 | 161 | Valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3984
| 400 | 479 | 162 | Valve, suitable for Steam-condensate DN125 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN125 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3985
| 400 | 479 | 163 | Valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3986
| 400 | 479 | 164 | Valve, suitable for Feed water DN15 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN15 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3987
| 400 | 479 | 165 | Valve, suitable for Feed water DN20 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN20 PN16 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3988
| 400 | 479 | 166 | Valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3989
| 400 | 479 | 167 | Valve, suitable for Feed water DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3990
| 400 | 479 | 168 | Valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3991
| 400 | 479 | 169 | Valve, suitable for Feed water DN40 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN40 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3992
x | 400 | 479 | 170 | Valve, suitable for Feed water DN50 PN40 Flanged | Elzáró szelep Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3993
| 400 | 479 | 171 | Pneumatic valve, suitable for Feed water DN40 PN40 Flanged | Elzáró szelep pneumatikus működtetéssel Tápvíz közegre DN40 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3994
| 400 | 479 | 172 | Ball valve, suitable for Drain water DN40 PN16 Flanged | Gömbcsap Csurgalékvíz közegre DN40 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3995
| 400 | 479 | 173 | Ball valve, suitable for Feed water DN25 PN16 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN25 PN16 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3996
| 400 | 479 | 174 | Ball valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3997
| 400 | 479 | 175 | Ball valve, suitable for Feed water DN15 PN40 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3998
| 400 | 479 | 176 | Ball valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Gömbcsap Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 3999
| 400 | 479 | 177 | Motorized 3-way valve, suitable for Feed water DN50/25 PN40 Flanged | Háromjáratú motoros szelep Tápvíz közegre DN50/25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4000
| 400 | 479 | 178 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4001
| 400 | 479 | 179 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4002
| 400 | 479 | 180 | Motorized valve, suitable for Drain water DN40 PN16 Flanged | Motoros elzáró szelep Csurgalékvíz közegre DN40 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4003
| 400 | 479 | 181 | Motorized valve, suitable for Steam-condensate DN125 PN40 Flanged | Motoros elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN125 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4004
| 400 | 479 | 182 | Motorized control valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Motoros szabályozó szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4005
| 400 | 479 | 183 | Motorized control valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Motoros szabályozó szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4006
| 400 | 479 | 184 | Motorized control valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Flanged | Motoros szabályozó szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4007
| 400 | 479 | 185 | Electromagnetic control valve, suitable for Feed water DN20 PN16 Flanged | Szabályozó szelep elektromágneses működtetéssel Tápvíz közegre DN20 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4008
| 400 | 479 | 186 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4009
| 400 | 479 | 187 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4010
| 400 | 479 | 188 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4011
| 400 | 479 | 189 | Strainer, suitable for Feed water DN65 PN16 Flanged | Szűrő Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4012
| 400 | 479 | 190 | Strainer, suitable for Feed water DN50 PN40 Flanged | Szűrő Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4013
| 400 | 479 | 191 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4014
| 400 | 479 | 192 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4015
| 400 | 479 | 193 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4016
| 400 | 479 | 194 | Check valve, suitable for Feed water DN50 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN50 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4017
| 400 | 479 | 195 | Check valve, suitable for Feed water DN65 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN65 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4018
| 400 | 479 | 196 | Check valve, suitable for Feed water DN25 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN25 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4019
| 400 | 479 | 197 | Check valve, suitable for Feed water DN50 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Tápvíz közegre DN50 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4020
| 400 | 479 | 198 | Check valve, suitable for Chemicals DN15 PN16 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Vegyszerek közegre DN15 PN16 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4021
| 400 | 479 | 199 | Check valve, suitable for Chemicals DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Vegyszerek közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4022
| 400 | 479 | 200 | Pressure gauge 1/2" (D=100) PN16 | Helyi manométer 1/2" (D=100) PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4023
| 400 | 479 | 201 | Thermometer (elbow type) 1/2" PN16 | Helyi hőmérő (könyök kivitel) 1/2" PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4024
| 400 | 479 | 202 | Pressure gauge valve 1/2" PN16 | Manométer szelep 1/2" PN16 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4025
| 400 | 479 | 203 | Pipe clamp (appropriation) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 55 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4026
| 400 | 479 | 204 | Pipe clamp (appropriation) DN20 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN20 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 29 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4027
| 400 | 479 | 205 | Pipe clamp (appropriation) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 22 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4028
| 400 | 479 | 206 | Pipe clamp (appropriation) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4029
x | 400 | 479 | 207 | Pipe clamp (appropriation) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 15 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4030
x | 400 | 479 | 208 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 2,01-5,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2,01-5,00 kg/db között | 175 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4031
x | 400 | 479 | 209 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 5,01-10,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 5,01-10,00 kg/db között | 430 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4032
x | 400 | 479 | 210 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 20,01-50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 20,01-50,00 kg/db között | 774 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4033
x | 400 | 479 | 211 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: >50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 50,01 kg/db felett | 552 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4034
| 400 | 479 | 212 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4035
x | 400 | 479 | 213 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 151 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4036
x | 400 | 479 | 214 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 94 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4037
| 400 | 479 | 215 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 400 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 400 mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4038
| 400 | 479 | 216 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 400 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 400 mm < Do ≤ 500 mm | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4039
| 400 | 479 | 217 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4040
x | 400 | 479 | 218 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 9 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4041
| 400 | 479 | 219 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4042
| 400 | 479 | 220 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 500 mm | 4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4043
x | 400 | 479 | 221 | Paintwork of pipes < DN80 | Csővezeték festése mázolása < DN80 | 334 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4044
x | 400 | 479 | 222 | Paintwork of pipes DN80 ≤ | Csővezeték festése mázolása DN80 ≤ | 62 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4045
x | 400 | 479 | 223 | Paintwork of pipe supports | Csőmegfogáshoz tartozó acélszerkezet festése, mázolása | 71 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4046
| 400 | 479 | 224 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN15 v=30mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 60 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4047
| 400 | 479 | 225 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN20 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN20 v=40mm | 17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4048
x | 400 | 479 | 226 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN25 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 45 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4049
| 400 | 479 | 227 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN32 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4050
x | 400 | 479 | 228 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN40 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4051
x | 400 | 479 | 229 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN50 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4052
x | 400 | 479 | 230 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN80 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4053
| 400 | 479 | 231 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN100 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 11 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4054
| 400 | 479 | 232 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN125 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN125 v=80mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4055
| 400 | 479 | 233 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN150 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 17 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4056
| 400 | 479 | 234 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN250 v=100mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN250 v=100mm | 2 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4057
| 400 | 479 | 235 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN15 v=30mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 30 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4058
| 400 | 479 | 236 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN20 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN20 v=40mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4059
| 400 | 479 | 237 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN25 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 25 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4060
x | 400 | 479 | 238 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN40 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4061
x | 400 | 479 | 239 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN50 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4062
x | 400 | 479 | 240 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN65 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4063
x | 400 | 479 | 241 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN80 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4064
| 400 | 479 | 242 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN100 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 9 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4065
| 400 | 479 | 243 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN125 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN125 v=80mm | 11 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4066
| 400 | 479 | 244 | Insulation of pipe fittings with rock wool mat DN150 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4067
| 400 | 479 | 245 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN15 v=30mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN15 v=30mm | 24 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4068
| 400 | 479 | 246 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN20 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN20 v=40mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4069
| 400 | 479 | 247 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN25 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN25 v=40mm | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4070
| 400 | 479 | 248 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN32 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN32 v=50mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4071
| 400 | 479 | 249 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN40 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN40 v=50mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4072
| 400 | 479 | 250 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN50 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN50 v=50mm | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4073
| 400 | 479 | 251 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN100 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN100 v=60mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4074
| 400 | 479 | 252 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN125 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN125 v=80mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4075
| 400 | 479 | 253 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN150 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN150 v=80mm | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4076
x | 400 | 479 | 254 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN15-DN65 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN15-DN65 | 22 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4077
| 400 | 479 | 255 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN80-DN100 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN80-DN100 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4078
| 400 | 479 | 256 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN125-DN200 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN125-DN200 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4079
| 400 | 479 | 257 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN250-DN300 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN250-DN300 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4080
| 400 | 479 | 258 | For the parrying of unpredictable, during the construcion happened obstructions, or by the time of planning unknown local obstructions caused pipe route or pipe support modifying. (The required items can be used from the spare, included in this material list.) | Előre nem látható, a kivitelezés során felmerülő akadályok elhárítására, a tervek készítésekor nem ismert helyi akadályok miatti nyomvonal-változtatás, vagy csőtartó módosítási igény miatt szükséges munkák elvégzésére. (Fenti munkák anyaghányada a kiírásban felvett biztonsági többletből ill. tartalék alkat-részként kiírt szerelvényből fedezhető). Előirányozva: | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4081
| 400 | 479 | 259 | Universal informative sign to the main devices, galvanised steel plate, with steel strip fixing and screen printed plastic plates, notations as on plan 9946-T-G-001 and 9946-T-G-002. 90x43 mm | Univerzális jelzőtábla a főberendezések feliratozásához, horganyzott acéllemezből, acélszalag rögzítéssel, szitanyomással készült műanyag táblákkal ellátva, 9946-T-G-001 és 9946-T-G-002 sz. séma szerinti jelölésekkel. 90x43 mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4082
x | 400 | 479 | 260 | Pressure testing Test medium: water. Before the start of the testing the existing equipments, that are dimensioned for smaller test pressures, must be shut out. The new devices, that are not dimensioned for the pressure of the test (e.g. gauges) can not be joined in. The pressure test value is according to MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1, but the maximal nominal pressure: ● po = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● po = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● po = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● po = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Duration: Water- and steam pipelines: 1 hour, or the time needed for the checking of the whole pipeline, which is bigger. | Nyomáspróba A csővezetékek nyomáspróbájának közege: víz. Nyomáspróba előtt a műszereket és a próbanyomás értékére nem méretezett, berendezéseket (a meglévő, kisebb próbanyomásra méretezett berendezéseket) nem szabad csatlakoztatni, vagy ki kell szakaszolni. A próbanyomás értéke az MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1 pont szerinti, de legfeljebb a névleges nyomás: ● pü = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● pü = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● pü = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● pü = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Időtartama: Víz- és gőzvezetékeknél: 1 óra, ill. az adott vezetékszakasz teljes ellenőrzéséhez szükséges idő. | 469 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4083
x | 400 | 479 | 261 | For warm water flushing of the pipelines provisional pipes, hose pipes, support reinforcements (appropriation) | Vezetékek mosására Provizórikus vezetékek, tömlők, kifúvató tartók és megerősítések, vezetékek melegvizes kimosására, előirányozva | 469 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4084
| 400 | 479 | 262 | System installation, measuring, and service testing (appropriation) | A rendszer üzembehelyezésére, mérésekre, melegüzemi próbára előirányozva | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4085
| 400 | 479 | 263 | Scaffolding between 5 and 10 m. | Csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 5,00-10,00 m magasságban | 50 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4086
x | 400 | 479 | 264 | Self-propelled aerial platform if required | Szükség szerint önjáró kosaras emelő | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4087
x | 400 | 479 | 265 | Lifting of heavy mechanical equipments (Boiler, MWT, CRU HE) | Gépészeti egységek telepítéséhez szükséges bemelési, daruzási munkálatok (Kazán, Táptartály, nagynyomású kondenztartály) | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4088
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4089
| 400 | 479 |  | Function-, production related equipment and fitmets - Consumers | Technológiai gépészet - Fogyasztók | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4090
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4091
| 400 | 479 |  |  |  | A lent felsorolt tételek a tartalékot nem tartalmazzák. / Quantity without spare items. | [6 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | !!! | 4092
x | 400 | 479 | 1 | Seamless steel tube DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4093
x | 400 | 479 | 2 | Seamless steel tube DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 311 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4094
| 400 | 479 | 3 | Seamless steel tube DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 159 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4095
x | 400 | 479 | 4 | Seamless steel tube DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 235 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4096
| 400 | 479 | 5 | Seamless steel tube DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 212 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4097
x | 400 | 479 | 6 | Seamless steel tube DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 247 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4098
x | 400 | 479 | 7 | Seamless steel tube DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4099
x | 400 | 479 | 8 | Seamless steel tube DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 541 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4100
| 400 | 479 | 9 | Seamless steel tube DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | Varratnélküli acélcső DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 10216-1:2014 | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4101
x | 400 | 479 | 10 | Elbow 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN15 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4102
x | 400 | 479 | 11 | Elbow 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN25 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4103
| 400 | 479 | 12 | Elbow 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN32 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 23 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4104
x | 400 | 479 | 13 | Elbow 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 54 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4105
| 400 | 479 | 14 | Elbow 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 41 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4106
x | 400 | 479 | 15 | Elbow 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 40 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4107
x | 400 | 479 | 16 | Elbow 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4108
x | 400 | 479 | 17 | Elbow 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 77 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4109
| 400 | 479 | 18 | Elbow 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 90° DN150 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 15 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4110
| 400 | 479 | 19 | Elbow 3D 45° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Csőív 3D 45° DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4111
x | 400 | 479 | 20 | Cap DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Mélydomború edényfenék DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4112
x | 400 | 479 | 21 | Equal tee DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN65 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4113
x | 400 | 479 | 22 | Reducing tee DN100 / DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN100 / DN40 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4114
x | 400 | 479 | 23 | Equal tee DN100 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN100 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4115
| 400 | 479 | 24 | Reducing tee DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | T-idom DN150 / DN100 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4116
x | 400 | 479 | 25 | Concentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4117
x | 400 | 479 | 26 | Concentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4118
| 400 | 479 | 27 | Concentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Koncentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4119
x | 400 | 479 | 28 | Eccentric reducer DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN65 / DN50 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4120
x | 400 | 479 | 29 | Eccentric reducer DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN80 / DN65 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4121
| 400 | 479 | 30 | Eccentric reducer DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | Excentrikus szűkítő DN100 / DN80 P235GH MSZ EN 10253-2:2008 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4122
| 400 | 479 | 31 | Weld-neck flange DN0 PN0 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN0 PN0 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 0 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4123
x | 400 | 479 | 32 | Weld-neck flange DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 44 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4124
| 400 | 479 | 33 | Weld-neck flange DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4125
x | 400 | 479 | 34 | Weld-neck flange DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4126
| 400 | 479 | 35 | Weld-neck flange DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4127
x | 400 | 479 | 36 | Weld-neck flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4128
| 400 | 479 | 37 | Weld-neck flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4129
| 400 | 479 | 38 | Weld-neck flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 10 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4130
| 400 | 479 | 39 | Weld-neck flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4131
x | 400 | 479 | 40 | Weld-neck flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 9 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4132
| 400 | 479 | 41 | Weld-neck flange DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4133
x | 400 | 479 | 42 | Weld-neck flange DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 17 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4134
| 400 | 479 | 43 | Weld-neck flange DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4135
x | 400 | 479 | 44 | Weld-neck flange DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4136
x | 400 | 479 | 45 | Weld-neck flange DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4137
| 400 | 479 | 46 | Weld-neck flange DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4138
| 400 | 479 | 47 | Weld-neck flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4139
| 400 | 479 | 48 | Weld-neck flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Hegesztőtoldatos acélkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4140
| 400 | 479 | 49 | Blind flange DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4141
| 400 | 479 | 50 | Blind flange DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4142
| 400 | 479 | 51 | Blind flange DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4143
| 400 | 479 | 52 | Blind flange DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4144
x | 400 | 479 | 53 | Blind flange DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1092-1:2018 | 7 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4145
| 400 | 479 | 54 | Blind flange DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4146
| 400 | 479 | 55 | Blind flange DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | Acél vakkarima DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1092-1:2018 | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4147
x | 400 | 479 | 56 | Flange joint with standard bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 54 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4148
| 400 | 479 | 57 | Flange joint with standard bolt DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN20 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4149
x | 400 | 479 | 58 | Flange joint with standard bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 20 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4150
| 400 | 479 | 59 | Flange joint with standard bolt DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 28 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4151
x | 400 | 479 | 60 | Flange joint with standard bolt DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 14 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4152
| 400 | 479 | 61 | Flange joint with standard bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 6 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4153
| 400 | 479 | 62 | Flange joint with standard bolt DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN65 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 11 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4154
| 400 | 479 | 63 | Flange joint with standard bolt DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4155
x | 400 | 479 | 64 | Flange joint with standard bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 9 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4156
| 400 | 479 | 65 | Flange joint with standard bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 18 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4157
x | 400 | 479 | 66 | Flange joint with standard bolt DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN25 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 12 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4158
| 400 | 479 | 67 | Flange joint with standard bolt DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN32 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 5 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4159
x | 400 | 479 | 68 | Flange joint with standard bolt DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN40 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4160
x | 400 | 479 | 69 | Flange joint with standard bolt DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN50 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 6 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4161
| 400 | 479 | 70 | Flange joint with standard bolt DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN80 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4162
| 400 | 479 | 71 | Flange joint with standard bolt DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN100 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4163
| 400 | 479 | 72 | Flange joint with standard bolt DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet normál csavarzattal DN150 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4164
x | 400 | 479 | 73 | Flange joint with long bolt DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 10 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4165
| 400 | 479 | 74 | Flange joint with long bolt DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN25 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 3 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4166
| 400 | 479 | 75 | Flange joint with long bolt DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN32 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 4 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4167
| 400 | 479 | 76 | Flange joint with long bolt DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN50 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4168
| 400 | 479 | 77 | Flange joint with long bolt DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN100 PN25 P245GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 1 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4169
| 400 | 479 | 78 | Flange joint with long bolt DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Medium: Steam-condensate | Karimakötés készlet hosszú csavarzattal DN15 PN40 P285GH MSZ EN 1515-1 Közeg: Gőz-kondenz | 2 | klt. / kit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4170
| 400 | 479 | 79 | Thermometer and thermosensor protecting tube, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk hőmérőhőz, hőmérséklet távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4171
| 400 | 479 | 80 | Pressure gauge and pressure sensor pipe branch, turned 1/2" belső menet (internal thread) | Esztergált csőcsonk manométerhez, nyomás távadóhoz 1/2" belső menet (internal thread) | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4172
x | 400 | 479 | 81 | Circumferential welding DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN15 21,3x2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 218 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4173
| 400 | 479 | 82 | Circumferential welding DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN20 26,9x2,3 P235GH MSZ EN 13480-5 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4174
x | 400 | 479 | 83 | Circumferential welding DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN25 33,7x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 223 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4175
| 400 | 479 | 84 | Circumferential welding DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN32 42,4x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4176
x | 400 | 479 | 85 | Circumferential welding DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN40 48,3x2,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 165 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4177
x | 400 | 479 | 86 | Circumferential welding DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN50 60,3x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 120 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4178
x | 400 | 479 | 87 | Circumferential welding DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN65 76,1x2,9 P235GH MSZ EN 13480-5 | 130 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4179
x | 400 | 479 | 88 | Circumferential welding DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN80 88,9x3,2 P235GH MSZ EN 13480-5 | 21 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4180
x | 400 | 479 | 89 | Circumferential welding DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN100 114,3x3,6 P235GH MSZ EN 13480-5 | 263 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4181
x | 400 | 479 | 90 | Circumferential welding DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | Körvarrat készítése DN150 168,3x4,5 P235GH MSZ EN 13480-5 | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4182
x | 400 | 479 | 91 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4183
| 400 | 479 | 92 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4184
| 400 | 479 | 93 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4185
| 400 | 479 | 94 | Sight glass, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Áramlásfigyelő nézőüveg Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4186
| 400 | 479 | 95 | Deaerator, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Threaded | Automata légtelenítő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4187
| 400 | 479 | 96 | Deaerator, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Threaded | Automata légtelenítő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4188
x | 400 | 479 | 97 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 24 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4189
| 400 | 479 | 98 | Valve, suitable for Steam-condensate DN20 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN20 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4190
| 400 | 479 | 99 | Valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 7 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4191
| 400 | 479 | 100 | Valve, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 12 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4192
| 400 | 479 | 101 | Valve, suitable for Steam-condensate DN40 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN40 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4193
| 400 | 479 | 102 | Valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4194
| 400 | 479 | 103 | Valve, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Karimás kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4195
| 400 | 479 | 104 | Valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN25 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4196
| 400 | 479 | 105 | Valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4197
x | 400 | 479 | 106 | Valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4198
| 400 | 479 | 107 | Valve, suitable for Steam-condensate DN150 PN40 Flanged | Elzáró szelep Gőz-kondenz közegre DN150 PN40 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4199
| 400 | 479 | 108 | Condensate compensator, suitable for Steam-condensate DN40/40/20 PN25 Flanged | Kondenz kompenzátor Gőz-kondenz közegre DN40/40/20 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4200
| 400 | 479 | 109 | Condensate compensator, suitable for Steam-condensate DN50/50/20 PN25 Flanged | Kondenz kompenzátor Gőz-kondenz közegre DN50/50/20 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4201
x | 400 | 479 | 110 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4202
| 400 | 479 | 111 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4203
| 400 | 479 | 112 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4204
| 400 | 479 | 113 | Steam trap, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Kondenzleválasztó Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4205
| 400 | 479 | 114 | Motorized control valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Flanged | Motoros szabályozó szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4206
x | 400 | 479 | 115 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimás kivitel | 6 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4207
| 400 | 479 | 116 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4208
| 400 | 479 | 117 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimás kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4209
| 400 | 479 | 118 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Karimás kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4210
| 400 | 479 | 119 | Strainer, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Flanged | Szűrő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimás kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4211
| 400 | 479 | 120 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4212
| 400 | 479 | 121 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN65 PN25 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN65 PN25 Menetes kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4213
| 400 | 479 | 122 | Vacuum breaker, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Threaded | Vákuumtörő Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Menetes kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4214
x | 400 | 479 | 123 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 10 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4215
| 400 | 479 | 124 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN25 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN25 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4216
| 400 | 479 | 125 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN32 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN32 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 4 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4217
| 400 | 479 | 126 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN50 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN50 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4218
| 400 | 479 | 127 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN100 PN25 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN100 PN25 Karimák közé fogható kivitel | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4219
| 400 | 479 | 128 | Check valve, suitable for Steam-condensate DN15 PN40 Mounting between flanges | Visszacsapó szelep Gőz-kondenz közegre DN15 PN40 Karimák közé fogható kivitel | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4220
| 400 | 479 | 129 | Pressure gauge 1/2" (D=100) PN25 | Helyi manométer 1/2" (D=100) PN25 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4221
| 400 | 479 | 130 | Pressure gauge valve 1/2" PN25 | Manométer szelep 1/2" PN25 | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4222
x | 400 | 479 | 131 | Pipe clamp (appropriation) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN15 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 93 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4223
x | 400 | 479 | 132 | Pipe clamp (appropriation) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN25 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 152 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4224
| 400 | 479 | 133 | Pipe clamp (appropriation) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN32 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 66 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4225
x | 400 | 479 | 134 | Pipe clamp (appropriation) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Estimated value by the length of the pipeline route | Csőbilincs (előirányzat) DN40 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Nyomvonalhossz alapján becsült érték | 98 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4226
x | 400 | 479 | 135 | Pipe clamp (appropriation) DN65 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Exact amount is available on the pipe supports list | Csőbilincs (előirányzat) DN65 MEFA v. egyenértékű / MEFA or equal Pontos mennyiségeket lásd csőtartó terveken | 20 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4227
x | 400 | 479 | 136 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 2,01-5,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2,01-5,00 kg/db között | 437 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4228
x | 400 | 479 | 137 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 5,01-10,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 5,01-10,00 kg/db között | 1829 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4229
x | 400 | 479 | 138 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: 20,01-50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 20,01-50,00 kg/db között | 6568 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4230
x | 400 | 479 | 139 | Pipe support: limit stop/anchor, weight: >50,00 kg/pcs | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 50,01 kg/db felett | 1312 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4231
x | 400 | 479 | 140 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4232
x | 400 | 479 | 141 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 1163 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4233
x | 400 | 479 | 142 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 569 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4234
| 400 | 479 | 143 | Aluminium jacketing of straight pipes AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 400 mm | Vezeték burkolás egyenes vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 400 mm | 105 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4235
| 400 | 479 | 144 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid Do ≤ 100 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény Do ≤ 100 mm | 4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4236
| 400 | 479 | 145 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 100 mm < Do ≤ 200 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 100 mm < Do ≤ 200 mm | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4237
x | 400 | 479 | 146 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 200 mm < Do ≤ 300 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 200 mm < Do ≤ 300 mm | 23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4238
| 400 | 479 | 147 | Aluminium jacketing of pipe bends AL99,5 semisolid 300 mm < Do ≤ 500 mm | Vezeték burkolás íves vezetéken AL99,5 félkemény 300 mm < Do ≤ 500 mm | 6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4239
x | 400 | 479 | 148 | Paintwork of pipes < DN80 | Csővezeték festése mázolása < DN80 | 1319 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4240
x | 400 | 479 | 149 | Paintwork of pipes DN80 ≤ | Csővezeték festése mázolása DN80 ≤ | 269 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4241
x | 400 | 479 | 150 | Paintwork of pipe supports | Csőmegfogáshoz tartozó acélszerkezet festése, mázolása | 359 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4242
x | 400 | 479 | 151 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN15 v=30mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 125 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4243
x | 400 | 479 | 152 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN25 v=40mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 311 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4244
| 400 | 479 | 153 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN32 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 159 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4245
x | 400 | 479 | 154 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN40 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 235 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4246
| 400 | 479 | 155 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN50 v=50mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 212 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4247
x | 400 | 479 | 156 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN65 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 247 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4248
x | 400 | 479 | 157 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN80 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4249
x | 400 | 479 | 158 | Rock wool pipe insulation of straight pipes DN100 v=60mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 541 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4250
| 400 | 479 | 159 | Insulation of straight pipes with rock wool mat DN150 v=80mm | Egyenes csővezeték szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 69 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4251
x | 400 | 479 | 160 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN15 v=30mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN15 v=30mm | 79 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4252
x | 400 | 479 | 161 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN25 v=40mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN25 v=40mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4253
| 400 | 479 | 162 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN32 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN32 v=50mm | 23 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4254
x | 400 | 479 | 163 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN40 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN40 v=50mm | 54 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4255
| 400 | 479 | 164 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN50 v=50mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN50 v=50mm | 41 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4256
x | 400 | 479 | 165 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN65 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN65 v=60mm | 46 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4257
x | 400 | 479 | 166 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN80 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN80 v=60mm | 8 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4258
x | 400 | 479 | 167 | Rock wool pipe insulation of pipe fittings DN100 v=60mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal DN100 v=60mm | 87 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4259
x | 400 | 479 | 168 | Insulation of pipe fittings with rock wool mat DN150 v=80mm | Csőidom szigetelése kőzetgyapot paplannal DN150 v=80mm | 16 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4260
x | 400 | 479 | 169 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN15 v=30mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN15 v=30mm | 76 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4261
| 400 | 479 | 170 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN20 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN20 v=40mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4262
| 400 | 479 | 171 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN25 v=40mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN25 v=40mm | 13 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4263
| 400 | 479 | 172 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN32 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN32 v=50mm | 28 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4264
| 400 | 479 | 173 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN40 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN40 v=50mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4265
x | 400 | 479 | 174 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN50 v=50mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN50 v=50mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4266
| 400 | 479 | 175 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN65 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN65 v=60mm | 5 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4267
| 400 | 479 | 176 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN100 v=60mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN100 v=60mm | 2 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4268
| 400 | 479 | 177 | Insulation of valves with pre-insulated jacket DN150 v=80mm | Szerelvény szigetelése beépített szigetelésű burkolattal DN150 v=80mm | 1 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4269
x | 400 | 479 | 178 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN15-DN65 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN15-DN65 | 45 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4270
x | 400 | 479 | 179 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN80-DN100 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN80-DN100 | 14 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4271
| 400 | 479 | 180 | Radiographic or ultrasonic testing of welds DN125-DN200 | Radiográfiai vagy ultrahangos varratvizsgálat DN125-DN200 | 3 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4272
| 400 | 479 | 181 | For the parrying of unpredictable, during the construcion happened obstructions, or by the time of planning unknown local obstructions caused pipe route or pipe support modifying. (The required items can be used from the spare, included in this material list.) | Előre nem látható, a kivitelezés során felmerülő akadályok elhárítására, a tervek készítésekor nem ismert helyi akadályok miatti nyomvonal-változtatás, vagy csőtartó módosítási igény miatt szükséges munkák elvégzésére. (Fenti munkák anyaghányada a kiírásban felvett biztonsági többletből ill. tartalék alkat-részként kiírt szerelvényből fedezhető). Előirányozva: | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4273
| 400 | 479 | 182 | Universal informative sign to the main devices, galvanised steel plate, with steel strip fixing and screen printed plastic plates, notations as on plan 9946-T-G-001 and 9946-T-G-002. 90x43 mm | Univerzális jelzőtábla a főberendezések feliratozásához, horganyzott acéllemezből, acélszalag rögzítéssel, szitanyomással készült műanyag táblákkal ellátva, 9946-T-G-001 és 9946-T-G-002 sz. séma szerinti jelölésekkel. 90x43 mm | 80 | db / pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4274
x | 400 | 479 | 183 | Pressure testing Test medium: water. Before the start of the testing the existing equipments, that are dimensioned for smaller test pressures, must be shut out. The new devices, that are not dimensioned for the pressure of the test (e.g. gauges) can not be joined in. The pressure test value is according to MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1, but the maximal nominal pressure: ● po = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● po = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● po = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● po = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Duration: Water- and steam pipelines: 1 hour, or the time needed for the checking of the whole pipeline, which is bigger. | Nyomáspróba A csővezetékek nyomáspróbájának közege: víz. Nyomáspróba előtt a műszereket és a próbanyomás értékére nem méretezett, berendezéseket (a meglévő, kisebb próbanyomásra méretezett berendezéseket) nem szabad csatlakoztatni, vagy ki kell szakaszolni. A próbanyomás értéke az MSZ EN 13480-5:2017 9.3.2.2.1 pont szerinti, de legfeljebb a névleges nyomás: ● pü = 16 bar, PN40, PS = 20,0 bar → PP = 34,3 bar ● pü = 9 bar, PN25, PS = 16,0 bar → PP = 25,0 bar ● pü = 6 bar, PN16, PS = 10 bar → PP = 14,3 bar ● pü = 0,23 bar, PN16, PS = 0,5 bar → PP = 0,7 bar Időtartama: Víz- és gőzvezetékeknél: 1 óra, ill. az adott vezetékszakasz teljes ellenőrzéséhez szükséges idő. | 1960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4275
x | 400 | 479 | 184 | For warm water flushing of the pipelines provisional pipes, hose pipes, support reinforcements (appropriation) | Vezetékek mosására Provizórikus vezetékek, tömlők, kifúvató tartók és megerősítések, vezetékek melegvizes kimosására, előirányozva | 1960 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4276
| 400 | 479 | 185 | System installation, measuring, and service testing (appropriation) | A rendszer üzembehelyezésére, mérésekre, melegüzemi próbára előirányozva | 1 | egys. / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4277
| 400 | 479 | 186 | Scaffolding between 5 and 10 m. | Csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 5,00-10,00 m magasságban | 300 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4278
| O |  |  | Options | Opciók | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4279
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4280
| O | 200 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4281
x | O | 200 | 1 | OPTION: PRICE DIFFERENCE - Charge min. By installing earth material suitable for M3 quality embankment construction, with layer-by-layer (layer thickness max. 30 cm) compaction - difference to pos. 311.5 | OPCIÓ: KÜLÖNBÖZETI ÁR - Töltés készítése min. M3 minőségű töltésépítésre alkalmas földanyag beépítésével, rétegenkénti (rétegvastagság max 30 cm) tömörítéssel - különbözet a 311.5 tételhez | 41905.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4282
[13 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4283
| O | 300 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4284
| O | 320 | 1 | Steel fibre industrial floor (only in Finished goods storage possible) | Acélhajas ipari padló ( csak a készáru raktárban lehetséges) | 2060 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4285
| O | 320 | 2 | OPTIONTAL Foundation In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS Alapozás Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4286
| O | 320 | 3 | OPTIONAL Foundation groundwater lowering - Vacuum well | OPCIONÁLIS Alapozás Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4287
| O | 320 | 4 | 120mm Mineral wool sandwich panel Facade | 120 mm vtg szendvicspanel a homlokzaton | 11300 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4288
| O | 324 | 5 | Steel fibre instead of reinforcement, only at Finished goods storage - Technical Conditions and Details to be examined during Construction Design period - Reduction for Pos. 324.4 | Acélhaj erősítés vasalás helyett, csak a készáru raktárban - Műszaki feltételei és részletei a kiviteli terv során lesznek megvizsgálva, ill. kidolgozva - Különbözet a 324.4 tételhez | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4289
| O | 330 | 6 | Footing insulation cover 14 cm XPS (producing hall) | Lábazati szigetelés14 cm XPS (gyártó csarnokban) | 840 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4290
| O | 330 | 7 | Footing insulation cover 18 cm XPS (office building) | Lábazati szigetelés18 cm XPS (irodai részen) | 120 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4291
| O | 330 | 8 | PRICE DIFFERENCE - replacing sandwich panels with prefabricated insulated concrete panels on the facade at loading docks (core + insulation + cover, both sides with visible concrete surface), 15+8+7 = 30cm thick, top at +4,70m - addition to Pos. 331.12 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - Előregyártott hőszigetelt vb kéregpanel a homlokzaton szendvicspanel helyett, dokkolónál, 15+8+7cm=30 cm vtg., felső sík: +4,70m - Különbözet a 331.12 tételhez | 154 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4292
x | O | 330 | 9 | PRICE DIFFERENCE - replacing in-situ RC plinths with prefabricated insulated concrete panels on the facade (core + insulation + cover, both sides with visible concrete surface), 15+8+7 = 30cm thick - addition to Pos. 323.19-21 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - homlokzati monolit fagygerendák kiváltása előregyártott kéregpaneles rendszerrel (lábazati elem + hőszigetelés + takarás, mindkét felület látszóbeton), 15+8+7 = 30cm vtg. - Különbözet a 323.19-21 tételekhez | 1400 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4293
x | O | 330 | 10 | PRICE DIFFERENCE - Construction of an additional room at the roof exit, instead of an attic exit dome incl. all necessary elements (steal structure roof, wall panels, door, lighting, drainage, lightning protection, …) - addition to Pos. 362.6 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - Tetőkijárónál padlásajtó helyett felépítmény készítése, beleértve minden szükséges elemet ( acél szerkezet, fal panel, ajtó, világítás, vízelvezetés, villálmvédelem,…) - Különbözet a 362.6 tételhez | 1 | unit price |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4294
| O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4295
| O | 400 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4296
| O | 443 | 1 | Alternative: deduction if the MV metering will not be required, only unit price | Alternatív tétel: KÖF mérőmező elhagyása a terv szerinti KÖF berendezésből, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4297
| O | 443 | 2 | Option: Phase compensation unit, 200 kVAr capacitive and 150 kVar reactiv power, 14% with tiristor type automatic control, Ethernet or Modbus communication ports, IP23, modular, in a separate panel, unit price only | Opció: Fázisjavító berendezés induktív és kapacitív fázisjavításra 200 kVAr kapacitással , 150 kVAr sönt folytóval, az egyégek: 2db 6,25, 1db 12,5, 1db 25, 3db 50 kVAr-os kapacitív egységből és 2db 5, 1db 10, 2db 15, 5db 20 kVAr-os sönt folytóval, 14%-os torlófolytóval, beépített 12 fokozatú automatikával, tirisztoros kapcsolással, távkezelhető kivitelben, földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet vagy Modbus, kommunikációs felülettel, IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel KRL vagy vele egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4298
| O |  | 3 | Option: Overharmonic filter 240A in separate rack, with internal cooling, Ethernet and Modbus communication port, IP23, modulary extendable, KRL / Schaffner or similar, unit price only | Opció: Felharmonikus szűrő berendezés 240A kivitelben földönálló fém szekrényben, beépített léghűtéssel, Ethernet, Modbus, kommunikációs felülettel IP23 védettséggel, modulárisan bővíthető kivitel, KRL / Schaffner vagy egyenértékű, csak egységár | 1 | tétel / unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4299
| O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4300
| O | 530 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4301
| O | 535 | 1 | Option: base slab for forklift charger - installation by provider | Opció: alaplemez Targonca gáztöltőtartály számára - berendezést szolgáltató biztosítja | 1 | db/pcs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4302
| O |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4303
| O | 540 |  | External service | Külső közművek | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4304
| O | 541 | 1 | OPTIONTAL sewage drain In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS szennyvízelvezetés Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4305
| O | 542 | 2 | As previous item water supply | Mint előző tétel vízellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4306
| O | 543 | 3 | As previous item gasr supply | Mint előző tétel gázellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4307
|  | 541 | 4 | As previous item rainwater supply | Mint előző tétel csapadékvízelvezetés | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4308
| O | 541 | 5 | OPTIONAL sewage drain Groundwater lowering - Vacuum well | Szennyvízelvezetés - 'OPCIONÁLIS Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4309
| O | 542 | 6 | As previous item gas supply | Mint előző tétel vízellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4310
| O | 543 | 7 | As previous item wast water supply | Mint előző tétel gázellátás | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4311
| O | 541 | 8 | As previous item rainwater supply | Mint előző tétel csapadékvízelvezetés | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4312
| O |  |  | Irrigation supply system OPTIONAL | Locsolóvíz ellátás OPCIONÁLISAN | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4313
| O | 542b | 10 | Construction of D32 size, SDR17,6, P10 pressure rate pipeline from material PE100. Thickness of covering soil layer is almost invariable, should be between 1.5 and 1.2m to the final terrain level. Excavation in an open trench with two sided vertical planking and safety railings. At the bottom of the trench smooth bedding must be prepared. Mechanical protection of the pipe is to be provided with a 10cm thin sand filling. Placement of a plastic signaling ribbon 50 cm above the pipe, with the text 'VÍZVEZETÉK' is necessary along the entire pipeline. Refilling should be made with the smoothing and compaction of each layers up until Trg 95%, about the rate of compaction a protocol must be presented. Sampling at every 30 meter. The leftover soil must be deposited inside the area of the lot, transportation distance max. 350 m. Operational pressure: 3,5-4,0 bar | D32 méretű SDR17, PN10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm-re műanyag jelzőszalag - „VÍZVEZETÉK” felirattal - elhelyezése szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – Trg95%-ig - kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell. Mintavétel 30 méterenként. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 350m-en belüli szállítással Üzemi nyomás 3,5-4,0 bar | 475 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4314
| O | '542b | 11 | as item no. 1, but D63 HDPE pipe | mint az 1. sz tétel, de D63 KPE vezeték | 2070 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4315
| O | '542b | 12 | Geodetic survey of the finished pipelines while still accessible in the open trenches, before refilling the soil. | A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4316
| O | '542b | 13 | Water meter chamber (irrgation submeter installation)- mechanical equipment according to the regulations of the Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. Mounting of mechanical equipment according to the specification or equivalent solution. By fixing the mechanical equipments and with the necessary fittings. DN50 irrigation submeter and its shut-off valves: - DN50 HAWLE ductile iron flanged gate valve 2 pcs. - ball valve for draining 1/2" 1 pc. - DN50 spigot saddle 1 pc. | Vízmérőakna locsolóvíz szerelvények Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft. előírásai szerint! Gépészeti szereléssel kiírás szerinti, vagy azzal egyenértékű kivitelben kompletten, a szerelvények alátámasztásával, fix megfogásával, szükséges idomokkal: DN50 locsolási víz mellékmérő és elzáró szerelvényei: - DN50 HAWLE gumiékes tolózár 2 db - ürítő gömbcsap 1/2" 1 db - DN50 megfúró idom 1 db | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4317
| O | '542b | 14 | Irrigation tap, in the size of DN32, with subsoil decontaminating main valve, extension spindle elevated to the housing | DN 32 locsolócsap-vízvételi lehetőség, altalaj víztelenítő főcsappal szerelve, csapaszekrénybe felvezetett szárhosszabbítóval | 49 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4318
| O | '542b | 15 | Preparing as-built plans and documentation based on geodetic survey | Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4319
| O | '542b | 16 | Executing pressure test as required by MSZ standards | Nyomáspróba az MSZ által előírt módon | 2545 | lm/fm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4320
| O | '542b | 17 | System decontamination and negative sample as required by MSZ standards | Rendszer fertőtlenítés és negatív vízminta az MSZ által előírt módon | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4321
| O | '542b | 18 | Technical supervision from the related utilities. | Szakfelügyelet társközművek részéről. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4322
| O | '542b | 19 | OPTIONTAL In case of ground water is present, the dewatering costs shall be taken into account in a separate item as appropriations with the recording of soil mechanics expert opinion and scheduling of work. Accounting is done by itemized statement. | OPCIONÁLIS Az esetleges talajvíz megjelenésénél, a víztelenítési költséget külön tételben előirányzatként kell figyelembe venni a talajmechanikai szakvélemény és a munka ütemezésének rögzítésével, elszámolás tételes kimunkálással történik. | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4323
| O | '542b | 20 | OPTIONAL Groundwater lowering - Vacuum well | OPCIONÁLIS Taljavízszint süllyesztés vákumkúttal | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4324
x | O | 542 | 21 | PRICE DIFFERENCE - Pipeline elements of Extingushing system listed in cost group 540 External service, chapter "I-500-542 Water supply system" made of HDPE instead of ductile iron, Material quality: SDR11 | KÜLÖNBÖZETI ÁR - az 540 Külső közművek költségcsoport "I-500-542 Vízellátás" fejezetben részletezett tűzivíz rendszer csővezetékei elemei GÖV helyett KPE csőből építve. Anyagminőség: SDR11 | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 4325
x | O | 542 | 22 | Drilled well for irrigation system: well for irrigation of 79425 m2 of green field, with a depth of 30 meters with a pumping manhole, well machinery, design and build, necessary accessories, test drilling, obtaining water rights establishment and operation permit, test pumping, water quality sampling and testing, preparation of a hydrogeological log. Fully complete and executed. | Kút fúrása öntözőrendszerhez: 30 méter talpmélységű kút kialakítása 79425 m2 zöldfelület öntözéséhez, szivattyúaknával és kútgépészettel, tervezéssel, kivitelezéssel, szükséges alkatrészekkel, próbafúrással, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély megszerzésével, próbaszivattyúzással, vízmintavétellel és bevizsgálással, vízföldtani napló készítésével, kompletten | 1 | item/klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | O | 542 | 23 | Drilled well for irrigation system: every further needed 10 m of well depth, unit price | Kút fúrása öntözőrendszerhez: talpmélység minden további esetlegesen szükséges 10 m-enként, egységár | 1 | 10 m |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 542 |  | External service total | Külső közművek összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4326
| A |  |  | Alternatives / Proposal | Alternatívák / javaslatok | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4327
|  |  |  | Note | Megjegyzés: | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4328
| A | 300 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4329
| A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4330
| A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4331
| A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4332
| A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4333
| A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4334
| A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4335
| A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4336
| A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4337
| A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4338
| A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4339
| A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4340
| A | 400 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4341
| A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4342
| A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4343
| A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4344
| A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4345
| A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4346
| A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4347
| A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4348
| A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4349
| A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4350
| A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4351
| A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4352
| A | 500 | [10 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4353
| A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4354
| A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4355
| A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4356
| A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4357
| A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4358
| A |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4359
| A |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4360
| A |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4361
| A |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4362
| A |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4363
| A |  |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4364
| A | 600 |  | Other items | Egyéb | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4365
| A |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4366
| A |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4367
| A |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4368
| A |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4369
| A |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | !!! | 4370
| A | 619 |  | Total | Összesen | [6 empty] | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | !!! | 4371

## Notes
| Description | Leírás
| Preliminary technical comments | Előzetes műszaki megjegyzések
1 | In case of any difference between the Hungarian and English description, it is necessary to agree on the technical content. Basically, the Hungarian text is the authoritative one. | A magyar és a angol nyelvű szöveg esetleges eltérése esetén a tétel műszaki tartalmát tisztázni kell. Alapvetően a magyar nyelvű szöveg a mértékadó.
2 | Text columns are locked. Technical remarks and product names, alternative suggestions can be made in a separate list. | A szövegoszlopok zároltak. Műszaki észrevételek és termékmegnevezések, alternatív javaslatok külön listán tehetők.
3 | The offer must be submitted in this file. The prices may only be entered in the "I" or "J" columns of the file. Changes in the wording, quantities, etc. of the file are prohibited. This applies in particular to the number and location of the rows. Failure to comply with the above will result in exclusion from the tender. | Az ajánlatot ugyanebben a fájlban kell leadni. A fájlnak csakis az "L" oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos.Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére. Fentiek be nem tartása a tenderből való kizárást vonja maga után.
4 | During the preparation of the offer, it is recommended to visit the site and get to know the local conditions | Ajánlatkészítés közben helyszíni bejárás, a helyszíni adottságok megismerése van lehetőség
5 | Prior to the start of the construction, it is mandatory to make a condition record with the assistance of the construction management | A kivitelezés megkezdése előtt állapotrögzítés készítése az építésvezetés közreműködésével kötelező
6 | Optional items are typically listed on the Options tab and should be priced there. | Az opcionális tételek jellemzően az Options fülön szerepelnek és itt kell őket beárazni.
7 | General comments: | Általános megjegyzések:
8 | The following costs are also included in the itemized unit prices: | A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
9 | Procurement of materials listed in the tender, production if necessary (eg. reinforcements, precast/ reinforced concrete elements, ...), transport to the construction site, interim storage, security, on - site material handling and installation. Preparation of assembly and production plans. Prepreation of an As-Built documentation for the handover Client and Authorities | A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása és beépítése. Szerelési és gyártmánytervek készítése. Átadási dokumentáció összeállítása Építtető és a Hatóságok részére
10 | Waste, generated during demolition must be removed. In the tender this is not marked separately, but needs to be included in the price | Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
11 | Operating costs of tools and machine equipment required for the installation of materials and structures. | Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
12 | The cost of scaffolding, safety barriers, other safety equipment and protective equipment required for the installation of materials and structures. | Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
13 | Possible additional costs related to the transport of materials. (eg tax and customs) | Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
14 | Geodetical works | A kitűzési munkák
15 | Humus extracted on the construction site and permitted to be removed by the client, demolition material, residue, etc. become the property of the contractor. Humus extracted on the construction site and permitted to be removed by the builder, demolition material, residue, etc. they become the property of the contractor. It is the responsibility of the contractor to remove from the construction site, deliver it to an official receiving site. | Az építés helyszínén kitermelt és az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolítás, törvényes elhelyezés vagy hivatalos átvevőhelyen való leadás a kivitelező felelőssége.
16 | The above-mentioned circumstances must be disciplined in the unit price calculation. | Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
17 | Unit prices for earthworks must be calculated according to the specified height. (The quantities of land extracted or to be transported are solid, the quantities of land built-up are calculated in compressed values.) This also applies to transport items. | A földmunkatételek egységárait a Tszf. szerint kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
18 | In the case of insulation or any installation work, the fasteners must be included in the unit price. Proper selection of fasteners is the responsibility of the contractor (except for secondary structures). | Szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
19 | Contious and final cleaning of the building and continous and final cleaning of the construction site. Cleaning and dedusting of all building structures and building services equipment before handover. | Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
20 | The various tools are machines, scaffolding, rafters, etc. are not listed, they should be included in the unit prices. | A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
21 | Unit prices must include the proportion of the cost of all the work required to carry out the work properly. | Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
22 | For example, in concreting works: placement of spacers, formwork for breakthroughs, reinforcement, vibration of concrete, pouring and grading of test cubes, protective covering of fresh concrete, aftercare of concrete, etc. | Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása, próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
| Weather effects | Időjárási hatások
26 | Weather incidents that could normally be expected at the time of the bid are not considered an obstacle. | Azon időjárási bahások, amelyekkel az ajánlatleadásának időpontjában általános esetben számolni lehetett, nem számít akadályoztatásnak.
27 | The weather effects that can be conted as obstacles and their chargeable duration must be assessed according to the contractual terms of DUNAPACK (cold, rain, snow, wind, etc. for certain works) | Az akadályoztatásként beszámítható időjárási hatások és azok felszámítható időtartama az DUNAPACK szerződéses feltételei szerint értékelendők (hideg, eső, hó, szél, stb. bizonyos munkák esetén)
| General | Általános
28 | Complete turnkey design and construction, with obtaining official permits for construction, all permits required for commissioning and operation | Komplett kulcsrakész tervezés és kivitelezés, az építéshez szükséges hatósági engedélyekkel beszerzésével, a használatba vételhez és üzemeltetéshez szükséges összes engedély
29 | The products given are examples and an equivalent product is allowed | A megadott gyártmányok példaként szolgálnak, egyenértékű termék megengedett
30 | Temporary water/power/lightning/sewage/telecomunication... connection will be provided by the Contractor. The installation of the meters is also scope of the Contactor | A közüzemi díjak a vállalkozót terhelik. Az ideiglenes mérőórák felszerelése feladat.